## Sheet1
历史数据_万达热电万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉_2023-07-01 00至2023-07-31 23
企业名称 | 排口名称 | 时间 | 二氧化硫(mg/M3) | [5 empty] | 氮氧化物(mg/M3) | [5 empty] | 颗粒物(mg/M3) | [5 empty] | 氧气(%) | 流量(m3) | 流速
|  |  | 实测值 | 折算值 | 标准值 | 排放量(kg) | 来源 | 状态 | 实测值 | 折算值 | 标准值 | 排放量(kg) | 来源 | 状态 | 实测值 | 折算值 | 标准值 | 排放量(kg) | 来源 | 状态
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-01 00 | 14.7 | 20.8 | 35 | 1.12 | √ | 正常 | 24.6 | 34.8 | 50 | 1.86 | √ | 正常 | 1.38 | 1.94 | 5 | 0.104 | √ | 正常 | 10.4 | 75655 | 0.76
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-01 01 | 12.6 | 17.5 | 35 | 0.79 | √ | 正常 | 25.4 | 35.3 | 50 | 1.63 | √ | 正常 | 1.4 | 1.95 | 5 | 0.091 | √ | 正常 | 10.2 | 64496 | 0.64
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-01 02 | 16.1 | 22.8 | 35 | 1.01 | √ | 正常 | 27.1 | 38.4 | 50 | 1.7 | √ | 正常 | 1.34 | 1.9 | 5 | 0.0843 | √ | 正常 | 10.4 | 62902 | 0.63
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-01 03 | 14.7 | 20.4 | 35 | 1.1 | √ | 正常 | 28.5 | 39.9 | 50 | 2.13 | √ | 正常 | 1.36 | 1.9 | 5 | 0.102 | √ | 正常 | 10.3 | 74840 | 0.74
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-01 04 | 16.6 | 22.8 | 35 | 1.28 | √ | 正常 | 28.1 | 38.8 | 50 | 2.16 | √ | 正常 | 1.34 | 1.85 | 5 | 0.104 | √ | 正常 | 10.1 | 77184 | 0.77
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-01 05 | 12.8 | 17.8 | 35 | 0.935 | √ | 正常 | 27.4 | 38.2 | 50 | 2.01 | √ | 正常 | 1.45 | 2.02 | 5 | 0.107 | √ | 正常 | 10.2 | 73324 | 0.73
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-01 06 | 13.3 | 18.3 | 35 | 0.556 | √ | 正常 | 27.7 | 37.9 | 50 | 1.05 | √ | 正常 | 1.39 | 1.91 | 5 | 0.0524 | √ | 正常 | 10.1 | 38058 | 0.38
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-01 07 | 13.2 | 18.9 | 35 | 0.302 | √ | 正常 | 28.1 | 40.2 | 50 | 0.633 | √ | 正常 | 1.26 | 1.8 | 5 | 0.0286 | √ | 正常 | 10.5 | 22789 | 0.23
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-01 08 | 15.1 | 21 | 35 | 0.116 | √ | 正常 | 23.9 | 33.5 | 50 | 0.194 | √ | 正常 | 1.25 | 1.74 | 5 | 0.009 | √ | 正常 | 10.3 | 8006 | 0.08
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-01 09 | 11.9 | 16.3 | 35 | 0.0778 | √ | 正常 | 23.7 | 32.5 | 50 | 0.156 | √ | 正常 | 1.25 | 1.72 | 5 | 0.0067 | √ | 正常 | 10.1 | 6585 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-01 10 | 11 | 15.1 | 35 | 0.072 | √ | 正常 | 23.5 | 32.2 | 50 | 0.154 | √ | 正常 | 1.3 | 1.78 | 5 | 0.0074 | √ | 正常 | 10 | 6552 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-01 11 | 12.7 | 17.3 | 35 | 0.087 | √ | 正常 | 24.1 | 32.7 | 50 | 0.165 | √ | 正常 | 1.32 | 1.8 | 5 | 0.0079 | √ | 正常 | 9.98 | 6858 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-01 12 | 16.4 | 22.4 | 35 | 0.157 | √ | 正常 | 22.9 | 31.3 | 50 | 0.214 | √ | 正常 | 1.45 | 1.98 | 5 | 0.0138 | √ | 正常 | 10 | 9267 | 0.1
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-01 13 | 15.8 | 21.5 | 35 | 0.131 | √ | 正常 | 23.5 | 32 | 50 | 0.2 | √ | 正常 | 1.58 | 2.15 | 5 | 0.015 | √ | 正常 | 9.99 | 8510 | 0.09
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-01 14 | 14.1 | 19.2 | 35 | 0.0988 | √ | 正常 | 23.6 | 32.1 | 50 | 0.162 | √ | 正常 | 1.64 | 2.23 | 5 | 0.0126 | √ | 正常 | 9.98 | 6879 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-01 15 | 12 | 16.4 | 35 | 0.0781 | √ | 正常 | 23.1 | 31.7 | 50 | 0.15 | √ | 正常 | 1.68 | 2.31 | 5 | 0.0119 | √ | 正常 | 10.1 | 6506 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-01 16 | 10.5 | 14.8 | 35 | 0.0678 | √ | 正常 | 21.8 | 30.7 | 50 | 0.14 | √ | 正常 | 1.81 | 2.55 | 5 | 0.0122 | √ | 正常 | 10.4 | 6451 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-01 17 | 12.4 | 17.2 | 35 | 0.0947 | √ | 正常 | 24.6 | 34.1 | 50 | 0.188 | √ | 正常 | 1.59 | 2.21 | 5 | 0.014 | √ | 正常 | 10.2 | 7732 | 0.08
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-01 18 | 11.3 | 15.7 | 35 | 0.166 | √ | 正常 | 25.5 | 35.3 | 50 | 0.367 | √ | 正常 | 1.57 | 2.16 | 5 | 0.0239 | √ | 正常 | 10.1 | 14500 | 0.15
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-01 19 | 9.25 | 12.9 | 35 | 0.121 | √ | 正常 | 28 | 39.2 | 50 | 0.37 | √ | 正常 | 1.48 | 2.07 | 5 | 0.021 | √ | 正常 | 10.3 | 13168 | 0.14
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-01 20 | 9.81 | 13.6 | 35 | 0.128 | √ | 正常 | 26.3 | 36.5 | 50 | 0.35 | √ | 正常 | 1.48 | 2.05 | 5 | 0.0206 | √ | 正常 | 10.2 | 12908 | 0.13
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-01 21 | 9.69 | 13.5 | 35 | 0.104 | √ | 正常 | 27.6 | 38.5 | 50 | 0.306 | √ | 正常 | 1.48 | 2.06 | 5 | 0.0182 | √ | 正常 | 10.2 | 11044 | 0.11
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-01 22 | 8.58 | 11.9 | 35 | 0.334 | √ | 正常 | 27.4 | 38.1 | 50 | 1.1 | √ | 正常 | 1.49 | 2.07 | 5 | 0.0597 | √ | 正常 | 10.2 | 40185 | 0.41
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-01 23 | 9.08 | 12.5 | 35 | 0.277 | √ | 正常 | 26 | 35.8 | 50 | 0.775 | √ | 正常 | 1.38 | 1.9 | 5 | 0.0422 | √ | 正常 | 10.1 | 30237 | 0.31
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-02 00 | 8.33 | 11.8 | 35 | 0.449 | √ | 正常 | 18.7 | 26.5 | 50 | 0.996 | √ | 正常 | 1.4 | 1.99 | 5 | 0.0738 | √ | 正常 | 10.4 | 52917 | 0.53
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-02 01 | 6.62 | 9.42 | 35 | 0.39 | √ | 正常 | 19.5 | 27.8 | 50 | 1.15 | √ | 正常 | 1.43 | 2.04 | 5 | 0.084 | √ | 正常 | 10.5 | 58665 | 0.59
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-02 02 | 7.48 | 10.4 | 35 | 0.422 | √ | 正常 | 19.1 | 26.4 | 50 | 1.08 | √ | 正常 | 1.43 | 1.99 | 5 | 0.0808 | √ | 正常 | 10.2 | 56457 | 0.56
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-02 03 | 5.88 | 8.32 | 35 | 0.397 | √ | 正常 | 19.8 | 28.1 | 50 | 1.37 | √ | 正常 | 1.35 | 1.92 | 5 | 0.0947 | √ | 正常 | 10.4 | 70107 | 0.7
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-02 04 | 6.57 | 9.49 | 35 | 0.355 | √ | 正常 | 19.5 | 28.2 | 50 | 1.07 | √ | 正常 | 1.31 | 1.89 | 5 | 0.0736 | √ | 正常 | 10.6 | 55766 | 0.55
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-02 05 | 5.53 | 7.99 | 35 | 0.281 | √ | 正常 | 18.6 | 26.9 | 50 | 0.96 | √ | 正常 | 1.11 | 1.6 | 5 | 0.057 | √ | 正常 | 10.6 | 52308 | 0.52
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-02 06 | 4.6 | 6.75 | 35 | 0.23 | √ | 正常 | 19.5 | 28.7 | 50 | 0.974 | √ | 正常 | 1.13 | 1.66 | 5 | 0.0564 | √ | 正常 | 10.8 | 49963 | 0.49
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-02 07 | 2.52 | 4.14 | 35 | 0.102 | √ | 正常 | 25 | 57.8 | 50 | 0.603 | √ | 正常 | 1.04 | 2.41 | 5 | 0.0323 | √ | 正常 | 12.8 | 29637 | 0.29
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-02 08 | 0.168 | 4.8 | 35 | 0 | √ | 停产 | 10.2 | 271 | 50 | 0 | √ | 停产 | 3.39 | 116 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.2 | 6817 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-02 09 | 0.0467 | 2.2 | 35 | 0 | √ | 停产 | 4.42 | 373 | 50 | 0 | √ | 停产 | 5.55 | 455 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 6762 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-02 10 | 0.025 | 0.025 | 35 | 0 | √ | 停产 | 3.11 | 3.11 | 50 | 0 | √ | 停产 | 4.86 | 4.86 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.1 | 6664 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-02 11 | 0.0217 | 0.0217 | 35 | 0 | √ | 停产 | 1.68 | 1.68 | 50 | 0 | √ | 停产 | 4.18 | 4.18 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.6 | 6609 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-02 12 | 0.0233 | 0.0233 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.898 | 0.898 | 50 | 0 | √ | 停产 | 3.93 | 3.93 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.9 | 6606 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-02 13 | 0.0183 | 0.0183 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.75 | 0.75 | 50 | 0 | √ | 停产 | 4.02 | 4.02 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.9 | 6632 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-02 14 | 0.015 | 0.015 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.645 | 0.645 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.37 | 1.37 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.9 | 6636 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-02 15 | 0.005 | 0.005 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.663 | 0.663 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.11 | 1.11 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.9 | 6599 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-02 16 | 0.0117 | 0.0117 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.686 | 0.686 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.08 | 1.08 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.9 | 6598 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-02 17 | 0.015 | 0.015 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.648 | 0.648 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.03 | 1.03 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.9 | 6673 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-02 18 | 0.0283 | 0.0283 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.719 | 0.719 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.02 | 1.02 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.9 | 6764 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-02 19 | 0.0283 | 0.0283 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.688 | 0.688 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.93 | 0.93 | 5 | 0 | √ | 停产 | 22 | 6867 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-02 20 | 0.0233 | 0.0233 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.719 | 0.719 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.955 | 0.955 | 5 | 0 | √ | 停产 | 22 | 6937 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-02 21 | 0.0217 | 0.0217 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.862 | 0.862 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.902 | 0.902 | 5 | 0 | √ | 停产 | 22 | 6925 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-02 22 | 0.0817 | 0.0817 | 35 | 0 | √ | 停产 | 1.31 | 1.31 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.75 | 0.75 | 5 | 0 | √ | 停产 | 22 | 6898 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-02 23 | 0.615 | 0.615 | 35 | 0 | √ | 停产 | 2.34 | 2.34 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.619 | 0.619 | 5 | 0 | √ | 停产 | 22 | 6933 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-03 00 | 1.81 | 1.81 | 35 | 0 | √ | 停产 | 3.87 | 3.87 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.729 | 0.729 | 5 | 0 | √ | 停产 | 22 | 6982 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-03 01 | 3.11 | 3.11 | 35 | 0 | √ | 停产 | 5.51 | 5.51 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.759 | 0.759 | 5 | 0 | √ | 停产 | 22 | 7004 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-03 02 | 3.7 | 3.7 | 35 | 0 | √ | 停产 | 6.36 | 6.36 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.759 | 0.759 | 5 | 0 | √ | 停产 | 22 | 7029 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-03 03 | 4.2 | 4.2 | 35 | 0 | √ | 停产 | 6.95 | 6.95 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.744 | 0.744 | 5 | 0 | √ | 停产 | 22 | 7219 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-03 04 | 4.53 | 4.53 | 35 | 0 | √ | 停产 | 7.31 | 7.31 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.73 | 0.73 | 5 | 0 | √ | 停产 | 22 | 8384 | 0.08
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-03 05 | 5.1 | 5.1 | 35 | 0 | √ | 停产 | 8 | 8 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.721 | 0.721 | 5 | 0 | √ | 停产 | 22 | 7106 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-03 06 | 5.33 | 5.33 | 35 | 0 | √ | 停产 | 8.36 | 8.36 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.716 | 0.716 | 5 | 0 | √ | 停产 | 22 | 7098 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-03 07 | 5.56 | 5.56 | 35 | 0 | √ | 停产 | 8.64 | 8.64 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.732 | 0.732 | 5 | 0 | √ | 停产 | 22 | 7072 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-03 08 | 5.7 | 5.7 | 35 | 0 | √ | 停产 | 8.71 | 8.71 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.762 | 0.762 | 5 | 0 | √ | 停产 | 22 | 7034 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-03 09 | 6.06 | 6.06 | 35 | 0 | √ | 停产 | 9.23 | 9.23 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.662 | 0.662 | 5 | 0 | √ | 停产 | 22 | 7040 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-03 10 | 6.31 | 6.31 | 35 | 0 | √ | 停产 | 9.48 | 9.48 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.617 | 0.617 | 5 | 0 | √ | 停产 | 22 | 7022 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-03 11 | 6.55 | 6.55 | 35 | 0 | √ | 停产 | 9.72 | 9.72 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.635 | 0.635 | 5 | 0 | √ | 停产 | 22 | 7061 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-03 12 | 6.34 | 6.34 | 35 | 0 | √ | 停产 | 9.72 | 9.72 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.665 | 0.665 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.9 | 7099 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-03 13 | 6.87 | 6.87 | 35 | 0 | √ | 停产 | 10.1 | 10.1 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.683 | 0.683 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.9 | 7149 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-03 14 | 7.03 | 7.03 | 35 | 0 | √ | 停产 | 10.5 | 10.5 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.704 | 0.704 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.9 | 7209 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-03 15 | 6.95 | 6.95 | 35 | 0 | √ | 停产 | 10.5 | 10.5 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.726 | 0.726 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.8 | 7215 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-03 16 | 6.75 | 6.75 | 35 | 0 | √ | 停产 | 10.2 | 10.2 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.702 | 0.702 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.8 | 7257 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-03 17 | 7.1 | 7.1 | 35 | 0 | √ | 停产 | 10.5 | 10.5 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.672 | 0.672 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.8 | 7301 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-03 18 | 7.32 | 7.32 | 35 | 0 | √ | 停产 | 10.7 | 10.7 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.647 | 0.647 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.8 | 7335 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-03 19 | 7.24 | 7.24 | 35 | 0 | √ | 停产 | 10.9 | 10.9 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.656 | 0.656 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.8 | 7353 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-03 20 | 7.01 | 7.01 | 35 | 0 | √ | 停产 | 10.5 | 10.5 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.632 | 0.632 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.8 | 7374 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-03 21 | 7.25 | 7.25 | 35 | 0 | √ | 停产 | 11 | 11 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.542 | 0.542 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.8 | 7407 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-03 22 | 7.14 | 7.14 | 35 | 0 | √ | 停产 | 10.8 | 10.8 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.403 | 0.403 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.8 | 7444 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-03 23 | 7.18 | 7.18 | 35 | 0 | √ | 停产 | 10.9 | 10.9 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.399 | 0.399 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.8 | 7468 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-04 00 | 6.94 | 6.94 | 35 | 0.0519 | √ | 停产 | 10.7 | 10.7 | 50 | 0.0803 | √ | 停产 | 0.396 | 0.396 | 5 | 0.0027 | √ | 停产 | 21.8 | 7496 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-04 01 | 7.22 | 7.22 | 35 | 0 | √ | 停产 | 10.9 | 10.9 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.382 | 0.382 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.8 | 7520 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-04 02 | 6.98 | 6.98 | 35 | 0 | √ | 停产 | 10.7 | 10.7 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.393 | 0.393 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.7 | 7543 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-04 03 | 6.91 | 6.91 | 35 | 0 | √ | 停产 | 10.5 | 10.5 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.419 | 0.419 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.7 | 7548 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-04 04 | 6.68 | 6.68 | 35 | 0 | √ | 停产 | 10.3 | 10.3 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.44 | 0.44 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.7 | 8028 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-04 05 | 6.89 | 6.89 | 35 | 0 | √ | 停产 | 10.5 | 10.5 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.424 | 0.424 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.7 | 7571 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-04 06 | 6.75 | 6.75 | 35 | 0 | √ | 停产 | 10.4 | 10.4 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.458 | 0.458 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.6 | 7580 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-04 07 | 6.74 | 6.74 | 35 | 0 | √ | 停产 | 10.2 | 10.2 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.466 | 0.466 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.6 | 7592 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-04 08 | 6.34 | 6.34 | 35 | 0 | √ | 停产 | 9.87 | 9.87 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.434 | 0.434 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.6 | 7595 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-04 09 | 6.67 | 6.67 | 35 | 0 | √ | 停产 | 10.2 | 10.2 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.468 | 0.468 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.6 | 7800 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-04 10 | 6.76 | 6.76 | 35 | 0 | √ | 停产 | 10.2 | 10.2 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.547 | 0.547 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.5 | 7871 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-04 11 | 6.68 | 6.68 | 35 | 0 | √ | 停产 | 10.2 | 10.2 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.522 | 0.522 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.5 | 7605 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-04 12 | 6.42 | 6.42 | 35 | 0 | √ | 停产 | 9.8 | 9.8 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.535 | 0.535 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.5 | 8353 | 0.08
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-04 13 | 6.46 | 6.46 | 35 | 0 | √ | 停产 | 9.78 | 9.78 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.48 | 0.48 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.6 | 7889 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-04 14 | 15 | 2902 | 35 | 0 | √ | 停产 | 28.2 | 637 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.439 | 27.7 | 5 | 0 | √ | 停产 | 16.3 | 10188 | 0.09
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-04 15 | 19.6 | 860 | 35 | 0 | √ | 停产 | 31.3 | 970 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.498 | 33.5 | 5 | 0 | √ | 停产 | 6.01 | 8994 | 0.08
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-04 16 | 17.7 | 1918 | 35 | 0 | √ | 停产 | 36.1 | 855 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.61 | 133 | 5 | 0 | √ | 停产 | 15.5 | 7712 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-04 17 | 0.573 | 0.573 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0102 | 0.0102 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.644 | 0.644 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 7703 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-04 18 | 0.533 | 0.533 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0281 | 0.0281 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.621 | 0.621 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 7704 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-04 19 | 0.638 | 0.638 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0306 | 0.0306 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.548 | 0.548 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 8875 | 0.08
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-04 20 | 0.628 | 0.628 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0179 | 0.0179 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.549 | 0.549 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.1 | 7702 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-04 21 | 0.578 | 0.578 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0128 | 0.0128 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.525 | 0.525 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.1 | 7568 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-04 22 | 0.482 | 0.482 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0102 | 0.0102 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.511 | 0.511 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.1 | 7590 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-04 23 | 0.52 | 0.52 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0255 | 0.0255 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.534 | 0.534 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.1 | 8020 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-05 00 | 0.658 | 0.658 | 35 | 0.0054 | √ | 停产 | 0.0207 | 0.0207 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.563 | 0.563 | 5 | 0.0064 | √ | 停产 | 21.1 | 8257 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-05 01 | 0.5 | 0.5 | 35 | 0.0035 | √ | 停产 | 0.0332 | 0.0332 | 50 | 0.0002 | √ | 停产 | 0.572 | 0.572 | 5 | 0.006 | √ | 停产 | 21 | 7153 | 0.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-05 02 | 0.633 | 0.633 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0332 | 0.0332 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.564 | 0.564 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 9098 | 0.08
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-05 03 | 0.56 | 338 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.023 | 3.85 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.561 | 254 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 8524 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-05 04 | 0.555 | 175 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0255 | 15.3 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.548 | 206 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 9795 | 0.08
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-05 05 | 0.629 | 74.3 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0104 | 11.7 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.55 | 42.6 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 9092 | 0.08
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-05 06 | 0.688 | 0.688 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0204 | 0.0204 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.526 | 0.526 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 10741 | 0.09
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-05 07 | 0.595 | 0.595 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0128 | 0.0128 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.539 | 0.539 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 7685 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-05 08 | 0.632 | 0.632 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0102 | 0.0102 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.543 | 0.543 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 7739 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-05 09 | 0.665 | 341 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.148 | 76.9 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.711 | 343 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 7683 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-05 10 | 0.718 | 436 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.074 | 42.4 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.726 | 457 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 7637 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-05 11 | 0.683 | 366 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.051 | 25.5 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.924 | 471 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 7630 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-05 12 | 0.785 | 222 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.051 | 16.3 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.41 | 379 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.9 | 7625 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-05 13 | 0.619 | 105 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0726 | 12.7 | 50 | 0 | √ | 停产 | 2.13 | 368 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.9 | 7623 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-05 14 | 0.598 | 78.2 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0586 | 7.79 | 50 | 0 | √ | 停产 | 2.9 | 378 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.9 | 7607 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-05 15 | 0.628 | 106 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0179 | 2.97 | 50 | 0 | √ | 停产 | 2.89 | 490 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.9 | 7613 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-05 16 | 0.657 | 127 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0255 | 4.92 | 50 | 0 | √ | 停产 | 2.88 | 558 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.9 | 7603 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-05 17 | 0.558 | 82.1 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0204 | 3.23 | 50 | 0 | √ | 停产 | 2.27 | 340 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.9 | 7585 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-05 18 | 0.622 | 87.9 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0281 | 4.04 | 50 | 0 | √ | 停产 | 2.07 | 292 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.9 | 7552 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-05 19 | 0.638 | 88.4 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0561 | 7.72 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.58 | 219 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.9 | 7556 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-05 20 | 0.632 | 96.8 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0739 | 11.1 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.17 | 179 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.9 | 7567 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-05 21 | 0.508 | 99.1 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0918 | 18.4 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.13 | 227 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.9 | 7583 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-05 22 | 0.532 | 136 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0816 | 20.2 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.15 | 299 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.9 | 7598 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-05 23 | 0.568 | 142 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.201 | 51.3 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.1 | 275 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.9 | 7613 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-06 00 | 0.537 | 130 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.173 | 42.9 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.807 | 198 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.9 | 7611 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-06 01 | 0.457 | 101 | 35 | 0.0036 | √ | 停产 | 0.117 | 25.8 | 50 | 0.0008 | √ | 停产 | 0.62 | 138 | 5 | 0.006 | √ | 停产 | 20.9 | 7608 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-06 02 | 0.517 | 130 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0714 | 17.8 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.559 | 139 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.9 | 7616 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-06 03 | 0.633 | 182 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0484 | 13.9 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.539 | 156 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 7624 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-06 04 | 0.629 | 288 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0104 | 4.54 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.529 | 245 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 7633 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-06 05 | 0.558 | 438 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0128 | 8.29 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.535 | 403 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 8316 | 0.08
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-06 06 | 0.52 | 466 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0128 | 9.56 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.521 | 522 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 7635 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-06 07 | 0.403 | 0.403 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0128 | 0.0128 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.543 | 0.543 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 7626 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-06 08 | 0.528 | 25.5 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0077 | 0.0077 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.657 | 19 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 7602 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-06 09 | 0.66 | 216 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0281 | 11.5 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.72 | 246 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 7616 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-06 10 | 0.615 | 555 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0332 | 28.7 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.943 | 868 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 7626 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-06 11 | 0.553 | 531 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0077 | 7.65 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.44 | 1393 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 7616 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-06 12 | 0.507 | 185 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0357 | 11.9 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.98 | 675 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 7573 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-06 13 | 0.57 | 130 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0255 | 5.51 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.91 | 424 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.9 | 7494 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-06 14 | 0.518 | 92 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0 | 0 | 50 | 0 | √ | 停产 | 2.19 | 386 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.9 | 7452 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-06 15 | 0.525 | 91.5 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0 | 0 | 50 | 0 | √ | 停产 | 2.07 | 356 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.9 | 7454 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-06 16 | 0.585 | 109 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0332 | 6.31 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.43 | 267 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.9 | 7445 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-06 17 | 0.423 | 86.2 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0 | 0 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.38 | 285 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.9 | 7483 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-06 18 | 0.535 | 133 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0051 | 1.12 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.48 | 366 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.9 | 7535 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-06 19 | 0.557 | 181 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0026 | 0.956 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.12 | 359 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 7558 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-06 20 | 0.565 | 205 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0077 | 2.3 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.661 | 235 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 7561 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-06 21 | 0.578 | 259 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.023 | 10.5 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.535 | 240 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 7560 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-06 22 | 0.575 | 262 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0128 | 5.74 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.524 | 236 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 7554 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-06 23 | 0.449 | 268 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0026 | 1.94 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.518 | 313 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 7546 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-07 00 | 0.583 | 345 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0077 | 5.1 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.516 | 307 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 7553 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-07 01 | 0.543 | 268 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0077 | 3.51 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.515 | 256 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 7559 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-07 02 | 0.667 | 336 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0 | 0 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.508 | 245 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 7565 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-07 03 | 0.478 | 285 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0 | 0 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.52 | 321 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 7567 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-07 04 | 0.507 | 429 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0102 | 7.65 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.51 | 426 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 7578 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-07 05 | 0.555 | 495 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0 | 0 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.514 | 454 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 7582 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-07 06 | 0.437 | 20.4 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0026 | 0.0026 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.528 | 26.1 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 7579 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-07 07 | 0.492 | 0.492 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0102 | 0.0102 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.538 | 0.538 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 7563 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-07 08 | 0.438 | 70.4 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0 | 0 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.516 | 95.9 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 7554 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-07 09 | 0.468 | 157 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0051 | 7.65 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.38 | 175 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 7571 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-07 10 | 0.518 | 561 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0077 | 8.92 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.597 | 645 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 7539 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-07 11 | 0.513 | 365 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0077 | 7.01 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.707 | 485 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 7509 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-07 12 | 0.483 | 203 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0026 | 0.956 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.4 | 609 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 7512 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-07 13 | 0.39 | 112 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0026 | 0.638 | 50 | 0 | √ | 停产 | 2.04 | 592 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 7496 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-07 14 | 0.462 | 123 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0077 | 2.3 | 50 | 0 | √ | 停产 | 2.42 | 644 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.9 | 7484 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-07 15 | 0.537 | 149 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0051 | 1.4 | 50 | 0 | √ | 停产 | 2.07 | 588 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 7470 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-07 16 | 0.568 | 163 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0026 | 0.765 | 50 | 0 | √ | 停产 | 2.19 | 627 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 7478 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-07 17 | 0.481 | 140 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0026 | 0.648 | 50 | 0 | √ | 停产 | 2.24 | 633 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 7516 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-07 18 | 0.423 | 295 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0 | 0 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.44 | 920 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 7582 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-07 19 | 0.48 | 188 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0 | 0 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.98 | 483 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 7581 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-07 20 | 0.498 | 23 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0026 | 0.0026 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.663 | 38.5 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 7559 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-07 21 | 0.572 | 0.572 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0 | 0 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.727 | 0.727 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 7428 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-07 22 | 0.44 | 0.44 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0 | 0 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.801 | 0.801 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.1 | 19790 | 0.18
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-07 23 | 0.485 | 0.485 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0 | 0 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.547 | 0.547 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.1 | 7600 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-08 00 | 0.49 | 0.49 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0026 | 0.0026 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.524 | 0.524 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.1 | 9242 | 0.08
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-08 01 | 0.418 | 0.418 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0 | 0 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.555 | 0.555 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.1 | 7642 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-08 02 | 0.622 | 0.622 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0 | 0 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.537 | 0.537 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.1 | 7635 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-08 03 | 0.505 | 0.505 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0 | 0 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.536 | 0.536 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.1 | 7636 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-08 04 | 0.558 | 0.558 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0 | 0 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.54 | 0.54 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.1 | 7641 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-08 05 | 0.5 | 0.5 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0 | 0 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.547 | 0.547 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.1 | 7834 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-08 06 | 0.565 | 0.565 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0 | 0 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.563 | 0.563 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.1 | 7650 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-08 07 | 0.548 | 0.548 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0 | 0 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.624 | 0.624 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.2 | 7624 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-08 08 | 0.377 | 0.377 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0128 | 0.0128 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.684 | 0.684 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.2 | 7581 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-08 09 | 0.483 | 0.483 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0026 | 0.0026 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.659 | 0.659 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.1 | 7535 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-08 10 | 0.547 | 0.547 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0 | 0 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.758 | 0.758 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.1 | 7513 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-08 11 | 0.57 | 0.57 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0102 | 0.0102 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.75 | 0.75 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.1 | 7501 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-08 12 | 0.473 | 0.473 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0 | 0 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.873 | 0.873 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.1 | 7486 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-08 13 | 0.514 | 0.514 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0 | 0 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.874 | 0.874 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.1 | 7470 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-08 14 | 0.505 | 0.505 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0 | 0 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.636 | 0.636 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.1 | 7489 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-08 15 | 0.493 | 0.493 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0 | 0 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.402 | 0.402 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.1 | 7536 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-08 16 | 0.457 | 0.457 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0 | 0 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.429 | 0.429 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.1 | 7559 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-08 17 | 0.453 | 0.453 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0 | 0 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.398 | 0.398 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.1 | 7582 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-08 18 | 0.498 | 0.498 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0 | 0 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.398 | 0.398 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.1 | 7608 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-08 19 | 0.503 | 0.503 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0 | 0 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.639 | 0.639 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.2 | 7562 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-08 20 | 0.545 | 0.545 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0 | 0 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.645 | 0.645 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.2 | 7550 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-08 21 | 0.502 | 0.502 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0026 | 0.0026 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.578 | 0.578 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.2 | 7582 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-08 22 | 0.503 | 0.503 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0 | 0 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.586 | 0.586 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.2 | 7603 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-08 23 | 0.48 | 0.48 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0 | 0 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.585 | 0.585 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.2 | 7612 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-09 00 | 0.52 | 0.52 | 35 | 0.0043 | √ | 停产 | 0 | 0 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.592 | 0.592 | 5 | 0.006 | √ | 停产 | 21.2 | 7618 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-09 01 | 0.452 | 0.452 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0026 | 0.0026 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.642 | 0.642 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.1 | 7619 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-09 02 | 0.433 | 0.433 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0 | 0 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.622 | 0.622 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.1 | 7624 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-09 03 | 0.422 | 0.422 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0 | 0 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.64 | 0.64 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.1 | 7624 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-09 04 | 0.448 | 0.448 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0 | 0 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.657 | 0.657 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.1 | 7628 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-09 05 | 0.435 | 0.435 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0 | 0 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.629 | 0.629 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.1 | 7639 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-09 06 | 0.547 | 0.547 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0 | 0 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.65 | 0.65 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.2 | 7636 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-09 07 | 0.418 | 0.418 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0 | 0 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.75 | 0.75 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.2 | 7610 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-09 08 | 0.477 | 0.477 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0026 | 0.0026 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.647 | 0.647 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.2 | 7605 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-09 09 | 0.517 | 0.517 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0026 | 0.0026 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.52 | 0.52 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.2 | 7633 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-09 10 | 0.448 | 0.448 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0 | 0 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.887 | 0.887 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.2 | 7642 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-09 11 | 0.435 | 0.435 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0 | 0 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.64 | 1.64 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.2 | 7634 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-09 12 | 0.513 | 0.513 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0 | 0 | 50 | 0 | √ | 停产 | 2.09 | 2.09 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.2 | 7638 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-09 13 | 0.507 | 0.507 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0 | 0 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.74 | 1.74 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.2 | 7626 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-09 14 | 0.513 | 0.513 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0026 | 0.0026 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.981 | 0.981 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.2 | 7552 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-09 15 | 0.563 | 0.563 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0 | 0 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.02 | 1.02 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.1 | 7540 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-09 16 | 0.487 | 0.487 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0 | 0 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.02 | 1.02 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.1 | 7574 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-09 17 | 0.42 | 0.42 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0 | 0 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.988 | 0.988 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.1 | 7600 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-09 18 | 0.427 | 0.427 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0 | 0 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.983 | 0.983 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.2 | 7591 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-09 19 | 0.52 | 0.52 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0 | 0 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.468 | 0.468 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.2 | 7610 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-09 20 | 0.407 | 0.407 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0 | 0 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.425 | 0.425 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.2 | 7593 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-09 21 | 0.388 | 0.388 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0 | 0 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.395 | 0.395 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.2 | 7608 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-09 22 | 0.487 | 0.487 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0 | 0 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.364 | 0.364 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.2 | 7634 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-09 23 | 0.507 | 0.507 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0 | 0 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.342 | 0.342 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.2 | 7656 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-10 00 | 0.533 | 0.533 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0 | 0 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.364 | 0.364 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.2 | 7658 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-10 01 | 0.442 | 0.442 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0 | 0 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.38 | 0.38 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.2 | 7666 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-10 02 | 0.427 | 0.427 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0 | 0 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.399 | 0.399 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.2 | 7665 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-10 03 | 0.65 | 0.65 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0 | 0 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.401 | 0.401 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.2 | 7663 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-10 04 | 0.368 | 0.368 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0 | 0 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.432 | 0.432 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.2 | 7673 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-10 05 | 0.448 | 0.448 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0 | 0 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.424 | 0.424 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.2 | 7670 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-10 06 | 0.475 | 0.475 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0 | 0 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.43 | 0.43 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.2 | 7663 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-10 07 | 0.497 | 0.497 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0 | 0 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.459 | 0.459 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.2 | 7643 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-10 08 | 0.448 | 0.448 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0 | 0 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.452 | 0.452 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.2 | 7617 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-10 09 | 0.468 | 0.468 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0 | 0 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.431 | 0.431 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.2 | 7593 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-10 10 | 0.502 | 0.502 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0026 | 0.0026 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.45 | 0.45 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.2 | 7572 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-10 11 | 0.535 | 0.535 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0 | 0 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.547 | 0.547 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.2 | 7546 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-10 12 | 0.462 | 0.462 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0 | 0 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.61 | 0.61 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.2 | 7545 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-10 13 | 0.488 | 0.488 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0 | 0 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.799 | 0.799 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.1 | 7533 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-10 14 | 0.536 | 0.536 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0026 | 0.0026 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.891 | 0.891 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.1 | 7509 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-10 15 | 0.437 | 0.437 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0 | 0 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.614 | 0.614 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.1 | 7494 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-10 16 | 0.388 | 0.388 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0 | 0 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.802 | 0.802 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.2 | 7565 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-10 17 | 0.535 | 0.535 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0 | 0 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.719 | 0.719 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.2 | 7622 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-10 18 | 0.34 | 0.34 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0 | 0 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.756 | 0.756 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.2 | 7635 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-10 19 | 0.467 | 0.467 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0 | 0 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.774 | 0.774 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.2 | 7632 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-10 20 | 0.512 | 0.512 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0 | 0 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.737 | 0.737 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.2 | 7606 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-10 21 | 0.412 | 0.412 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0026 | 0.0026 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.793 | 0.793 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.2 | 7594 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-10 22 | 0.435 | 0.435 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0026 | 0.0026 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.783 | 0.783 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.2 | 7598 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-10 23 | 0.482 | 0.482 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0 | 0 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.807 | 0.807 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.2 | 7603 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-11 00 | 0.577 | 0.577 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0 | 0 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.818 | 0.818 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.1 | 7605 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-11 01 | 0.523 | 0.523 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0 | 0 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.848 | 0.848 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.2 | 7607 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-11 02 | 0.453 | 0.453 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0 | 0 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.896 | 0.896 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.2 | 7606 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-11 03 | 0.553 | 0.553 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0 | 0 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.878 | 0.878 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.2 | 7610 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-11 04 | 0.423 | 0.423 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0 | 0 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.737 | 0.737 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.3 | 8035 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-11 05 | 0.428 | 0.428 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0 | 0 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.774 | 0.774 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.3 | 7645 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-11 06 | 0.441 | 0.441 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0 | 0 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.839 | 0.839 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.3 | 7631 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-11 07 | 0.44 | 0.44 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0 | 0 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.839 | 0.839 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.3 | 7621 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-11 08 | 0.45 | 0.45 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0 | 0 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.898 | 0.898 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.3 | 7602 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-11 09 | 0.422 | 0.422 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0 | 0 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.956 | 0.956 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.3 | 7575 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-11 10 | 0.463 | 0.463 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0 | 0 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.05 | 1.05 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.3 | 7548 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-11 11 | 0.527 | 0.527 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0 | 0 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.11 | 1.11 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.3 | 7525 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-11 12 | 0.465 | 0.465 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0026 | 0.0026 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.14 | 1.14 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.3 | 7506 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-11 13 | 0.585 | 0.585 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0 | 0 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.25 | 1.25 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.3 | 7495 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-11 14 | 12.8 | 25 | 35 | 0 | √ | 停产 | 16.5 | 71.9 | 50 | 0 | √ | 停产 | 2.41 | 6.79 | 5 | 0 | √ | 停产 | 17.9 | 7488 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-11 15 | 0.443 | 0.443 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0 | 0 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.16 | 1.16 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.3 | 7451 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-11 16 | 0.485 | 0.485 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0 | 0 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.21 | 1.21 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.3 | 6909 | 0.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-11 17 | 0.448 | 0.448 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0078 | 0.0078 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.35 | 1.35 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.3 | 6802 | 0.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-11 18 | 0.52 | 0.52 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0 | 0 | 50 | 0 | √ | 停产 | 2.04 | 2.04 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.3 | 6800 | 0.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-11 19 | 0.463 | 0.463 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0 | 0 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.04 | 1.04 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.3 | 7425 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-11 20 | 0.53 | 0.53 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0 | 0 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.546 | 0.546 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.3 | 7330 | 0.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-11 21 | 0.448 | 0.448 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0 | 0 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.545 | 0.545 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.3 | 27373 | 0.24
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-11 22 | 0.373 | 0.373 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0 | 0 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.557 | 0.557 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.3 | 8015 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-11 23 | 0.52 | 0.52 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0 | 0 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.557 | 0.557 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.3 | 30037 | 0.27
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-12 00 | 0.538 | 0.538 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0 | 0 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.559 | 0.559 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.3 | 39822 | 0.35
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-12 01 | 0.415 | 0.415 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0 | 0 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.57 | 0.57 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.3 | 42376 | 0.37
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-12 02 | 0.528 | 0.528 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0026 | 0.0026 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.573 | 0.573 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.3 | 43226 | 0.38
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-12 03 | 0.439 | 0.439 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0 | 0 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.567 | 0.567 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.3 | 49422 | 0.44
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-12 04 | 0.585 | 0.585 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0 | 0 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.559 | 0.559 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.3 | 40782 | 0.36
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-12 05 | 0.417 | 0.417 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0 | 0 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.559 | 0.559 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.3 | 45670 | 0.4
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-12 06 | 0.59 | 0.59 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0 | 0 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.563 | 0.563 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.3 | 41634 | 0.37
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-12 07 | 0.413 | 0.413 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0 | 0 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.567 | 0.567 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.3 | 9867 | 0.09
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-12 08 | 0.567 | 0.567 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0 | 0 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.569 | 0.569 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.3 | 36978 | 0.33
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-12 09 | 0.461 | 0.461 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0 | 0 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.577 | 0.577 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.3 | 20632 | 0.18
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-12 10 | 0.553 | 0.553 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0026 | 0.0026 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.588 | 0.588 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.3 | 29546 | 0.26
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-12 11 | 0.623 | 0.623 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0026 | 0.0026 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.593 | 0.593 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.3 | 30334 | 0.27
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-12 12 | 0.413 | 0.413 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0 | 0 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.572 | 0.572 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.3 | 32531 | 0.29
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-12 13 | 0.46 | 0.46 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0 | 0 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.528 | 0.528 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.3 | 40027 | 0.35
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-12 14 | 0.492 | 0.492 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0 | 0 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.528 | 0.528 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.3 | 46548 | 0.41
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-12 15 | 0.533 | 0.533 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0 | 0 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.588 | 0.588 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.3 | 35108 | 0.31
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-12 16 | 0.518 | 0.518 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0 | 0 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.552 | 0.552 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.2 | 42712 | 0.38
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-12 17 | 0.582 | 0.582 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0 | 0 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.512 | 0.512 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.2 | 26543 | 0.23
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-12 18 | 0.573 | 0.573 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0 | 0 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.517 | 0.517 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.2 | 40187 | 0.35
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-12 19 | 0.465 | 0.465 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0 | 0 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.517 | 0.517 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.2 | 42137 | 0.37
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-12 20 | 0.482 | 0.482 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0 | 0 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.518 | 0.518 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.3 | 17961 | 0.16
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-12 21 | 0.6 | 0.6 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0 | 0 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.513 | 0.513 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.3 | 20962 | 0.18
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-12 22 | 0.502 | 0.502 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0 | 0 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.515 | 0.515 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.2 | 12878 | 0.11
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-12 23 | 0.565 | 0.565 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0 | 0 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.562 | 0.562 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.2 | 18532 | 0.16
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-13 00 | 0.483 | 0.483 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0 | 0 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.601 | 0.601 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.2 | 13522 | 0.12
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-13 01 | 0.427 | 0.427 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0 | 0 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.612 | 0.612 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.2 | 17216 | 0.15
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-13 02 | 0.52 | 0.52 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0 | 0 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.626 | 0.626 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.2 | 15428 | 0.14
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-13 03 | 0.537 | 0.537 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0484 | 0.0484 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.636 | 0.636 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.1 | 17654 | 0.15
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-13 04 | 0.624 | 0.624 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.197 | 0.197 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.632 | 0.632 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.1 | 13903 | 0.12
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-13 05 | 0.543 | 0.543 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.362 | 0.362 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.673 | 0.673 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.1 | 20313 | 0.18
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-13 06 | 0.537 | 0.537 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0 | 0 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.623 | 0.623 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.1 | 9237 | 0.08
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-13 07 | 0.492 | 0.492 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0 | 0 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.627 | 0.627 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.1 | 29635 | 0.26
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-13 08 | 0.392 | 0.392 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0 | 0 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.61 | 0.61 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.1 | 59627 | 0.53
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-13 09 | 0.487 | 0.487 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0 | 0 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.59 | 0.59 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.1 | 43471 | 0.38
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-13 10 | 0.55 | 0.55 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0 | 0 | 50 | 0 | √ | 停产 | 2.4 | 2.4 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.1 | 37559 | 0.34
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-13 11 | 0.503 | 0.503 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0 | 0 | 50 | 0 | √ | 停产 | 2.92 | 2.92 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.1 | 28963 | 0.26
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-13 12 | 0.45 | 0.45 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0 | 0 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.74 | 0.74 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.1 | 45034 | 0.4
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-13 13 | 0.585 | 0.585 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0 | 0 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.601 | 0.601 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.1 | 41261 | 0.37
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-13 14 | 0.51 | 0.51 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0 | 0 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.587 | 0.587 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.1 | 24172 | 0.21
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-13 15 | 0.642 | 0.642 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.303 | 0.303 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.616 | 0.616 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.1 | 33078 | 0.29
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-13 16 | 0.597 | 0.597 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.581 | 0.581 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.654 | 0.654 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.1 | 52709 | 0.47
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-13 17 | 0.632 | 0.632 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.75 | 0.75 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.673 | 0.673 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.1 | 30341 | 0.27
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-13 18 | 0.553 | 0.553 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0 | 0 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.567 | 0.567 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.2 | 51605 | 0.45
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-13 19 | 0.508 | 0.508 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0918 | 0.0918 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.591 | 0.591 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.2 | 31217 | 0.27
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-13 20 | 0.627 | 0.627 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.166 | 0.166 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.599 | 0.599 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.2 | 10206 | 0.09
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-13 21 | 0.559 | 0.559 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.329 | 0.329 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.701 | 0.701 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.2 | 11078 | 0.1
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-13 22 | 0.478 | 0.478 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.199 | 0.199 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.62 | 0.62 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.2 | 8342 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-13 23 | 0.56 | 0.56 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0816 | 0.0816 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.602 | 0.602 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.2 | 20603 | 0.18
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-14 00 | 0.497 | 0.497 | 35 | 0.0102 | √ | 停产 | 0 | 0 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.596 | 0.596 | 5 | 0.0121 | √ | 停产 | 21.1 | 19272 | 0.17
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-14 01 | 0.688 | 0.688 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0 | 0 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.609 | 0.609 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.1 | 49532 | 0.43
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-14 02 | 0.538 | 0.538 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.201 | 0.201 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.651 | 0.651 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.1 | 57619 | 0.5
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-14 03 | 0.568 | 0.568 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.245 | 0.245 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.671 | 0.671 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.1 | 57392 | 0.5
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-14 04 | 0.685 | 0.685 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.683 | 0.683 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.722 | 0.722 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.1 | 57980 | 0.51
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-14 05 | 0.614 | 0.614 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.446 | 0.446 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.706 | 0.706 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.1 | 53179 | 0.47
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-14 06 | 0.553 | 0.553 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0 | 0 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.642 | 0.642 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.1 | 54879 | 0.48
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-14 07 | 0.407 | 0.407 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0 | 0 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.646 | 0.646 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.1 | 49195 | 0.43
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-14 08 | 0.525 | 0.525 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.459 | 0.459 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.719 | 0.719 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.1 | 26782 | 0.24
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-14 09 | 0.535 | 0.535 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0484 | 0.0484 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.64 | 0.64 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.1 | 6876 | 0.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-14 10 | 0.507 | 0.507 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0561 | 0.0561 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.878 | 0.878 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.1 | 30299 | 0.27
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-14 11 | 0.698 | 0.698 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0 | 0 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.971 | 0.971 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.1 | 6867 | 0.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-14 12 | 0.436 | 0.436 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0 | 0 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.13 | 1.13 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 6863 | 0.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-14 13 | 0.527 | 0.527 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0 | 0 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.03 | 1.03 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 8269 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-14 14 | 0.62 | 0.62 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0 | 0 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.25 | 1.25 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 6854 | 0.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-14 15 | 0.478 | 0.478 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0026 | 0.0026 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.04 | 1.04 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 7979 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-14 16 | 0.543 | 0.543 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0 | 0 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.19 | 1.19 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 7261 | 0.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-14 17 | 0.598 | 0.598 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0 | 0 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.44 | 1.44 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 7383 | 0.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-14 18 | 0.452 | 0.452 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0 | 0 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.45 | 1.45 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 6886 | 0.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-14 19 | 0.533 | 0.533 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0 | 0 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.58 | 1.58 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 6870 | 0.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-14 20 | 0.648 | 0.648 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0 | 0 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.66 | 1.66 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.1 | 6872 | 0.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-14 21 | 0.618 | 0.618 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0 | 0 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.54 | 1.54 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.1 | 6884 | 0.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-14 22 | 0.62 | 0.62 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0 | 0 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.37 | 1.37 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.1 | 12376 | 0.11
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-14 23 | 0.552 | 0.552 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0 | 0 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.29 | 1.29 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.1 | 13946 | 0.12
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-15 00 | 0.475 | 0.475 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0026 | 0.0026 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.22 | 1.22 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.1 | 7288 | 0.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-15 01 | 0.567 | 0.567 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0 | 0 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.19 | 1.19 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.1 | 36393 | 0.32
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-15 02 | 0.487 | 0.487 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0 | 0 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.18 | 1.18 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.1 | 30925 | 0.27
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-15 03 | 0.477 | 0.477 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0 | 0 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.11 | 1.11 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.1 | 11041 | 0.1
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-15 04 | 0.503 | 0.503 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0 | 0 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.02 | 1.02 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.1 | 38081 | 0.33
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-15 05 | 0.618 | 0.618 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0 | 0 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.05 | 1.05 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.1 | 9647 | 0.08
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-15 06 | 0.548 | 0.548 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0 | 0 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.06 | 1.06 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.1 | 29128 | 0.25
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-15 07 | 0.512 | 0.512 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0 | 0 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.14 | 1.14 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.2 | 31853 | 0.28
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-15 08 | 0.557 | 0.557 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0 | 0 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.23 | 1.23 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.2 | 7211 | 0.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-15 09 | 0.602 | 0.602 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0 | 0 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.37 | 1.37 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.2 | 6907 | 0.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-15 10 | 0.623 | 0.623 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0 | 0 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.4 | 1.4 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.2 | 6894 | 0.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-15 11 | 0.613 | 0.613 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0 | 0 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.51 | 1.51 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.2 | 7527 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-15 12 | 0.635 | 0.635 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0026 | 0.0026 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.65 | 1.65 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.2 | 6880 | 0.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-15 13 | 0.595 | 0.595 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0 | 0 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.49 | 1.49 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.2 | 7768 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-15 14 | 0.688 | 0.688 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0 | 0 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.47 | 1.47 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.2 | 6859 | 0.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-15 15 | 0.592 | 0.592 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0 | 0 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.39 | 1.39 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.3 | 6860 | 0.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-15 16 | 0.615 | 0.615 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0026 | 0.0026 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.27 | 1.27 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.3 | 6863 | 0.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-15 17 | 0.597 | 0.597 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0 | 0 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.17 | 1.17 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.3 | 8080 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-15 18 | 0.607 | 0.607 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0 | 0 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.18 | 1.18 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.3 | 8516 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-15 19 | 0.623 | 0.623 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0 | 0 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.11 | 1.11 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.3 | 13691 | 0.12
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-15 20 | 0.688 | 0.688 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0 | 0 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.16 | 1.16 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.4 | 26096 | 0.23
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-15 21 | 0.508 | 0.508 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0 | 0 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.15 | 1.15 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.4 | 13809 | 0.12
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-15 22 | 0.553 | 0.553 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0 | 0 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.11 | 1.11 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.4 | 39264 | 0.34
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-15 23 | 0.472 | 0.472 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0026 | 0.0026 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.09 | 1.09 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.4 | 51420 | 0.45
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-16 00 | 0.615 | 0.615 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0 | 0 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.03 | 1.03 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.4 | 41010 | 0.36
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-16 01 | 0.558 | 0.558 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0 | 0 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.03 | 1.03 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.4 | 8714 | 0.08
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-16 02 | 0.56 | 0.56 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0 | 0 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.03 | 1.03 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.4 | 13623 | 0.12
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-16 03 | 0.545 | 0.545 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0 | 0 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.03 | 1.03 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.4 | 28836 | 0.25
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-16 04 | 0.568 | 0.568 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0 | 0 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.69 | 1.69 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.4 | 70536 | 0.62
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-16 05 | 0.56 | 0.56 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0 | 0 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.76 | 0.76 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.4 | 30501 | 0.27
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-16 06 | 0.612 | 0.612 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0 | 0 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.16 | 1.16 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.4 | 40922 | 0.36
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-16 07 | 0.515 | 0.515 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0 | 0 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.34 | 1.34 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.4 | 9241 | 0.08
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-16 08 | 0.472 | 0.472 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0 | 0 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.71 | 1.71 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.4 | 7333 | 0.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-16 09 | 0.6 | 0.6 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0 | 0 | 50 | 0 | √ | 停产 | 2.39 | 2.39 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.4 | 6916 | 0.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-16 10 | 0.637 | 0.637 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0 | 0 | 50 | 0 | √ | 停产 | 4.01 | 4.01 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.4 | 6896 | 0.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-16 11 | 0.717 | 0.717 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0 | 0 | 50 | 0 | √ | 停产 | 4.93 | 4.93 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.4 | 6876 | 0.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-16 12 | 0.68 | 0.68 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0026 | 0.0026 | 50 | 0 | √ | 停产 | 6.78 | 6.78 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.4 | 6856 | 0.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-16 13 | 0.56 | 0.56 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0 | 0 | 50 | 0 | √ | 停产 | 4.86 | 4.86 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.4 | 6850 | 0.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-16 14 | 0.56 | 0.56 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0 | 0 | 50 | 0 | √ | 停产 | 5.13 | 5.13 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.4 | 6842 | 0.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-16 15 | 0.72 | 0.72 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0 | 0 | 50 | 0 | √ | 停产 | 5.35 | 5.35 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.4 | 6842 | 0.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-16 16 | 0.442 | 0.442 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0026 | 0.0026 | 50 | 0 | √ | 停产 | 3.9 | 3.9 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.4 | 6833 | 0.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-16 17 | 0.677 | 0.677 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0026 | 0.0026 | 50 | 0 | √ | 停产 | 2.93 | 2.93 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.4 | 6836 | 0.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-16 18 | 0.547 | 0.547 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0026 | 0.0026 | 50 | 0 | √ | 停产 | 2.9 | 2.9 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.4 | 6830 | 0.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-16 19 | 0.533 | 0.533 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0 | 0 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.668 | 0.668 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.5 | 13689 | 0.12
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-16 20 | 0.598 | 0.598 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0 | 0 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.605 | 0.605 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.5 | 22936 | 0.2
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-16 21 | 0.555 | 0.555 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0 | 0 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.63 | 0.63 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.5 | 25442 | 0.22
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-16 22 | 0.725 | 0.725 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0 | 0 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.03 | 1.03 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.5 | 6921 | 0.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-16 23 | 0.671 | 0.671 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0 | 0 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.14 | 1.14 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.5 | 13008 | 0.11
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-17 00 | 0.715 | 0.715 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0 | 0 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.911 | 0.911 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.5 | 52139 | 0.46
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-17 01 | 0.62 | 0.62 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0 | 0 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.504 | 0.504 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.5 | 64468 | 0.56
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-17 02 | 0.618 | 0.618 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0 | 0 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.498 | 0.498 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.6 | 52130 | 0.46
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-17 03 | 0.652 | 0.652 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0 | 0 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.849 | 0.849 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.5 | 10141 | 0.09
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-17 04 | 0.583 | 0.583 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0 | 0 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.2 | 1.2 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.6 | 9007 | 0.08
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-17 05 | 0.495 | 0.495 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0 | 0 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.19 | 1.19 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.6 | 9273 | 0.08
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-17 06 | 0.52 | 0.52 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0 | 0 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.17 | 1.17 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.6 | 28552 | 0.25
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-17 07 | 0.438 | 0.438 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0 | 0 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.23 | 1.23 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.6 | 8687 | 0.08
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-17 08 | 0.558 | 0.558 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0 | 0 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.32 | 1.32 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.6 | 6897 | 0.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-17 09 | 0.493 | 0.493 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0 | 0 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.75 | 1.75 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.6 | 6884 | 0.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-17 10 | 0.502 | 0.502 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0 | 0 | 50 | 0 | √ | 停产 | 2.05 | 2.05 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.6 | 6867 | 0.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-17 11 | 0.62 | 0.62 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0 | 0 | 50 | 0 | √ | 停产 | 3.36 | 3.36 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.6 | 6863 | 0.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-17 12 | 0.55 | 0.55 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0 | 0 | 50 | 0 | √ | 停产 | 3.64 | 3.64 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.6 | 6860 | 0.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-17 13 | 0.687 | 0.687 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0 | 0 | 50 | 0 | √ | 停产 | 3.33 | 3.33 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.6 | 6840 | 0.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-17 14 | 0.566 | 0.566 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0 | 0 | 50 | 0 | √ | 停产 | 3.13 | 3.13 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.6 | 6843 | 0.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-17 15 | 0.472 | 0.472 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0 | 0 | 50 | 0 | √ | 停产 | 3.23 | 3.23 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.6 | 6905 | 0.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-17 16 | 0.643 | 0.643 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0 | 0 | 50 | 0 | √ | 停产 | 4.29 | 4.29 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.6 | 6906 | 0.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-17 17 | 0.553 | 0.553 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0 | 0 | 50 | 0 | √ | 停产 | 3.93 | 3.93 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.6 | 6877 | 0.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-17 18 | 0.627 | 0.627 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0 | 0 | 50 | 0 | √ | 停产 | 2.64 | 2.64 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.6 | 6870 | 0.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-17 19 | 0.592 | 0.592 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0 | 0 | 50 | 0 | √ | 停产 | 2.14 | 2.14 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.6 | 6876 | 0.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-17 20 | 0.58 | 0.58 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0 | 0 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.16 | 1.16 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.6 | 20733 | 0.18
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-17 21 | 0.628 | 0.628 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0 | 0 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.508 | 0.508 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.6 | 46123 | 0.4
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-17 22 | 0.652 | 0.652 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0 | 0 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.52 | 0.52 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.6 | 81619 | 0.72
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-17 23 | 0.624 | 0.624 | 35 | 0.0556 | √ | 停产 | 0 | 0 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.459 | 0.459 | 5 | 0.0416 | √ | 停产 | 21.6 | 90820 | 0.8
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-18 00 | 0.588 | 0.588 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0 | 0 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.7 | 0.7 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.6 | 18049 | 0.16
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-18 01 | 0.582 | 0.582 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0 | 0 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.995 | 0.995 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.6 | 6881 | 0.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-18 02 | 0.542 | 0.542 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0 | 0 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1 | 1 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.6 | 10524 | 0.09
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-18 03 | 0.615 | 0.615 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0 | 0 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.08 | 1.08 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.6 | 13236 | 0.12
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-18 04 | 0.692 | 0.692 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0026 | 0.0026 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.06 | 1.06 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.6 | 33258 | 0.29
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-18 05 | 0.542 | 0.542 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0 | 0 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.06 | 1.06 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.6 | 31252 | 0.27
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-18 06 | 0.598 | 0.598 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0 | 0 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.14 | 1.14 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.6 | 20807 | 0.18
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-18 07 | 0.57 | 0.57 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0 | 0 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.27 | 1.27 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.6 | 6912 | 0.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-18 08 | 0.615 | 0.615 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0 | 0 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.59 | 1.59 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.6 | 6967 | 0.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-18 09 | 0.59 | 0.59 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0 | 0 | 50 | 0 | √ | 停产 | 3.74 | 3.74 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.7 | 6921 | 0.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-18 10 | 0.61 | 0.61 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0 | 0 | 50 | 0 | √ | 停产 | 6.52 | 6.52 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.6 | 6874 | 0.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-18 11 | 1.39 | 110 | 35 | 0 | √ | 停产 | 1.06 | 144 | 50 | 0 | √ | 停产 | 7.63 | 21.2 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.6 | 6860 | 0.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-18 12 | 0.0352 | 13.9 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.108 | 41.9 | 50 | 0 | √ | 停产 | 6.56 | 2305 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 7512 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-18 13 | 0.0167 | 7.51 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.104 | 26.9 | 50 | 0 | √ | 停产 | 4.15 | 519 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 6953 | 0.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-18 14 | 0.04 | 35 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.11 | 132 | 50 | 0 | √ | 停产 | 4.21 | 4438 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 6840 | 0.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-18 15 | 0.025 | 17.5 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0816 | 45.6 | 50 | 0 | √ | 停产 | 3.74 | 1945 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 6843 | 0.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-18 16 | 0.015 | 4.38 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.133 | 38.1 | 50 | 0 | √ | 停产 | 3.8 | 1026 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.9 | 6847 | 0.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-18 17 | 0.0217 | 5.12 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.143 | 34 | 50 | 0 | √ | 停产 | 3.9 | 894 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.9 | 6853 | 0.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-18 18 | 0.01 | 2.92 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0536 | 14 | 50 | 0 | √ | 停产 | 2.25 | 575 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.9 | 6848 | 0.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-18 19 | 0.0217 | 6.5 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.122 | 42.6 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.33 | 448 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 6852 | 0.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-18 20 | 0.02 | 8.12 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0841 | 33.8 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.12 | 454 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 7374 | 0.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-18 21 | 0.0167 | 6.46 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0383 | 14.1 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.997 | 376 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 8297 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-18 22 | 0.0254 | 8.9 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0908 | 36.2 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.01 | 372 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 14658 | 0.13
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-18 23 | 0.0119 | 5.3 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0674 | 24.1 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.08 | 394 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 7194 | 0.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-19 00 | 0.0383 | 11.7 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0332 | 11.9 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.12 | 382 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 6874 | 0.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-19 01 | 0.005 | 1.67 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0536 | 15.1 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.08 | 306 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 6880 | 0.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-19 02 | 0.0117 | 2.92 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0765 | 18.4 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.12 | 269 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.9 | 7050 | 0.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-19 03 | 0 | 0 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0765 | 16.4 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.11 | 237 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.9 | 16494 | 0.14
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-19 04 | 0.0067 | 1.43 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0816 | 17.1 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.1 | 231 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.9 | 31161 | 0.27
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-19 05 | 0.0153 | 3.27 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0934 | 19.7 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.05 | 220 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.9 | 30002 | 0.26
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-19 06 | 0.0183 | 5 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0459 | 11.8 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.07 | 241 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.9 | 16039 | 0.14
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-19 07 | 0.0367 | 8.57 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.145 | 34.1 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.36 | 315 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.9 | 6891 | 0.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-19 08 | 0.0267 | 6.25 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.12 | 30.3 | 50 | 0 | √ | 停产 | 2.34 | 577 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.9 | 6866 | 0.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-19 09 | 0.0183 | 5 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0994 | 26.4 | 50 | 0 | √ | 停产 | 3.16 | 836 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.9 | 6842 | 0.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-19 10 | 0.0317 | 7.56 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0816 | 20.2 | 50 | 0 | √ | 停产 | 4.07 | 1016 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.9 | 6830 | 0.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-19 11 | 0.0051 | 1.21 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0389 | 9.28 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.627 | 148 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.9 | 6840 | 0.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-19 12 | 0.0183 | 3.12 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.107 | 18.9 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0 | 0 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.9 | 6804 | 0.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-19 13 | 0 | 0 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0622 | 8.57 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0 | 0 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.9 | 6799 | 0.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-19 14 | 0.04 | 4.67 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0816 | 8.85 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.684 | 72.1 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.9 | 6777 | 0.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-19 15 | 0.0133 | 1.24 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0918 | 8.55 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0 | 0 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.8 | 6758 | 0.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-19 16 | 0.0283 | 2.43 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.102 | 8.66 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0 | 0 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.8 | 6762 | 0.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-19 17 | 0 | 0 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0918 | 7.8 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0 | 0 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.8 | 6763 | 0.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-19 18 | 0.005 | 0.41 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0561 | 4.78 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0 | 0 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.8 | 6764 | 0.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-19 19 | 0.04 | 3.67 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.128 | 11.4 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.63 | 151 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.8 | 6763 | 0.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-19 20 | 0.0133 | 1.28 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0484 | 4.75 | 50 | 0 | √ | 停产 | 2.29 | 221 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.8 | 6768 | 0.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-19 21 | 0.0217 | 2.26 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0357 | 3.79 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.41 | 151 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.9 | 6785 | 0.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-19 22 | 0.0217 | 2.53 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0306 | 3.44 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.14 | 127 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.9 | 6804 | 0.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-19 23 | 0.0183 | 2.23 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0383 | 4.49 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.05 | 121 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.9 | 6822 | 0.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-20 00 | 0.0033 | 0.357 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0306 | 3.34 | 50 | 0.0001 | √ | 停产 | 1.04 | 117 | 5 | 0.006 | √ | 停产 | 20.9 | 6838 | 0.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-20 01 | 0.0203 | 2.27 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0519 | 5.54 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.04 | 110 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.9 | 7169 | 0.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-20 02 | 0.02 | 2.17 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0383 | 4.16 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.05 | 113 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.9 | 6857 | 0.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-20 03 | 0.015 | 1.62 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0281 | 3.03 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.04 | 115 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.9 | 6862 | 0.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-20 04 | 0.0017 | 0.192 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0765 | 8.47 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.07 | 120 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.9 | 8119 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-20 05 | 0.0083 | 0.962 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.074 | 8.39 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.08 | 125 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.9 | 6872 | 0.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-20 06 | 0.0083 | 1.04 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.051 | 6.18 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.06 | 126 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.9 | 7508 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-20 07 | 0.103 | 13.6 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0637 | 8.08 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.32 | 175 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.9 | 6882 | 0.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-20 08 | 0.0183 | 2.61 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0689 | 9.45 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.7 | 235 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.9 | 6967 | 0.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-20 09 | 0.005 | 0.686 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.074 | 10.3 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.7 | 231 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.9 | 7191 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-20 10 | 0.0217 | 3.01 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0943 | 12.9 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.67 | 228 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.9 | 7089 | 0.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-20 11 | 0.0067 | 0.833 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.074 | 9.1 | 50 | 0 | √ | 停产 | 2.6 | 319 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.9 | 7014 | 0.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-20 12 | 0.1 | 11.4 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.102 | 12.2 | 50 | 0 | √ | 停产 | 6.76 | 787 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.9 | 7169 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-20 13 | 0.102 | 10.5 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0561 | 5.95 | 50 | 0 | √ | 停产 | 8.8 | 907 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.8 | 7050 | 0.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-20 14 | 0.127 | 11.5 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0536 | 4.85 | 50 | 0 | √ | 停产 | 6.76 | 624 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.8 | 7216 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-20 15 | 0.0883 | 7.16 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0306 | 2.5 | 50 | 0 | √ | 停产 | 4.91 | 403 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.8 | 7048 | 0.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-20 16 | 0.118 | 9.22 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0332 | 2.54 | 50 | 0 | √ | 停产 | 4.33 | 333 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.8 | 6873 | 0.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-20 17 | 0.0133 | 1.01 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0306 | 2.21 | 50 | 0 | √ | 停产 | 4.64 | 343 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.8 | 7047 | 0.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-20 18 | 0.0033 | 0.27 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0484 | 4.09 | 50 | 0 | √ | 停产 | 2.22 | 182 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.8 | 6881 | 0.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-20 19 | 0.0233 | 2.12 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.051 | 4.63 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.26 | 113 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.8 | 6833 | 0.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-20 20 | 0 | 0 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0077 | 0.801 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.13 | 116 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.8 | 6843 | 0.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-20 21 | 0.0102 | 1.17 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0545 | 6.39 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.12 | 130 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.9 | 6861 | 0.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-20 22 | 0.0033 | 0.454 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0179 | 2.32 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.979 | 124 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.9 | 9257 | 0.08
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-20 23 | 0.0305 | 3.9 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0337 | 4.21 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.877 | 114 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.9 | 6875 | 0.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-21 00 | 0.015 | 1.88 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0357 | 4.45 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.875 | 108 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.9 | 9252 | 0.08
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-21 01 | 0 | 0 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0285 | 3.37 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.884 | 105 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.9 | 22388 | 0.2
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-21 02 | 0.0217 | 2.61 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0383 | 4.59 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.902 | 108 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.9 | 15501 | 0.14
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-21 03 | 0.0119 | 1.4 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0207 | 2.5 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.883 | 100 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.9 | 11644 | 0.1
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-21 04 | 0.022 | 2.71 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0285 | 3.32 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.895 | 102 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.9 | 33411 | 0.29
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-21 05 | 0 | 0 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0306 | 3.5 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.899 | 105 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.9 | 31900 | 0.28
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-21 06 | 0.0033 | 0.454 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0102 | 1.33 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.904 | 118 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.9 | 22418 | 0.2
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-21 07 | 0.0017 | 0.25 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.051 | 7.23 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.924 | 128 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.9 | 23261 | 0.2
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-21 08 | 0.0183 | 2.32 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0433 | 5.49 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.954 | 121 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.9 | 9064 | 0.08
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-21 09 | 0.0167 | 2.04 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0459 | 5.57 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.01 | 123 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.9 | 6898 | 0.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-21 10 | 0.0017 | 0.208 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0102 | 1.11 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.11 | 124 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.9 | 6898 | 0.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-21 11 | 0.019 | 2.12 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0185 | 2.07 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.19 | 128 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.9 | 6855 | 0.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-21 12 | 0.02 | 2.11 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0153 | 1.62 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.18 | 126 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.9 | 6841 | 0.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-21 13 | 0.0167 | 1.59 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.023 | 2.3 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.21 | 118 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.8 | 6833 | 0.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-21 14 | 0.0333 | 2.79 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0306 | 2.69 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.19 | 104 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.8 | 6828 | 0.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-21 15 | 0.0083 | 0.772 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0408 | 3.33 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.06 | 87.9 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.8 | 6833 | 0.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-21 16 | 0.0052 | 0.408 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0158 | 1.28 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.09 | 86.7 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.8 | 13553 | 0.12
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-21 17 | 0.0017 | 0.144 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0343 | 2.8 | 50 | 0.0001 | √ | 停产 | 1.13 | 91.7 | 5 | 0.0091 | √ | 停产 | 20.8 | 9642 | 0.09
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-21 18 | 0.03 | 2.52 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.023 | 1.94 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.07 | 94 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.8 | 10769 | 0.1
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-21 19 | 0.0367 | 3.35 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.023 | 2.05 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.08 | 97.5 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.8 | 18333 | 0.16
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-21 20 | 0.015 | 1.49 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.023 | 2.22 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.05 | 99.6 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.8 | 33307 | 0.29
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-21 21 | 0.005 | 0.512 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0255 | 2.47 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.03 | 99.3 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.8 | 14344 | 0.13
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-21 22 | 0.0117 | 1.08 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0153 | 1.3 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.12 | 99 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.8 | 6992 | 0.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-21 23 | 0.0233 | 1.99 | 35 | 0.0002 | √ | 停产 | 0.0204 | 1.76 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.07 | 88.9 | 5 | 0.0065 | √ | 停产 | 20.8 | 7278 | 0.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-22 00 | 0.0033 | 0.257 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0179 | 1.35 | 50 | 0.0001 | √ | 停产 | 1.1 | 81.7 | 5 | 0.006 | √ | 停产 | 20.8 | 6908 | 0.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-22 01 | 0.0183 | 1.23 | 35 | 0.0002 | √ | 停产 | 0.0077 | 0.485 | 50 | 0.0001 | √ | 停产 | 1.11 | 74.3 | 5 | 0.0088 | √ | 停产 | 20.8 | 9177 | 0.08
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-22 02 | 0.0117 | 0.688 | 35 | 0.0006 | √ | 停产 | 0.0306 | 1.87 | 50 | 0.0012 | √ | 停产 | 1.17 | 71 | 5 | 0.0486 | √ | 停产 | 20.8 | 42007 | 0.37
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-22 03 | 0.015 | 0.921 | 35 | 0.0007 | √ | 停产 | 0.0255 | 1.51 | 50 | 0.001 | √ | 停产 | 1.2 | 71.1 | 5 | 0.054 | √ | 停产 | 20.8 | 44748 | 0.39
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-22 04 | 0.0067 | 0.37 | 35 | 0.0003 | √ | 停产 | 0.0281 | 1.57 | 50 | 0.0011 | √ | 停产 | 1.2 | 67.9 | 5 | 0.0493 | √ | 停产 | 20.7 | 41417 | 0.36
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-22 05 | 0.015 | 0.873 | 35 | 0.0006 | √ | 停产 | 0.0281 | 1.64 | 50 | 0.0011 | √ | 停产 | 1.2 | 69.7 | 5 | 0.0516 | √ | 停产 | 20.7 | 43270 | 0.38
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-22 06 | 0.0333 | 1.96 | 35 | 0.0014 | √ | 停产 | 0.0255 | 1.5 | 50 | 0.0008 | √ | 停产 | 1.22 | 71.9 | 5 | 0.0409 | √ | 停产 | 20.8 | 33547 | 0.29
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-22 07 | 0.02 | 1.25 | 35 | 0.0006 | √ | 停产 | 0.0383 | 2.35 | 50 | 0.0011 | √ | 停产 | 1.04 | 64.2 | 5 | 0.033 | √ | 停产 | 20.8 | 31650 | 0.28
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-22 08 | 0.0037 | 0.222 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0453 | 2.84 | 50 | 0.0002 | √ | 停产 | 1.06 | 64.4 | 5 | 0.0095 | √ | 停产 | 20.8 | 10713 | 0.09
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-22 09 | 0.0017 | 0.108 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0264 | 1.65 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.18 | 73.3 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.8 | 7435 | 0.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-22 10 | 0.0034 | 0.221 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0596 | 3.78 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.21 | 74.1 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.8 | 21296 | 0.19
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-22 11 | 0.0121 | 0.754 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0448 | 2.8 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.22 | 76.3 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.8 | 32458 | 0.29
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-22 12 | 0.0067 | 0.4 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0484 | 2.87 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.21 | 73 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.8 | 41977 | 0.37
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-22 13 | 0.01 | 0.556 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0612 | 3.46 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.28 | 73.1 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.7 | 10779 | 0.09
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-22 14 | 0.0211 | 1.15 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0859 | 4.51 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.38 | 71.8 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.7 | 16199 | 0.14
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-22 15 | 0.0033 | 0.172 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.051 | 2.67 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.57 | 81.8 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.7 | 6856 | 0.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-22 16 | 0.0052 | 0.277 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0791 | 4.19 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.37 | 72.9 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.7 | 13671 | 0.12
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-22 17 | 0.0232 | 1.33 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0437 | 2.51 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.24 | 71.2 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.7 | 34450 | 0.31
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-22 18 | 0.0121 | 0.737 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0607 | 3.57 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.38 | 81.5 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.8 | 13954 | 0.12
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-22 19 | 0.0203 | 1.24 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0545 | 3.43 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.39 | 85.1 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.8 | 10572 | 0.09
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-22 20 | 0.0103 | 0.696 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0976 | 6.69 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.4 | 95.3 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.8 | 43148 | 0.38
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-22 21 | 0.0053 | 0.382 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0698 | 5.18 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.39 | 103 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.8 | 47773 | 0.42
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-22 22 | 0.0055 | 0.416 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0751 | 5.8 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.38 | 106 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.8 | 42371 | 0.37
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-22 23 | 0.0136 | 1.06 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0571 | 4.42 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.39 | 107 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.8 | 40186 | 0.35
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-23 00 | 0.03 | 2.36 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.102 | 8 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.43 | 113 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.8 | 17740 | 0.16
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-23 01 | 0.0241 | 1.82 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0818 | 6.23 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.45 | 111 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.8 | 8694 | 0.08
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-23 02 | 0.0053 | 0.37 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0564 | 4.11 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.44 | 103 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.8 | 10905 | 0.1
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-23 03 | 0.0263 | 1.95 | 35 | 0.0002 | √ | 停产 | 0.247 | 17.8 | 50 | 0.0023 | √ | 停产 | 1.37 | 98.6 | 5 | 0.0186 | √ | 停产 | 20.8 | 12656 | 0.11
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-23 04 | 0.0317 | 2.16 | 35 | 0.001 | √ | 停产 | 0.566 | 39.1 | 50 | 0.0146 | √ | 停产 | 1.33 | 92.5 | 5 | 0.0349 | √ | 停产 | 20.8 | 25919 | 0.23
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-23 05 | 0.0113 | 0.809 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.546 | 39.1 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.28 | 88 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.8 | 24396 | 0.21
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-23 06 | 0.0217 | 1.62 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.52 | 38.1 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.35 | 98.9 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.8 | 36661 | 0.32
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-23 07 | 0.0633 | 4.65 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.487 | 35.8 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.41 | 103 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.8 | 23375 | 0.21
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-23 08 | 0.0333 | 2.39 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.507 | 36.3 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.41 | 101 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.8 | 9245 | 0.08
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-23 09 | 0.0133 | 0.925 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.505 | 35.6 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.56 | 109 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.8 | 6885 | 0.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-23 10 | 0.0492 | 3.5 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.516 | 35.7 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.74 | 120 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.8 | 6866 | 0.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-23 11 | 0.01 | 0.648 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.586 | 39 | 50 | 0 | √ | 停产 | 2.05 | 136 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.8 | 6857 | 0.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-23 12 | 0.0317 | 2.08 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.63 | 41.2 | 50 | 0 | √ | 停产 | 2.74 | 179 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.8 | 6842 | 0.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-23 13 | 0.0033 | 0.192 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.607 | 36 | 50 | 0 | √ | 停产 | 2.66 | 158 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.8 | 6827 | 0.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-23 14 | 0.0283 | 1.55 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.589 | 32.2 | 50 | 0 | √ | 停产 | 2.57 | 141 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.7 | 6815 | 0.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-23 15 | 0.0417 | 2.14 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.663 | 34.5 | 50 | 0 | √ | 停产 | 2.08 | 108 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.7 | 6809 | 0.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-23 16 | 0.0433 | 2.24 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.495 | 25.9 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.86 | 97.6 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.7 | 6807 | 0.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-23 17 | 0.0233 | 1.26 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.482 | 26.2 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.64 | 89.2 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.7 | 7560 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-23 18 | 0.0283 | 1.69 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.428 | 25.1 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.4 | 81.8 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.7 | 6827 | 0.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-23 19 | 0.0083 | 0.517 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.382 | 23.8 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.38 | 86.2 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.8 | 14617 | 0.13
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-23 20 | 0.025 | 1.7 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.462 | 30.9 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.43 | 95.8 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.8 | 38831 | 0.34
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-23 21 | 0.03 | 2.21 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.477 | 35.7 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.39 | 105 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.8 | 15683 | 0.14
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-23 22 | 0.03 | 2.36 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.38 | 29.8 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.32 | 104 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.8 | 35482 | 0.31
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-23 23 | 0.02 | 1.45 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.454 | 33.9 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.35 | 100 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.8 | 44214 | 0.39
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-24 00 | 0.0283 | 1.97 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.477 | 32.8 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.33 | 91.6 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.8 | 47181 | 0.41
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-24 01 | 0.0283 | 1.85 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.482 | 31.2 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.4 | 91.1 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.8 | 54459 | 0.48
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-24 02 | 0.02 | 1.29 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.515 | 33.1 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.4 | 89.9 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.8 | 47430 | 0.42
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-24 03 | 0.0267 | 1.77 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.434 | 28.5 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.41 | 92.6 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.8 | 9634 | 0.08
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-24 04 | 0.035 | 2.37 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.472 | 32.2 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.39 | 95.1 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.8 | 9504 | 0.08
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-24 05 | 0.04 | 2.99 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.431 | 32.5 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.39 | 105 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.8 | 8559 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-24 06 | 0.0233 | 1.92 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.479 | 39.6 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.41 | 116 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.8 | 50306 | 0.44
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-24 07 | 0.0339 | 3.22 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.449 | 41.6 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.42 | 130 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.8 | 18743 | 0.16
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-24 08 | 0.015 | 1.48 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.354 | 35.4 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.47 | 148 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.8 | 6892 | 0.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-24 09 | 0.0433 | 4.04 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.421 | 39.1 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.7 | 158 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.8 | 6872 | 0.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-24 10 | 0.0383 | 3.3 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.536 | 47.6 | 50 | 0 | √ | 停产 | 2.07 | 184 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.8 | 6850 | 0.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-24 11 | 0.0433 | 3.87 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.51 | 45.4 | 50 | 0 | √ | 停产 | 3.4 | 302 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.8 | 6830 | 0.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-24 12 | 0.005 | 0.382 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.546 | 43.2 | 50 | 0 | √ | 停产 | 3.27 | 259 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.8 | 6814 | 0.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-24 13 | 0.0217 | 1.61 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.487 | 34.8 | 50 | 0 | √ | 停产 | 3.52 | 251 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.8 | 6807 | 0.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-24 14 | 0.0283 | 1.9 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.502 | 32.8 | 50 | 0 | √ | 停产 | 3.81 | 250 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.8 | 6839 | 0.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-24 15 | 0.0183 | 1.16 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.602 | 38.4 | 50 | 0 | √ | 停产 | 4.32 | 275 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.8 | 6969 | 0.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-24 16 | 0.0133 | 0.821 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.464 | 28.9 | 50 | 0 | √ | 停产 | 2.99 | 186 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.8 | 6763 | 0.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-24 17 | 0.0283 | 1.74 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.505 | 31.2 | 50 | 0 | √ | 停产 | 3.01 | 186 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.8 | 6872 | 0.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-24 18 | 0.0117 | 0.712 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.428 | 26.5 | 50 | 0 | √ | 停产 | 2.98 | 184 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.8 | 6763 | 0.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-24 19 | 0.0424 | 2.61 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.345 | 21.8 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.84 | 115 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.8 | 6758 | 0.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-24 20 | 0.0356 | 2.75 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.322 | 24 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.5 | 111 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.8 | 6784 | 0.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-24 21 | 0.0233 | 2.05 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.28 | 24.6 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.51 | 132 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.8 | 8669 | 0.08
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-24 22 | 0.06 | 4.9 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.296 | 24.4 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.46 | 120 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.8 | 10615 | 0.09
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-24 23 | 0.0356 | 3 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.278 | 24 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.46 | 124 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.8 | 6817 | 0.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-25 00 | 0.0467 | 4.07 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.316 | 27.8 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.49 | 130 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.8 | 7590 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-25 01 | 0.04 | 4.14 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.326 | 33.5 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.23 | 125 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.8 | 18725 | 0.17
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-25 02 | 0.0441 | 4.6 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.272 | 27.3 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.09 | 109 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.8 | 28995 | 0.25
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-25 03 | 0.0525 | 5.75 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.278 | 28.9 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.31 | 134 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.8 | 49635 | 0.44
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-25 04 | 0.05 | 4.93 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.308 | 31.3 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.34 | 135 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.8 | 48625 | 0.43
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-25 05 | 0.0593 | 7.26 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.298 | 34.3 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.3 | 146 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.9 | 56160 | 0.5
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-25 06 | 0.0233 | 3 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.224 | 31 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.23 | 170 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.9 | 52673 | 0.46
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-25 07 | 0.04 | 6.72 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.263 | 42.5 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.17 | 187 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.9 | 49882 | 0.44
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-25 08 | 0.0267 | 4.25 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.263 | 43.2 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.22 | 200 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.9 | 12352 | 0.11
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-25 09 | 0.045 | 7.28 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.273 | 45.5 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.28 | 214 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.9 | 6874 | 0.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-25 10 | 0.0333 | 5.64 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.306 | 51.5 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.76 | 296 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.9 | 6857 | 0.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-25 11 | 0.045 | 7.42 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.365 | 57.9 | 50 | 0 | √ | 停产 | 4.51 | 709 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.9 | 7025 | 0.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-25 12 | 0.0267 | 3.87 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.311 | 45.2 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0 | 0 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.9 | 6839 | 0.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-25 13 | 0.01 | 1.25 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.449 | 56.2 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0 | 0 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.9 | 6819 | 0.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-25 14 | 0.248 | 163 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.336 | 67.3 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.517 | 57.6 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.9 | 7203 | 0.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-25 15 | 0.972 | 337 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.17 | 36.3 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0 | 0 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 7820 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-25 16 | 0.744 | 0.744 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.164 | 0.164 | 50 | 0 | √ | 停产 | 3.11 | 3.11 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 7411 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-25 17 | 0.997 | 0.997 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0994 | 0.0994 | 50 | 0 | √ | 停产 | 4.1 | 4.1 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 7414 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-25 18 | 0.983 | 0.983 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0969 | 0.0969 | 50 | 0 | √ | 停产 | 2.94 | 2.94 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 7433 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-25 19 | 1.06 | 1.06 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0841 | 0.0841 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.35 | 1.35 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 7453 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-25 20 | 1.03 | 1.03 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0571 | 0.0571 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.41 | 1.41 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.1 | 7412 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-25 21 | 0.945 | 0.945 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0663 | 0.0663 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.49 | 1.49 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.1 | 7470 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-25 22 | 0.93 | 0.93 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0383 | 0.0383 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.41 | 1.41 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.1 | 7463 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-25 23 | 1.02 | 1.02 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0689 | 0.0689 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.35 | 1.35 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.1 | 11828 | 0.11
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-26 00 | 0.918 | 0.918 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0841 | 0.0841 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.38 | 1.38 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.1 | 12683 | 0.11
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-26 01 | 0.958 | 0.958 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0586 | 0.0586 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.5 | 1.5 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.1 | 8175 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-26 02 | 0.843 | 0.843 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0536 | 0.0536 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.54 | 1.54 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.1 | 9872 | 0.09
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-26 03 | 1.02 | 1.02 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0714 | 0.0714 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.44 | 1.44 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.1 | 42356 | 0.38
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-26 04 | 0.832 | 0.832 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0918 | 0.0918 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.41 | 1.41 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.1 | 46351 | 0.41
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-26 05 | 0.848 | 0.848 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.107 | 0.107 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.43 | 1.43 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.1 | 49427 | 0.44
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-26 06 | 0.859 | 0.859 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0959 | 0.0959 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.41 | 1.41 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.1 | 28664 | 0.26
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-26 07 | 0.885 | 0.885 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0892 | 0.0892 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.49 | 1.49 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.1 | 7974 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-26 08 | 0.903 | 0.903 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.119 | 0.119 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.64 | 1.64 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.1 | 7513 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-26 09 | 0.978 | 0.978 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.161 | 0.161 | 50 | 0 | √ | 停产 | 2.07 | 2.07 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.1 | 7486 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-26 10 | 1.15 | 1.15 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.214 | 0.214 | 50 | 0 | √ | 停产 | 2.36 | 2.36 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.1 | 7455 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-26 11 | 0.928 | 0.928 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.117 | 0.117 | 50 | 0 | √ | 停产 | 2.5 | 2.5 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.1 | 7490 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-26 12 | 1 | 1 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.102 | 0.102 | 50 | 0 | √ | 停产 | 2.68 | 2.68 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.1 | 7475 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-26 13 | 0.937 | 0.937 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.122 | 0.122 | 50 | 0 | √ | 停产 | 2.89 | 2.89 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.1 | 7447 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-26 14 | 0.868 | 0.868 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.125 | 0.125 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.97 | 1.97 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.1 | 7432 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-26 15 | 0.9 | 0.9 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.112 | 0.112 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.48 | 1.48 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 7434 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-26 16 | 1.06 | 1.06 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0586 | 0.0586 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.37 | 1.37 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.1 | 7443 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-26 17 | 0.812 | 0.812 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0892 | 0.0892 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.793 | 0.793 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.1 | 13369 | 0.12
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-26 18 | 0.817 | 0.817 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0586 | 0.0586 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.797 | 0.797 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.1 | 47195 | 0.42
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-26 19 | 0.978 | 0.978 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0765 | 0.0765 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.14 | 1.14 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.1 | 9153 | 0.08
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-26 20 | 0.938 | 0.938 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0816 | 0.0816 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.43 | 1.43 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.1 | 7276 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-26 21 | 0.895 | 0.895 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0714 | 0.0714 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.3 | 1.3 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.1 | 7857 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-26 22 | 0.765 | 0.765 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0689 | 0.0689 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.13 | 1.13 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.1 | 17429 | 0.15
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-26 23 | 0.945 | 0.945 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0969 | 0.0969 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.23 | 1.23 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.1 | 35262 | 0.31
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-27 00 | 0.852 | 0.852 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0918 | 0.0918 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.23 | 1.23 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.1 | 9666 | 0.08
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-27 01 | 0.927 | 0.927 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0433 | 0.0433 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.21 | 1.21 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.1 | 27483 | 0.24
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-27 02 | 0.932 | 0.932 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0856 | 0.0856 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.17 | 1.17 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.1 | 39908 | 0.35
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-27 03 | 0.865 | 0.865 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0561 | 0.0561 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.23 | 1.23 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.1 | 7911 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-27 04 | 0.917 | 0.917 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.074 | 0.074 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.27 | 1.27 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.1 | 7175 | 0.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-27 05 | 0.982 | 0.982 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0689 | 0.0689 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.26 | 1.26 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.1 | 12538 | 0.11
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-27 06 | 0.823 | 0.823 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.112 | 0.112 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.24 | 1.24 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.1 | 32961 | 0.29
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-27 07 | 0.897 | 0.897 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0867 | 0.0867 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.28 | 1.28 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.1 | 10039 | 0.09
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-27 08 | 0.958 | 0.958 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.117 | 0.117 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.62 | 1.62 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.1 | 7242 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-27 09 | 1.03 | 1.03 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0918 | 0.0918 | 50 | 0 | √ | 停产 | 2.65 | 2.65 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.1 | 7511 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-27 10 | 1.01 | 1.01 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.143 | 0.143 | 50 | 0 | √ | 停产 | 3.85 | 3.85 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.1 | 7445 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-27 11 | 1.06 | 1.06 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.168 | 0.168 | 50 | 0 | √ | 停产 | 3.45 | 3.45 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.1 | 7312 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-27 12 | 0.858 | 0.858 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.176 | 0.176 | 50 | 0 | √ | 停产 | 2.24 | 2.24 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.1 | 7224 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-27 13 | 0.93 | 0.93 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.133 | 0.133 | 50 | 0 | √ | 停产 | 2.55 | 2.55 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.1 | 7389 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-27 14 | 1.03 | 1.03 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.12 | 0.12 | 50 | 0 | √ | 停产 | 3.39 | 3.39 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.1 | 7471 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-27 15 | 1.03 | 1.03 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0918 | 0.0918 | 50 | 0 | √ | 停产 | 3.74 | 3.74 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 7525 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-27 16 | 1.07 | 1.07 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.143 | 0.143 | 50 | 0 | √ | 停产 | 3.31 | 3.31 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 7534 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-27 17 | 0.973 | 0.973 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.186 | 0.186 | 50 | 0 | √ | 停产 | 6.95 | 6.95 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 7522 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-27 18 | 0.968 | 0.968 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.171 | 0.171 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.98 | 1.98 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 7452 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-27 19 | 1.05 | 1.05 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.171 | 0.171 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.5 | 1.5 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.1 | 7415 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-27 20 | 1.06 | 1.06 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.107 | 0.107 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.49 | 1.49 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.1 | 7461 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-27 21 | 1.06 | 1.06 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0994 | 0.0994 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.28 | 1.28 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.1 | 7477 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-27 22 | 0.978 | 0.978 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0867 | 0.0867 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.23 | 1.23 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.1 | 7285 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-27 23 | 0.947 | 0.947 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0689 | 0.0689 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.27 | 1.27 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.1 | 10490 | 0.09
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-28 00 | 1.04 | 1.04 | 35 | 0.0071 | √ | 停产 | 0.138 | 0.138 | 50 | 0.0011 | √ | 停产 | 1.2 | 1.2 | 5 | 0.0065 | √ | 停产 | 21.1 | 7119 | 0.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-28 01 | 0.988 | 0.988 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0689 | 0.0689 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.17 | 1.17 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.1 | 16347 | 0.15
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-28 02 | 1.02 | 1.02 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0663 | 0.0663 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.23 | 1.23 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.1 | 42477 | 0.38
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-28 03 | 1.07 | 1.07 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0586 | 0.0586 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.22 | 1.22 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.1 | 9185 | 0.08
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-28 04 | 1.05 | 1.05 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0571 | 0.0571 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.18 | 1.18 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.1 | 9182 | 0.08
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-28 05 | 0.893 | 0.893 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0765 | 0.0765 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.21 | 1.21 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.1 | 17985 | 0.16
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-28 06 | 0.955 | 0.955 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0612 | 0.0612 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.27 | 1.27 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.1 | 16157 | 0.14
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-28 07 | 1.13 | 1.13 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0943 | 0.0943 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.28 | 1.28 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.1 | 7246 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-28 08 | 1.04 | 1.04 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0804 | 0.0804 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.31 | 1.31 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.1 | 7538 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-28 09 | 0.94 | 0.94 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0484 | 0.0484 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.9 | 0.9 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.1 | 10697 | 0.1
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-28 10 | 1.06 | 1.06 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.122 | 0.122 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.92 | 1.92 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.1 | 7504 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-28 11 | 1.02 | 1.02 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.101 | 0.101 | 50 | 0 | √ | 停产 | 2.05 | 2.05 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.1 | 7466 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-28 12 | 1.14 | 1.14 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0867 | 0.0867 | 50 | 0 | √ | 停产 | 2.49 | 2.49 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.1 | 7456 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-28 13 | 1.03 | 1.03 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.112 | 0.112 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.92 | 1.92 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 7444 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-28 14 | 1.16 | 1.16 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.102 | 0.102 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.52 | 1.52 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 7441 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-28 15 | 1.03 | 1.03 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0586 | 0.0586 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.966 | 0.966 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 7453 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-28 16 | 1.14 | 1.14 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0908 | 0.0908 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.804 | 0.804 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 7454 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-28 17 | 1.16 | 1.16 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0571 | 0.0571 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.915 | 0.915 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 7196 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-28 18 | 1.12 | 1.12 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.117 | 0.117 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.43 | 1.43 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.1 | 12000 | 0.11
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-28 19 | 1.07 | 1.07 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0765 | 0.0765 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.45 | 1.45 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.1 | 38211 | 0.34
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-28 20 | 1.17 | 1.17 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.122 | 0.122 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.4 | 1.4 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.1 | 26771 | 0.24
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-28 21 | 1.18 | 1.18 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0959 | 0.0959 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.36 | 1.36 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.1 | 7655 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-28 22 | 1.1 | 1.1 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.117 | 0.117 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.36 | 1.36 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.1 | 7202 | 0.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-28 23 | 1.04 | 1.04 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.104 | 0.104 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.29 | 1.29 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.1 | 22420 | 0.2
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-29 00 | 1.23 | 1.23 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0918 | 0.0918 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.28 | 1.28 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.1 | 7481 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-29 01 | 0.987 | 0.987 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0918 | 0.0918 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.26 | 1.26 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.1 | 7470 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-29 02 | 1.13 | 1.13 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0714 | 0.0714 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.32 | 1.32 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.1 | 7849 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-29 03 | 1.12 | 1.12 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0536 | 0.0536 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.22 | 1.22 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.1 | 15895 | 0.14
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-29 04 | 1.05 | 1.05 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.079 | 0.079 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.26 | 1.26 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.1 | 32261 | 0.29
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-29 05 | 0.998 | 0.998 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0943 | 0.0943 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.25 | 1.25 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.1 | 36356 | 0.32
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-29 06 | 0.953 | 0.953 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.13 | 0.13 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.22 | 1.22 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.1 | 30720 | 0.27
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-29 07 | 1.08 | 1.08 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0918 | 0.0918 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.22 | 1.22 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.1 | 42323 | 0.37
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-29 08 | 1.18 | 1.18 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0637 | 0.0637 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.26 | 1.26 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.1 | 22183 | 0.2
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-29 09 | 0.983 | 0.983 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0892 | 0.0892 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.31 | 1.31 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.1 | 29763 | 0.26
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-29 10 | 1.15 | 1.15 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0867 | 0.0867 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.4 | 1.4 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.1 | 10562 | 0.09
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-29 11 | 0.94 | 0.94 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0765 | 0.0765 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.38 | 1.38 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.1 | 12050 | 0.11
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-29 12 | 1.08 | 1.08 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.12 | 0.12 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.41 | 1.41 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.1 | 8379 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-29 13 | 1.14 | 1.14 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0816 | 0.0816 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.51 | 1.51 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.1 | 7233 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-29 14 | 0.953 | 0.953 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.145 | 0.145 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.66 | 1.66 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.1 | 7272 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-29 15 | 0.988 | 0.988 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.125 | 0.125 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.64 | 1.64 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 7481 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-29 16 | 1.34 | 1.34 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.112 | 0.112 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.94 | 1.94 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 7427 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-29 17 | 1.18 | 1.18 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.104 | 0.104 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.73 | 1.73 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 7278 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-29 18 | 1.14 | 1.14 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0994 | 0.0994 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.38 | 1.38 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.1 | 9954 | 0.09
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-29 19 | 1.04 | 1.04 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0976 | 0.0976 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.37 | 1.37 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.1 | 7180 | 0.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-29 20 | 1.19 | 1.19 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.115 | 0.115 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.32 | 1.32 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.1 | 7509 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-29 21 | 1.15 | 1.15 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0918 | 0.0918 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.23 | 1.23 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.1 | 7679 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-29 22 | 1.23 | 1.23 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.104 | 0.104 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.26 | 1.26 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.1 | 7336 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-29 23 | 1.02 | 1.02 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.102 | 0.102 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.21 | 1.21 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.1 | 16806 | 0.15
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-30 00 | 1.28 | 1.28 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0765 | 0.0765 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.19 | 1.19 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 40032 | 0.35
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-30 01 | 1.1 | 1.1 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0918 | 0.0918 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.21 | 1.21 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 38199 | 0.34
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-30 02 | 1.16 | 1.16 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0689 | 0.0689 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.18 | 1.18 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 21338 | 0.19
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-30 03 | 1.22 | 26.2 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0867 | 11.6 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.15 | 56.1 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 8117 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-30 04 | 1.13 | 149 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0969 | 11.6 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.13 | 141 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 9336 | 0.08
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-30 05 | 1.1 | 713 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0689 | 42.1 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.12 | 715 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 11560 | 0.1
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-30 06 | 1.23 | 111 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0816 | 7.73 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.11 | 82.3 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 19717 | 0.17
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-30 07 | 1.21 | 1.21 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.079 | 0.079 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.13 | 1.13 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 42997 | 0.38
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-30 08 | 1.1 | 1.1 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0918 | 0.0918 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.18 | 1.18 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 41688 | 0.37
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-30 09 | 1.1 | 1.1 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0892 | 0.0892 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.15 | 1.15 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 12041 | 0.11
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-30 10 | 1.1 | 1.1 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0637 | 0.0637 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.57 | 1.57 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 13934 | 0.12
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-30 11 | 1.17 | 1.17 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.102 | 0.102 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.62 | 1.62 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 7624 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-30 12 | 1.06 | 408 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0663 | 34.5 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.15 | 356 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 7875 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-30 13 | 1.06 | 767 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0484 | 37.3 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.11 | 776 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 7596 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-30 14 | 1.2 | 401 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.11 | 38 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.61 | 551 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 7215 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-30 15 | 1.14 | 335 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.107 | 31.5 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.68 | 491 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 7386 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-30 16 | 1.14 | 348 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.128 | 39 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.66 | 506 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 7226 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-30 17 | 1.2 | 323 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0918 | 25 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.95 | 522 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.9 | 7406 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-30 18 | 1.22 | 393 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0994 | 30.3 | 50 | 0 | √ | 停产 | 2.07 | 649 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 7254 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-30 19 | 1.17 | 769 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0856 | 48.6 | 50 | 0 | √ | 停产 | 2.13 | 1376 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 13689 | 0.12
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-30 20 | 1.16 | 18.6 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0612 | 11.5 | 50 | 0 | √ | 停产 | 2.01 | 109 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 7448 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-30 21 | 1.23 | 1.23 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0804 | 0.0804 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.95 | 1.95 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 8960 | 0.08
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-30 22 | 1.32 | 1.32 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0791 | 0.0791 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.9 | 1.9 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 18366 | 0.16
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-30 23 | 1.2 | 1.2 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.112 | 0.112 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.89 | 1.89 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 30500 | 0.27
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-31 00 | 1.21 | 1.21 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0918 | 0.0918 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.98 | 1.98 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 33425 | 0.3
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-31 01 | 1.23 | 1.23 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0943 | 0.0943 | 50 | 0 | √ | 停产 | 2.03 | 2.03 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 11160 | 0.1
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-31 02 | 1.16 | 1.16 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.112 | 0.112 | 50 | 0 | √ | 停产 | 2.1 | 2.1 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 33654 | 0.3
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-31 03 | 1.29 | 1.29 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0867 | 0.0867 | 50 | 0 | √ | 停产 | 2.19 | 2.19 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 8288 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-31 04 | 1.16 | 1.16 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0816 | 0.0816 | 50 | 0 | √ | 停产 | 2.1 | 2.1 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 25494 | 0.23
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-31 05 | 1.23 | 1.23 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0816 | 0.0816 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.98 | 1.98 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 41493 | 0.37
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-31 06 | 1.31 | 1.31 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.135 | 0.135 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.89 | 1.89 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.1 | 37275 | 0.33
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-31 07 | 1.18 | 1.18 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.107 | 0.107 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.96 | 1.96 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.1 | 39670 | 0.35
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-31 08 | 1.11 | 1.11 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.117 | 0.117 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.99 | 1.99 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.1 | 44337 | 0.39
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-31 09 | 1.29 | 1.29 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.138 | 0.138 | 50 | 0 | √ | 停产 | 2.08 | 2.08 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.1 | 31947 | 0.28
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-31 10 | 1.36 | 1.36 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.199 | 0.199 | 50 | 0 | √ | 停产 | 2 | 2 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.1 | 18612 | 0.17
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-31 11 | 1.27 | 1.27 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.13 | 0.13 | 50 | 0 | √ | 停产 | 2.46 | 2.46 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.1 | 17261 | 0.15
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-31 12 | 1.36 | 1.36 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.184 | 0.184 | 50 | 0 | √ | 停产 | 2.9 | 2.9 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.1 | 15601 | 0.14
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-31 13 | 1.42 | 1.42 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.13 | 0.13 | 50 | 0 | √ | 停产 | 2.55 | 2.55 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 6868 | 0.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-31 14 | 1.46 | 1.46 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.237 | 0.237 | 50 | 0 | √ | 停产 | 2.45 | 2.45 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 6957 | 0.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-31 15 | 1.33 | 1.33 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.227 | 0.227 | 50 | 0 | √ | 停产 | 2.14 | 2.14 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 7206 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-31 16 | 1.47 | 1.47 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.176 | 0.176 | 50 | 0 | √ | 停产 | 2.27 | 2.27 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 7184 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-31 17 | 1.28 | 1.28 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.176 | 0.176 | 50 | 0 | √ | 停产 | 2.25 | 2.25 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 7209 | 0.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-31 18 | 1.26 | 1.26 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.204 | 0.204 | 50 | 0 | √ | 停产 | 2.3 | 2.3 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 7053 | 0.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-31 19 | 1.31 | 1.31 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.176 | 0.176 | 50 | 0 | √ | 停产 | 2.16 | 2.16 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 6961 | 0.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-31 20 | 1.38 | 1.38 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.117 | 0.117 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.99 | 1.99 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.1 | 11554 | 0.1
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-31 21 | 1.28 | 1.28 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.219 | 0.219 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.97 | 1.97 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.1 | 13087 | 0.12
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-31 22 | 1.19 | 1.19 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.122 | 0.122 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.93 | 1.93 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.1 | 31092 | 0.28
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-07-31 23 | 1.26 | 1.26 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.133 | 0.133 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1.94 | 1.94 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21.1 | 10672 | 0.09
|  | 平均值 | 1.35 | 34.3 | / | 0.0161 | -- |  | 1.79 | 12.2 | / | 0.0356 | -- |  | 1.38 | 93.6 | / | 0.00267 | -- |  | 20.6 | 15323 | 0.138
|  | 最大值 | 19.6 | 2902 | / | 1.28 | -- |  | 36.1 | 970 | / | 2.16 | -- |  | 8.8 | 4438 | / | 0.107 | -- |  | 22 | 90820 | 0.8
|  | 最小值 | 0 | 0 | / | 0 | -- |  | 0 | 0 | / | 0 | -- |  | 0 | 0 | / | 0 | -- |  | 6.01 | 6451 | 0.06
|  | 累计值 | -- | -- | / | 12 | -- |  | -- | -- | / | 26.5 | -- |  | -- | -- | / | 1.99 | -- |  | -- | 11400538 | --