## Sheet1
历史数据_万达热电万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉_2023-09-01 00至2023-09-30 23
企业名称 | 排口名称 | 时间 | 二氧化硫(mg/M3) | [5 empty] | 氮氧化物(mg/M3) | [5 empty] | 颗粒物(mg/M3) | [5 empty] | 氧气(%) | 流量(m3) | 流速
|  |  | 实测值 | 折算值 | 标准值 | 排放量(kg) | 来源 | 状态 | 实测值 | 折算值 | 标准值 | 排放量(kg) | 来源 | 状态 | 实测值 | 折算值 | 标准值 | 排放量(kg) | 来源 | 状态
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-01 00 | 6.76 | 8.4 | 35 | 1.07 | √ | 正常 | 30.6 | 38.1 | 50 | 4.86 | √ | 正常 | 1.25 | 1.56 | 5 | 0.199 | √ | 正常 | 8.97 | 158848 | 1.66
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-01 01 | 5.35 | 6.69 | 35 | 0.81 | √ | 正常 | 30.2 | 37.9 | 50 | 4.48 | √ | 正常 | 1.39 | 1.75 | 5 | 0.205 | √ | 正常 | 9.04 | 147340 | 1.54
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-01 02 | 4.61 | 5.95 | 35 | 0.738 | √ | 正常 | 30.8 | 39.6 | 50 | 4.93 | √ | 正常 | 1.24 | 1.6 | 5 | 0.199 | √ | 正常 | 9.33 | 160329 | 1.68
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-01 03 | 6.3 | 7.85 | 35 | 1 | √ | 正常 | 27.3 | 33.9 | 50 | 4.36 | √ | 正常 | 1.23 | 1.53 | 5 | 0.197 | √ | 正常 | 8.93 | 159672 | 1.66
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-01 04 | 7.18 | 8.93 | 35 | 1.06 | √ | 正常 | 28.8 | 35.8 | 50 | 4.25 | √ | 正常 | 1.13 | 1.4 | 5 | 0.166 | √ | 正常 | 8.9 | 146894 | 1.53
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-01 05 | 7.63 | 9.33 | 35 | 1.16 | √ | 正常 | 30.1 | 36.8 | 50 | 4.56 | √ | 正常 | 1.1 | 1.34 | 5 | 0.169 | √ | 正常 | 8.74 | 153933 | 1.6
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-01 06 | 7.29 | 9.18 | 35 | 0.903 | √ | 正常 | 29 | 36.3 | 50 | 3.63 | √ | 正常 | 1.15 | 1.44 | 5 | 0.144 | √ | 正常 | 9.01 | 125894 | 1.31
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-01 07 | 8.58 | 11.2 | 35 | 1.23 | √ | 正常 | 29.1 | 37.9 | 50 | 4.14 | √ | 正常 | 1.18 | 1.54 | 5 | 0.166 | √ | 正常 | 9.45 | 141965 | 1.47
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-01 08 | 8.68 | 11.4 | 35 | 1.23 | √ | 正常 | 28.2 | 37.1 | 50 | 4.1 | √ | 正常 | 1.17 | 1.53 | 5 | 0.172 | √ | 正常 | 9.55 | 145824 | 1.52
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-01 09 | 11 | 13.9 | 35 | 1.54 | √ | 正常 | 31.8 | 40.1 | 50 | 4.37 | √ | 正常 | 2.1 | 2.68 | 5 | 0.297 | √ | 正常 | 9.04 | 137752 | 1.43
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-01 10 | 13.7 | 17.2 | 35 | 1.79 | √ | 正常 | 33 | 41.7 | 50 | 4.56 | √ | 正常 | 2.55 | 3.21 | 5 | 0.369 | √ | 正常 | 9.1 | 137939 | 1.44
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-01 11 | 16.1 | 20 | 35 | 2.22 | √ | 正常 | 30.8 | 38.8 | 50 | 4.26 | √ | 正常 | 1.17 | 1.47 | 5 | 0.16 | √ | 正常 | 9.07 | 139061 | 1.45
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-01 12 | 13.4 | 15.8 | 35 | 1.83 | √ | 正常 | 35.1 | 41.7 | 50 | 4.67 | √ | 正常 | 1.24 | 1.48 | 5 | 0.168 | √ | 正常 | 8.39 | 134202 | 1.41
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-01 13 | 11.3 | 13.7 | 35 | 1.44 | √ | 正常 | 34.1 | 41.6 | 50 | 4.3 | √ | 正常 | 1.35 | 1.64 | 5 | 0.167 | √ | 正常 | 8.67 | 125587 | 1.32
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-01 14 | 12.8 | 14.8 | 35 | 1.21 | √ | 正常 | 34.9 | 40.5 | 50 | 3.61 | √ | 正常 | 1.34 | 1.55 | 5 | 0.137 | √ | 正常 | 8.06 | 104906 | 1.11
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-01 15 | 5.64 | 6.89 | 35 | 0.663 | √ | 正常 | 31.7 | 38.5 | 50 | 4.04 | √ | 正常 | 1.68 | 2.04 | 5 | 0.211 | √ | 正常 | 8.65 | 129151 | 1.38
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-01 16 | 5.17 | 6.51 | 35 | 0.759 | √ | 正常 | 26.3 | 33.5 | 50 | 3.89 | √ | 正常 | 1.66 | 2.11 | 5 | 0.244 | √ | 正常 | 9.18 | 146419 | 1.56
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-01 17 | 10.2 | 12.2 | 35 | 1.11 | √ | 正常 | 27.9 | 33.7 | 50 | 3.73 | √ | 正常 | 1.29 | 1.55 | 5 | 0.177 | √ | 正常 | 8.52 | 135194 | 1.43
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-01 18 | 5.04 | 6.36 | 35 | 0.663 | √ | 正常 | 26.2 | 32.8 | 50 | 3.25 | √ | 正常 | 2.91 | 3.64 | 5 | 0.356 | √ | 正常 | 8.99 | 123870 | 1.32
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-01 19 | 3.35 | 4.09 | 35 | 0.47 | √ | 正常 | 28.8 | 35.3 | 50 | 4.06 | √ | 正常 | 1.85 | 2.25 | 5 | 0.254 | √ | 正常 | 8.7 | 140466 | 1.49
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-01 20 | 3.78 | 4.56 | 35 | 0.481 | √ | 正常 | 28.5 | 34.4 | 50 | 3.59 | √ | 正常 | 3.12 | 3.74 | 5 | 0.437 | √ | 正常 | 8.55 | 127924 | 1.35
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-01 21 | 9.92 | 12.2 | 35 | 1.39 | √ | 正常 | 30 | 36.3 | 50 | 4.18 | √ | 正常 | 0.988 | 1.19 | 5 | 0.137 | √ | 正常 | 8.59 | 139180 | 1.47
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-01 22 | 10.6 | 13.5 | 35 | 1.55 | √ | 正常 | 29.6 | 37.6 | 50 | 4.38 | √ | 正常 | 1.22 | 1.55 | 5 | 0.182 | √ | 正常 | 9.14 | 146619 | 1.55
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-01 23 | 11 | 13.5 | 35 | 1.82 | √ | 正常 | 29.9 | 37 | 50 | 4.89 | √ | 正常 | 1.04 | 1.28 | 5 | 0.171 | √ | 正常 | 8.84 | 163776 | 1.73
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-02 00 | 16.1 | 20 | 35 | 1.88 | √ | 正常 | 27.7 | 34.7 | 50 | 3.29 | √ | 正常 | 0.958 | 1.2 | 5 | 0.112 | √ | 正常 | 9.03 | 117481 | 1.24
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-02 01 | 14.7 | 18.3 | 35 | 2.34 | √ | 正常 | 30.2 | 37.5 | 50 | 4.73 | √ | 正常 | 1.01 | 1.26 | 5 | 0.158 | √ | 正常 | 8.93 | 156821 | 1.65
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-02 02 | 10.6 | 13.2 | 35 | 1.64 | √ | 正常 | 29.7 | 37.1 | 50 | 4.61 | √ | 正常 | 1.32 | 1.65 | 5 | 0.205 | √ | 正常 | 8.97 | 155387 | 1.64
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-02 03 | 8.36 | 10.4 | 35 | 1.34 | √ | 正常 | 29.8 | 37.4 | 50 | 4.77 | √ | 正常 | 1.17 | 1.47 | 5 | 0.187 | √ | 正常 | 9.04 | 159726 | 1.68
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-02 04 | 11.2 | 14.1 | 35 | 1.8 | √ | 正常 | 30.2 | 38 | 50 | 4.82 | √ | 正常 | 0.986 | 1.24 | 5 | 0.161 | √ | 正常 | 9.08 | 162583 | 1.71
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-02 05 | 7.32 | 9.3 | 35 | 1.09 | √ | 正常 | 30.1 | 38.2 | 50 | 4.37 | √ | 正常 | 0.959 | 1.22 | 5 | 0.141 | √ | 正常 | 9.2 | 145337 | 1.52
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-02 06 | 14.3 | 18 | 35 | 2.04 | √ | 正常 | 33.3 | 41.9 | 50 | 4.66 | √ | 正常 | 0.937 | 1.18 | 5 | 0.132 | √ | 正常 | 9.08 | 140182 | 1.47
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-02 07 | 9.16 | 11.2 | 35 | 1.35 | √ | 正常 | 32.8 | 40.2 | 50 | 5.11 | √ | 正常 | 1.01 | 1.23 | 5 | 0.156 | √ | 正常 | 8.77 | 155541 | 1.63
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-02 08 | 12.8 | 15.8 | 35 | 1.49 | √ | 正常 | 33.2 | 41 | 50 | 3.97 | √ | 正常 | 1.04 | 1.3 | 5 | 0.134 | √ | 正常 | 8.88 | 124384 | 1.31
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-02 09 | 4.18 | 5.05 | 35 | 0.549 | √ | 正常 | 35.2 | 42.5 | 50 | 4.53 | √ | 正常 | 1.02 | 1.23 | 5 | 0.134 | √ | 正常 | 8.58 | 130052 | 1.38
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-02 10 | 3.51 | 4.35 | 35 | 0.436 | √ | 正常 | 30.3 | 37.5 | 50 | 3.72 | √ | 正常 | 1.04 | 1.29 | 5 | 0.13 | √ | 正常 | 8.86 | 123260 | 1.3
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-02 11 | 3.65 | 4.44 | 35 | 0.465 | √ | 正常 | 31.7 | 38.6 | 50 | 4.11 | √ | 正常 | 1.07 | 1.3 | 5 | 0.139 | √ | 正常 | 8.67 | 129408 | 1.37
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-02 12 | 3.46 | 4.39 | 35 | 0.429 | √ | 正常 | 30.9 | 39.2 | 50 | 3.83 | √ | 正常 | 1.12 | 1.42 | 5 | 0.13 | √ | 正常 | 9.15 | 124240 | 1.31
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-02 13 | 3.48 | 4.34 | 35 | 0.505 | √ | 正常 | 32.8 | 41.1 | 50 | 4.81 | √ | 正常 | 1.96 | 2.43 | 5 | 0.286 | √ | 正常 | 8.99 | 145718 | 1.53
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-02 14 | 4.02 | 4.84 | 35 | 0.506 | √ | 正常 | 32.3 | 39 | 50 | 4.11 | √ | 正常 | 2.67 | 3.2 | 5 | 0.375 | √ | 正常 | 8.56 | 128045 | 1.35
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-02 15 | 4.78 | 5.74 | 35 | 0.523 | √ | 正常 | 32.8 | 39.4 | 50 | 3.5 | √ | 正常 | 1.53 | 1.84 | 5 | 0.162 | √ | 正常 | 8.52 | 109718 | 1.17
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-02 16 | 4.22 | 5.2 | 35 | 0.459 | √ | 正常 | 26.6 | 32.9 | 50 | 2.9 | √ | 正常 | 1.39 | 1.72 | 5 | 0.157 | √ | 正常 | 8.85 | 113271 | 1.2
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-02 17 | 4.43 | 5.41 | 35 | 0.612 | √ | 正常 | 30.5 | 37.3 | 50 | 4.23 | √ | 正常 | 1.4 | 1.71 | 5 | 0.198 | √ | 正常 | 8.72 | 141648 | 1.5
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-02 18 | 6.45 | 7.85 | 35 | 0.888 | √ | 正常 | 30.4 | 37 | 50 | 4.14 | √ | 正常 | 1 | 1.22 | 5 | 0.139 | √ | 正常 | 8.66 | 138467 | 1.47
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-02 19 | 8.54 | 10.1 | 35 | 1.12 | √ | 正常 | 32.7 | 39.2 | 50 | 4.32 | √ | 正常 | 1.06 | 1.28 | 5 | 0.144 | √ | 正常 | 8.47 | 135242 | 1.44
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-02 20 | 6.21 | 7.56 | 35 | 0.92 | √ | 正常 | 24.8 | 30.2 | 50 | 3.66 | √ | 正常 | 1.13 | 1.37 | 5 | 0.169 | √ | 正常 | 8.66 | 149396 | 1.59
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-02 21 | 10.6 | 12.7 | 35 | 1.39 | √ | 正常 | 28.4 | 34.3 | 50 | 3.59 | √ | 正常 | 0.933 | 1.12 | 5 | 0.116 | √ | 正常 | 8.56 | 123374 | 1.31
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-02 22 | 8.88 | 10.5 | 35 | 1.45 | √ | 正常 | 35.1 | 42.7 | 50 | 5.47 | √ | 正常 | 1.07 | 1.3 | 5 | 0.167 | √ | 正常 | 8.66 | 154878 | 1.65
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-02 23 | 5.2 | 6.23 | 35 | 0.843 | √ | 正常 | 32.2 | 38.7 | 50 | 5.16 | √ | 正常 | 1.13 | 1.36 | 5 | 0.181 | √ | 正常 | 8.52 | 159679 | 1.71
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-03 00 | 14.7 | 18.9 | 35 | 2.18 | √ | 正常 | 31.1 | 39.9 | 50 | 4.53 | √ | 正常 | 1.46 | 1.87 | 5 | 0.218 | √ | 正常 | 9.31 | 144359 | 1.54
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-03 01 | 10.8 | 13.4 | 35 | 1.79 | √ | 正常 | 34.2 | 42.6 | 50 | 5.7 | √ | 正常 | 5.94 | 7.46 | 5 | 1 | √ | 正常 | 8.96 | 167506 | 1.78
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-03 02 | 3.53 | 4.28 | 35 | 0.518 | √ | 正常 | 28.4 | 34.6 | 50 | 4.21 | √ | 正常 | 2.48 | 3.03 | 5 | 0.41 | √ | 正常 | 8.64 | 148843 | 1.58
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-03 03 | 4.02 | 4.87 | 35 | 0.504 | √ | 正常 | 25.2 | 30.5 | 50 | 3.47 | √ | 正常 | 6.07 | 7.33 | 5 | 0.786 | √ | 正常 | 8.62 | 138365 | 1.46
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-03 04 | 7.72 | 9.46 | 35 | 1.19 | √ | 正常 | 26.7 | 32.6 | 50 | 4.07 | √ | 正常 | 3.72 | 4.54 | 5 | 0.57 | √ | 正常 | 8.74 | 152461 | 1.61
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-03 05 | 3.5 | 4.24 | 35 | 0.542 | √ | 正常 | 29.4 | 35.6 | 50 | 4.54 | √ | 正常 | 3.73 | 4.53 | 5 | 0.574 | √ | 正常 | 8.62 | 154581 | 1.63
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-03 06 | 3.88 | 4.65 | 35 | 0.563 | √ | 正常 | 31.1 | 37.4 | 50 | 4.48 | √ | 正常 | 3.06 | 3.66 | 5 | 0.447 | √ | 正常 | 8.48 | 144400 | 1.53
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-03 07 | 15.7 | 18.8 | 35 | 2.41 | √ | 正常 | 34 | 40.6 | 50 | 5.24 | √ | 正常 | 2.59 | 3.09 | 5 | 0.399 | √ | 正常 | 8.43 | 153735 | 1.64
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-03 08 | 18.2 | 21.8 | 35 | 2.46 | √ | 正常 | 38.7 | 46.4 | 50 | 5.27 | √ | 正常 | 3.06 | 3.67 | 5 | 0.42 | √ | 正常 | 8.49 | 134968 | 1.45
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-03 09 | 16.7 | 20 | 35 | 2.33 | √ | 正常 | 34.6 | 41.5 | 50 | 4.79 | √ | 正常 | 4.07 | 4.9 | 5 | 0.553 | √ | 正常 | 8.53 | 135610 | 1.47
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-03 10 | 13.9 | 16.4 | 35 | 1.72 | √ | 正常 | 26 | 30.6 | 50 | 2.88 | √ | 正常 | 5.25 | 6.18 | 5 | 0.587 | √ | 正常 | 8.25 | 113084 | 1.22
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-03 11 | 6.74 | 7.6 | 35 | 0.732 | √ | 正常 | 36.3 | 41 | 50 | 3.96 | √ | 正常 | 4.79 | 5.4 | 5 | 0.51 | √ | 正常 | 7.69 | 107221 | 1.16
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-03 12 | 5.26 | 5.95 | 35 | 0.53 | √ | 正常 | 31.4 | 35.4 | 50 | 2.95 | √ | 正常 | 5.66 | 6.39 | 5 | 0.519 | √ | 正常 | 7.71 | 95249 | 1.03
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-03 13 | 8.65 | 9.57 | 35 | 1.06 | √ | 正常 | 34.1 | 37.7 | 50 | 4.19 | √ | 正常 | 3.46 | 3.83 | 5 | 0.433 | √ | 正常 | 7.44 | 124784 | 1.35
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-03 14 | 11.3 | 12.5 | 35 | 1.33 | √ | 正常 | 37.6 | 41.6 | 50 | 4.48 | √ | 正常 | 3.56 | 3.93 | 5 | 0.422 | √ | 正常 | 7.41 | 118687 | 1.29
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-03 15 | 8.99 | 10.1 | 35 | 1.19 | √ | 正常 | 38 | 42.6 | 50 | 5.01 | √ | 正常 | 3.89 | 4.35 | 5 | 0.513 | √ | 正常 | 7.62 | 131908 | 1.43
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-03 16 | 8.72 | 9.6 | 35 | 1.11 | √ | 正常 | 39.3 | 43.3 | 50 | 5.09 | √ | 正常 | 3.68 | 4.05 | 5 | 0.476 | √ | 正常 | 7.38 | 129248 | 1.4
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-03 17 | 11.7 | 12.9 | 35 | 1.31 | √ | 正常 | 39.3 | 43.2 | 50 | 4.47 | √ | 正常 | 4.12 | 4.53 | 5 | 0.477 | √ | 正常 | 7.36 | 113869 | 1.23
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-03 18 | 8.92 | 9.84 | 35 | 1.01 | √ | 正常 | 34.8 | 38.4 | 50 | 3.88 | √ | 正常 | 4.34 | 4.78 | 5 | 0.48 | √ | 正常 | 7.4 | 110554 | 1.19
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-03 19 | 5.95 | 6.56 | 35 | 0.668 | √ | 正常 | 36.7 | 40.6 | 50 | 4.26 | √ | 正常 | 4.12 | 4.55 | 5 | 0.47 | √ | 正常 | 7.43 | 115851 | 1.23
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-03 20 | 5.42 | 6.01 | 35 | 0.722 | √ | 正常 | 36 | 40 | 50 | 4.85 | √ | 正常 | 3.69 | 4.09 | 5 | 0.502 | √ | 正常 | 7.48 | 137218 | 1.46
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-03 21 | 4.6 | 5.1 | 35 | 0.668 | √ | 正常 | 38.8 | 42.9 | 50 | 5.62 | √ | 正常 | 4.73 | 5.24 | 5 | 0.686 | √ | 正常 | 7.46 | 144950 | 1.54
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-03 22 | 3.85 | 4.27 | 35 | 0.48 | √ | 正常 | 37.4 | 41.5 | 50 | 4.64 | √ | 正常 | 5.73 | 6.37 | 5 | 0.678 | √ | 正常 | 7.48 | 124538 | 1.32
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-03 23 | 3.91 | 4.32 | 35 | 0.506 | √ | 正常 | 39.3 | 43.4 | 50 | 5.08 | √ | 正常 | 4.49 | 4.96 | 5 | 0.591 | √ | 正常 | 7.42 | 131422 | 1.39
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-04 00 | 5.12 | 5.72 | 35 | 0.656 | √ | 正常 | 41.6 | 46.6 | 50 | 5.46 | √ | 正常 | 4.23 | 4.73 | 5 | 0.548 | √ | 正常 | 7.6 | 131860 | 1.39
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-04 01 | 8.92 | 9.99 | 35 | 1.23 | √ | 正常 | 37.5 | 41.9 | 50 | 5.05 | √ | 正常 | 4.04 | 4.52 | 5 | 0.545 | √ | 正常 | 7.59 | 134607 | 1.42
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-04 02 | 8.66 | 9.72 | 35 | 1.14 | √ | 正常 | 36.2 | 40.7 | 50 | 4.77 | √ | 正常 | 5.19 | 5.83 | 5 | 0.693 | √ | 正常 | 7.64 | 131864 | 1.39
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-04 03 | 4.16 | 4.72 | 35 | 0.513 | √ | 正常 | 35.9 | 40.7 | 50 | 4.34 | √ | 正常 | 5.65 | 6.41 | 5 | 0.672 | √ | 正常 | 7.79 | 120871 | 1.27
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-04 04 | 15.6 | 17.6 | 35 | 2.17 | √ | 正常 | 35.4 | 40 | 50 | 4.93 | √ | 正常 | 3.43 | 3.87 | 5 | 0.476 | √ | 正常 | 7.71 | 138841 | 1.46
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-04 05 | 14.3 | 16.1 | 35 | 1.82 | √ | 正常 | 37.1 | 41.9 | 50 | 4.94 | √ | 正常 | 3.47 | 3.91 | 5 | 0.472 | √ | 正常 | 7.69 | 135406 | 1.43
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-04 06 | 15.7 | 17.6 | 35 | 2.03 | √ | 正常 | 38.2 | 42.9 | 50 | 4.9 | √ | 正常 | 3.38 | 3.8 | 5 | 0.441 | √ | 正常 | 7.65 | 130543 | 1.38
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-04 07 | 14 | 15.8 | 35 | 2.08 | √ | 正常 | 43.2 | 48.8 | 50 | 6.4 | √ | 正常 | 3.7 | 4.18 | 5 | 0.549 | √ | 正常 | 7.73 | 148218 | 1.57
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-04 08 | 14.4 | 16.4 | 35 | 2 | √ | 正常 | 35.9 | 41 | 50 | 4.93 | √ | 正常 | 3.97 | 4.52 | 5 | 0.545 | √ | 正常 | 7.85 | 137324 | 1.46
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-04 09 | 12 | 13.7 | 35 | 1.48 | √ | 正常 | 31.5 | 35.8 | 50 | 3.88 | √ | 正常 | 3.85 | 4.37 | 5 | 0.473 | √ | 正常 | 7.8 | 147347 | 1.59
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-04 10 | 7.72 | 8.74 | 35 | 1.11 | √ | 正常 | 32.3 | 36.7 | 50 | 4.67 | √ | 正常 | 3.76 | 4.26 | 5 | 0.539 | √ | 正常 | 7.76 | 143908 | 1.56
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-04 11 | 6.02 | 6.77 | 35 | 0.707 | √ | 正常 | 31.9 | 35.8 | 50 | 3.7 | √ | 正常 | 3.55 | 3.99 | 5 | 0.41 | √ | 正常 | 7.66 | 115456 | 1.25
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-04 12 | 6.8 | 7.66 | 35 | 0.987 | √ | 正常 | 33 | 37.2 | 50 | 4.78 | √ | 正常 | 3.74 | 4.22 | 5 | 0.542 | √ | 正常 | 7.69 | 144809 | 1.56
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-04 13 | 8.81 | 10.3 | 35 | 1.04 | √ | 正常 | 33.6 | 39.2 | 50 | 3.92 | √ | 正常 | 3.8 | 4.43 | 5 | 0.443 | √ | 正常 | 8.14 | 116583 | 1.26
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-04 14 | 15.8 | 17.4 | 35 | 1.8 | √ | 正常 | 38.7 | 42.6 | 50 | 4.45 | √ | 正常 | 3.66 | 4.03 | 5 | 0.426 | √ | 正常 | 7.37 | 117413 | 1.26
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-04 15 | 16.1 | 17.9 | 35 | 1.71 | √ | 正常 | 38.1 | 42.5 | 50 | 4.18 | √ | 正常 | 4.02 | 4.48 | 5 | 0.441 | √ | 正常 | 7.54 | 110211 | 1.19
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-04 16 | 12.2 | 13.8 | 35 | 1.68 | √ | 正常 | 46.3 | 52 | 50 | 6.23 | √ | 正常 | 4.01 | 4.5 | 5 | 0.548 | √ | 正常 | 7.65 | 136257 | 1.46
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-04 17 | 7.01 | 7.71 | 35 | 0.838 | √ | 正常 | 49.4 | 54.4 | 50 | 5.92 | √ | 正常 | 3.97 | 4.37 | 5 | 0.47 | √ | 正常 | 7.37 | 119523 | 1.29
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-04 18 | 7.22 | 7.97 | 35 | 0.99 | √ | 正常 | 51.1 | 56.5 | 50 | 6.91 | √ | 正常 | 3.96 | 4.38 | 5 | 0.548 | √ | 正常 | 7.44 | 138816 | 1.5
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-04 19 | 6.36 | 7.36 | 35 | 0.937 | √ | 正常 | 36.7 | 42.4 | 50 | 5.4 | √ | 正常 | 4.26 | 4.92 | 5 | 0.638 | √ | 正常 | 8.02 | 149505 | 1.61
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-04 20 | 4.86 | 5.45 | 35 | 0.727 | √ | 正常 | 36.1 | 40.5 | 50 | 5.4 | √ | 正常 | 4.08 | 4.57 | 5 | 0.609 | √ | 正常 | 7.61 | 149348 | 1.59
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-04 21 | 3.92 | 4.37 | 35 | 0.576 | √ | 正常 | 37.8 | 42.1 | 50 | 5.52 | √ | 正常 | 4.41 | 4.91 | 5 | 0.643 | √ | 正常 | 7.55 | 146288 | 1.56
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-04 22 | 3.26 | 3.63 | 35 | 0.422 | √ | 正常 | 37.2 | 41.5 | 50 | 4.85 | √ | 正常 | 4.43 | 4.94 | 5 | 0.578 | √ | 正常 | 7.55 | 130093 | 1.39
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-04 23 | 3.42 | 3.79 | 35 | 0.47 | √ | 正常 | 38.7 | 43 | 50 | 5.32 | √ | 正常 | 3.84 | 4.27 | 5 | 0.525 | √ | 正常 | 7.5 | 137282 | 1.47
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-05 00 | 3.99 | 4.48 | 35 | 0.571 | √ | 正常 | 39.7 | 44.6 | 50 | 5.66 | √ | 正常 | 3.99 | 4.48 | 5 | 0.571 | √ | 正常 | 7.64 | 142707 | 1.53
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-05 01 | 4.5 | 5.01 | 35 | 0.604 | √ | 正常 | 40.2 | 44.8 | 50 | 5.39 | √ | 正常 | 4.53 | 5.06 | 5 | 0.617 | √ | 正常 | 7.54 | 134621 | 1.43
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-05 02 | 4.24 | 4.69 | 35 | 0.623 | √ | 正常 | 43.7 | 48.3 | 50 | 6.42 | √ | 正常 | 4.9 | 5.43 | 5 | 0.717 | √ | 正常 | 7.43 | 146933 | 1.57
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-05 03 | 3.69 | 4.14 | 35 | 0.513 | √ | 正常 | 45.9 | 51.4 | 50 | 6.45 | √ | 正常 | 4.28 | 4.8 | 5 | 0.608 | √ | 正常 | 7.61 | 140483 | 1.51
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-05 04 | 4.19 | 4.77 | 35 | 0.656 | √ | 正常 | 44.4 | 50.5 | 50 | 6.94 | √ | 正常 | 4.03 | 4.58 | 5 | 0.631 | √ | 正常 | 7.8 | 156460 | 1.67
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-05 05 | 5.1 | 5.73 | 35 | 0.743 | √ | 正常 | 39.3 | 44.2 | 50 | 5.68 | √ | 正常 | 4.16 | 4.68 | 5 | 0.613 | √ | 正常 | 7.67 | 146987 | 1.57
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-05 06 | 5.02 | 5.6 | 35 | 0.781 | √ | 正常 | 37.6 | 42 | 50 | 5.86 | √ | 正常 | 4.62 | 5.16 | 5 | 0.72 | √ | 正常 | 7.58 | 155995 | 1.67
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-05 07 | 4.15 | 4.86 | 35 | 0.606 | √ | 正常 | 42.1 | 49.7 | 50 | 6.12 | √ | 正常 | 3.9 | 4.59 | 5 | 0.569 | √ | 正常 | 8.2 | 144925 | 1.56
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-05 08 | 6.65 | 7.98 | 35 | 1.11 | √ | 正常 | 46.2 | 55.2 | 50 | 7.77 | √ | 正常 | 4.14 | 4.96 | 5 | 0.694 | √ | 正常 | 8.46 | 167359 | 1.8
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-05 09 | 7.13 | 8.18 | 35 | 0.851 | √ | 正常 | 42.8 | 50 | 50 | 5.12 | √ | 正常 | 2.97 | 3.44 | 5 | 0.364 | √ | 正常 | 7.73 | 159503 | 1.68
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-05 10 | 14.9 | 17.6 | 35 | 2.39 | √ | 正常 | 51.5 | 60.8 | 50 | 8.28 | √ | 正常 | 5.35 | 6.29 | 5 | 0.857 | √ | 正常 | 8.3 | 160618 | 1.72
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-05 11 | 13.5 | 16 | 35 | 1.95 | √ | 正常 | 24.9 | 29.5 | 50 | 3.62 | √ | 正常 | 4.42 | 5.21 | 5 | 0.634 | √ | 正常 | 8.25 | 143112 | 1.53
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-05 12 | 10.5 | 12.8 | 35 | 1.27 | √ | 正常 | 24.5 | 30 | 50 | 2.97 | √ | 正常 | 3.5 | 4.28 | 5 | 0.422 | √ | 正常 | 8.69 | 120478 | 1.28
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-05 13 | 13.2 | 15.4 | 35 | 1.46 | √ | 正常 | 32.6 | 38.1 | 50 | 3.6 | √ | 正常 | 3.66 | 4.29 | 5 | 0.413 | √ | 正常 | 8.17 | 112905 | 1.2
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-05 14 | 15.5 | 18.2 | 35 | 1.98 | √ | 正常 | 29 | 34 | 50 | 3.72 | √ | 正常 | 3.39 | 3.98 | 5 | 0.436 | √ | 正常 | 8.23 | 128438 | 1.37
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-05 15 | 12.8 | 15.9 | 35 | 1.51 | √ | 正常 | 23.3 | 28.9 | 50 | 2.78 | √ | 正常 | 3.27 | 4.09 | 5 | 0.383 | √ | 正常 | 8.95 | 117506 | 1.25
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-05 16 | 11.5 | 14.2 | 35 | 1.34 | √ | 正常 | 17.9 | 22.2 | 50 | 2.08 | √ | 正常 | 3.67 | 4.54 | 5 | 0.427 | √ | 正常 | 8.86 | 116263 | 1.23
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-05 17 | 14.7 | 17.2 | 35 | 1.75 | √ | 正常 | 20.7 | 24.2 | 50 | 2.46 | √ | 正常 | 4.04 | 4.73 | 5 | 0.48 | √ | 正常 | 8.18 | 118736 | 1.26
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-05 18 | 12.1 | 14.2 | 35 | 1.28 | √ | 正常 | 20.4 | 23.9 | 50 | 2.13 | √ | 正常 | 3.88 | 4.53 | 5 | 0.406 | √ | 正常 | 8.16 | 104114 | 1.1
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-05 19 | 15.9 | 18.1 | 35 | 1.74 | √ | 正常 | 22.8 | 26.1 | 50 | 2.51 | √ | 正常 | 4.18 | 4.78 | 5 | 0.46 | √ | 正常 | 7.89 | 109706 | 1.15
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-05 20 | 13.5 | 15.6 | 35 | 1.57 | √ | 正常 | 22.6 | 26 | 50 | 2.62 | √ | 正常 | 4.28 | 4.93 | 5 | 0.496 | √ | 正常 | 7.95 | 115947 | 1.23
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-05 21 | 12.4 | 14.1 | 35 | 1.36 | √ | 正常 | 21.8 | 24.8 | 50 | 2.37 | √ | 正常 | 3.86 | 4.38 | 5 | 0.42 | √ | 正常 | 7.77 | 108787 | 1.14
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-05 22 | 14.5 | 16.5 | 35 | 1.55 | √ | 正常 | 24.2 | 27.5 | 50 | 2.6 | √ | 正常 | 3.02 | 3.44 | 5 | 0.325 | √ | 正常 | 7.81 | 107676 | 1.13
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-05 23 | 16.2 | 18.6 | 35 | 1.9 | √ | 正常 | 23.1 | 26.4 | 50 | 2.71 | √ | 正常 | 3.33 | 3.81 | 5 | 0.39 | √ | 正常 | 7.91 | 117393 | 1.24
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-06 00 | 14.4 | 16.7 | 35 | 1.68 | √ | 正常 | 28.2 | 32.8 | 50 | 3.28 | √ | 正常 | 2.88 | 3.35 | 5 | 0.342 | √ | 正常 | 8.1 | 118383 | 1.25
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-06 01 | 15 | 16.9 | 35 | 1.74 | √ | 正常 | 31.8 | 36 | 50 | 3.71 | √ | 正常 | 2.64 | 2.99 | 5 | 0.314 | √ | 正常 | 7.74 | 118507 | 1.25
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-06 02 | 17.1 | 19.4 | 35 | 2.03 | √ | 正常 | 31 | 35.2 | 50 | 3.71 | √ | 正常 | 2.38 | 2.71 | 5 | 0.284 | √ | 正常 | 7.79 | 119397 | 1.26
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-06 03 | 17.8 | 20 | 35 | 2.06 | √ | 正常 | 37.1 | 41.8 | 50 | 4.32 | √ | 正常 | 2.28 | 2.57 | 5 | 0.265 | √ | 正常 | 7.68 | 116243 | 1.23
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-06 04 | 17.4 | 19.6 | 35 | 2.11 | √ | 正常 | 34.2 | 38.6 | 50 | 4.18 | √ | 正常 | 2.34 | 2.65 | 5 | 0.286 | √ | 正常 | 7.71 | 122091 | 1.29
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-06 05 | 16.9 | 19.3 | 35 | 2.04 | √ | 正常 | 33.8 | 38.5 | 50 | 4.02 | √ | 正常 | 2.46 | 2.81 | 5 | 0.293 | √ | 正常 | 7.83 | 119135 | 1.26
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-06 06 | 15.5 | 17.5 | 35 | 1.83 | √ | 正常 | 35.7 | 40.3 | 50 | 4.2 | √ | 正常 | 2.33 | 2.63 | 5 | 0.276 | √ | 正常 | 7.72 | 118087 | 1.24
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-06 07 | 15.6 | 18.3 | 35 | 1.81 | √ | 正常 | 33.1 | 38.7 | 50 | 3.84 | √ | 正常 | 2.44 | 2.86 | 5 | 0.283 | √ | 正常 | 8.21 | 115961 | 1.23
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-06 08 | 10.8 | 12.6 | 35 | 1.27 | √ | 正常 | 28.4 | 33 | 50 | 3.38 | √ | 正常 | 2.76 | 3.2 | 5 | 0.332 | √ | 正常 | 8.09 | 120779 | 1.29
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-06 09 | 9.15 | 11 | 35 | 1.18 | √ | 正常 | 34.1 | 40.8 | 50 | 4.4 | √ | 正常 | 2.51 | 3 | 5 | 0.322 | √ | 正常 | 8.45 | 128802 | 1.38
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-06 10 | 8.19 | 10.2 | 35 | 1.02 | √ | 正常 | 31 | 38.3 | 50 | 3.88 | √ | 正常 | 2.56 | 3.17 | 5 | 0.316 | √ | 正常 | 8.88 | 124039 | 1.33
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-06 11 | 14 | 17.3 | 35 | 1.4 | √ | 正常 | 27.5 | 34.1 | 50 | 2.78 | √ | 正常 | 2.5 | 3.09 | 5 | 0.259 | √ | 正常 | 8.88 | 103285 | 1.1
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-06 12 | 11.9 | 14.9 | 35 | 1.23 | √ | 正常 | 29 | 36.5 | 50 | 3.02 | √ | 正常 | 2.53 | 3.18 | 5 | 0.263 | √ | 正常 | 9.04 | 103921 | 1.11
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-06 13 | 9.29 | 11.3 | 35 | 1.07 | √ | 正常 | 31.7 | 38.9 | 50 | 3.59 | √ | 正常 | 2.62 | 3.22 | 5 | 0.306 | √ | 正常 | 8.8 | 116610 | 1.24
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-06 14 | 8.59 | 10.7 | 35 | 0.931 | √ | 正常 | 28 | 34.9 | 50 | 3.02 | √ | 正常 | 2.73 | 3.41 | 5 | 0.294 | √ | 正常 | 8.97 | 108056 | 1.16
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-06 15 | 8.36 | 9.92 | 35 | 0.945 | √ | 正常 | 30.9 | 36.6 | 50 | 3.43 | √ | 正常 | 2.62 | 3.09 | 5 | 0.288 | √ | 正常 | 8.32 | 110526 | 1.18
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-06 16 | 6.17 | 7.91 | 35 | 0.729 | √ | 正常 | 30.9 | 39.7 | 50 | 3.66 | √ | 正常 | 2.43 | 3.12 | 5 | 0.287 | √ | 正常 | 9.32 | 118394 | 1.26
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-06 17 | 7.27 | 8.73 | 35 | 0.708 | √ | 正常 | 25 | 30.7 | 50 | 2.46 | √ | 正常 | 2.87 | 3.46 | 5 | 0.286 | √ | 正常 | 8.63 | 99581 | 1.05
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-06 18 | 6.82 | 8.17 | 35 | 0.673 | √ | 正常 | 24.1 | 28.9 | 50 | 2.36 | √ | 正常 | 3.13 | 3.75 | 5 | 0.317 | √ | 正常 | 8.5 | 101276 | 1.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-06 19 | 9.58 | 11.1 | 35 | 1.05 | √ | 正常 | 29.4 | 33.9 | 50 | 3.25 | √ | 正常 | 2.87 | 3.32 | 5 | 0.317 | √ | 正常 | 8.02 | 110763 | 1.17
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-06 20 | 12.4 | 13.9 | 35 | 1.35 | √ | 正常 | 32.9 | 37 | 50 | 3.59 | √ | 正常 | 3.28 | 3.67 | 5 | 0.355 | √ | 正常 | 7.63 | 108644 | 1.15
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-06 21 | 9.93 | 11.6 | 35 | 1.14 | √ | 正常 | 27.3 | 32.1 | 50 | 3.11 | √ | 正常 | 3.08 | 3.6 | 5 | 0.352 | √ | 正常 | 8.24 | 113239 | 1.2
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-06 22 | 13 | 15.1 | 35 | 1.48 | √ | 正常 | 27.2 | 31.4 | 50 | 3.08 | √ | 正常 | 3.26 | 3.76 | 5 | 0.37 | √ | 正常 | 8.01 | 113363 | 1.2
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-06 23 | 15.6 | 17.7 | 35 | 1.74 | √ | 正常 | 26.8 | 30.6 | 50 | 2.98 | √ | 正常 | 3 | 3.44 | 5 | 0.332 | √ | 正常 | 7.87 | 111151 | 1.17
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-07 00 | 9.14 | 11 | 35 | 0.971 | √ | 正常 | 22 | 26.5 | 50 | 2.35 | √ | 正常 | 2.54 | 3.07 | 5 | 0.27 | √ | 正常 | 8.54 | 106173 | 1.12
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-07 01 | 10.9 | 12.5 | 35 | 1.18 | √ | 正常 | 29.9 | 34.5 | 50 | 3.22 | √ | 正常 | 2.46 | 2.84 | 5 | 0.264 | √ | 正常 | 7.99 | 107509 | 1.13
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-07 02 | 8.92 | 10.5 | 35 | 1.01 | √ | 正常 | 31.6 | 37 | 50 | 3.58 | √ | 正常 | 2.55 | 2.99 | 5 | 0.29 | √ | 正常 | 8.2 | 113547 | 1.2
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-07 03 | 9.83 | 11.7 | 35 | 1.04 | √ | 正常 | 30.5 | 36.4 | 50 | 3.21 | √ | 正常 | 2.88 | 3.44 | 5 | 0.299 | √ | 正常 | 8.42 | 104364 | 1.1
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-07 04 | 8.41 | 9.89 | 35 | 0.877 | √ | 正常 | 31.3 | 36.9 | 50 | 3.28 | √ | 正常 | 2.88 | 3.4 | 5 | 0.303 | √ | 正常 | 8.25 | 105556 | 1.11
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-07 05 | 7.51 | 8.81 | 35 | 0.748 | √ | 正常 | 34.8 | 40.9 | 50 | 3.48 | √ | 正常 | 2.53 | 2.97 | 5 | 0.254 | √ | 正常 | 8.21 | 100053 | 1.05
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-07 06 | 10.9 | 12.5 | 35 | 1.21 | √ | 正常 | 34.3 | 39.5 | 50 | 3.82 | √ | 正常 | 2.93 | 3.39 | 5 | 0.336 | √ | 正常 | 7.99 | 113472 | 1.2
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-07 07 | 14.2 | 16.1 | 35 | 1.7 | √ | 正常 | 33.8 | 38.3 | 50 | 3.99 | √ | 正常 | 3.11 | 3.53 | 5 | 0.368 | √ | 正常 | 7.78 | 117838 | 1.25
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-07 08 | 11.7 | 13.3 | 35 | 1.41 | √ | 正常 | 33.3 | 37.9 | 50 | 4 | √ | 正常 | 2.43 | 2.76 | 5 | 0.292 | √ | 正常 | 7.83 | 120273 | 1.28
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-07 09 | 11.3 | 13.1 | 35 | 1.3 | √ | 正常 | 32.5 | 37.8 | 50 | 3.72 | √ | 正常 | 2.44 | 2.85 | 5 | 0.28 | √ | 正常 | 8.14 | 114458 | 1.22
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-07 10 | 10.1 | 11.9 | 35 | 1.07 | √ | 正常 | 31.9 | 37.4 | 50 | 3.42 | √ | 正常 | 2.93 | 3.44 | 5 | 0.312 | √ | 正常 | 8.22 | 107537 | 1.14
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-07 11 | 10.9 | 12.8 | 35 | 1.26 | √ | 正常 | 31.4 | 36.8 | 50 | 3.71 | √ | 正常 | 2.62 | 3.08 | 5 | 0.303 | √ | 正常 | 8.22 | 116531 | 1.25
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-07 12 | 11.8 | 13.9 | 35 | 1.32 | √ | 正常 | 28 | 32.8 | 50 | 3.13 | √ | 正常 | 3.17 | 3.74 | 5 | 0.353 | √ | 正常 | 8.26 | 111600 | 1.19
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-07 13 | 11.3 | 13.2 | 35 | 1.21 | √ | 正常 | 32.2 | 37.5 | 50 | 3.44 | √ | 正常 | 2.64 | 3.07 | 5 | 0.281 | √ | 正常 | 8.11 | 106648 | 1.14
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-07 14 | 10.7 | 12.4 | 35 | 1.22 | √ | 正常 | 32 | 37.1 | 50 | 3.64 | √ | 正常 | 2.59 | 3 | 5 | 0.299 | √ | 正常 | 8.06 | 115385 | 1.24
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-07 15 | 10.3 | 11.7 | 35 | 1.25 | √ | 正常 | 37.2 | 42.3 | 50 | 4.49 | √ | 正常 | 2.45 | 2.79 | 5 | 0.294 | √ | 正常 | 7.83 | 122327 | 1.32
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-07 16 | 5.8 | 7.2 | 35 | 0.631 | √ | 正常 | 31.7 | 39.5 | 50 | 3.68 | √ | 正常 | 2.74 | 3.4 | 5 | 0.319 | √ | 正常 | 8.95 | 119708 | 1.29
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-07 17 | 8.79 | 10.1 | 35 | 1.01 | √ | 正常 | 30.5 | 35 | 50 | 3.5 | √ | 正常 | 2.37 | 2.73 | 5 | 0.27 | √ | 正常 | 7.93 | 114197 | 1.23
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-07 18 | 6.67 | 7.59 | 35 | 0.81 | √ | 正常 | 32.9 | 37.8 | 50 | 3.89 | √ | 正常 | 2.48 | 2.87 | 5 | 0.286 | √ | 正常 | 7.99 | 117894 | 1.27
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-07 19 | 7.91 | 9.07 | 35 | 0.947 | √ | 正常 | 31.3 | 36 | 50 | 3.64 | √ | 正常 | 2.13 | 2.46 | 5 | 0.249 | √ | 正常 | 7.98 | 116562 | 1.25
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-07 20 | 9.76 | 11.1 | 35 | 1.3 | √ | 正常 | 36.7 | 41.9 | 50 | 4.94 | √ | 正常 | 2.07 | 2.37 | 5 | 0.272 | √ | 正常 | 7.88 | 134184 | 1.44
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-07 21 | 8.16 | 9.51 | 35 | 1.14 | √ | 正常 | 36.5 | 42.6 | 50 | 5.08 | √ | 正常 | 2.09 | 2.43 | 5 | 0.291 | √ | 正常 | 8.12 | 144154 | 1.55
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-07 22 | 9.09 | 10.7 | 35 | 1.13 | √ | 正常 | 28.9 | 34 | 50 | 3.61 | √ | 正常 | 2.18 | 2.57 | 5 | 0.273 | √ | 正常 | 8.26 | 125057 | 1.34
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-07 23 | 11.2 | 12.8 | 35 | 1.59 | √ | 正常 | 36.2 | 41.6 | 50 | 5.14 | √ | 正常 | 1.99 | 2.29 | 5 | 0.282 | √ | 正常 | 7.95 | 141976 | 1.53
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-08 00 | 8.6 | 10.5 | 35 | 1.13 | √ | 正常 | 24.4 | 29.8 | 50 | 3.19 | √ | 正常 | 2.72 | 3.32 | 5 | 0.357 | √ | 正常 | 8.74 | 130869 | 1.39
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-08 01 | 12.1 | 13.7 | 35 | 1.6 | √ | 正常 | 34.6 | 39.1 | 50 | 4.54 | √ | 正常 | 2.83 | 3.2 | 5 | 0.371 | √ | 正常 | 7.74 | 131371 | 1.4
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-08 02 | 11.7 | 13.3 | 35 | 1.56 | √ | 正常 | 36.1 | 41.2 | 50 | 4.81 | √ | 正常 | 2.92 | 3.33 | 5 | 0.387 | √ | 正常 | 7.85 | 134831 | 1.44
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-08 03 | 11.8 | 13.8 | 35 | 1.51 | √ | 正常 | 35.1 | 41.2 | 50 | 4.48 | √ | 正常 | 3.03 | 3.55 | 5 | 0.385 | √ | 正常 | 8.22 | 127667 | 1.35
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-08 04 | 8.94 | 10.1 | 35 | 1.22 | √ | 正常 | 36.7 | 41.5 | 50 | 4.94 | √ | 正常 | 3.1 | 3.51 | 5 | 0.418 | √ | 正常 | 7.72 | 136956 | 1.46
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-08 05 | 11 | 13.1 | 35 | 1.41 | √ | 正常 | 30.9 | 37 | 50 | 4 | √ | 正常 | 3.01 | 3.6 | 5 | 0.39 | √ | 正常 | 8.47 | 131513 | 1.39
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-08 06 | 8.76 | 10.4 | 35 | 1.21 | √ | 正常 | 31.2 | 37.1 | 50 | 4.31 | √ | 正常 | 3.25 | 3.87 | 5 | 0.449 | √ | 正常 | 8.4 | 138031 | 1.46
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-08 07 | 9.42 | 11.1 | 35 | 1.26 | √ | 正常 | 33.3 | 39 | 50 | 4.48 | √ | 正常 | 3.26 | 3.83 | 5 | 0.439 | √ | 正常 | 8.21 | 134534 | 1.43
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-08 08 | 7.93 | 9.05 | 35 | 0.964 | √ | 正常 | 32.5 | 37.1 | 50 | 3.9 | √ | 正常 | 3.24 | 3.7 | 5 | 0.388 | √ | 正常 | 7.85 | 119878 | 1.28
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-08 09 | 6.3 | 7.28 | 35 | 0.71 | √ | 正常 | 31.5 | 36.4 | 50 | 3.54 | √ | 正常 | 3.69 | 4.26 | 5 | 0.415 | √ | 正常 | 8.01 | 114432 | 1.23
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-08 10 | 6.67 | 7.54 | 35 | 0.713 | √ | 正常 | 30.8 | 34.9 | 50 | 3.29 | √ | 正常 | 4.09 | 4.62 | 5 | 0.433 | √ | 正常 | 7.73 | 108297 | 1.17
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-08 11 | 7.46 | 8.41 | 35 | 0.797 | √ | 正常 | 34.9 | 39.3 | 50 | 3.75 | √ | 正常 | 4.3 | 4.85 | 5 | 0.456 | √ | 正常 | 7.7 | 106562 | 1.16
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-08 12 | 8.5 | 9.74 | 35 | 0.859 | √ | 正常 | 35.2 | 40.2 | 50 | 3.59 | √ | 正常 | 4.28 | 4.9 | 5 | 0.433 | √ | 正常 | 7.9 | 101429 | 1.1
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-08 13 | 9.96 | 11.1 | 35 | 1.04 | √ | 正常 | 33.4 | 37 | 50 | 3.51 | √ | 正常 | 4.44 | 4.93 | 5 | 0.464 | √ | 正常 | 7.48 | 106428 | 1.15
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-08 14 | 8.17 | 9.23 | 35 | 0.884 | √ | 正常 | 34 | 38.3 | 50 | 3.77 | √ | 正常 | 3.49 | 3.95 | 5 | 0.384 | √ | 正常 | 7.72 | 112820 | 1.22
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-08 15 | 7.61 | 8.56 | 35 | 0.879 | √ | 正常 | 37.6 | 42.4 | 50 | 4.32 | √ | 正常 | 3.27 | 3.67 | 5 | 0.375 | √ | 正常 | 7.67 | 116604 | 1.26
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-08 16 | 5.68 | 6.97 | 35 | 0.704 | √ | 正常 | 29.8 | 36.6 | 50 | 3.68 | √ | 正常 | 2.63 | 3.23 | 5 | 0.326 | √ | 正常 | 8.79 | 123738 | 1.33
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-08 17 | 7.47 | 8.64 | 35 | 0.914 | √ | 正常 | 33.1 | 38.5 | 50 | 4.06 | √ | 正常 | 2.34 | 2.72 | 5 | 0.286 | √ | 正常 | 8.09 | 122277 | 1.31
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-08 18 | 9.46 | 10.7 | 35 | 1.17 | √ | 正常 | 36.6 | 41.5 | 50 | 4.51 | √ | 正常 | 2.29 | 2.6 | 5 | 0.284 | √ | 正常 | 7.78 | 123359 | 1.32
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-08 19 | 7 | 7.97 | 35 | 0.87 | √ | 正常 | 34.7 | 39.5 | 50 | 4.3 | √ | 正常 | 2.25 | 2.57 | 5 | 0.28 | √ | 正常 | 7.84 | 124025 | 1.33
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-08 20 | 7.41 | 8.59 | 35 | 1 | √ | 正常 | 35.9 | 41.6 | 50 | 4.85 | √ | 正常 | 2.21 | 2.56 | 5 | 0.3 | √ | 正常 | 8.05 | 135413 | 1.45
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-08 21 | 7.84 | 8.89 | 35 | 1.04 | √ | 正常 | 37.5 | 42.4 | 50 | 4.93 | √ | 正常 | 2.47 | 2.81 | 5 | 0.321 | √ | 正常 | 7.77 | 130802 | 1.4
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-08 22 | 7.6 | 8.51 | 35 | 0.953 | √ | 正常 | 35.7 | 40 | 50 | 4.6 | √ | 正常 | 2.1 | 2.35 | 5 | 0.27 | √ | 正常 | 7.61 | 128749 | 1.39
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-08 23 | 7.85 | 8.91 | 35 | 1.04 | √ | 正常 | 37.7 | 42.7 | 50 | 5 | √ | 正常 | 2.02 | 2.29 | 5 | 0.277 | √ | 正常 | 7.79 | 139521 | 1.51
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-09 00 | 5.16 | 6.24 | 35 | 0.735 | √ | 正常 | 24 | 29.1 | 50 | 3.42 | √ | 正常 | 2.33 | 2.82 | 5 | 0.332 | √ | 正常 | 8.6 | 142612 | 1.53
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-09 01 | 7.23 | 8.62 | 35 | 1.03 | √ | 正常 | 27.7 | 33.1 | 50 | 3.92 | √ | 正常 | 2.38 | 2.84 | 5 | 0.343 | √ | 正常 | 8.43 | 144169 | 1.54
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-09 02 | 8.54 | 10.5 | 35 | 1.21 | √ | 正常 | 28.7 | 35.5 | 50 | 4.06 | √ | 正常 | 2.48 | 3.08 | 5 | 0.349 | √ | 正常 | 8.89 | 140908 | 1.5
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-09 03 | 10.3 | 12.1 | 35 | 1.4 | √ | 正常 | 29.2 | 34.4 | 50 | 3.94 | √ | 正常 | 2.76 | 3.27 | 5 | 0.371 | √ | 正常 | 8.3 | 134666 | 1.43
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-09 04 | 8.05 | 9.82 | 35 | 1.03 | √ | 正常 | 25.1 | 30.8 | 50 | 3.21 | √ | 正常 | 2.8 | 3.43 | 5 | 0.357 | √ | 正常 | 8.76 | 127690 | 1.34
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-09 05 | 12.7 | 14.5 | 35 | 1.6 | √ | 正常 | 30.8 | 35.2 | 50 | 3.86 | √ | 正常 | 2.79 | 3.19 | 5 | 0.35 | √ | 正常 | 7.89 | 125525 | 1.33
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-09 06 | 14.1 | 16.1 | 35 | 1.9 | √ | 正常 | 32.3 | 37 | 50 | 4.34 | √ | 正常 | 2.66 | 3.05 | 5 | 0.357 | √ | 正常 | 7.9 | 134114 | 1.42
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-09 07 | 14.2 | 16.2 | 35 | 1.87 | √ | 正常 | 34.2 | 39.2 | 50 | 4.5 | √ | 正常 | 2.54 | 2.92 | 5 | 0.334 | √ | 正常 | 7.92 | 131735 | 1.4
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-09 08 | 12.1 | 13.6 | 35 | 1.52 | √ | 正常 | 34.7 | 39.1 | 50 | 4.37 | √ | 正常 | 2.72 | 3.09 | 5 | 0.341 | √ | 正常 | 7.74 | 125672 | 1.35
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-09 09 | 11.3 | 12.6 | 35 | 1.41 | √ | 正常 | 36.9 | 41.3 | 50 | 4.55 | √ | 正常 | 3.19 | 3.56 | 5 | 0.392 | √ | 正常 | 7.58 | 123369 | 1.33
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-09 10 | 6.98 | 8.08 | 35 | 0.872 | √ | 正常 | 29.3 | 33.7 | 50 | 3.65 | √ | 正常 | 3.91 | 4.49 | 5 | 0.482 | √ | 正常 | 7.94 | 124134 | 1.33
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-09 11 | 4.25 | 4.61 | 35 | 0.461 | √ | 正常 | 38 | 41.3 | 50 | 4.1 | √ | 正常 | 4 | 4.34 | 5 | 0.435 | √ | 正常 | 7.18 | 108006 | 1.15
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-09 12 | 3.27 | 3.53 | 35 | 0.354 | √ | 正常 | 38 | 40.9 | 50 | 4.1 | √ | 正常 | 4.44 | 4.78 | 5 | 0.479 | √ | 正常 | 7.07 | 109735 | 1.18
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-09 13 | 3.4 | 3.72 | 35 | 0.346 | √ | 正常 | 32.2 | 35.2 | 50 | 3.27 | √ | 正常 | 3.62 | 3.97 | 5 | 0.368 | √ | 正常 | 7.3 | 101567 | 1.09
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-09 14 | 5.56 | 6.06 | 35 | 0.607 | √ | 正常 | 39.3 | 42.9 | 50 | 4.16 | √ | 正常 | 3 | 3.27 | 5 | 0.317 | √ | 正常 | 7.23 | 105727 | 1.14
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-09 15 | 5.09 | 5.52 | 35 | 0.558 | √ | 正常 | 36.5 | 39.6 | 50 | 4.01 | √ | 正常 | 2.8 | 3.04 | 5 | 0.308 | √ | 正常 | 7.17 | 111491 | 1.19
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-09 16 | 5.36 | 5.96 | 35 | 0.626 | √ | 正常 | 39.6 | 44.1 | 50 | 4.63 | √ | 正常 | 2.72 | 3.02 | 5 | 0.318 | √ | 正常 | 7.51 | 116873 | 1.25
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-09 17 | 7.91 | 8.91 | 35 | 0.942 | √ | 正常 | 37.2 | 41.9 | 50 | 4.4 | √ | 正常 | 2.85 | 3.21 | 5 | 0.336 | √ | 正常 | 7.69 | 118497 | 1.27
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-09 18 | 7.87 | 8.78 | 35 | 0.9 | √ | 正常 | 38.5 | 43 | 50 | 4.45 | √ | 正常 | 2.65 | 2.96 | 5 | 0.305 | √ | 正常 | 7.55 | 115270 | 1.24
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-09 19 | 6.7 | 7.43 | 35 | 0.827 | √ | 正常 | 41.1 | 45.6 | 50 | 5.07 | √ | 正常 | 2.71 | 3.01 | 5 | 0.334 | √ | 正常 | 7.48 | 123460 | 1.33
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-09 20 | 7.14 | 7.81 | 35 | 0.918 | √ | 正常 | 43 | 47 | 50 | 5.51 | √ | 正常 | 2.6 | 2.84 | 5 | 0.333 | √ | 正常 | 7.28 | 128060 | 1.37
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-09 21 | 8.58 | 9.43 | 35 | 1.19 | √ | 正常 | 34.1 | 37.4 | 50 | 4.73 | √ | 正常 | 2.84 | 3.12 | 5 | 0.393 | √ | 正常 | 7.35 | 138448 | 1.5
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-09 22 | 8.22 | 9.13 | 35 | 1.09 | √ | 正常 | 31.6 | 35.2 | 50 | 4.2 | √ | 正常 | 2.97 | 3.31 | 5 | 0.394 | √ | 正常 | 7.53 | 132977 | 1.43
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-09 23 | 5.25 | 5.9 | 35 | 0.672 | √ | 正常 | 34.2 | 38.5 | 50 | 4.43 | √ | 正常 | 3.31 | 3.74 | 5 | 0.439 | √ | 正常 | 7.69 | 131723 | 1.41
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-10 00 | 3.99 | 4.84 | 35 | 0.548 | √ | 正常 | 30.5 | 36.6 | 50 | 4.17 | √ | 正常 | 3.04 | 3.66 | 5 | 0.417 | √ | 正常 | 8.55 | 139442 | 1.49
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-10 01 | 10.3 | 12.5 | 35 | 1.44 | √ | 正常 | 33.6 | 40.9 | 50 | 4.73 | √ | 正常 | 2.4 | 2.91 | 5 | 0.337 | √ | 正常 | 8.65 | 142802 | 1.52
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-10 02 | 13.3 | 15.8 | 35 | 1.91 | √ | 正常 | 35.2 | 42 | 50 | 5.05 | √ | 正常 | 2.43 | 2.9 | 5 | 0.35 | √ | 正常 | 8.45 | 143781 | 1.52
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-10 03 | 13.7 | 16 | 35 | 1.9 | √ | 正常 | 34.7 | 40.6 | 50 | 4.82 | √ | 正常 | 2.33 | 2.73 | 5 | 0.323 | √ | 正常 | 8.18 | 138660 | 1.48
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-10 04 | 13.9 | 16.5 | 35 | 1.98 | √ | 正常 | 33.1 | 39.6 | 50 | 4.66 | √ | 正常 | 2.18 | 2.61 | 5 | 0.305 | √ | 正常 | 8.46 | 140302 | 1.49
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-10 05 | 13.7 | 16.4 | 35 | 1.79 | √ | 正常 | 32.9 | 39.4 | 50 | 4.33 | √ | 正常 | 2.52 | 3.01 | 5 | 0.329 | √ | 正常 | 8.47 | 131556 | 1.4
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-10 06 | 13.5 | 16 | 35 | 1.88 | √ | 正常 | 37.1 | 43.8 | 50 | 5.18 | √ | 正常 | 2.19 | 2.59 | 5 | 0.305 | √ | 正常 | 8.3 | 139398 | 1.48
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-10 07 | 14.2 | 17 | 35 | 1.84 | √ | 正常 | 34.1 | 40.7 | 50 | 4.56 | √ | 正常 | 2.23 | 2.67 | 5 | 0.299 | √ | 正常 | 8.46 | 133618 | 1.42
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-10 08 | 13.2 | 15.8 | 35 | 1.79 | √ | 正常 | 32.8 | 39.2 | 50 | 4.48 | √ | 正常 | 2.56 | 3.07 | 5 | 0.35 | √ | 正常 | 8.47 | 136475 | 1.46
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-10 09 | 15.4 | 17.9 | 35 | 2.23 | √ | 正常 | 37.9 | 44 | 50 | 5.52 | √ | 正常 | 2.68 | 3.12 | 5 | 0.391 | √ | 正常 | 8.1 | 145764 | 1.56
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-10 10 | 11.5 | 13.5 | 35 | 1.61 | √ | 正常 | 35.8 | 41.9 | 50 | 5 | √ | 正常 | 2.45 | 2.87 | 5 | 0.342 | √ | 正常 | 8.21 | 139808 | 1.5
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-10 11 | 10.7 | 12.6 | 35 | 1.4 | √ | 正常 | 36.6 | 43.2 | 50 | 4.95 | √ | 正常 | 2.65 | 3.13 | 5 | 0.358 | √ | 正常 | 8.3 | 134976 | 1.45
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-10 12 | 8.04 | 9.53 | 35 | 1.06 | √ | 正常 | 30 | 35.5 | 50 | 3.94 | √ | 正常 | 3.02 | 3.58 | 5 | 0.398 | √ | 正常 | 8.34 | 131713 | 1.41
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-10 13 | 7.57 | 8.82 | 35 | 0.977 | √ | 正常 | 32.7 | 38.1 | 50 | 4.22 | √ | 正常 | 3.08 | 3.6 | 5 | 0.398 | √ | 正常 | 8.15 | 129028 | 1.38
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-10 14 | 6.4 | 7.72 | 35 | 0.784 | √ | 正常 | 29.3 | 35.3 | 50 | 3.61 | √ | 正常 | 2.99 | 3.62 | 5 | 0.37 | √ | 正常 | 8.58 | 123657 | 1.32
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-10 15 | 7.12 | 8.14 | 35 | 0.875 | √ | 正常 | 37.2 | 42.4 | 50 | 4.6 | √ | 正常 | 2.7 | 3.08 | 5 | 0.335 | √ | 正常 | 7.84 | 123606 | 1.32
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-10 16 | 7.49 | 8.57 | 35 | 0.929 | √ | 正常 | 36.8 | 42 | 50 | 4.56 | √ | 正常 | 2.48 | 2.84 | 5 | 0.309 | √ | 正常 | 7.89 | 123863 | 1.33
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-10 17 | 7.78 | 8.89 | 35 | 0.929 | √ | 正常 | 36.7 | 41.9 | 50 | 4.41 | √ | 正常 | 2.52 | 2.88 | 5 | 0.301 | √ | 正常 | 7.87 | 119785 | 1.29
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-10 18 | 8.14 | 9.51 | 35 | 1.07 | √ | 正常 | 36.3 | 42.4 | 50 | 4.75 | √ | 正常 | 2.53 | 2.96 | 5 | 0.329 | √ | 正常 | 8.16 | 130218 | 1.4
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-10 19 | 7.15 | 8.38 | 35 | 0.936 | √ | 正常 | 37.7 | 44.2 | 50 | 4.9 | √ | 正常 | 2.53 | 2.97 | 5 | 0.33 | √ | 正常 | 8.21 | 130299 | 1.39
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-10 20 | 10.4 | 11.8 | 35 | 1.29 | √ | 正常 | 39.8 | 45.3 | 50 | 4.96 | √ | 正常 | 2.24 | 2.56 | 5 | 0.28 | √ | 正常 | 7.84 | 125142 | 1.34
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-10 21 | 11.4 | 12.7 | 35 | 1.46 | √ | 正常 | 42.8 | 47.7 | 50 | 5.48 | √ | 正常 | 2.44 | 2.72 | 5 | 0.312 | √ | 正常 | 7.53 | 127971 | 1.38
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-10 22 | 9.65 | 10.9 | 35 | 1.31 | √ | 正常 | 39.7 | 45 | 50 | 5.4 | √ | 正常 | 2.77 | 3.13 | 5 | 0.376 | √ | 正常 | 7.75 | 135879 | 1.45
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-10 23 | 7.85 | 9.09 | 35 | 1.03 | √ | 正常 | 35.1 | 40.5 | 50 | 4.61 | √ | 正常 | 2.92 | 3.38 | 5 | 0.385 | √ | 正常 | 8.03 | 131848 | 1.41
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-11 00 | 7.84 | 9.45 | 35 | 1.06 | √ | 正常 | 32.3 | 38.9 | 50 | 4.35 | √ | 正常 | 2.75 | 3.33 | 5 | 0.372 | √ | 正常 | 8.57 | 134994 | 1.44
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-11 01 | 9.02 | 10.6 | 35 | 1.28 | √ | 正常 | 40.7 | 47.7 | 50 | 5.8 | √ | 正常 | 2.62 | 3.08 | 5 | 0.373 | √ | 正常 | 8.22 | 142478 | 1.52
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-11 02 | 7.83 | 9.23 | 35 | 1.07 | √ | 正常 | 38.5 | 45.4 | 50 | 5.3 | √ | 正常 | 2.56 | 3.02 | 5 | 0.353 | √ | 正常 | 8.3 | 137793 | 1.47
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-11 03 | 9.12 | 10.8 | 35 | 1.27 | √ | 正常 | 32.3 | 38.4 | 50 | 4.49 | √ | 正常 | 2.44 | 2.89 | 5 | 0.339 | √ | 正常 | 8.35 | 138904 | 1.48
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-11 04 | 7.64 | 9.14 | 35 | 1.03 | √ | 正常 | 30.7 | 36.7 | 50 | 4.11 | √ | 正常 | 2.45 | 2.93 | 5 | 0.329 | √ | 正常 | 8.46 | 133887 | 1.43
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-11 05 | 8.47 | 10.1 | 35 | 1.2 | √ | 正常 | 34 | 40.9 | 50 | 4.8 | √ | 正常 | 2.34 | 2.83 | 5 | 0.329 | √ | 正常 | 8.57 | 140762 | 1.5
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-11 06 | 6.76 | 8.26 | 35 | 0.899 | √ | 正常 | 32.8 | 40 | 50 | 4.38 | √ | 正常 | 2.24 | 2.74 | 5 | 0.3 | √ | 正常 | 8.7 | 133570 | 1.42
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-11 07 | 8.82 | 10.7 | 35 | 1.23 | √ | 正常 | 32.9 | 39.8 | 50 | 4.56 | √ | 正常 | 2.44 | 2.96 | 5 | 0.34 | √ | 正常 | 8.6 | 138806 | 1.48
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-11 08 | 9.7 | 11.6 | 35 | 1.26 | √ | 正常 | 33 | 39.3 | 50 | 4.29 | √ | 正常 | 2.79 | 3.33 | 5 | 0.362 | √ | 正常 | 8.42 | 129923 | 1.39
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-11 09 | 8.57 | 10.1 | 35 | 1.16 | √ | 正常 | 35.6 | 41.7 | 50 | 4.86 | √ | 正常 | 2.96 | 3.47 | 5 | 0.402 | √ | 正常 | 8.19 | 136136 | 1.46
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-11 10 | 9.28 | 11.1 | 35 | 1.16 | √ | 正常 | 29.1 | 34.7 | 50 | 3.62 | √ | 正常 | 2.94 | 3.51 | 5 | 0.365 | √ | 正常 | 8.46 | 126349 | 1.35
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-11 11 | 11.3 | 12.9 | 35 | 1.48 | √ | 正常 | 34.4 | 39.3 | 50 | 4.51 | √ | 正常 | 2.98 | 3.42 | 5 | 0.39 | √ | 正常 | 7.91 | 130875 | 1.41
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-11 12 | 11.9 | 13.9 | 35 | 1.48 | √ | 正常 | 31 | 36.2 | 50 | 3.85 | √ | 正常 | 2.67 | 3.11 | 5 | 0.332 | √ | 正常 | 8.15 | 124220 | 1.34
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-11 13 | 11.1 | 13.1 | 35 | 1.36 | √ | 正常 | 28.8 | 34.1 | 50 | 3.53 | √ | 正常 | 2.62 | 3.11 | 5 | 0.319 | √ | 正常 | 8.33 | 122086 | 1.3
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-11 14 | 8 | 9.54 | 35 | 1.02 | √ | 正常 | 29.8 | 35.4 | 50 | 3.83 | √ | 正常 | 2.54 | 3.02 | 5 | 0.326 | √ | 正常 | 8.38 | 128441 | 1.38
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-11 15 | 11.9 | 13.9 | 35 | 1.56 | √ | 正常 | 34.2 | 40 | 50 | 4.44 | √ | 正常 | 2.58 | 3.02 | 5 | 0.335 | √ | 正常 | 8.19 | 129769 | 1.39
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-11 16 | 10.3 | 12.1 | 35 | 1.33 | √ | 正常 | 31.8 | 37.4 | 50 | 4.12 | √ | 正常 | 2.46 | 2.91 | 5 | 0.32 | √ | 正常 | 8.3 | 129962 | 1.39
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-11 17 | 11.4 | 13.6 | 35 | 1.48 | √ | 正常 | 29.1 | 34.7 | 50 | 3.75 | √ | 正常 | 2.82 | 3.36 | 5 | 0.363 | √ | 正常 | 8.43 | 131288 | 1.4
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-11 18 | 10.9 | 13 | 35 | 1.34 | √ | 正常 | 31.4 | 37.2 | 50 | 3.85 | √ | 正常 | 2.66 | 3.16 | 5 | 0.327 | √ | 正常 | 8.35 | 122769 | 1.31
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-11 19 | 10.3 | 12 | 35 | 1.35 | √ | 正常 | 33.4 | 38.8 | 50 | 4.3 | √ | 正常 | 2.75 | 3.19 | 5 | 0.353 | √ | 正常 | 8.07 | 128890 | 1.38
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-11 20 | 8.14 | 9.18 | 35 | 1.05 | √ | 正常 | 37.6 | 42.4 | 50 | 4.87 | √ | 正常 | 2.42 | 2.74 | 5 | 0.314 | √ | 正常 | 7.71 | 129697 | 1.39
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-11 21 | 9.71 | 10.9 | 35 | 1.24 | √ | 正常 | 41 | 45.7 | 50 | 5.21 | √ | 正常 | 2.87 | 3.2 | 5 | 0.364 | √ | 正常 | 7.55 | 127045 | 1.37
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-11 22 | 6.85 | 7.82 | 35 | 0.865 | √ | 正常 | 32.2 | 36.8 | 50 | 4.08 | √ | 正常 | 3.01 | 3.45 | 5 | 0.382 | √ | 正常 | 7.89 | 126843 | 1.37
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-11 23 | 8.58 | 9.59 | 35 | 1.12 | √ | 正常 | 38.8 | 43.4 | 50 | 5.06 | √ | 正常 | 2.73 | 3.05 | 5 | 0.355 | √ | 正常 | 7.6 | 130201 | 1.41
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-12 00 | 7.52 | 8.71 | 35 | 0.975 | √ | 正常 | 28.5 | 32.9 | 50 | 3.7 | √ | 正常 | 3.2 | 3.7 | 5 | 0.413 | √ | 正常 | 8.03 | 129271 | 1.39
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-12 01 | 6.91 | 8.03 | 35 | 0.911 | √ | 正常 | 28.8 | 33.5 | 50 | 3.81 | √ | 正常 | 2.51 | 2.92 | 5 | 0.332 | √ | 正常 | 8.09 | 132013 | 1.42
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-12 02 | 7.08 | 8.01 | 35 | 0.935 | √ | 正常 | 33 | 37.3 | 50 | 4.35 | √ | 正常 | 2.39 | 2.71 | 5 | 0.315 | √ | 正常 | 7.73 | 131744 | 1.41
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-12 03 | 7.3 | 8.53 | 35 | 0.961 | √ | 正常 | 29.4 | 34.3 | 50 | 3.85 | √ | 正常 | 2.42 | 2.82 | 5 | 0.318 | √ | 正常 | 8.15 | 131094 | 1.41
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-12 04 | 7.06 | 8.29 | 35 | 0.86 | √ | 正常 | 26 | 30.6 | 50 | 3.19 | √ | 正常 | 2.33 | 2.75 | 5 | 0.286 | √ | 正常 | 8.28 | 122760 | 1.31
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-12 05 | 6.6 | 8.09 | 35 | 0.826 | √ | 正常 | 23.3 | 28.6 | 50 | 2.92 | √ | 正常 | 2.53 | 3.11 | 5 | 0.318 | √ | 正常 | 8.77 | 125328 | 1.33
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-12 06 | 5.98 | 7.23 | 35 | 0.765 | √ | 正常 | 31.4 | 38 | 50 | 4.03 | √ | 正常 | 2.19 | 2.66 | 5 | 0.283 | √ | 正常 | 8.62 | 128949 | 1.35
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-12 07 | 6.16 | 7.15 | 35 | 0.799 | √ | 正常 | 40.1 | 46.7 | 50 | 5.2 | √ | 正常 | 2.05 | 2.38 | 5 | 0.265 | √ | 正常 | 8.1 | 129558 | 1.36
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-12 08 | 8.05 | 9.55 | 35 | 1.07 | √ | 正常 | 32.7 | 38.6 | 50 | 4.37 | √ | 正常 | 2.22 | 2.63 | 5 | 0.296 | √ | 正常 | 8.3 | 133602 | 1.41
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-12 09 | 15.9 | 18.7 | 35 | 1.85 | √ | 正常 | 37.2 | 43.7 | 50 | 4.34 | √ | 正常 | 2.78 | 3.28 | 5 | 0.327 | √ | 正常 | 8.27 | 143427 | 1.51
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-12 10 | 13.4 | 16.1 | 35 | 1.69 | √ | 正常 | 28.9 | 35 | 50 | 3.68 | √ | 正常 | 3.65 | 4.43 | 5 | 0.466 | √ | 正常 | 8.62 | 139093 | 1.46
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-12 11 | 17.2 | 20.1 | 35 | 2.15 | √ | 正常 | 30.2 | 35.3 | 50 | 3.79 | √ | 正常 | 4.2 | 4.9 | 5 | 0.525 | √ | 正常 | 8.16 | 125885 | 1.33
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-12 12 | 3.52 | 4.01 | 35 | 0.447 | √ | 正常 | 27.8 | 31.5 | 50 | 3.56 | √ | 正常 | 4.59 | 5.22 | 5 | 0.588 | √ | 正常 | 7.78 | 127624 | 1.35
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-12 13 | 3.44 | 3.89 | 35 | 0.422 | √ | 正常 | 28.6 | 32.4 | 50 | 3.52 | √ | 正常 | 2.99 | 3.39 | 5 | 0.369 | √ | 正常 | 7.76 | 123321 | 1.31
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-12 14 | 5.28 | 6.03 | 35 | 0.626 | √ | 正常 | 30.5 | 34.9 | 50 | 3.68 | √ | 正常 | 2.37 | 2.71 | 5 | 0.288 | √ | 正常 | 7.89 | 123196 | 1.31
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-12 15 | 10 | 11.5 | 35 | 1.27 | √ | 正常 | 32.5 | 37.3 | 50 | 4.1 | √ | 正常 | 2.04 | 2.34 | 5 | 0.257 | √ | 正常 | 7.91 | 126063 | 1.33
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-12 16 | 15.5 | 17.7 | 35 | 2.07 | √ | 正常 | 33.1 | 37.7 | 50 | 4.4 | √ | 正常 | 2.57 | 2.93 | 5 | 0.341 | √ | 正常 | 7.87 | 133093 | 1.41
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-12 17 | 11.7 | 14.2 | 35 | 1.57 | √ | 正常 | 31.6 | 38.1 | 50 | 4.24 | √ | 正常 | 2.76 | 3.34 | 5 | 0.37 | √ | 正常 | 8.6 | 133976 | 1.41
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-12 18 | 9.58 | 11.4 | 35 | 1.18 | √ | 正常 | 34.5 | 41.3 | 50 | 4.29 | √ | 正常 | 2.82 | 3.37 | 5 | 0.35 | √ | 正常 | 8.44 | 124361 | 1.3
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-12 19 | 4.82 | 5.81 | 35 | 0.625 | √ | 正常 | 34.7 | 41.9 | 50 | 4.44 | √ | 正常 | 2.85 | 3.44 | 5 | 0.361 | √ | 正常 | 8.56 | 126972 | 1.33
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-12 20 | 9.9 | 11.2 | 35 | 1.37 | √ | 正常 | 36 | 40.6 | 50 | 4.99 | √ | 正常 | 2.27 | 2.57 | 5 | 0.314 | √ | 正常 | 7.75 | 138784 | 1.46
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-12 21 | 7.62 | 8.94 | 35 | 0.901 | √ | 正常 | 32.7 | 38.3 | 50 | 3.96 | √ | 正常 | 2.68 | 3.15 | 5 | 0.323 | √ | 正常 | 8.21 | 120356 | 1.27
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-12 22 | 8.36 | 9.78 | 35 | 1.08 | √ | 正常 | 34.5 | 40.5 | 50 | 4.43 | √ | 正常 | 2.37 | 2.78 | 5 | 0.303 | √ | 正常 | 8.22 | 128168 | 1.35
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-12 23 | 11.4 | 13.2 | 35 | 1.54 | √ | 正常 | 34.8 | 40.3 | 50 | 4.71 | √ | 正常 | 2.1 | 2.45 | 5 | 0.281 | √ | 正常 | 8.08 | 134364 | 1.41
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-13 00 | 8.97 | 10.7 | 35 | 1.21 | √ | 正常 | 29 | 34.7 | 50 | 3.91 | √ | 正常 | 2.03 | 2.43 | 5 | 0.273 | √ | 正常 | 8.45 | 134997 | 1.42
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-13 01 | 8.27 | 10.4 | 35 | 1.09 | √ | 正常 | 31.3 | 39.2 | 50 | 4.12 | √ | 正常 | 2.48 | 3.11 | 5 | 0.329 | √ | 正常 | 9.02 | 132076 | 1.38
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-13 02 | 8.46 | 10.6 | 35 | 1.18 | √ | 正常 | 30.2 | 37.7 | 50 | 4.2 | √ | 正常 | 2.15 | 2.7 | 5 | 0.298 | √ | 正常 | 8.98 | 138736 | 1.44
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-13 03 | 9.48 | 12 | 35 | 1.12 | √ | 正常 | 27.5 | 34.7 | 50 | 3.23 | √ | 正常 | 2.29 | 2.89 | 5 | 0.268 | √ | 正常 | 9.09 | 117299 | 1.21
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-13 04 | 10.1 | 12.1 | 35 | 1.16 | √ | 正常 | 34.2 | 41.1 | 50 | 3.94 | √ | 正常 | 2.08 | 2.5 | 5 | 0.238 | √ | 正常 | 8.51 | 114685 | 1.18
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-13 05 | 11.6 | 14 | 35 | 1.38 | √ | 正常 | 32.7 | 39.4 | 50 | 3.93 | √ | 正常 | 2.03 | 2.45 | 5 | 0.242 | √ | 正常 | 8.55 | 119338 | 1.23
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-13 06 | 12.8 | 15.4 | 35 | 1.57 | √ | 正常 | 37.4 | 45.1 | 50 | 4.56 | √ | 正常 | 2.11 | 2.54 | 5 | 0.258 | √ | 正常 | 8.54 | 122383 | 1.26
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-13 07 | 11.6 | 13.5 | 35 | 1.42 | √ | 正常 | 38.4 | 44.5 | 50 | 4.79 | √ | 正常 | 2.1 | 2.43 | 5 | 0.267 | √ | 正常 | 8.03 | 128635 | 1.33
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-13 08 | 11.9 | 14.5 | 35 | 1.37 | √ | 正常 | 30.7 | 37.2 | 50 | 3.5 | √ | 正常 | 2.15 | 2.62 | 5 | 0.244 | √ | 正常 | 8.72 | 113948 | 1.18
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-13 09 | 12.1 | 14.3 | 35 | 1.38 | √ | 正常 | 31.6 | 37.5 | 50 | 3.65 | √ | 正常 | 2.42 | 2.9 | 5 | 0.279 | √ | 正常 | 8.44 | 115400 | 1.2
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-13 10 | 10.5 | 13.1 | 35 | 1.31 | √ | 正常 | 31.8 | 39.6 | 50 | 3.93 | √ | 正常 | 2.45 | 3.06 | 5 | 0.304 | √ | 正常 | 8.97 | 123922 | 1.28
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-13 11 | 12.8 | 16 | 35 | 1.56 | √ | 正常 | 31.5 | 39.2 | 50 | 3.82 | √ | 正常 | 1.88 | 2.33 | 5 | 0.23 | √ | 正常 | 8.93 | 121674 | 1.27
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-13 12 | 20.4 | 25 | 35 | 2.44 | √ | 正常 | 30.4 | 37.9 | 50 | 3.51 | √ | 正常 | 0.98 | 1.21 | 5 | 0.113 | √ | 正常 | 8.93 | 116575 | 1.21
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-13 13 | 16.2 | 20.1 | 35 | 1.94 | √ | 正常 | 35.1 | 43.9 | 50 | 4.2 | √ | 正常 | 1.84 | 2.29 | 5 | 0.223 | √ | 正常 | 9 | 119643 | 1.24
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-13 14 | 11.4 | 14.7 | 35 | 1.35 | √ | 正常 | 29.8 | 38.4 | 50 | 3.49 | √ | 正常 | 2.88 | 3.68 | 5 | 0.336 | √ | 正常 | 9.37 | 116817 | 1.21
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-13 15 | 17.9 | 20.8 | 35 | 2.19 | √ | 正常 | 32 | 37.3 | 50 | 3.9 | √ | 正常 | 1.88 | 2.29 | 5 | 0.221 | √ | 正常 | 8.15 | 121302 | 1.25
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-13 16 | 15.9 | 20.6 | 35 | 2.23 | √ | 正常 | 27.9 | 36.2 | 50 | 3.82 | √ | 正常 | 1.47 | 2.03 | 5 | 0.219 | √ | 正常 | 9.49 | 143024 | 1.48
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-13 17 | 10.4 | 15.1 | 35 | 1.74 | √ | 正常 | 27 | 37.9 | 50 | 4.1 | √ | 正常 | 1.15 | 1.62 | 5 | 0.176 | √ | 正常 | 10.2 | 151987 | 1.55
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-13 18 | 12.5 | 15.5 | 35 | 1.62 | √ | 正常 | 27.7 | 34.7 | 50 | 3.52 | √ | 正常 | 1.08 | 1.35 | 5 | 0.138 | √ | 正常 | 9.04 | 127796 | 1.3
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-13 19 | 10.8 | 13.4 | 35 | 1.42 | √ | 正常 | 31.9 | 40.8 | 50 | 4.32 | √ | 正常 | 1.27 | 1.63 | 5 | 0.175 | √ | 正常 | 9.26 | 137743 | 1.42
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-13 20 | 9.49 | 11.9 | 35 | 1.29 | √ | 正常 | 32.3 | 40.9 | 50 | 4.39 | √ | 正常 | 1.24 | 1.56 | 5 | 0.172 | √ | 正常 | 9.14 | 138652 | 1.43
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-13 21 | 12.3 | 13.8 | 35 | 1.65 | √ | 正常 | 36.8 | 41.4 | 50 | 5.17 | √ | 正常 | 1.27 | 1.44 | 5 | 0.18 | √ | 正常 | 7.71 | 141347 | 1.47
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-13 22 | 11.6 | 14.3 | 35 | 1.73 | √ | 正常 | 32.7 | 40.2 | 50 | 4.92 | √ | 正常 | 1.34 | 1.65 | 5 | 0.203 | √ | 正常 | 8.79 | 150831 | 1.58
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-13 23 | 8.35 | 10.6 | 35 | 1.3 | √ | 正常 | 30.5 | 38.8 | 50 | 4.62 | √ | 正常 | 1.38 | 1.75 | 5 | 0.209 | √ | 正常 | 9.22 | 151524 | 1.58
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-14 00 | 13.5 | 16.8 | 35 | 1.68 | √ | 正常 | 24.5 | 30.5 | 50 | 3.32 | √ | 正常 | 1.34 | 1.67 | 5 | 0.182 | √ | 正常 | 9.01 | 134009 | 1.39
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-14 01 | 7.23 | 9.05 | 35 | 1.02 | √ | 正常 | 25.2 | 31.5 | 50 | 3.59 | √ | 正常 | 1.53 | 1.91 | 5 | 0.218 | √ | 正常 | 8.97 | 142028 | 1.47
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-14 02 | 6.43 | 7.99 | 35 | 0.878 | √ | 正常 | 20.9 | 26.1 | 50 | 2.85 | √ | 正常 | 1.57 | 1.96 | 5 | 0.215 | √ | 正常 | 8.96 | 138537 | 1.43
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-14 03 | 9.25 | 11.6 | 35 | 1.18 | √ | 正常 | 21.4 | 26.8 | 50 | 2.8 | √ | 正常 | 1.51 | 1.89 | 5 | 0.198 | √ | 正常 | 9.05 | 130662 | 1.35
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-14 04 | 16.4 | 20.3 | 35 | 2.32 | √ | 正常 | 24.2 | 29.9 | 50 | 3.41 | √ | 正常 | 1.23 | 1.52 | 5 | 0.174 | √ | 正常 | 8.86 | 141096 | 1.46
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-14 05 | 8.13 | 10.3 | 35 | 1.13 | √ | 正常 | 21.5 | 27.3 | 50 | 2.9 | √ | 正常 | 1.35 | 1.7 | 5 | 0.183 | √ | 正常 | 9.16 | 137416 | 1.41
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-14 06 | 14.7 | 18.3 | 35 | 2.06 | √ | 正常 | 23.7 | 29.8 | 50 | 3.26 | √ | 正常 | 1.02 | 1.28 | 5 | 0.139 | √ | 正常 | 9.06 | 137286 | 1.41
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-14 07 | 19.9 | 23.9 | 35 | 2.57 | √ | 正常 | 28.9 | 35.2 | 50 | 3.79 | √ | 正常 | 0.935 | 1.14 | 5 | 0.122 | √ | 正常 | 8.69 | 130788 | 1.35
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-14 08 | 13.2 | 16.2 | 35 | 1.87 | √ | 正常 | 27.9 | 34.2 | 50 | 3.89 | √ | 正常 | 1.98 | 2.44 | 5 | 0.279 | √ | 正常 | 8.76 | 139435 | 1.45
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-14 09 | 6.93 | 8.5 | 35 | 0.943 | √ | 正常 | 29.1 | 35.4 | 50 | 4.06 | √ | 正常 | 1.85 | 2.24 | 5 | 0.26 | √ | 正常 | 8.64 | 139358 | 1.46
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-14 10 | 8.26 | 9.91 | 35 | 1.04 | √ | 正常 | 23.2 | 27.8 | 50 | 2.9 | √ | 正常 | 1.88 | 2.25 | 5 | 0.234 | √ | 正常 | 8.49 | 127447 | 1.33
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-14 11 | 6.02 | 7.75 | 35 | 0.881 | √ | 正常 | 28.4 | 36.6 | 50 | 4.08 | √ | 正常 | 1.33 | 1.77 | 5 | 0.202 | √ | 正常 | 9.42 | 146716 | 1.53
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-14 12 | 18 | 24.9 | 35 | 2.89 | √ | 正常 | 27.5 | 38.3 | 50 | 4.44 | √ | 正常 | 1.79 | 2.51 | 5 | 0.29 | √ | 正常 | 10.2 | 161034 | 1.65
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-14 13 | 14.8 | 20.4 | 35 | 2.78 | √ | 正常 | 48.9 | 66.4 | 50 | 9.77 | √ | 正常 | 2.7 | 3.73 | 5 | 0.508 | √ | 正常 | 10 | 194384 | 1.98
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-14 14 | 7.11 | 8.96 | 35 | 1.64 | √ | 正常 | 47.4 | 59.7 | 50 | 11 | √ | 正常 | 2.68 | 3.38 | 5 | 0.62 | √ | 正常 | 9.08 | 233178 | 2.4
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-14 15 | 7.61 | 9.96 | 35 | 1.74 | √ | 正常 | 28.4 | 36.2 | 50 | 6.67 | √ | 正常 | 2.15 | 2.73 | 5 | 0.508 | √ | 正常 | 9.33 | 232386 | 2.41
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-14 16 | 7.83 | 10.5 | 35 | 1.67 | √ | 正常 | 21 | 28.4 | 50 | 4.49 | √ | 正常 | 1.54 | 2.09 | 5 | 0.334 | √ | 正常 | 9.9 | 217833 | 2.25
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-14 17 | 9.12 | 12.2 | 35 | 1.91 | √ | 正常 | 25.6 | 34.3 | 50 | 5.37 | √ | 正常 | 1.63 | 2.18 | 5 | 0.342 | √ | 正常 | 9.79 | 209918 | 2.16
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-14 18 | 10.7 | 14.7 | 35 | 2.25 | √ | 正常 | 27 | 37.2 | 50 | 5.68 | √ | 正常 | 1.64 | 2.25 | 5 | 0.342 | √ | 正常 | 10.1 | 209820 | 2.15
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-14 19 | 8.08 | 11 | 35 | 1.66 | √ | 正常 | 27.6 | 37.5 | 50 | 5.79 | √ | 正常 | 1.5 | 2.03 | 5 | 0.315 | √ | 正常 | 9.95 | 209829 | 2.16
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-14 20 | 8.36 | 11.2 | 35 | 1.79 | √ | 正常 | 26.7 | 35.8 | 50 | 5.67 | √ | 正常 | 1.37 | 1.84 | 5 | 0.291 | √ | 正常 | 9.81 | 212668 | 2.2
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-14 21 | 8.61 | 11.9 | 35 | 1.87 | √ | 正常 | 27 | 37.1 | 50 | 5.83 | √ | 正常 | 1.22 | 1.68 | 5 | 0.265 | √ | 正常 | 10.1 | 216333 | 2.23
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-14 22 | 9.2 | 12.5 | 35 | 1.97 | √ | 正常 | 26.8 | 36.6 | 50 | 5.74 | √ | 正常 | 1.24 | 1.7 | 5 | 0.271 | √ | 正常 | 10 | 217633 | 2.26
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-14 23 | 11.1 | 15.1 | 35 | 2.35 | √ | 正常 | 27.3 | 37.3 | 50 | 5.77 | √ | 正常 | 1.17 | 1.59 | 5 | 0.251 | √ | 正常 | 10 | 215577 | 2.23
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-15 00 | 14.3 | 19 | 35 | 3.09 | √ | 正常 | 25.7 | 34 | 50 | 5.51 | √ | 正常 | 1.27 | 1.68 | 5 | 0.272 | √ | 正常 | 9.69 | 214967 | 2.23
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-15 01 | 10.5 | 14.3 | 35 | 2.21 | √ | 正常 | 26.1 | 35.6 | 50 | 5.51 | √ | 正常 | 1.36 | 1.86 | 5 | 0.293 | √ | 正常 | 10 | 214620 | 2.23
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-15 02 | 9.41 | 12.7 | 35 | 1.99 | √ | 正常 | 30.3 | 41.2 | 50 | 6.37 | √ | 正常 | 2.34 | 3.18 | 5 | 0.489 | √ | 正常 | 9.95 | 209664 | 2.18
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-15 03 | 9.68 | 13.3 | 35 | 2.09 | √ | 正常 | 27.9 | 38.4 | 50 | 6.02 | √ | 正常 | 1.58 | 2.17 | 5 | 0.34 | √ | 正常 | 10.1 | 215823 | 2.24
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-15 04 | 13.2 | 17.8 | 35 | 2.87 | √ | 正常 | 28.3 | 38.2 | 50 | 6.19 | √ | 正常 | 1.82 | 2.45 | 5 | 0.397 | √ | 正常 | 9.9 | 218673 | 2.27
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-15 05 | 14.2 | 19.2 | 35 | 3.08 | √ | 正常 | 30.7 | 41.6 | 50 | 6.67 | √ | 正常 | 1.92 | 2.61 | 5 | 0.419 | √ | 正常 | 9.93 | 217533 | 2.26
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-15 06 | 10.9 | 14.8 | 35 | 2.32 | √ | 正常 | 30.3 | 41.4 | 50 | 6.46 | √ | 正常 | 2.15 | 2.94 | 5 | 0.466 | √ | 正常 | 10 | 216734 | 2.25
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-15 07 | 10.2 | 14.1 | 35 | 2.16 | √ | 正常 | 28.7 | 39.7 | 50 | 6.03 | √ | 正常 | 2.36 | 3.26 | 5 | 0.494 | √ | 正常 | 10.1 | 209688 | 2.18
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-15 08 | 11.4 | 15.6 | 35 | 2.31 | √ | 正常 | 26 | 35.4 | 50 | 5.24 | √ | 正常 | 2.78 | 3.78 | 5 | 0.568 | √ | 正常 | 9.95 | 204556 | 2.12
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-15 09 | 12.4 | 16.3 | 35 | 2.62 | √ | 正常 | 25.7 | 33.9 | 50 | 5.44 | √ | 正常 | 2.71 | 3.57 | 5 | 0.577 | √ | 正常 | 9.59 | 212237 | 2.2
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-15 10 | 13.3 | 17.5 | 35 | 2.82 | √ | 正常 | 29.8 | 39.3 | 50 | 6.31 | √ | 正常 | 2.37 | 3.12 | 5 | 0.502 | √ | 正常 | 9.63 | 211830 | 2.19
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-15 11 | 11.9 | 15.6 | 35 | 2.48 | √ | 正常 | 29.2 | 38.2 | 50 | 6.1 | √ | 正常 | 3.02 | 3.94 | 5 | 0.626 | √ | 正常 | 9.51 | 208485 | 2.16
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-15 12 | 15 | 19.9 | 35 | 3.23 | √ | 正常 | 27.7 | 36.9 | 50 | 5.98 | √ | 正常 | 2.23 | 2.97 | 5 | 0.479 | √ | 正常 | 9.72 | 215359 | 2.22
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-15 13 | 11.4 | 14.9 | 35 | 2.39 | √ | 正常 | 27.2 | 35.7 | 50 | 5.76 | √ | 正常 | 2.46 | 3.22 | 5 | 0.529 | √ | 正常 | 9.57 | 215010 | 2.22
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-15 14 | 10.8 | 14.1 | 35 | 2.31 | √ | 正常 | 27.7 | 36.3 | 50 | 5.91 | √ | 正常 | 2.45 | 3.2 | 5 | 0.522 | √ | 正常 | 9.55 | 213462 | 2.2
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-15 15 | 9.85 | 12.9 | 35 | 2.1 | √ | 正常 | 27.2 | 35.6 | 50 | 5.76 | √ | 正常 | 2.1 | 2.75 | 5 | 0.445 | √ | 正常 | 9.52 | 211820 | 2.19
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-15 16 | 11.2 | 14.6 | 35 | 2.43 | √ | 正常 | 25.8 | 33.6 | 50 | 5.6 | √ | 正常 | 1.87 | 2.43 | 5 | 0.407 | √ | 正常 | 9.49 | 217025 | 2.25
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-15 17 | 26.7 | 34.4 | 35 | 5.77 | √ | 正常 | 28 | 36.2 | 50 | 5.92 | √ | 正常 | 1.41 | 1.82 | 5 | 0.298 | √ | 正常 | 9.39 | 211602 | 2.19
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-15 18 | 13.3 | 17.4 | 35 | 2.88 | √ | 正常 | 30.1 | 39.4 | 50 | 6.48 | √ | 正常 | 1.39 | 1.82 | 5 | 0.3 | √ | 正常 | 9.52 | 215431 | 2.23
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-15 19 | 11.1 | 14.5 | 35 | 2.45 | √ | 正常 | 30.3 | 39.5 | 50 | 6.63 | √ | 正常 | 1.68 | 2.18 | 5 | 0.365 | √ | 正常 | 9.48 | 218596 | 2.27
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-15 20 | 12.8 | 16.8 | 35 | 2.88 | √ | 正常 | 29.3 | 38.2 | 50 | 6.57 | √ | 正常 | 1.61 | 2.1 | 5 | 0.363 | √ | 正常 | 9.48 | 224263 | 2.34
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-15 21 | 11 | 14.4 | 35 | 2.5 | √ | 正常 | 27.6 | 36.1 | 50 | 6.33 | √ | 正常 | 1.45 | 1.9 | 5 | 0.333 | √ | 正常 | 9.54 | 229418 | 2.4
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-15 22 | 10.3 | 13.5 | 35 | 2.3 | √ | 正常 | 26.7 | 35.1 | 50 | 6.01 | √ | 正常 | 1.67 | 2.2 | 5 | 0.378 | √ | 正常 | 9.59 | 225386 | 2.36
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-15 23 | 12.2 | 15.8 | 35 | 2.75 | √ | 正常 | 27.4 | 35.5 | 50 | 6.15 | √ | 正常 | 1.37 | 1.77 | 5 | 0.308 | √ | 正常 | 9.45 | 225068 | 2.35
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-16 00 | 14.6 | 19 | 35 | 3.3 | √ | 正常 | 27.3 | 35.6 | 50 | 6.1 | √ | 正常 | 1.42 | 1.85 | 5 | 0.318 | √ | 正常 | 9.49 | 223621 | 2.35
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-16 01 | 11.4 | 15 | 35 | 2.62 | √ | 正常 | 28.1 | 37.1 | 50 | 6.45 | √ | 正常 | 1.6 | 2.11 | 5 | 0.366 | √ | 正常 | 9.66 | 229767 | 2.42
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-16 02 | 9.88 | 13 | 35 | 2.26 | √ | 正常 | 27.9 | 36.7 | 50 | 6.39 | √ | 正常 | 1.67 | 2.19 | 5 | 0.388 | √ | 正常 | 9.61 | 232716 | 2.45
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-16 03 | 10.8 | 14.3 | 35 | 2.49 | √ | 正常 | 30 | 39.9 | 50 | 6.91 | √ | 正常 | 1.36 | 1.8 | 5 | 0.312 | √ | 正常 | 9.71 | 229953 | 2.41
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-16 04 | 10.8 | 14.2 | 35 | 2.52 | √ | 正常 | 31.2 | 41.1 | 50 | 7.32 | √ | 正常 | 1.19 | 1.57 | 5 | 0.281 | √ | 正常 | 9.61 | 234899 | 2.45
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-16 05 | 12.2 | 15.8 | 35 | 2.82 | √ | 正常 | 31.8 | 41.2 | 50 | 7.32 | √ | 正常 | 1.14 | 1.48 | 5 | 0.263 | √ | 正常 | 9.43 | 230560 | 2.41
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-16 06 | 15.4 | 20 | 35 | 3.58 | √ | 正常 | 31.5 | 41.1 | 50 | 7.36 | √ | 正常 | 1.11 | 1.45 | 5 | 0.26 | √ | 正常 | 9.49 | 233685 | 2.45
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-16 07 | 16.7 | 21.8 | 35 | 3.88 | √ | 正常 | 32.1 | 41.9 | 50 | 7.45 | √ | 正常 | 1.12 | 1.46 | 5 | 0.259 | √ | 正常 | 9.49 | 231808 | 2.43
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-16 08 | 13.1 | 17.6 | 35 | 3 | √ | 正常 | 28.7 | 38.6 | 50 | 6.55 | √ | 正常 | 1.32 | 1.77 | 5 | 0.302 | √ | 正常 | 9.82 | 227843 | 2.38
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-16 09 | 12.9 | 17.2 | 35 | 2.85 | √ | 正常 | 29.3 | 38.9 | 50 | 6.51 | √ | 正常 | 2.47 | 3.3 | 5 | 0.55 | √ | 正常 | 9.72 | 223158 | 2.33
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-16 10 | 10 | 13.7 | 35 | 2.23 | √ | 正常 | 27 | 36.8 | 50 | 6.02 | √ | 正常 | 2.42 | 3.3 | 5 | 0.54 | √ | 正常 | 9.98 | 223057 | 2.33
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-16 11 | 7.7 | 10.4 | 35 | 1.71 | √ | 正常 | 30 | 40 | 50 | 6.64 | √ | 正常 | 2.78 | 3.86 | 5 | 0.648 | √ | 正常 | 9.77 | 222318 | 2.32
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-16 12 | 13 | 17.2 | 35 | 2.66 | √ | 正常 | 27.5 | 36.5 | 50 | 5.77 | √ | 正常 | 1.5 | 1.99 | 5 | 0.318 | √ | 正常 | 9.68 | 209937 | 2.19
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-16 13 | 14.8 | 19.5 | 35 | 3.32 | √ | 正常 | 27.4 | 36 | 50 | 6.13 | √ | 正常 | 1.65 | 2.16 | 5 | 0.369 | √ | 正常 | 9.55 | 224023 | 2.33
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-16 14 | 14.5 | 19 | 35 | 3.14 | √ | 正常 | 29.9 | 39.1 | 50 | 6.5 | √ | 正常 | 1.54 | 2.01 | 5 | 0.332 | √ | 正常 | 9.52 | 216764 | 2.26
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-16 15 | 16.5 | 21.3 | 35 | 3.56 | √ | 正常 | 28.2 | 36.5 | 50 | 6.08 | √ | 正常 | 1.97 | 2.55 | 5 | 0.425 | √ | 正常 | 9.4 | 215558 | 2.24
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-16 16 | 16.6 | 21.7 | 35 | 3.54 | √ | 正常 | 25.7 | 33.5 | 50 | 5.47 | √ | 正常 | 1.79 | 2.33 | 5 | 0.382 | √ | 正常 | 9.48 | 212514 | 2.22
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-16 17 | 17.1 | 22.6 | 35 | 3.45 | √ | 正常 | 28.4 | 37.5 | 50 | 5.71 | √ | 正常 | 1.31 | 1.71 | 5 | 0.267 | √ | 正常 | 9.62 | 211622 | 2.2
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-16 18 | 13.1 | 17.5 | 35 | 2.91 | √ | 正常 | 31.1 | 41.7 | 50 | 6.94 | √ | 正常 | 1.53 | 2.05 | 5 | 0.342 | √ | 正常 | 9.8 | 222912 | 2.31
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-16 19 | 12.6 | 16.4 | 35 | 2.85 | √ | 正常 | 29.8 | 39.2 | 50 | 6.74 | √ | 正常 | 1.6 | 2.11 | 5 | 0.363 | √ | 正常 | 9.55 | 226344 | 2.36
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-16 20 | 13.7 | 18.1 | 35 | 3.07 | √ | 正常 | 26.8 | 35.4 | 50 | 6.02 | √ | 正常 | 1.54 | 2.02 | 5 | 0.352 | √ | 正常 | 9.59 | 228358 | 2.39
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-16 21 | 15.7 | 19.9 | 35 | 3.66 | √ | 正常 | 28.2 | 35.8 | 50 | 6.52 | √ | 正常 | 1.67 | 2.12 | 5 | 0.386 | √ | 正常 | 9.19 | 231170 | 2.44
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-16 22 | 14.4 | 18.5 | 35 | 3.45 | √ | 正常 | 28.7 | 36.9 | 50 | 6.7 | √ | 正常 | 1.56 | 2 | 5 | 0.361 | √ | 正常 | 9.31 | 232960 | 2.46
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-16 23 | 14.2 | 18.1 | 35 | 3.36 | √ | 正常 | 32.4 | 41 | 50 | 7.68 | √ | 正常 | 1.59 | 2.01 | 5 | 0.377 | √ | 正常 | 9.17 | 237280 | 2.51
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-17 00 | 13.6 | 17.5 | 35 | 3.3 | √ | 正常 | 33.5 | 43.2 | 50 | 8.13 | √ | 正常 | 1.53 | 1.97 | 5 | 0.371 | √ | 正常 | 9.36 | 242308 | 2.55
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-17 01 | 14.1 | 18.4 | 35 | 3.39 | √ | 正常 | 33.3 | 43.6 | 50 | 8.01 | √ | 正常 | 1.51 | 1.97 | 5 | 0.363 | √ | 正常 | 9.54 | 240588 | 2.53
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-17 02 | 13.8 | 18.6 | 35 | 3.42 | √ | 正常 | 30.8 | 41.6 | 50 | 7.65 | √ | 正常 | 1.64 | 2.23 | 5 | 0.408 | √ | 正常 | 9.9 | 248531 | 2.62
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-17 03 | 17.6 | 24 | 35 | 4.23 | √ | 正常 | 26.4 | 36.1 | 50 | 6.35 | √ | 正常 | 1.88 | 2.57 | 5 | 0.453 | √ | 正常 | 10 | 240955 | 2.53
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-17 04 | 14.8 | 20.3 | 35 | 3.47 | √ | 正常 | 26.4 | 36.4 | 50 | 6.18 | √ | 正常 | 1.9 | 2.62 | 5 | 0.446 | √ | 正常 | 10.1 | 234509 | 2.45
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-17 05 | 15 | 20.2 | 35 | 3.47 | √ | 正常 | 25.5 | 34.2 | 50 | 5.87 | √ | 正常 | 1.81 | 2.43 | 5 | 0.417 | √ | 正常 | 9.83 | 230140 | 2.39
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-17 06 | 17.3 | 22.9 | 35 | 4.01 | √ | 正常 | 26.1 | 34.8 | 50 | 6.02 | √ | 正常 | 2.04 | 2.73 | 5 | 0.481 | √ | 正常 | 9.74 | 235232 | 2.45
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-17 07 | 17.3 | 22.9 | 35 | 3.92 | √ | 正常 | 27 | 35.9 | 50 | 6.23 | √ | 正常 | 1.85 | 2.46 | 5 | 0.427 | √ | 正常 | 9.71 | 230599 | 2.4
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-17 08 | 17.2 | 22.4 | 35 | 3.91 | √ | 正常 | 29.5 | 38.4 | 50 | 6.64 | √ | 正常 | 1.72 | 2.24 | 5 | 0.387 | √ | 正常 | 9.48 | 225238 | 2.35
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-17 09 | 11.2 | 14.5 | 35 | 2.42 | √ | 正常 | 29.5 | 38.2 | 50 | 6.45 | √ | 正常 | 2.28 | 2.94 | 5 | 0.497 | √ | 正常 | 9.38 | 222277 | 2.32
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-17 10 | 7.95 | 10.2 | 35 | 1.77 | √ | 正常 | 31.2 | 40.1 | 50 | 6.91 | √ | 正常 | 3.37 | 4.34 | 5 | 0.751 | √ | 正常 | 9.32 | 221424 | 2.32
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-17 11 | 12 | 15.2 | 35 | 2.61 | √ | 正常 | 34.7 | 43.7 | 50 | 7.59 | √ | 正常 | 1.44 | 1.8 | 5 | 0.318 | √ | 正常 | 9.08 | 218471 | 2.29
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-17 12 | 13.8 | 17.5 | 35 | 3.02 | √ | 正常 | 32 | 40.7 | 50 | 7.01 | √ | 正常 | 1.52 | 1.94 | 5 | 0.333 | √ | 正常 | 9.2 | 218562 | 2.29
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-17 13 | 10.6 | 13.4 | 35 | 2.33 | √ | 正常 | 29.7 | 37.5 | 50 | 6.5 | √ | 正常 | 1.69 | 2.13 | 5 | 0.368 | √ | 正常 | 9.11 | 218835 | 2.29
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-17 14 | 12.3 | 15.4 | 35 | 2.7 | √ | 正常 | 28.9 | 36.4 | 50 | 6.31 | √ | 正常 | 1.82 | 2.29 | 5 | 0.398 | √ | 正常 | 9.08 | 218825 | 2.3
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-17 15 | 15.8 | 20.4 | 35 | 3.33 | √ | 正常 | 30.6 | 39.6 | 50 | 6.47 | √ | 正常 | 1.22 | 1.58 | 5 | 0.263 | √ | 正常 | 9.38 | 214826 | 2.25
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-17 16 | 14.1 | 18.3 | 35 | 3.1 | √ | 正常 | 32.8 | 42.5 | 50 | 7.2 | √ | 正常 | 1.1 | 1.43 | 5 | 0.241 | √ | 正常 | 9.41 | 219232 | 2.28
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-17 17 | 14.9 | 19.5 | 35 | 3.2 | √ | 正常 | 33.5 | 44 | 50 | 7.21 | √ | 正常 | 1.07 | 1.4 | 5 | 0.228 | √ | 正常 | 9.55 | 214981 | 2.23
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-17 18 | 11.6 | 16.1 | 35 | 2.35 | √ | 正常 | 26.7 | 37.2 | 50 | 5.41 | √ | 正常 | 1.91 | 2.67 | 5 | 0.391 | √ | 正常 | 10.2 | 201850 | 2.1
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-17 19 | 11.1 | 14.8 | 35 | 2.17 | √ | 正常 | 30.8 | 41.1 | 50 | 6.07 | √ | 正常 | 1.42 | 1.89 | 5 | 0.279 | √ | 正常 | 9.73 | 196755 | 2.05
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-17 20 | 10 | 13 | 35 | 2.03 | √ | 正常 | 29.5 | 38.2 | 50 | 5.91 | √ | 正常 | 1.46 | 1.89 | 5 | 0.292 | √ | 正常 | 9.41 | 200411 | 2.08
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-17 21 | 9.56 | 12.7 | 35 | 1.95 | √ | 正常 | 30.3 | 40.2 | 50 | 6.2 | √ | 正常 | 1.35 | 1.79 | 5 | 0.277 | √ | 正常 | 9.66 | 204522 | 2.12
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-17 22 | 10.9 | 14.5 | 35 | 2.37 | √ | 正常 | 29 | 38.8 | 50 | 6.34 | √ | 正常 | 1.43 | 1.9 | 5 | 0.312 | √ | 正常 | 9.74 | 219025 | 2.28
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-17 23 | 8.62 | 11.3 | 35 | 1.84 | √ | 正常 | 29.5 | 38.8 | 50 | 6.25 | √ | 正常 | 1.32 | 1.74 | 5 | 0.281 | √ | 正常 | 9.6 | 212033 | 2.2
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-18 00 | 9.73 | 13 | 35 | 2.12 | √ | 正常 | 29.1 | 39 | 50 | 6.33 | √ | 正常 | 1.46 | 1.96 | 5 | 0.318 | √ | 正常 | 9.77 | 217370 | 2.26
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-18 01 | 11 | 14.8 | 35 | 2.32 | √ | 正常 | 26.9 | 36.5 | 50 | 5.68 | √ | 正常 | 1.47 | 1.99 | 5 | 0.31 | √ | 正常 | 9.88 | 210877 | 2.19
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-18 02 | 8.68 | 11.6 | 35 | 1.81 | √ | 正常 | 27.7 | 37.3 | 50 | 5.74 | √ | 正常 | 1.34 | 1.8 | 5 | 0.279 | √ | 正常 | 9.82 | 207210 | 2.16
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-18 03 | 5.3 | 7.18 | 35 | 1.15 | √ | 正常 | 27.2 | 36.9 | 50 | 5.86 | √ | 正常 | 1.47 | 1.99 | 5 | 0.316 | √ | 正常 | 9.94 | 215390 | 2.24
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-18 04 | 6.48 | 8.57 | 35 | 1.37 | √ | 正常 | 28.4 | 37.7 | 50 | 5.98 | √ | 正常 | 1.26 | 1.67 | 5 | 0.27 | √ | 正常 | 9.67 | 213619 | 2.22
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-18 05 | 6.17 | 8.27 | 35 | 1.4 | √ | 正常 | 29.7 | 39.9 | 50 | 6.72 | √ | 正常 | 1.44 | 1.93 | 5 | 0.325 | √ | 正常 | 9.82 | 226123 | 2.35
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-18 06 | 5.1 | 6.78 | 35 | 1.11 | √ | 正常 | 30.5 | 40.6 | 50 | 6.65 | √ | 正常 | 1.45 | 1.92 | 5 | 0.318 | √ | 正常 | 9.7 | 218392 | 2.28
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-18 07 | 7.26 | 9.69 | 35 | 1.51 | √ | 正常 | 29.6 | 39.5 | 50 | 6.21 | √ | 正常 | 1.2 | 1.6 | 5 | 0.252 | √ | 正常 | 9.75 | 209405 | 2.18
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-18 08 | 8.4 | 11.1 | 35 | 1.66 | √ | 正常 | 27.3 | 36 | 50 | 5.41 | √ | 正常 | 1.37 | 1.79 | 5 | 0.27 | √ | 正常 | 9.6 | 197639 | 2.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-18 09 | 6.52 | 8.6 | 35 | 1.34 | √ | 正常 | 27.8 | 36.7 | 50 | 5.69 | √ | 正常 | 1.46 | 1.92 | 5 | 0.299 | √ | 正常 | 9.62 | 204403 | 2.14
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-18 10 | 7.04 | 9.11 | 35 | 1.36 | √ | 正常 | 26.7 | 34.6 | 50 | 5.15 | √ | 正常 | 1.65 | 2.14 | 5 | 0.318 | √ | 正常 | 9.41 | 192867 | 2.03
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-18 11 | 8.92 | 11.3 | 35 | 1.71 | √ | 正常 | 29.4 | 37.3 | 50 | 5.66 | √ | 正常 | 1.35 | 1.71 | 5 | 0.261 | √ | 正常 | 9.16 | 192722 | 2.04
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-18 12 | 9.21 | 11.9 | 35 | 1.81 | √ | 正常 | 31.9 | 41.3 | 50 | 6.26 | √ | 正常 | 1.37 | 1.77 | 5 | 0.268 | √ | 正常 | 9.42 | 196140 | 2.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-18 13 | 5.82 | 7.58 | 35 | 1.1 | √ | 正常 | 31.5 | 41.1 | 50 | 6.16 | √ | 正常 | 1.7 | 2.21 | 5 | 0.335 | √ | 正常 | 9.49 | 195465 | 2.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-18 14 | 4.59 | 6.15 | 35 | 0.874 | √ | 正常 | 30.5 | 40.7 | 50 | 5.82 | √ | 正常 | 1.89 | 2.51 | 5 | 0.365 | √ | 正常 | 9.74 | 193586 | 2.05
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-18 15 | 6.19 | 8.25 | 35 | 1.14 | √ | 正常 | 30.4 | 40.5 | 50 | 5.67 | √ | 正常 | 1.72 | 2.29 | 5 | 0.32 | √ | 正常 | 9.73 | 186313 | 1.96
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-18 16 | 6.16 | 8.37 | 35 | 1.2 | √ | 正常 | 31.6 | 42.8 | 50 | 6.09 | √ | 正常 | 1.59 | 2.15 | 5 | 0.307 | √ | 正常 | 9.92 | 193365 | 2.03
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-18 17 | 9.94 | 13.4 | 35 | 1.99 | √ | 正常 | 28.6 | 38.5 | 50 | 5.75 | √ | 正常 | 1.55 | 2.08 | 5 | 0.31 | √ | 正常 | 9.82 | 199745 | 2.09
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-18 18 | 7.56 | 10.4 | 35 | 1.62 | √ | 正常 | 27.6 | 38 | 50 | 5.88 | √ | 正常 | 1.36 | 1.88 | 5 | 0.292 | √ | 正常 | 10.1 | 213536 | 2.23
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-18 19 | 9.59 | 13.1 | 35 | 1.99 | √ | 正常 | 30.5 | 41.6 | 50 | 6.29 | √ | 正常 | 1.19 | 1.62 | 5 | 0.245 | √ | 正常 | 10 | 205976 | 2.16
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-18 20 | 10.3 | 13.9 | 35 | 2.06 | √ | 正常 | 31.2 | 42.3 | 50 | 6.28 | √ | 正常 | 1.17 | 1.59 | 5 | 0.234 | √ | 正常 | 9.93 | 200589 | 2.1
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-18 21 | 11 | 14.8 | 35 | 2.37 | √ | 正常 | 28.7 | 38.5 | 50 | 6.14 | √ | 正常 | 1.17 | 1.57 | 5 | 0.25 | √ | 正常 | 9.83 | 214266 | 2.23
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-18 22 | 8.31 | 11.4 | 35 | 1.73 | √ | 正常 | 29.2 | 39.9 | 50 | 6.03 | √ | 正常 | 1.12 | 1.53 | 5 | 0.23 | √ | 正常 | 10 | 206588 | 2.14
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-18 23 | 4.3 | 5.75 | 35 | 0.87 | √ | 正常 | 24.3 | 32.6 | 50 | 4.91 | √ | 正常 | 1.42 | 1.91 | 5 | 0.288 | √ | 正常 | 9.8 | 202106 | 2.1
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-19 00 | 3.93 | 5.34 | 35 | 0.781 | √ | 正常 | 27.4 | 37.2 | 50 | 5.62 | √ | 正常 | 1.5 | 2.04 | 5 | 0.308 | √ | 正常 | 9.96 | 205414 | 2.15
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-19 01 | 5.21 | 6.97 | 35 | 1.09 | √ | 正常 | 30.5 | 40.8 | 50 | 6.39 | √ | 正常 | 1.28 | 1.71 | 5 | 0.268 | √ | 正常 | 9.78 | 209639 | 2.19
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-19 02 | 4.26 | 5.58 | 35 | 0.869 | √ | 正常 | 29.5 | 38.8 | 50 | 6 | √ | 正常 | 1.44 | 1.88 | 5 | 0.292 | √ | 正常 | 9.56 | 203519 | 2.14
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-19 03 | 4.53 | 5.85 | 35 | 0.9 | √ | 正常 | 30.1 | 38.8 | 50 | 5.89 | √ | 正常 | 1.29 | 1.67 | 5 | 0.256 | √ | 正常 | 9.36 | 199771 | 2.1
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-19 04 | 4.73 | 6.21 | 35 | 1 | √ | 正常 | 29.3 | 38.5 | 50 | 6.19 | √ | 正常 | 1.33 | 1.75 | 5 | 0.281 | √ | 正常 | 9.59 | 211423 | 2.22
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-19 05 | 4.06 | 5.52 | 35 | 0.814 | √ | 正常 | 29.9 | 40.7 | 50 | 6.09 | √ | 正常 | 1.33 | 1.8 | 5 | 0.27 | √ | 正常 | 9.94 | 206517 | 2.16
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-19 06 | 4.03 | 5.52 | 35 | 0.837 | √ | 正常 | 27.5 | 37.7 | 50 | 5.64 | √ | 正常 | 1.96 | 2.69 | 5 | 0.405 | √ | 正常 | 10 | 204821 | 2.15
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-19 07 | 3.69 | 4.95 | 35 | 0.786 | √ | 正常 | 25.7 | 34.5 | 50 | 5.43 | √ | 正常 | 1.78 | 2.39 | 5 | 0.376 | √ | 正常 | 9.82 | 211409 | 2.22
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-19 08 | 5.1 | 6.86 | 35 | 1.07 | √ | 正常 | 28.2 | 38.1 | 50 | 5.86 | √ | 正常 | 1.68 | 2.26 | 5 | 0.352 | √ | 正常 | 9.87 | 208165 | 2.18
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-19 09 | 4.28 | 5.85 | 35 | 0.899 | √ | 正常 | 28.8 | 39.4 | 50 | 6.04 | √ | 正常 | 1.67 | 2.29 | 5 | 0.351 | √ | 正常 | 10 | 209812 | 2.19
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-19 10 | 5.16 | 7.08 | 35 | 1.08 | √ | 正常 | 27 | 37 | 50 | 5.64 | √ | 正常 | 1.79 | 2.45 | 5 | 0.374 | √ | 正常 | 10 | 208555 | 2.18
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-19 11 | 5.08 | 7.07 | 35 | 1.06 | √ | 正常 | 28.8 | 40.4 | 50 | 5.98 | √ | 正常 | 1.89 | 2.63 | 5 | 0.391 | √ | 正常 | 10.2 | 210732 | 2.21
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-19 12 | 5.85 | 8.09 | 35 | 1.25 | √ | 正常 | 27.8 | 38.5 | 50 | 5.98 | √ | 正常 | 1.58 | 2.19 | 5 | 0.34 | √ | 正常 | 10.1 | 214839 | 2.25
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-19 13 | 11.4 | 245 | 35 | 5.77 | 技术规范修约 | 校准 | 29.7 | 781 | 50 | 11 | 技术规范修约 | 校准 | 2.34 | 47.9 | 5 | 0.751 | 技术规范修约 | 校准 | 9.99 | 212422 | 2.2
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-19 14 | 6.93 | 10.3 | 35 | 1.41 | √ | 正常 | 27.9 | 41.3 | 50 | 5.66 | √ | 正常 | 2.05 | 3.01 | 5 | 0.417 | √ | 正常 | 10.8 | 206877 | 2.17
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-19 15 | 7.42 | 11.3 | 35 | 1.62 | √ | 正常 | 27.7 | 42.7 | 50 | 6.08 | √ | 正常 | 1.22 | 1.88 | 5 | 0.269 | √ | 正常 | 11.2 | 220026 | 2.29
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-19 16 | 6.16 | 9.58 | 35 | 1.27 | √ | 正常 | 25.4 | 39.8 | 50 | 5.16 | √ | 正常 | 1.25 | 1.94 | 5 | 0.253 | √ | 正常 | 11.4 | 203153 | 2.1
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-19 17 | 8.75 | 13.1 | 35 | 1.81 | √ | 正常 | 24.4 | 36.9 | 50 | 5.06 | √ | 正常 | 1.38 | 2.08 | 5 | 0.286 | √ | 正常 | 11 | 206941 | 2.13
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-19 18 | 9.52 | 14.3 | 35 | 1.91 | √ | 正常 | 26.4 | 39.7 | 50 | 5.32 | √ | 正常 | 1.36 | 2.05 | 5 | 0.274 | √ | 正常 | 11 | 201407 | 2.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-19 19 | 10.8 | 15.6 | 35 | 2.21 | √ | 正常 | 27.1 | 39.3 | 50 | 5.6 | √ | 正常 | 1.37 | 1.99 | 5 | 0.283 | √ | 正常 | 10.7 | 206837 | 2.14
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-19 20 | 11.8 | 16.7 | 35 | 2.46 | √ | 正常 | 28.4 | 40.3 | 50 | 5.94 | √ | 正常 | 1.28 | 1.82 | 5 | 0.269 | √ | 正常 | 10.4 | 209512 | 2.17
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-19 21 | 6.94 | 10 | 35 | 1.42 | √ | 正常 | 27.5 | 39.8 | 50 | 5.67 | √ | 正常 | 1.37 | 1.99 | 5 | 0.285 | √ | 正常 | 10.6 | 210027 | 2.16
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-19 22 | 5 | 7.65 | 35 | 1.08 | √ | 正常 | 27 | 41.1 | 50 | 5.83 | √ | 正常 | 1.31 | 1.99 | 5 | 0.283 | √ | 正常 | 11.2 | 216106 | 2.23
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-19 23 | 9.6 | 14.9 | 35 | 2.02 | √ | 正常 | 27.4 | 42.6 | 50 | 5.88 | √ | 正常 | 1.21 | 1.87 | 5 | 0.258 | √ | 正常 | 11.3 | 214035 | 2.21
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-20 00 | 10.4 | 16.6 | 35 | 2.22 | √ | 正常 | 27.4 | 43.9 | 50 | 5.85 | √ | 正常 | 1.31 | 2.1 | 5 | 0.28 | √ | 正常 | 11.6 | 213354 | 2.19
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-20 01 | 12.2 | 18.8 | 35 | 2.55 | √ | 正常 | 23.4 | 36.3 | 50 | 4.92 | √ | 正常 | 1.32 | 2.05 | 5 | 0.278 | √ | 正常 | 11.3 | 209939 | 2.15
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-20 02 | 13 | 20.4 | 35 | 2.71 | √ | 正常 | 26.3 | 41.3 | 50 | 5.46 | √ | 正常 | 1.26 | 1.97 | 5 | 0.261 | √ | 正常 | 11.4 | 208127 | 2.12
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-20 03 | 11 | 16.5 | 35 | 2.32 | √ | 正常 | 24.6 | 36.8 | 50 | 5.11 | √ | 正常 | 2.93 | 4.42 | 5 | 0.611 | √ | 正常 | 11 | 211985 | 2.16
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-20 04 | 2.8 | 4.18 | 35 | 0.568 | √ | 正常 | 23.3 | 34.7 | 50 | 4.69 | √ | 正常 | 1.48 | 2.21 | 5 | 0.301 | √ | 正常 | 10.9 | 201694 | 2.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-20 05 | 2.92 | 4.28 | 35 | 0.609 | √ | 正常 | 24.6 | 36.1 | 50 | 5.13 | √ | 正常 | 1.79 | 2.62 | 5 | 0.375 | √ | 正常 | 10.8 | 208841 | 2.13
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-20 06 | 3.19 | 4.94 | 35 | 0.67 | √ | 正常 | 28.2 | 43.6 | 50 | 5.91 | √ | 正常 | 1.36 | 2.09 | 5 | 0.285 | √ | 正常 | 11.3 | 209830 | 2.14
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-20 07 | 4.2 | 6.78 | 35 | 0.881 | √ | 正常 | 22.8 | 36.9 | 50 | 4.79 | √ | 正常 | 1.11 | 1.79 | 5 | 0.233 | √ | 正常 | 11.7 | 210069 | 2.14
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-20 08 | 5.2 | 8.5 | 35 | 1.09 | √ | 正常 | 23.3 | 38.3 | 50 | 4.84 | √ | 正常 | 1.31 | 2.15 | 5 | 0.272 | √ | 正常 | 11.8 | 207423 | 2.11
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-20 09 | 6.96 | 11.3 | 35 | 1.41 | √ | 正常 | 23.4 | 38.2 | 50 | 4.72 | √ | 正常 | 1.5 | 2.44 | 5 | 0.302 | √ | 正常 | 11.8 | 201206 | 2.05
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-20 10 | 20.4 | 30.6 | 35 | 4.22 | √ | 正常 | 20.3 | 30.5 | 50 | 4.19 | √ | 正常 | 1.55 | 2.33 | 5 | 0.32 | √ | 正常 | 11 | 206538 | 2.11
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-20 11 | 20.5 | 30.5 | 35 | 4.06 | √ | 正常 | 22.2 | 33 | 50 | 4.35 | √ | 正常 | 1.37 | 2.04 | 5 | 0.269 | √ | 正常 | 10.9 | 199121 | 2.05
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-20 12 | 14 | 21 | 35 | 2.76 | √ | 正常 | 25.8 | 38.6 | 50 | 5.07 | √ | 正常 | 1.31 | 1.97 | 5 | 0.258 | √ | 正常 | 11 | 196552 | 2.02
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-20 13 | 16 | 24.1 | 35 | 3.33 | √ | 正常 | 26.3 | 40.2 | 50 | 5.45 | √ | 正常 | 1.28 | 1.94 | 5 | 0.264 | √ | 正常 | 11.1 | 207444 | 2.12
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-20 14 | 18.4 | 28.4 | 35 | 3.77 | √ | 正常 | 26.8 | 41.5 | 50 | 5.46 | √ | 正常 | 1.22 | 1.88 | 5 | 0.252 | √ | 正常 | 11.3 | 207574 | 2.13
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-20 15 | 20.9 | 30.3 | 35 | 4.28 | √ | 正常 | 24.8 | 36 | 50 | 5.07 | √ | 正常 | 1.28 | 1.86 | 5 | 0.263 | √ | 正常 | 10.7 | 204582 | 2.1
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-20 16 | 14.7 | 21.6 | 35 | 2.78 | √ | 正常 | 26.7 | 39.4 | 50 | 5.02 | √ | 正常 | 1.24 | 1.82 | 5 | 0.236 | √ | 正常 | 10.8 | 194720 | 2
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-20 17 | 12.7 | 18.6 | 35 | 2.68 | √ | 正常 | 26.8 | 39.5 | 50 | 5.65 | √ | 正常 | 1.17 | 1.71 | 5 | 0.247 | √ | 正常 | 10.7 | 210773 | 2.16
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-20 18 | 13.7 | 19.9 | 35 | 2.87 | √ | 正常 | 26.7 | 39.1 | 50 | 5.62 | √ | 正常 | 1.14 | 1.66 | 5 | 0.239 | √ | 正常 | 10.7 | 210117 | 2.16
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-20 19 | 11.2 | 16.3 | 35 | 2.22 | √ | 正常 | 29.2 | 42.7 | 50 | 5.83 | √ | 正常 | 1.24 | 1.81 | 5 | 0.248 | √ | 正常 | 10.7 | 203453 | 2.1
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-20 20 | 7.39 | 10.8 | 35 | 1.49 | √ | 正常 | 27.3 | 39.8 | 50 | 5.6 | √ | 正常 | 1.38 | 2 | 5 | 0.283 | √ | 正常 | 10.7 | 205284 | 2.11
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-20 21 | 9.58 | 13.9 | 35 | 1.94 | √ | 正常 | 27.4 | 39.9 | 50 | 5.52 | √ | 正常 | 1.29 | 1.88 | 5 | 0.259 | √ | 正常 | 10.7 | 201315 | 2.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-20 22 | 7.66 | 11.1 | 35 | 1.6 | √ | 正常 | 28.2 | 40.7 | 50 | 5.91 | √ | 正常 | 1.28 | 1.85 | 5 | 0.268 | √ | 正常 | 10.6 | 210027 | 2.16
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-20 23 | 8.31 | 12 | 35 | 1.73 | √ | 正常 | 26.6 | 38.6 | 50 | 5.53 | √ | 正常 | 1.37 | 1.98 | 5 | 0.284 | √ | 正常 | 10.6 | 207346 | 2.14
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-21 00 | 9.01 | 14.2 | 35 | 1.85 | √ | 正常 | 26.6 | 42 | 50 | 5.46 | √ | 正常 | 1.43 | 2.25 | 5 | 0.293 | √ | 正常 | 11.5 | 205068 | 2.1
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-21 01 | 8.94 | 14.4 | 35 | 1.84 | √ | 正常 | 25.6 | 41.4 | 50 | 5.22 | √ | 正常 | 1.23 | 1.98 | 5 | 0.25 | √ | 正常 | 11.7 | 204128 | 2.08
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-21 02 | 11.7 | 18 | 35 | 2.25 | √ | 正常 | 24.6 | 38.2 | 50 | 4.68 | √ | 正常 | 1.13 | 1.75 | 5 | 0.214 | √ | 正常 | 11.3 | 194259 | 1.99
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-21 03 | 13.3 | 20.4 | 35 | 2.52 | √ | 正常 | 20.8 | 31.7 | 50 | 3.89 | √ | 正常 | 1.16 | 1.78 | 5 | 0.218 | √ | 正常 | 11.2 | 187213 | 1.91
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-21 04 | 12.7 | 20.1 | 35 | 2.49 | √ | 正常 | 22.1 | 35.1 | 50 | 4.34 | √ | 正常 | 1.13 | 1.8 | 5 | 0.223 | √ | 正常 | 11.6 | 196498 | 2
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-21 05 | 9.88 | 15.8 | 35 | 1.84 | √ | 正常 | 22.5 | 36.2 | 50 | 4.22 | √ | 正常 | 1.09 | 1.75 | 5 | 0.203 | √ | 正常 | 11.6 | 189580 | 1.92
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-21 06 | 15.7 | 23.5 | 35 | 2.98 | √ | 正常 | 26.5 | 40.2 | 50 | 5.05 | √ | 正常 | 1.09 | 1.65 | 5 | 0.208 | √ | 正常 | 11.1 | 190299 | 1.94
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-21 07 | 7.88 | 12.7 | 35 | 1.63 | √ | 正常 | 27.4 | 44.4 | 50 | 5.67 | √ | 正常 | 1.17 | 1.89 | 5 | 0.242 | √ | 正常 | 11.7 | 206995 | 2.1
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-21 08 | 12.1 | 18.1 | 35 | 2.62 | √ | 正常 | 22.7 | 34.2 | 50 | 4.94 | √ | 正常 | 1.79 | 2.68 | 5 | 0.39 | √ | 正常 | 11 | 216440 | 2.2
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-21 09 | 15.9 | 23.8 | 35 | 3.36 | √ | 正常 | 25.7 | 38.7 | 50 | 5.42 | √ | 正常 | 1.78 | 2.68 | 5 | 0.377 | √ | 正常 | 11 | 212181 | 2.18
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-21 10 | 15 | 23.1 | 35 | 3.12 | √ | 正常 | 23.2 | 35.7 | 50 | 4.82 | √ | 正常 | 1.62 | 2.48 | 5 | 0.338 | √ | 正常 | 11.2 | 207994 | 2.15
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-21 11 | 9.53 | 14.4 | 35 | 2.01 | √ | 正常 | 26.6 | 40.1 | 50 | 5.54 | √ | 正常 | 1.36 | 2.04 | 5 | 0.282 | √ | 正常 | 11 | 207815 | 2.14
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-21 12 | 8.94 | 13.6 | 35 | 1.87 | √ | 正常 | 25.4 | 38.6 | 50 | 5.29 | √ | 正常 | 1.74 | 2.61 | 5 | 0.364 | √ | 正常 | 11 | 208245 | 2.14
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-21 13 | 8.8 | 13.1 | 35 | 1.77 | √ | 正常 | 26.8 | 39.9 | 50 | 5.28 | √ | 正常 | 1.71 | 2.53 | 5 | 0.342 | √ | 正常 | 10.9 | 199013 | 2.04
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-21 14 | 10.7 | 15.4 | 35 | 2.12 | √ | 正常 | 26.8 | 38.9 | 50 | 5.34 | √ | 正常 | 2.34 | 3.39 | 5 | 0.481 | √ | 正常 | 10.6 | 199278 | 2.05
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-21 15 | 11.4 | 16.3 | 35 | 2.36 | √ | 正常 | 29 | 41.3 | 50 | 5.96 | √ | 正常 | 1.75 | 2.5 | 5 | 0.359 | √ | 正常 | 10.5 | 204877 | 2.11
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-21 16 | 8.59 | 13.8 | 35 | 1.76 | √ | 正常 | 28.5 | 46.1 | 50 | 5.87 | √ | 正常 | 1.96 | 3.13 | 5 | 0.399 | √ | 正常 | 11.6 | 203792 | 2.09
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-21 17 | 9.32 | 14.6 | 35 | 1.93 | √ | 正常 | 24.2 | 37.9 | 50 | 5 | √ | 正常 | 1.85 | 2.9 | 5 | 0.383 | √ | 正常 | 11.4 | 210425 | 2.15
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-21 18 | 7.64 | 12 | 35 | 1.63 | √ | 正常 | 26.4 | 41.5 | 50 | 5.62 | √ | 正常 | 1.96 | 3.08 | 5 | 0.418 | √ | 正常 | 11.4 | 213217 | 2.18
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-21 19 | 11.8 | 18.3 | 35 | 2.6 | √ | 正常 | 26.2 | 41.2 | 50 | 5.79 | √ | 正常 | 1.96 | 3.04 | 5 | 0.432 | √ | 正常 | 11.4 | 221109 | 2.26
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-21 20 | 10.3 | 15.8 | 35 | 2.3 | √ | 正常 | 26.5 | 40.5 | 50 | 5.85 | √ | 正常 | 2.31 | 3.53 | 5 | 0.509 | √ | 正常 | 11.2 | 220702 | 2.26
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-21 21 | 9.7 | 15.3 | 35 | 2.1 | √ | 正常 | 25.1 | 39.6 | 50 | 5.45 | √ | 正常 | 1.49 | 2.34 | 5 | 0.323 | √ | 正常 | 11.5 | 220724 | 2.26
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-21 22 | 10.4 | 16.8 | 35 | 2.29 | √ | 正常 | 25.7 | 41.5 | 50 | 5.66 | √ | 正常 | 1.26 | 2.04 | 5 | 0.278 | √ | 正常 | 11.7 | 220632 | 2.24
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-21 23 | 11.2 | 18 | 35 | 2.52 | √ | 正常 | 25.3 | 40.8 | 50 | 5.71 | √ | 正常 | 1.24 | 1.99 | 5 | 0.279 | √ | 正常 | 11.7 | 225500 | 2.3
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-22 00 | 14.2 | 22.1 | 35 | 3.06 | √ | 正常 | 24.3 | 38 | 50 | 5.12 | √ | 正常 | 1.38 | 2.16 | 5 | 0.294 | √ | 正常 | 11.4 | 212404 | 2.17
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-22 01 | 13.3 | 20.5 | 35 | 2.9 | √ | 正常 | 23.7 | 36.6 | 50 | 5.13 | √ | 正常 | 1.48 | 2.29 | 5 | 0.321 | √ | 正常 | 11.3 | 216149 | 2.2
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-22 02 | 9.45 | 15 | 35 | 2.1 | √ | 正常 | 26.4 | 41.8 | 50 | 5.86 | √ | 正常 | 1.35 | 2.15 | 5 | 0.302 | √ | 正常 | 11.5 | 222225 | 2.26
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-22 03 | 14.8 | 22.9 | 35 | 3.17 | √ | 正常 | 24.6 | 38.1 | 50 | 5.37 | √ | 正常 | 1.24 | 1.92 | 5 | 0.27 | √ | 正常 | 11.3 | 218051 | 2.23
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-22 04 | 13.6 | 21.5 | 35 | 2.97 | √ | 正常 | 26 | 41.2 | 50 | 5.66 | √ | 正常 | 1.09 | 1.73 | 5 | 0.238 | √ | 正常 | 11.5 | 217773 | 2.22
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-22 05 | 12 | 18.7 | 35 | 2.74 | √ | 正常 | 24.8 | 38.6 | 50 | 5.65 | √ | 正常 | 1.1 | 1.7 | 5 | 0.249 | √ | 正常 | 11.3 | 227598 | 2.32
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-22 06 | 11.1 | 17.3 | 35 | 2.38 | √ | 正常 | 24.9 | 38.8 | 50 | 5.3 | √ | 正常 | 1.09 | 1.69 | 5 | 0.232 | √ | 正常 | 11.3 | 212842 | 2.18
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-22 07 | 12.1 | 18.3 | 35 | 2.74 | √ | 正常 | 23.6 | 36.1 | 50 | 5.35 | √ | 正常 | 1.06 | 1.61 | 5 | 0.24 | √ | 正常 | 11.2 | 226328 | 2.32
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-22 08 | 12.8 | 19.1 | 35 | 2.77 | √ | 正常 | 24.8 | 36.9 | 50 | 5.35 | √ | 正常 | 1.19 | 1.78 | 5 | 0.257 | √ | 正常 | 10.9 | 215959 | 2.22
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-22 09 | 10.7 | 15.8 | 35 | 2.17 | √ | 正常 | 27.1 | 39.9 | 50 | 5.5 | √ | 正常 | 1.14 | 1.68 | 5 | 0.23 | √ | 正常 | 10.8 | 209863 | 2.15
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-22 10 | 13.6 | 19.8 | 35 | 2.74 | √ | 正常 | 25.1 | 36.7 | 50 | 5.04 | √ | 正常 | 1.41 | 2.06 | 5 | 0.282 | √ | 正常 | 10.7 | 203943 | 2.1
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-22 11 | 14.6 | 21 | 35 | 3.11 | √ | 正常 | 29.6 | 42.6 | 50 | 6.28 | √ | 正常 | 1.39 | 2 | 5 | 0.293 | √ | 正常 | 10.6 | 215276 | 2.23
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-22 12 | 12.5 | 18.2 | 35 | 2.64 | √ | 正常 | 25.6 | 37.4 | 50 | 5.41 | √ | 正常 | 1.71 | 2.5 | 5 | 0.359 | √ | 正常 | 10.7 | 211017 | 2.18
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-22 13 | 12.8 | 18 | 35 | 2.55 | √ | 正常 | 24.4 | 34.4 | 50 | 4.86 | √ | 正常 | 2.14 | 3.02 | 5 | 0.43 | √ | 正常 | 10.4 | 198962 | 2.05
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-22 14 | 13.9 | 20.7 | 35 | 2.67 | √ | 正常 | 26 | 38.8 | 50 | 5.14 | √ | 正常 | 1.65 | 2.46 | 5 | 0.326 | √ | 正常 | 10.9 | 200652 | 2.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-22 15 | 13.9 | 20.2 | 35 | 2.81 | √ | 正常 | 27.6 | 40.3 | 50 | 5.64 | √ | 正常 | 1.37 | 2 | 5 | 0.28 | √ | 正常 | 10.7 | 204034 | 2.09
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-22 16 | 11.6 | 17.5 | 35 | 2.4 | √ | 正常 | 26.8 | 40.6 | 50 | 5.54 | √ | 正常 | 1.7 | 2.58 | 5 | 0.353 | √ | 正常 | 11.1 | 210637 | 2.17
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-22 17 | 10.6 | 16 | 35 | 2.17 | √ | 正常 | 26.3 | 39.7 | 50 | 5.45 | √ | 正常 | 1.84 | 2.78 | 5 | 0.38 | √ | 正常 | 11 | 207221 | 2.13
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-22 18 | 11.4 | 17.1 | 35 | 2.4 | √ | 正常 | 25.9 | 38.9 | 50 | 5.51 | √ | 正常 | 1.75 | 2.63 | 5 | 0.379 | √ | 正常 | 11 | 215939 | 2.23
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-22 19 | 9.41 | 14.1 | 35 | 2.01 | √ | 正常 | 26.3 | 40 | 50 | 5.58 | √ | 正常 | 1.8 | 2.73 | 5 | 0.382 | √ | 正常 | 11.1 | 212115 | 2.18
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-22 20 | 8.75 | 13 | 35 | 1.94 | √ | 正常 | 23.6 | 35 | 50 | 5.21 | √ | 正常 | 2.39 | 3.52 | 5 | 0.527 | √ | 正常 | 10.9 | 220840 | 2.28
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-22 21 | 11.6 | 18.3 | 35 | 2.64 | √ | 正常 | 26.6 | 41.7 | 50 | 6.01 | √ | 正常 | 1.65 | 2.58 | 5 | 0.373 | √ | 正常 | 11.4 | 226162 | 2.33
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-22 22 | 8.76 | 14.1 | 35 | 2 | √ | 正常 | 24.8 | 39.8 | 50 | 5.61 | √ | 正常 | 1.62 | 2.59 | 5 | 0.366 | √ | 正常 | 11.6 | 226654 | 2.33
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-22 23 | 11.1 | 18 | 35 | 2.52 | √ | 正常 | 25.3 | 41.1 | 50 | 5.76 | √ | 正常 | 1.56 | 2.53 | 5 | 0.355 | √ | 正常 | 11.8 | 227965 | 2.33
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-23 00 | 10.9 | 17.9 | 35 | 2.43 | √ | 正常 | 25.2 | 41.8 | 50 | 5.67 | √ | 正常 | 1.34 | 2.22 | 5 | 0.301 | √ | 正常 | 11.9 | 224424 | 2.3
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-23 01 | 12.5 | 19.5 | 35 | 2.87 | √ | 正常 | 24.2 | 38 | 50 | 5.56 | √ | 正常 | 1.22 | 1.91 | 5 | 0.279 | √ | 正常 | 11.4 | 229537 | 2.36
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-23 02 | 10.3 | 16.3 | 35 | 2.39 | √ | 正常 | 24.9 | 39.4 | 50 | 5.81 | √ | 正常 | 1.5 | 2.38 | 5 | 0.352 | √ | 正常 | 11.5 | 233683 | 2.4
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-23 03 | 11 | 17.3 | 35 | 2.47 | √ | 正常 | 24.7 | 39 | 50 | 5.58 | √ | 正常 | 1.5 | 2.36 | 5 | 0.338 | √ | 正常 | 11.5 | 225933 | 2.33
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-23 04 | 11.5 | 18.3 | 35 | 2.63 | √ | 正常 | 24.3 | 38.8 | 50 | 5.54 | √ | 正常 | 1.12 | 1.79 | 5 | 0.256 | √ | 正常 | 11.6 | 228150 | 2.34
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-23 05 | 13.3 | 21.3 | 35 | 3.11 | √ | 正常 | 24.7 | 39.6 | 50 | 5.79 | √ | 正常 | 1.23 | 1.96 | 5 | 0.287 | √ | 正常 | 11.6 | 234144 | 2.4
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-23 06 | 15 | 24.6 | 35 | 3.57 | √ | 正常 | 25 | 40.8 | 50 | 5.91 | √ | 正常 | 1.27 | 2.07 | 5 | 0.301 | √ | 正常 | 11.8 | 236979 | 2.43
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-23 07 | 14.7 | 22.7 | 35 | 3.52 | √ | 正常 | 23.5 | 36.5 | 50 | 5.65 | √ | 正常 | 1.4 | 2.17 | 5 | 0.338 | √ | 正常 | 11.3 | 240563 | 2.46
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-23 08 | 16.5 | 25.7 | 35 | 3.89 | √ | 正常 | 23.7 | 37 | 50 | 5.59 | √ | 正常 | 1.42 | 2.21 | 5 | 0.335 | √ | 正常 | 11.4 | 235577 | 2.43
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-23 09 | 14.5 | 22.9 | 35 | 3.34 | √ | 正常 | 24.3 | 38.4 | 50 | 5.59 | √ | 正常 | 1.32 | 2.08 | 5 | 0.303 | √ | 正常 | 11.5 | 229604 | 2.37
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-23 10 | 11.7 | 18.7 | 35 | 2.66 | √ | 正常 | 23.8 | 38 | 50 | 5.38 | √ | 正常 | 1.13 | 1.81 | 5 | 0.257 | √ | 正常 | 11.6 | 226337 | 2.3
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-23 11 | 11.3 | 17.5 | 35 | 2.47 | √ | 正常 | 21.3 | 33.2 | 50 | 4.67 | √ | 正常 | 1.2 | 1.87 | 5 | 0.264 | √ | 正常 | 11.3 | 222845 | 2.28
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-23 12 | 13.8 | 21.5 | 35 | 3.04 | √ | 正常 | 22.4 | 35 | 50 | 4.94 | √ | 正常 | 1.57 | 2.46 | 5 | 0.35 | √ | 正常 | 11.4 | 220514 | 2.27
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-23 13 | 14.2 | 21.7 | 35 | 3.16 | √ | 正常 | 22.7 | 34.9 | 50 | 5.05 | √ | 正常 | 1.71 | 2.65 | 5 | 0.382 | √ | 正常 | 11.2 | 222809 | 2.29
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-23 14 | 15.3 | 22.8 | 35 | 3.41 | √ | 正常 | 24.3 | 36.2 | 50 | 5.38 | √ | 正常 | 1.14 | 1.7 | 5 | 0.253 | √ | 正常 | 10.9 | 221491 | 2.29
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-23 15 | 12.5 | 18.8 | 35 | 2.78 | √ | 正常 | 25.6 | 38.9 | 50 | 5.71 | √ | 正常 | 1.12 | 1.69 | 5 | 0.248 | √ | 正常 | 11.1 | 222691 | 2.29
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-23 16 | 10.4 | 15.5 | 35 | 2.29 | √ | 正常 | 22.9 | 34.5 | 50 | 5.06 | √ | 正常 | 1.11 | 1.67 | 5 | 0.245 | √ | 正常 | 11 | 220703 | 2.27
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-23 17 | 8.66 | 13.2 | 35 | 1.94 | √ | 正常 | 25.8 | 39.4 | 50 | 5.79 | √ | 正常 | 1.2 | 1.83 | 5 | 0.268 | √ | 正常 | 11.2 | 223821 | 2.31
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-23 18 | 9.05 | 13.8 | 35 | 1.95 | √ | 正常 | 23.8 | 36.4 | 50 | 5.15 | √ | 正常 | 1.16 | 1.77 | 5 | 0.25 | √ | 正常 | 11.2 | 216303 | 2.23
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-23 19 | 12.2 | 17.8 | 35 | 2.65 | √ | 正常 | 25.6 | 37.3 | 50 | 5.49 | √ | 正常 | 1.05 | 1.52 | 5 | 0.226 | √ | 正常 | 10.7 | 214614 | 2.22
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-23 20 | 12.5 | 17.9 | 35 | 2.7 | √ | 正常 | 30.1 | 43.1 | 50 | 6.6 | √ | 正常 | 1.03 | 1.48 | 5 | 0.228 | √ | 正常 | 10.6 | 219338 | 2.28
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-23 21 | 9.85 | 15.1 | 35 | 2.36 | √ | 正常 | 27.6 | 42.2 | 50 | 6.57 | √ | 正常 | 1.19 | 1.82 | 5 | 0.285 | √ | 正常 | 11.2 | 238248 | 2.47
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-23 22 | 6.57 | 9.73 | 35 | 1.48 | √ | 正常 | 25.5 | 37.8 | 50 | 5.75 | √ | 正常 | 1.22 | 1.81 | 5 | 0.276 | √ | 正常 | 10.9 | 225399 | 2.33
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-23 23 | 7.11 | 10.3 | 35 | 1.51 | √ | 正常 | 26.1 | 37.8 | 50 | 5.5 | √ | 正常 | 1.18 | 1.71 | 5 | 0.258 | √ | 正常 | 10.6 | 217811 | 2.26
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-24 00 | 9.39 | 15.1 | 35 | 2.16 | √ | 正常 | 26.5 | 42.8 | 50 | 6.04 | √ | 正常 | 1.21 | 1.96 | 5 | 0.277 | √ | 正常 | 11.7 | 231445 | 2.4
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-24 01 | 5.21 | 8.22 | 35 | 1.17 | √ | 正常 | 22.1 | 34.9 | 50 | 4.93 | √ | 正常 | 1.62 | 2.56 | 5 | 0.364 | √ | 正常 | 11.5 | 222676 | 2.3
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-24 02 | 7.97 | 12.5 | 35 | 1.84 | √ | 正常 | 23.1 | 36.4 | 50 | 5.3 | √ | 正常 | 1.45 | 2.28 | 5 | 0.334 | √ | 正常 | 11.5 | 230028 | 2.38
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-24 03 | 7.19 | 11.2 | 35 | 1.63 | √ | 正常 | 24.7 | 38.4 | 50 | 5.49 | √ | 正常 | 1.36 | 2.11 | 5 | 0.301 | √ | 正常 | 11.4 | 222685 | 2.3
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-24 04 | 6.94 | 11 | 35 | 1.58 | √ | 正常 | 24.4 | 38.5 | 50 | 5.55 | √ | 正常 | 1.54 | 2.42 | 5 | 0.349 | √ | 正常 | 11.5 | 226812 | 2.34
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-24 05 | 6.26 | 9.85 | 35 | 1.44 | √ | 正常 | 24.7 | 38.9 | 50 | 5.72 | √ | 正常 | 1.47 | 2.31 | 5 | 0.341 | √ | 正常 | 11.5 | 231173 | 2.38
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-24 06 | 6.1 | 9.56 | 35 | 1.37 | √ | 正常 | 24.6 | 38.6 | 50 | 5.48 | √ | 正常 | 1.5 | 2.36 | 5 | 0.336 | √ | 正常 | 11.4 | 222226 | 2.29
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-24 07 | 5.95 | 9.13 | 35 | 1.35 | √ | 正常 | 23.9 | 36.8 | 50 | 5.42 | √ | 正常 | 1.38 | 2.12 | 5 | 0.314 | √ | 正常 | 11.2 | 230803 | 2.39
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-24 08 | 8.4 | 13.4 | 35 | 1.93 | √ | 正常 | 22.9 | 36.5 | 50 | 4.94 | √ | 正常 | 1.29 | 2.06 | 5 | 0.276 | √ | 正常 | 11.5 | 216184 | 2.24
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-24 09 | 6.53 | 10.3 | 35 | 1.47 | √ | 正常 | 23.7 | 37.5 | 50 | 5.27 | √ | 正常 | 1.33 | 2.1 | 5 | 0.288 | √ | 正常 | 11.5 | 219324 | 2.28
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-24 10 | 12.8 | 19.6 | 35 | 2.76 | √ | 正常 | 24.9 | 38.2 | 50 | 5.13 | √ | 正常 | 1.13 | 1.72 | 5 | 0.233 | √ | 正常 | 11.2 | 206345 | 2.14
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-24 11 | 8.88 | 14 | 35 | 1.73 | √ | 正常 | 25.6 | 40.3 | 50 | 5.1 | √ | 正常 | 1.49 | 2.33 | 5 | 0.296 | √ | 正常 | 11.4 | 199744 | 2.08
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-24 12 | 8.28 | 13.3 | 35 | 1.84 | √ | 正常 | 24.2 | 38.9 | 50 | 5.4 | √ | 正常 | 1.33 | 2.12 | 5 | 0.297 | √ | 正常 | 11.6 | 223073 | 2.31
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-24 13 | 11.8 | 18.7 | 35 | 2.62 | √ | 正常 | 24 | 38.4 | 50 | 5.28 | √ | 正常 | 2.36 | 3.8 | 5 | 0.5 | √ | 正常 | 11.6 | 220567 | 2.27
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-24 14 | 7.64 | 12.4 | 35 | 1.73 | √ | 正常 | 23.1 | 37.3 | 50 | 5.24 | √ | 正常 | 1.65 | 2.66 | 5 | 0.376 | √ | 正常 | 11.7 | 226826 | 2.34
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-24 15 | 5.83 | 9.15 | 35 | 1.29 | √ | 正常 | 21.5 | 34 | 50 | 4.62 | √ | 正常 | 1.52 | 2.4 | 5 | 0.329 | √ | 正常 | 11.5 | 219934 | 2.25
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-24 16 | 6.91 | 10.7 | 35 | 1.56 | √ | 正常 | 22.3 | 34.8 | 50 | 5.03 | √ | 正常 | 1.61 | 2.5 | 5 | 0.363 | √ | 正常 | 11.4 | 224881 | 2.31
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-24 17 | 11.7 | 17.5 | 35 | 2.74 | √ | 正常 | 23.2 | 35.3 | 50 | 5.34 | √ | 正常 | 1.22 | 1.84 | 5 | 0.281 | √ | 正常 | 11.1 | 230416 | 2.38
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-24 18 | 11.7 | 17.5 | 35 | 2.73 | √ | 正常 | 25.4 | 38.2 | 50 | 5.81 | √ | 正常 | 1.03 | 1.54 | 5 | 0.235 | √ | 正常 | 11 | 228594 | 2.35
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-24 19 | 6.71 | 10.5 | 35 | 1.56 | √ | 正常 | 23.8 | 37.3 | 50 | 5.47 | √ | 正常 | 1.23 | 1.92 | 5 | 0.278 | √ | 正常 | 11.4 | 229259 | 2.36
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-24 20 | 9.36 | 14.2 | 35 | 2.13 | √ | 正常 | 24.7 | 37.5 | 50 | 5.6 | √ | 正常 | 0.99 | 1.5 | 5 | 0.224 | √ | 正常 | 11.1 | 226405 | 2.33
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-24 21 | 8.54 | 12.8 | 35 | 1.98 | √ | 正常 | 25.4 | 38.3 | 50 | 5.8 | √ | 正常 | 1.11 | 1.68 | 5 | 0.255 | √ | 正常 | 11 | 228714 | 2.36
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-24 22 | 7.13 | 10.8 | 35 | 1.62 | √ | 正常 | 25.8 | 39.2 | 50 | 5.85 | √ | 正常 | 1.04 | 1.58 | 5 | 0.233 | √ | 正常 | 11.1 | 226252 | 2.33
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-24 23 | 7.45 | 11.1 | 35 | 1.73 | √ | 正常 | 24.9 | 37.5 | 50 | 5.62 | √ | 正常 | 1.25 | 1.87 | 5 | 0.284 | √ | 正常 | 11 | 226452 | 2.34
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-25 00 | 5.46 | 8.82 | 35 | 1.25 | √ | 正常 | 25.9 | 41.7 | 50 | 5.9 | √ | 正常 | 1.24 | 2 | 5 | 0.284 | √ | 正常 | 11.7 | 231478 | 2.39
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-25 01 | 4.78 | 7.62 | 35 | 1.14 | √ | 正常 | 24.9 | 40.4 | 50 | 5.92 | √ | 正常 | 1.19 | 1.93 | 5 | 0.285 | √ | 正常 | 11.7 | 237909 | 2.45
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-25 02 | 7.48 | 11.7 | 35 | 1.72 | √ | 正常 | 24.4 | 38.2 | 50 | 5.43 | √ | 正常 | 1.23 | 1.93 | 5 | 0.277 | √ | 正常 | 11.4 | 223272 | 2.3
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-25 03 | 8.59 | 13.6 | 35 | 1.87 | √ | 正常 | 24.6 | 38.9 | 50 | 5.43 | √ | 正常 | 0.953 | 1.5 | 5 | 0.21 | √ | 正常 | 11.5 | 221287 | 2.27
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-25 04 | 9.71 | 15.6 | 35 | 2.15 | √ | 正常 | 23.4 | 37.4 | 50 | 5.06 | √ | 正常 | 1 | 1.6 | 5 | 0.216 | √ | 正常 | 11.6 | 214998 | 2.21
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-25 05 | 7.21 | 11.4 | 35 | 1.72 | √ | 正常 | 23.4 | 37.2 | 50 | 5.52 | √ | 正常 | 1.09 | 1.73 | 5 | 0.257 | √ | 正常 | 11.6 | 235753 | 2.42
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-25 06 | 8.72 | 14.3 | 35 | 2 | √ | 正常 | 24.9 | 40.9 | 50 | 5.63 | √ | 正常 | 0.933 | 1.53 | 5 | 0.212 | √ | 正常 | 11.9 | 226262 | 2.32
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-25 07 | 7.48 | 11.8 | 35 | 1.72 | √ | 正常 | 23.6 | 37.5 | 50 | 5.49 | √ | 正常 | 1.17 | 1.85 | 5 | 0.274 | √ | 正常 | 11.5 | 232203 | 2.38
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-25 08 | 8.96 | 14.2 | 35 | 2.05 | √ | 正常 | 22.9 | 35.9 | 50 | 5.19 | √ | 正常 | 1.39 | 2.17 | 5 | 0.316 | √ | 正常 | 11.4 | 226066 | 2.32
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-25 09 | 8.13 | 12.8 | 35 | 1.64 | √ | 正常 | 22.7 | 35.6 | 50 | 4.71 | √ | 正常 | 1.9 | 2.98 | 5 | 0.368 | √ | 正常 | 11.4 | 207525 | 2.13
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-25 10 | 11.9 | 18.5 | 35 | 2.44 | √ | 正常 | 22.3 | 34.6 | 50 | 4.65 | √ | 正常 | 1.92 | 2.99 | 5 | 0.424 | √ | 正常 | 11.4 | 212977 | 2.19
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-25 11 | 9.9 | 15.5 | 35 | 2.14 | √ | 正常 | 23.4 | 36.9 | 50 | 5.13 | √ | 正常 | 1.22 | 1.92 | 5 | 0.268 | √ | 正常 | 11.4 | 218792 | 2.26
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-25 12 | 6.77 | 10.7 | 35 | 1.45 | √ | 正常 | 23.7 | 37.7 | 50 | 4.92 | √ | 正常 | 1.62 | 2.55 | 5 | 0.344 | √ | 正常 | 11.5 | 209572 | 2.17
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-25 13 | 7.27 | 11.2 | 35 | 1.58 | √ | 正常 | 21 | 33 | 50 | 4.6 | √ | 正常 | 1.36 | 2.11 | 5 | 0.296 | √ | 正常 | 11.4 | 218484 | 2.26
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-25 14 | 7.7 | 11.4 | 35 | 1.38 | √ | 正常 | 21.3 | 31.8 | 50 | 3.82 | √ | 正常 | 1.65 | 2.45 | 5 | 0.295 | √ | 正常 | 10.9 | 179950 | 1.86
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-25 15 | 8.98 | 13.5 | 35 | 2.02 | √ | 正常 | 21.4 | 32.2 | 50 | 4.79 | √ | 正常 | 1.34 | 2.01 | 5 | 0.301 | √ | 正常 | 11 | 223364 | 2.31
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-25 16 | 7.42 | 12 | 35 | 1.69 | √ | 正常 | 23.8 | 38.7 | 50 | 5.46 | √ | 正常 | 1.24 | 2.01 | 5 | 0.285 | √ | 正常 | 11.7 | 229363 | 2.35
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-25 17 | 8.55 | 13.3 | 35 | 1.9 | √ | 正常 | 22.6 | 35.8 | 50 | 5.02 | √ | 正常 | 1.29 | 2.04 | 5 | 0.287 | √ | 正常 | 11.5 | 226429 | 2.33
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-25 18 | 9 | 14.1 | 35 | 1.95 | √ | 正常 | 22.9 | 36.4 | 50 | 5.06 | √ | 正常 | 1.3 | 2.06 | 5 | 0.285 | √ | 正常 | 11.5 | 220113 | 2.27
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-25 19 | 9.3 | 14.4 | 35 | 2.08 | √ | 正常 | 23.4 | 36 | 50 | 5.22 | √ | 正常 | 1.23 | 1.89 | 5 | 0.275 | √ | 正常 | 11.2 | 222826 | 2.29
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-25 20 | 13 | 19.3 | 35 | 2.8 | √ | 正常 | 24.6 | 36.9 | 50 | 5.46 | √ | 正常 | 1.03 | 1.55 | 5 | 0.23 | √ | 正常 | 11 | 221867 | 2.28
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-25 21 | 11.6 | 17.4 | 35 | 2.41 | √ | 正常 | 25.2 | 37.6 | 50 | 5.12 | √ | 正常 | 1.19 | 1.77 | 5 | 0.239 | √ | 正常 | 10.9 | 203177 | 2.09
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-25 22 | 10.9 | 16.7 | 35 | 2.51 | √ | 正常 | 27.8 | 43 | 50 | 6.47 | √ | 正常 | 1.12 | 1.73 | 5 | 0.26 | √ | 正常 | 11.2 | 231886 | 2.38
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-25 23 | 6.98 | 10.9 | 35 | 1.59 | √ | 正常 | 25.4 | 39.7 | 50 | 5.63 | √ | 正常 | 1.49 | 2.31 | 5 | 0.332 | √ | 正常 | 11.4 | 221722 | 2.28
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-26 00 | 8.75 | 13.5 | 35 | 1.97 | √ | 正常 | 23.7 | 36.6 | 50 | 5.32 | √ | 正常 | 1.06 | 1.64 | 5 | 0.239 | √ | 正常 | 11.3 | 224657 | 2.3
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-26 01 | 6.9 | 10.4 | 35 | 1.5 | √ | 正常 | 23.5 | 35.5 | 50 | 5.05 | √ | 正常 | 1.29 | 1.94 | 5 | 0.278 | √ | 正常 | 11.1 | 215921 | 2.22
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-26 02 | 10.3 | 15.2 | 35 | 2.35 | √ | 正常 | 25.5 | 37.8 | 50 | 5.79 | √ | 正常 | 1.14 | 1.69 | 5 | 0.26 | √ | 正常 | 10.9 | 227104 | 2.33
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-26 03 | 8.06 | 11.7 | 35 | 1.75 | √ | 正常 | 24.7 | 35.9 | 50 | 5.33 | √ | 正常 | 1.12 | 1.62 | 5 | 0.244 | √ | 正常 | 10.6 | 216183 | 2.23
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-26 04 | 6.4 | 9.35 | 35 | 1.09 | √ | 正常 | 25.3 | 37.1 | 50 | 4.92 | √ | 正常 | 1.45 | 2.13 | 5 | 0.271 | √ | 正常 | 10.8 | 194137 | 2
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-26 05 | 5.44 | 8.24 | 35 | 1.2 | √ | 正常 | 25.7 | 38.9 | 50 | 5.65 | √ | 正常 | 1.7 | 2.58 | 5 | 0.381 | √ | 正常 | 11.1 | 219005 | 2.26
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-26 06 | 6.38 | 9.8 | 35 | 1.5 | √ | 正常 | 23.8 | 36.6 | 50 | 5.59 | √ | 正常 | 1.58 | 2.44 | 5 | 0.374 | √ | 正常 | 11.3 | 234839 | 2.41
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-26 07 | 5.36 | 8.12 | 35 | 1.11 | √ | 正常 | 22.4 | 33.9 | 50 | 4.59 | √ | 正常 | 1.73 | 2.62 | 5 | 0.359 | √ | 正常 | 11.1 | 204415 | 2.1
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-26 08 | 8.13 | 11.9 | 35 | 1.58 | √ | 正常 | 29.3 | 42.7 | 50 | 6.08 | √ | 正常 | 1.87 | 2.74 | 5 | 0.397 | √ | 正常 | 10.7 | 209929 | 2.17
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-26 09 | 9.3 | 14.1 | 35 | 2.23 | √ | 正常 | 22.2 | 33.6 | 50 | 5.33 | √ | 正常 | 1.63 | 2.48 | 5 | 0.389 | √ | 正常 | 11.1 | 238158 | 2.47
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-26 10 | 10.2 | 15.5 | 35 | 2.28 | √ | 正常 | 27.4 | 41.3 | 50 | 5.91 | √ | 正常 | 1.15 | 1.73 | 5 | 0.246 | √ | 正常 | 11 | 215364 | 2.23
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-26 11 | 11 | 16.8 | 35 | 2.35 | √ | 正常 | 25.8 | 39.1 | 50 | 5.41 | √ | 正常 | 1.2 | 1.82 | 5 | 0.255 | √ | 正常 | 11.1 | 209612 | 2.17
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-26 12 | 9.72 | 15.1 | 35 | 1.62 | √ | 正常 | 26.5 | 41.6 | 50 | 4.69 | √ | 正常 | 1.59 | 2.48 | 5 | 0.289 | √ | 正常 | 11.4 | 208810 | 2.15
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-26 13 | 9.24 | 13.5 | 35 | 1.96 | √ | 正常 | 26 | 38.2 | 50 | 5.53 | √ | 正常 | 1.2 | 1.76 | 5 | 0.254 | √ | 正常 | 10.8 | 231943 | 2.38
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-26 14 | 11.6 | 17.5 | 35 | 2.32 | √ | 正常 | 27.1 | 40.7 | 50 | 5.62 | √ | 正常 | 1.1 | 1.64 | 5 | 0.229 | √ | 正常 | 11 | 208428 | 2.15
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-26 15 | 14.3 | 20.8 | 35 | 3.1 | √ | 正常 | 25.2 | 36.4 | 50 | 5.48 | √ | 正常 | 1.17 | 1.7 | 5 | 0.245 | √ | 正常 | 10.6 | 216403 | 2.24
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-26 16 | 8.07 | 11.8 | 35 | 1.65 | √ | 正常 | 24.7 | 36.3 | 50 | 5.02 | √ | 正常 | 1.23 | 1.8 | 5 | 0.247 | √ | 正常 | 10.8 | 202565 | 2.09
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-26 17 | 13.8 | 20.4 | 35 | 3.01 | √ | 正常 | 22 | 32.8 | 50 | 4.9 | √ | 正常 | 1.1 | 1.64 | 5 | 0.247 | √ | 正常 | 10.9 | 223556 | 2.31
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-26 18 | 16.6 | 24.9 | 35 | 3.59 | √ | 正常 | 24.8 | 37.3 | 50 | 5.38 | √ | 正常 | 1.18 | 1.76 | 5 | 0.255 | √ | 正常 | 11 | 217286 | 2.25
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-26 19 | 14.9 | 22.1 | 35 | 3.22 | √ | 正常 | 26.1 | 38.9 | 50 | 5.86 | √ | 正常 | 1.17 | 1.74 | 5 | 0.26 | √ | 正常 | 10.9 | 223481 | 2.31
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-26 20 | 16.2 | 24 | 35 | 3.43 | √ | 正常 | 28 | 41.7 | 50 | 6.03 | √ | 正常 | 1.07 | 1.58 | 5 | 0.231 | √ | 正常 | 10.9 | 215935 | 2.22
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-26 21 | 12.6 | 19.1 | 35 | 2.93 | √ | 正常 | 27 | 41 | 50 | 6.11 | √ | 正常 | 1.08 | 1.64 | 5 | 0.244 | √ | 正常 | 11.1 | 226823 | 2.34
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-26 22 | 13.8 | 20.4 | 35 | 3.24 | √ | 正常 | 24.3 | 36.1 | 50 | 5.73 | √ | 正常 | 1.18 | 1.75 | 5 | 0.278 | √ | 正常 | 10.9 | 236121 | 2.43
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-26 23 | 17.9 | 26.5 | 35 | 4.03 | √ | 正常 | 25 | 36.9 | 50 | 5.62 | √ | 正常 | 1.03 | 1.53 | 5 | 0.233 | √ | 正常 | 10.8 | 225751 | 2.33
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-27 00 | 14.7 | 22.4 | 35 | 3.56 | √ | 正常 | 24.6 | 37.4 | 50 | 5.99 | √ | 正常 | 1.07 | 1.62 | 5 | 0.26 | √ | 正常 | 11.1 | 243049 | 2.5
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-27 01 | 15.9 | 24.2 | 35 | 3.7 | √ | 正常 | 25.4 | 38.5 | 50 | 5.87 | √ | 正常 | 1.05 | 1.59 | 5 | 0.242 | √ | 正常 | 11.1 | 231278 | 2.37
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-27 02 | 16 | 24.4 | 35 | 3.2 | √ | 正常 | 25.1 | 38.2 | 50 | 5.36 | √ | 正常 | 1 | 1.53 | 5 | 0.214 | √ | 正常 | 11.2 | 213611 | 2.2
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-27 03 | 12 | 18.1 | 35 | 2.69 | √ | 正常 | 24.3 | 36.4 | 50 | 5.58 | √ | 正常 | 1.18 | 1.77 | 5 | 0.272 | √ | 正常 | 11 | 229860 | 2.36
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-27 04 | 11.3 | 17.1 | 35 | 2.15 | √ | 正常 | 25 | 37.7 | 50 | 5.28 | √ | 正常 | 1.01 | 1.52 | 5 | 0.213 | √ | 正常 | 11.1 | 211229 | 2.16
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-27 05 | 13 | 19.7 | 35 | 3.06 | √ | 正常 | 26 | 39.6 | 50 | 6.09 | √ | 正常 | 1.08 | 1.64 | 5 | 0.256 | √ | 正常 | 11.2 | 238461 | 2.45
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-27 06 | 10.7 | 16.1 | 35 | 2.51 | √ | 正常 | 23.9 | 36.1 | 50 | 5.5 | √ | 正常 | 1.02 | 1.54 | 5 | 0.236 | √ | 正常 | 11.1 | 231058 | 2.37
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-27 07 | 15.1 | 22.5 | 35 | 3.33 | √ | 正常 | 23.8 | 35.4 | 50 | 5.08 | √ | 正常 | 1.07 | 1.59 | 5 | 0.228 | √ | 正常 | 10.9 | 214037 | 2.21
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-27 08 | 16.1 | 24 | 35 | 3.42 | √ | 正常 | 23.2 | 34.6 | 50 | 4.92 | √ | 正常 | 1.06 | 1.57 | 5 | 0.22 | √ | 正常 | 10.9 | 211265 | 2.18
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-27 09 | 13 | 19.4 | 35 | 3.01 | √ | 正常 | 26 | 38.8 | 50 | 5.93 | √ | 正常 | 1.08 | 1.62 | 5 | 0.246 | √ | 正常 | 11 | 227863 | 2.35
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-27 10 | 8.65 | 12.7 | 35 | 1.95 | √ | 正常 | 24.1 | 35.3 | 50 | 5.46 | √ | 正常 | 1.29 | 1.9 | 5 | 0.294 | √ | 正常 | 10.8 | 226842 | 2.34
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-27 11 | 12.4 | 18.2 | 35 | 2.86 | √ | 正常 | 25.1 | 36.8 | 50 | 5.64 | √ | 正常 | 1.29 | 1.89 | 5 | 0.289 | √ | 正常 | 10.8 | 224654 | 2.33
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-27 12 | 8.37 | 12.4 | 35 | 1.96 | √ | 正常 | 23.9 | 35.5 | 50 | 5.56 | √ | 正常 | 1.52 | 2.27 | 5 | 0.355 | √ | 正常 | 10.9 | 232715 | 2.4
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-27 13 | 11.6 | 17 | 35 | 2.36 | √ | 正常 | 23.9 | 35.4 | 50 | 4.85 | √ | 正常 | 1.46 | 2.16 | 5 | 0.292 | √ | 正常 | 10.9 | 203690 | 2.1
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-27 14 | 12.3 | 18.1 | 35 | 2.8 | √ | 正常 | 25.3 | 37.3 | 50 | 5.54 | √ | 正常 | 1.38 | 2.04 | 5 | 0.299 | √ | 正常 | 10.8 | 218864 | 2.25
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-27 15 | 10.4 | 15.6 | 35 | 2.37 | √ | 正常 | 24.2 | 36.8 | 50 | 5.23 | √ | 正常 | 1.54 | 2.34 | 5 | 0.33 | √ | 正常 | 11.1 | 216660 | 2.24
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-27 16 | 12.9 | 19.8 | 35 | 2.97 | √ | 正常 | 25 | 38.3 | 50 | 5.76 | √ | 正常 | 1.05 | 1.6 | 5 | 0.242 | √ | 正常 | 11.2 | 230249 | 2.38
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-27 17 | 14.7 | 21.5 | 35 | 3.33 | √ | 正常 | 24.1 | 35.1 | 50 | 5.25 | √ | 正常 | 1.05 | 1.52 | 5 | 0.226 | √ | 正常 | 10.7 | 216555 | 2.23
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-27 18 | 5.78 | 8.44 | 35 | 1.31 | √ | 正常 | 23.8 | 34.8 | 50 | 5.37 | √ | 正常 | 1.31 | 1.91 | 5 | 0.296 | √ | 正常 | 10.7 | 225546 | 2.33
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-27 19 | 10.6 | 15.5 | 35 | 2.29 | √ | 正常 | 25.2 | 36.9 | 50 | 5.48 | √ | 正常 | 1.26 | 1.84 | 5 | 0.274 | √ | 正常 | 10.7 | 217930 | 2.25
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-27 20 | 9.91 | 14.3 | 35 | 2 | √ | 正常 | 25.2 | 36.5 | 50 | 4.83 | √ | 正常 | 1.23 | 1.78 | 5 | 0.228 | √ | 正常 | 10.6 | 191209 | 1.99
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-27 21 | 8.18 | 12 | 35 | 1.73 | √ | 正常 | 26.2 | 38.5 | 50 | 5.55 | √ | 正常 | 1.02 | 1.51 | 5 | 0.216 | √ | 正常 | 10.8 | 211697 | 2.19
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-27 22 | 10.7 | 16.4 | 35 | 2.47 | √ | 正常 | 26.7 | 40.7 | 50 | 6.14 | √ | 正常 | 1.07 | 1.62 | 5 | 0.245 | √ | 正常 | 11.1 | 229776 | 2.38
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-27 23 | 6.04 | 9.19 | 35 | 1.25 | √ | 正常 | 24.3 | 37.2 | 50 | 5.27 | √ | 正常 | 1.07 | 1.62 | 5 | 0.23 | √ | 正常 | 11.1 | 215709 | 2.23
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-28 00 | 8.97 | 14.1 | 35 | 2.07 | √ | 正常 | 24.8 | 39.3 | 50 | 5.74 | √ | 正常 | 1.2 | 1.88 | 5 | 0.277 | √ | 正常 | 11.5 | 229941 | 2.37
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-28 01 | 11.4 | 17.8 | 35 | 2.63 | √ | 正常 | 22.2 | 34.7 | 50 | 4.97 | √ | 正常 | 1.14 | 1.78 | 5 | 0.255 | √ | 正常 | 11.4 | 224286 | 2.32
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-28 02 | 10.7 | 17 | 35 | 2.42 | √ | 正常 | 24.2 | 38.7 | 50 | 5.38 | √ | 正常 | 0.998 | 1.59 | 5 | 0.222 | √ | 正常 | 11.6 | 222059 | 2.28
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-28 03 | 11.7 | 18.4 | 35 | 2.39 | √ | 正常 | 24.2 | 38.5 | 50 | 5.16 | √ | 正常 | 0.993 | 1.58 | 5 | 0.214 | √ | 正常 | 11.5 | 213378 | 2.19
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-28 04 | 13.8 | 20.8 | 35 | 3.17 | √ | 正常 | 21.8 | 33.3 | 50 | 5.02 | √ | 正常 | 0.957 | 1.45 | 5 | 0.22 | √ | 正常 | 11.1 | 229189 | 2.35
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-28 05 | 17.9 | 27.4 | 35 | 3.76 | √ | 正常 | 22.7 | 35 | 50 | 4.7 | √ | 正常 | 0.897 | 1.38 | 5 | 0.185 | √ | 正常 | 11.2 | 206676 | 2.12
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-28 06 | 11.1 | 17.5 | 35 | 2.46 | √ | 正常 | 23.5 | 36.9 | 50 | 5.13 | √ | 正常 | 0.915 | 1.44 | 5 | 0.2 | √ | 正常 | 11.4 | 218554 | 2.24
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-28 07 | 10.4 | 16.5 | 35 | 2.37 | √ | 正常 | 22.4 | 35.8 | 50 | 5.04 | √ | 正常 | 0.982 | 1.54 | 5 | 0.219 | √ | 正常 | 11.5 | 224408 | 2.29
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-28 08 | 11 | 16.2 | 35 | 2.55 | √ | 正常 | 21.6 | 31.9 | 50 | 4.99 | √ | 正常 | 1 | 1.48 | 5 | 0.228 | √ | 正常 | 10.8 | 230297 | 2.36
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-28 09 | 9.54 | 14.5 | 35 | 1.99 | √ | 正常 | 23.5 | 35.6 | 50 | 5.03 | √ | 正常 | 1.06 | 1.61 | 5 | 0.227 | √ | 正常 | 11.1 | 214267 | 2.2
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-28 10 | 10.3 | 15.4 | 35 | 2.27 | √ | 正常 | 22.2 | 33.2 | 50 | 4.8 | √ | 正常 | 1.15 | 1.73 | 5 | 0.244 | √ | 正常 | 11 | 216754 | 2.23
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-28 11 | 12.1 | 18.8 | 35 | 2.51 | √ | 正常 | 24.2 | 37.6 | 50 | 5.04 | √ | 正常 | 1.34 | 2.07 | 5 | 0.269 | √ | 正常 | 11.4 | 208062 | 2.13
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-28 12 | 17.4 | 26.2 | 35 | 3.57 | √ | 正常 | 22.2 | 33.6 | 50 | 4.48 | √ | 正常 | 1.02 | 1.54 | 5 | 0.208 | √ | 正常 | 11.1 | 202753 | 2.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-28 13 | 12.5 | 18.7 | 35 | 2.43 | √ | 正常 | 24.8 | 37.1 | 50 | 4.98 | √ | 正常 | 1.24 | 1.85 | 5 | 0.247 | √ | 正常 | 11 | 199793 | 2.04
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-28 14 | 12.8 | 18.7 | 35 | 2.64 | √ | 正常 | 24.7 | 36.1 | 50 | 5.13 | √ | 正常 | 1.34 | 1.97 | 5 | 0.283 | √ | 正常 | 10.7 | 208281 | 2.13
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-28 15 | 14.6 | 21.6 | 35 | 2.82 | √ | 正常 | 25.3 | 37.3 | 50 | 4.71 | √ | 正常 | 1.04 | 1.54 | 5 | 0.195 | √ | 正常 | 10.8 | 186296 | 1.91
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-28 16 | 12.7 | 19.3 | 35 | 2.25 | √ | 正常 | 26.8 | 40.9 | 50 | 4.88 | √ | 正常 | 1.05 | 1.6 | 5 | 0.189 | √ | 正常 | 11.2 | 180209 | 1.84
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-28 17 | 16.4 | 25.3 | 35 | 3.39 | √ | 正常 | 24.4 | 37.6 | 50 | 4.93 | √ | 正常 | 1.25 | 1.92 | 5 | 0.252 | √ | 正常 | 11.3 | 203078 | 2.08
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-28 18 | 11.6 | 18 | 35 | 2.63 | √ | 正常 | 24.1 | 37.5 | 50 | 5.45 | √ | 正常 | 1.16 | 1.8 | 5 | 0.264 | √ | 正常 | 11.4 | 226167 | 2.31
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-28 19 | 13.8 | 21.4 | 35 | 3.06 | √ | 正常 | 24.5 | 38.1 | 50 | 5.32 | √ | 正常 | 0.986 | 1.53 | 5 | 0.213 | √ | 正常 | 11.3 | 216937 | 2.22
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-28 20 | 10.3 | 16 | 35 | 2.21 | √ | 正常 | 22.8 | 35.4 | 50 | 4.89 | √ | 正常 | 1.09 | 1.68 | 5 | 0.235 | √ | 正常 | 11.3 | 214649 | 2.2
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-28 21 | 10.4 | 16.4 | 35 | 2.24 | √ | 正常 | 26.8 | 42 | 50 | 5.72 | √ | 正常 | 1.08 | 1.69 | 5 | 0.23 | √ | 正常 | 11.4 | 212732 | 2.18
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-28 22 | 12.9 | 19.8 | 35 | 2.86 | √ | 正常 | 22.2 | 34.3 | 50 | 4.94 | √ | 正常 | 0.968 | 1.49 | 5 | 0.215 | √ | 正常 | 11.3 | 222421 | 2.27
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-28 23 | 12.3 | 19.2 | 35 | 2.61 | √ | 正常 | 17.8 | 27.8 | 50 | 3.78 | √ | 正常 | 0.98 | 1.53 | 5 | 0.208 | √ | 正常 | 11.4 | 212212 | 2.18
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-29 00 | 9.52 | 18.4 | 35 | 2.21 | √ | 正常 | 16.7 | 31.8 | 50 | 3.61 | √ | 正常 | 1.19 | 2.3 | 5 | 0.275 | √ | 正常 | 13.2 | 227676 | 2.32
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-29 01 | 12.6 | 19.2 | 35 | 2.38 | √ | 正常 | 23.7 | 35.7 | 50 | 4.38 | √ | 正常 | 1.35 | 2.04 | 5 | 0.252 | √ | 正常 | 11 | 185915 | 1.89
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-29 02 | 14.3 | 23.7 | 35 | 2.74 | √ | 正常 | 26 | 43.1 | 50 | 5.29 | √ | 正常 | 1.21 | 2.01 | 5 | 0.248 | √ | 正常 | 11.9 | 204467 | 2.09
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-29 03 | 14.5 | 25.4 | 35 | 3.35 | √ | 正常 | 24 | 42 | 50 | 5.51 | √ | 正常 | 1.36 | 2.41 | 5 | 0.32 | √ | 正常 | 12.5 | 234845 | 2.4
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-29 04 | 14 | 25.1 | 35 | 3.4 | √ | 正常 | 23.6 | 42.5 | 50 | 5.73 | √ | 正常 | 1.35 | 2.42 | 5 | 0.327 | √ | 正常 | 12.7 | 242989 | 2.46
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-29 05 | 8.15 | 14.9 | 35 | 1.95 | √ | 正常 | 20.3 | 37 | 50 | 4.8 | √ | 正常 | 1.68 | 3.07 | 5 | 0.399 | √ | 正常 | 12.8 | 237494 | 2.42
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-29 06 | 8.29 | 14.7 | 35 | 1.86 | √ | 正常 | 18.7 | 33.2 | 50 | 4.22 | √ | 正常 | 2.06 | 3.65 | 5 | 0.47 | √ | 正常 | 12.6 | 229553 | 2.34
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-29 07 | 9.13 | 14.6 | 35 | 1.73 | √ | 正常 | 21.5 | 34.2 | 50 | 4.16 | √ | 正常 | 1.77 | 2.81 | 5 | 0.347 | √ | 正常 | 11.6 | 194117 | 1.99
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-29 08 | 6.53 | 11 | 35 | 1.24 | √ | 正常 | 19.5 | 32.5 | 50 | 3.7 | √ | 正常 | 1.64 | 2.72 | 5 | 0.309 | √ | 正常 | 12 | 188380 | 1.94
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-29 09 | 5.6 | 7.91 | 35 | 0.786 | √ | 正常 | 25.7 | 36.1 | 50 | 3.65 | √ | 正常 | 1.19 | 1.73 | 5 | 0.175 | √ | 正常 | 10.4 | 146207 | 1.5
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-29 10 | 4.5 | 5.7 | 35 | 0.65 | √ | 正常 | 27.8 | 35 | 50 | 4.04 | √ | 正常 | 1.32 | 1.67 | 5 | 0.192 | √ | 正常 | 9.12 | 145273 | 1.51
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-29 11 | 3.71 | 4.59 | 35 | 0.498 | √ | 正常 | 35.2 | 43.6 | 50 | 4.68 | √ | 正常 | 1.07 | 1.32 | 5 | 0.143 | √ | 正常 | 8.88 | 133099 | 1.39
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-29 12 | 3.74 | 4.98 | 35 | 0.504 | √ | 正常 | 27.9 | 37.2 | 50 | 3.77 | √ | 正常 | 1.46 | 1.95 | 5 | 0.198 | √ | 正常 | 9.72 | 134263 | 1.4
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-29 13 | 11.1 | 14 | 35 | 1.48 | √ | 正常 | 35.3 | 44.8 | 50 | 4.7 | √ | 正常 | 1.36 | 1.75 | 5 | 0.187 | √ | 正常 | 9.19 | 133872 | 1.39
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-29 14 | 9.55 | 12.1 | 35 | 1.14 | √ | 正常 | 35.7 | 44.9 | 50 | 4.65 | √ | 正常 | 0.917 | 1.15 | 5 | 0.113 | √ | 正常 | 9.06 | 129531 | 1.35
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-29 15 | 5.56 | 6.92 | 35 | 0.678 | √ | 正常 | 32.7 | 40.8 | 50 | 3.99 | √ | 正常 | 0.88 | 1.1 | 5 | 0.108 | √ | 正常 | 8.97 | 122497 | 1.28
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-29 16 | 10.4 | 13.1 | 35 | 1.23 | √ | 正常 | 33.6 | 42.3 | 50 | 4.12 | √ | 正常 | 0.854 | 1.08 | 5 | 0.105 | √ | 正常 | 9.08 | 122413 | 1.28
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-29 17 | 8.01 | 10.6 | 35 | 1.01 | √ | 正常 | 31.4 | 41.2 | 50 | 4.02 | √ | 正常 | 0.802 | 1.05 | 5 | 0.101 | √ | 正常 | 9.59 | 128798 | 1.34
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-29 18 | 13.4 | 17.2 | 35 | 1.84 | √ | 正常 | 31.8 | 41 | 50 | 4.4 | √ | 正常 | 0.822 | 1.06 | 5 | 0.116 | √ | 正常 | 9.35 | 140867 | 1.46
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-29 19 | 9.8 | 12.4 | 35 | 1.37 | √ | 正常 | 32.1 | 41.1 | 50 | 4.46 | √ | 正常 | 1.18 | 1.52 | 5 | 0.162 | √ | 正常 | 9.3 | 138103 | 1.43
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-29 20 | 7.81 | 10.1 | 35 | 1.12 | √ | 正常 | 33.6 | 43.1 | 50 | 4.86 | √ | 正常 | 1.41 | 1.81 | 5 | 0.206 | √ | 正常 | 9.34 | 144648 | 1.5
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-29 21 | 13.2 | 16.8 | 35 | 1.72 | √ | 正常 | 35.5 | 45 | 50 | 4.63 | √ | 正常 | 1.18 | 1.5 | 5 | 0.152 | √ | 正常 | 9.15 | 130408 | 1.36
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-29 22 | 8.66 | 11.2 | 35 | 1.28 | √ | 正常 | 31.2 | 39.7 | 50 | 4.6 | √ | 正常 | 1.37 | 1.75 | 5 | 0.2 | √ | 正常 | 9.24 | 147002 | 1.53
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-29 23 | 6.48 | 8.27 | 35 | 0.99 | √ | 正常 | 32.8 | 41.8 | 50 | 4.83 | √ | 正常 | 1.39 | 1.76 | 5 | 0.204 | √ | 正常 | 9.22 | 147060 | 1.53
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-30 00 | 9.3 | 12 | 35 | 1.42 | √ | 正常 | 30.8 | 39.9 | 50 | 4.63 | √ | 正常 | 1.56 | 2.02 | 5 | 0.234 | √ | 正常 | 9.45 | 150310 | 1.55
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-30 01 | 9.22 | 12.1 | 35 | 1.32 | √ | 正常 | 31.6 | 41.1 | 50 | 4.8 | √ | 正常 | 1.48 | 1.93 | 5 | 0.227 | √ | 正常 | 9.47 | 151841 | 1.56
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-30 02 | 7.51 | 9.81 | 35 | 1.14 | √ | 正常 | 28.1 | 36.9 | 50 | 4.25 | √ | 正常 | 1.48 | 1.94 | 5 | 0.227 | √ | 正常 | 9.57 | 153303 | 1.58
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-30 03 | 13.3 | 17.5 | 35 | 2.15 | √ | 正常 | 29.1 | 38.2 | 50 | 4.7 | √ | 正常 | 1.19 | 1.57 | 5 | 0.192 | √ | 正常 | 9.58 | 161077 | 1.65
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-30 04 | 14.1 | 18.6 | 35 | 2.11 | √ | 正常 | 30.6 | 40.2 | 50 | 4.72 | √ | 正常 | 1.34 | 1.76 | 5 | 0.206 | √ | 正常 | 9.61 | 154401 | 1.59
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-30 05 | 8.44 | 11 | 35 | 1.27 | √ | 正常 | 30.2 | 39.8 | 50 | 4.64 | √ | 正常 | 1.43 | 1.87 | 5 | 0.218 | √ | 正常 | 9.62 | 156357 | 1.61
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-30 06 | 9.93 | 13 | 35 | 1.58 | √ | 正常 | 27.7 | 36.4 | 50 | 4.32 | √ | 正常 | 1.4 | 1.84 | 5 | 0.22 | √ | 正常 | 9.6 | 156142 | 1.62
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-30 07 | 5.63 | 7.45 | 35 | 0.804 | √ | 正常 | 30.8 | 40.7 | 50 | 4.51 | √ | 正常 | 1.7 | 2.25 | 5 | 0.252 | √ | 正常 | 9.66 | 147196 | 1.53
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-30 08 | 3.84 | 5.06 | 35 | 0.542 | √ | 正常 | 32.4 | 42.4 | 50 | 4.58 | √ | 正常 | 1.69 | 2.23 | 5 | 0.227 | √ | 正常 | 9.57 | 143778 | 1.48
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-30 09 | 10.1 | 16.5 | 35 | 1.8 | √ | 正常 | 25.6 | 41.5 | 50 | 4.81 | √ | 正常 | 1.31 | 2.19 | 5 | 0.257 | √ | 正常 | 11.7 | 193170 | 1.98
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-30 10 | 13.6 | 17.3 | 35 | 2.2 | √ | 正常 | 33.4 | 42.4 | 50 | 5.35 | √ | 正常 | 0.976 | 1.24 | 5 | 0.157 | √ | 正常 | 9.19 | 160412 | 1.64
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-30 11 | 7.99 | 10.3 | 35 | 1.18 | √ | 正常 | 34.5 | 44.9 | 50 | 4.84 | √ | 正常 | 1 | 1.3 | 5 | 0.143 | √ | 正常 | 9.45 | 141099 | 1.46
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-30 12 | 8.35 | 11.1 | 35 | 1.02 | √ | 正常 | 30.1 | 40 | 50 | 3.85 | √ | 正常 | 1.37 | 1.83 | 5 | 0.185 | √ | 正常 | 9.75 | 128994 | 1.34
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-30 13 | 8.11 | 10.2 | 35 | 1.26 | √ | 正常 | 33.5 | 42.9 | 50 | 5.15 | √ | 正常 | 1.42 | 1.83 | 5 | 0.22 | √ | 正常 | 9.29 | 153493 | 1.59
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-30 14 | 8.12 | 10.4 | 35 | 1.09 | √ | 正常 | 28.5 | 36.5 | 50 | 3.8 | √ | 正常 | 0.859 | 1.1 | 5 | 0.115 | √ | 正常 | 9.32 | 134342 | 1.39
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-30 15 | 6.08 | 8.02 | 35 | 0.775 | √ | 正常 | 30.2 | 39.7 | 50 | 4.01 | √ | 正常 | 0.873 | 1.15 | 5 | 0.117 | √ | 正常 | 9.57 | 134080 | 1.38
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-30 16 | 6.18 | 8.06 | 35 | 0.892 | √ | 正常 | 31 | 40.3 | 50 | 4.61 | √ | 正常 | 0.986 | 1.28 | 5 | 0.146 | √ | 正常 | 9.46 | 148393 | 1.53
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-30 17 | 7.08 | 9.3 | 35 | 1.02 | √ | 正常 | 31.2 | 41.1 | 50 | 4.43 | √ | 正常 | 1.04 | 1.37 | 5 | 0.148 | √ | 正常 | 9.61 | 141522 | 1.45
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-30 18 | 7.86 | 10.5 | 35 | 1.08 | √ | 正常 | 29.2 | 38.7 | 50 | 3.87 | √ | 正常 | 0.991 | 1.32 | 5 | 0.132 | √ | 正常 | 9.7 | 133707 | 1.37
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-30 19 | 8.58 | 11.2 | 35 | 1.15 | √ | 正常 | 30.1 | 39.4 | 50 | 4.22 | √ | 正常 | 0.974 | 1.28 | 5 | 0.136 | √ | 正常 | 9.53 | 139118 | 1.43
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-30 20 | 6.27 | 8.08 | 35 | 0.906 | √ | 正常 | 34.4 | 44.4 | 50 | 4.88 | √ | 正常 | 0.959 | 1.24 | 5 | 0.138 | √ | 正常 | 9.38 | 144778 | 1.49
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-30 21 | 6.61 | 8.43 | 35 | 0.919 | √ | 正常 | 32.9 | 42.4 | 50 | 4.75 | √ | 正常 | 0.998 | 1.28 | 5 | 0.143 | √ | 正常 | 9.33 | 143373 | 1.48
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-30 22 | 7.88 | 10.1 | 35 | 1.22 | √ | 正常 | 31.6 | 40.5 | 50 | 4.81 | √ | 正常 | 1.07 | 1.36 | 5 | 0.164 | √ | 正常 | 9.3 | 152025 | 1.56
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-09-30 23 | 8.69 | 11.8 | 35 | 1.21 | √ | 正常 | 29.4 | 39.4 | 50 | 4.27 | √ | 正常 | 0.96 | 1.29 | 5 | 0.145 | √ | 正常 | 9.82 | 150650 | 1.54
|  | 平均值 | 10 | 13.7 | / | 1.76 | -- |  | 29.4 | 39.4 | / | 4.95 | -- |  | 2 | 2.62 | / | 0.321 | -- |  | 9.53 | 173311 | 1.81
|  | 最大值 | 26.7 | 245 | / | 5.77 | -- |  | 51.5 | 781 | / | 11 | -- |  | 6.07 | 47.9 | / | 1 | -- |  | 13.2 | 248531 | 2.62
|  | 最小值 | 2.8 | 3.53 | / | 0.346 | -- |  | 16.7 | 22.2 | / | 2.08 | -- |  | 0.802 | 1.05 | / | 0.101 | -- |  | 7.07 | 95249 | 1.03
|  | 累计值 | -- | -- | / | 1270 | -- |  | -- | -- | / | 3561 | -- |  | -- | -- | / | 231 | -- |  | -- | 124783820 | --