## Sheet1
历史数据_万达热电万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉_2023-12-01 00至2023-12-31 23
企业名称 | 排口名称 | 监测时间 | 二氧化硫(mg/M3) | [5 empty] | 氮氧化物(mg/M3) | [5 empty] | 颗粒物(mg/M3) | [5 empty] | 氧气(%) | 流量(m3) | 流速
|  |  | 实测值 | 折算值 | 标准值 | 排放量(kg) | 来源 | 状态 | 实测值 | 折算值 | 标准值 | 排放量(kg) | 来源 | 状态 | 实测值 | 折算值 | 标准值 | 排放量(kg) | 来源 | 状态
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-01 00 | 11.8 | 19.8 | 35 | 1.61 | √ | 正常 | 22.5 | 37.7 | 50 | 3.09 | √ | 正常 | 0.862 | 1.45 | 5 | 0.119 | √ | 正常 | 12 | 139734 | 1.28
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-01 01 | 9.03 | 15.3 | 35 | 1.29 | √ | 正常 | 24 | 41 | 50 | 3.41 | √ | 正常 | 0.881 | 1.5 | 5 | 0.125 | √ | 正常 | 12.2 | 142014 | 1.29
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-01 02 | 9.58 | 15.9 | 35 | 1.34 | √ | 正常 | 23.7 | 39.3 | 50 | 3.31 | √ | 正常 | 0.864 | 1.43 | 5 | 0.121 | √ | 正常 | 11.9 | 142353 | 1.3
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-01 03 | 10.8 | 17.9 | 35 | 1.57 | √ | 正常 | 22.9 | 38 | 50 | 3.33 | √ | 正常 | 0.873 | 1.45 | 5 | 0.127 | √ | 正常 | 12 | 145429 | 1.32
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-01 04 | 11.9 | 19.7 | 35 | 1.73 | √ | 正常 | 23.2 | 38.7 | 50 | 3.38 | √ | 正常 | 0.859 | 1.43 | 5 | 0.125 | √ | 正常 | 12 | 145515 | 1.33
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-01 05 | 10.9 | 18.6 | 35 | 1.53 | √ | 正常 | 25.6 | 43.5 | 50 | 3.58 | √ | 正常 | 0.83 | 1.41 | 5 | 0.116 | √ | 正常 | 12.2 | 139821 | 1.27
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-01 06 | 14.1 | 23.3 | 35 | 2 | √ | 正常 | 22.7 | 37.7 | 50 | 3.22 | √ | 正常 | 0.826 | 1.36 | 5 | 0.117 | √ | 正常 | 11.9 | 141740 | 1.29
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-01 07 | 12.3 | 20.1 | 35 | 1.71 | √ | 正常 | 23 | 38 | 50 | 3.2 | √ | 正常 | 0.851 | 1.4 | 5 | 0.118 | √ | 正常 | 11.9 | 138745 | 1.26
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-01 08 | 13 | 21.4 | 35 | 1.83 | √ | 正常 | 23.2 | 38.4 | 50 | 3.26 | √ | 正常 | 0.847 | 1.4 | 5 | 0.119 | √ | 正常 | 11.9 | 142935 | 1.3
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-01 09 | 10.2 | 17.2 | 35 | 1.48 | √ | 正常 | 23.7 | 40.5 | 50 | 3.46 | √ | 正常 | 0.876 | 1.48 | 5 | 0.128 | √ | 正常 | 12.1 | 145805 | 1.33
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-01 10 | 11 | 18.1 | 35 | 1.57 | √ | 正常 | 23.6 | 38.7 | 50 | 3.36 | √ | 正常 | 0.892 | 1.46 | 5 | 0.127 | √ | 正常 | 11.8 | 142481 | 1.31
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-01 11 | 13.2 | 22.4 | 35 | 1.89 | √ | 正常 | 25.3 | 42.9 | 50 | 3.61 | √ | 正常 | 0.901 | 1.53 | 5 | 0.128 | √ | 正常 | 12.2 | 142621 | 1.31
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-01 12 | 13.5 | 22.6 | 35 | 1.89 | √ | 正常 | 24.8 | 41.5 | 50 | 3.47 | √ | 正常 | 1.21 | 2.03 | 5 | 0.17 | √ | 正常 | 12 | 142559 | 1.31
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-01 13 | 12.3 | 19.6 | 35 | 1.78 | √ | 正常 | 21.7 | 34.5 | 50 | 3.17 | √ | 正常 | 1.57 | 2.52 | 5 | 0.229 | √ | 正常 | 11.5 | 145946 | 1.34
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-01 14 | 17.1 | 26.4 | 35 | 2.52 | √ | 正常 | 22.4 | 34.6 | 50 | 3.29 | √ | 正常 | 0.653 | 1.01 | 5 | 0.0959 | √ | 正常 | 11.3 | 146899 | 1.35
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-01 15 | 15.6 | 24.6 | 35 | 2.28 | √ | 正常 | 24 | 38 | 50 | 3.5 | √ | 正常 | 0.65 | 1.03 | 5 | 0.0949 | √ | 正常 | 11.5 | 146056 | 1.35
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-01 16 | 13.1 | 21.8 | 35 | 1.94 | √ | 正常 | 24 | 39.9 | 50 | 3.54 | √ | 正常 | 0.64 | 1.06 | 5 | 0.0942 | √ | 正常 | 12 | 147864 | 1.36
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-01 17 | 13.2 | 21.8 | 35 | 1.96 | √ | 正常 | 24.5 | 40.5 | 50 | 3.64 | √ | 正常 | 0.649 | 1.07 | 5 | 0.0965 | √ | 正常 | 11.9 | 148608 | 1.37
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-01 18 | 13 | 21.9 | 35 | 1.9 | √ | 正常 | 25.2 | 42.5 | 50 | 3.67 | √ | 正常 | 0.661 | 1.12 | 5 | 0.0963 | √ | 正常 | 12.1 | 146001 | 1.35
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-01 19 | 14.8 | 24.1 | 35 | 2.14 | √ | 正常 | 23.8 | 39.4 | 50 | 3.45 | √ | 正常 | 0.67 | 1.1 | 5 | 0.0975 | √ | 正常 | 11.9 | 144876 | 1.34
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-01 20 | 16 | 25.3 | 35 | 2.31 | √ | 正常 | 24.8 | 39.4 | 50 | 3.6 | √ | 正常 | 0.676 | 1.07 | 5 | 0.0978 | √ | 正常 | 11.5 | 144847 | 1.34
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-01 21 | 16.8 | 26.5 | 35 | 2.36 | √ | 正常 | 23.7 | 37.5 | 50 | 3.33 | √ | 正常 | 0.683 | 1.08 | 5 | 0.096 | √ | 正常 | 11.5 | 140537 | 1.3
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-01 22 | 15.6 | 24.1 | 35 | 2.22 | √ | 正常 | 25.2 | 39.1 | 50 | 3.6 | √ | 正常 | 0.675 | 1.05 | 5 | 0.0968 | √ | 正常 | 11.3 | 142866 | 1.31
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-01 23 | 18.6 | 28.9 | 35 | 2.59 | √ | 正常 | 25.5 | 39.5 | 50 | 3.55 | √ | 正常 | 0.695 | 1.08 | 5 | 0.0972 | √ | 正常 | 11.3 | 141984 | 1.31
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-02 00 | 15.4 | 24.7 | 35 | 2.23 | √ | 正常 | 26.2 | 42.4 | 50 | 3.79 | √ | 正常 | 0.724 | 1.17 | 5 | 0.104 | √ | 正常 | 11.7 | 144632 | 1.33
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-02 01 | 17 | 27.3 | 35 | 2.47 | √ | 正常 | 23.7 | 38.3 | 50 | 3.45 | √ | 正常 | 0.737 | 1.19 | 5 | 0.107 | √ | 正常 | 11.7 | 147763 | 1.36
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-02 02 | 19.5 | 31 | 35 | 3.03 | √ | 正常 | 25.4 | 40.4 | 50 | 3.93 | √ | 正常 | 0.745 | 1.19 | 5 | 0.116 | √ | 正常 | 11.6 | 154812 | 1.43
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-02 03 | 14.8 | 24.4 | 35 | 2.18 | √ | 正常 | 26.3 | 43.6 | 50 | 3.97 | √ | 正常 | 0.717 | 1.19 | 5 | 0.106 | √ | 正常 | 12 | 147380 | 1.36
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-02 04 | 14.3 | 23.5 | 35 | 2.12 | √ | 正常 | 21.6 | 35.4 | 50 | 3.18 | √ | 正常 | 0.736 | 1.21 | 5 | 0.108 | √ | 正常 | 11.9 | 145953 | 1.35
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-02 05 | 15.7 | 26.3 | 35 | 2.39 | √ | 正常 | 24 | 40.2 | 50 | 3.63 | √ | 正常 | 0.758 | 1.27 | 5 | 0.114 | √ | 正常 | 12 | 151635 | 1.4
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-02 06 | 12.2 | 20.8 | 35 | 1.82 | √ | 正常 | 23.7 | 40.6 | 50 | 3.52 | √ | 正常 | 0.737 | 1.26 | 5 | 0.109 | √ | 正常 | 12.2 | 148408 | 1.37
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-02 07 | 13 | 22.8 | 35 | 1.88 | √ | 正常 | 21.9 | 38.5 | 50 | 3.17 | √ | 正常 | 0.729 | 1.28 | 5 | 0.105 | √ | 正常 | 12.5 | 144898 | 1.34
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-02 08 | 10.9 | 19.2 | 35 | 1.63 | √ | 正常 | 21.7 | 38.3 | 50 | 3.25 | √ | 正常 | 0.756 | 1.33 | 5 | 0.113 | √ | 正常 | 12.5 | 149483 | 1.38
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-02 09 | 12 | 20.4 | 35 | 1.81 | √ | 正常 | 21.8 | 37.2 | 50 | 3.29 | √ | 正常 | 0.763 | 1.31 | 5 | 0.115 | √ | 正常 | 12.2 | 150628 | 1.4
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-02 10 | 10.9 | 18.6 | 35 | 1.66 | √ | 正常 | 24.5 | 42 | 50 | 3.74 | √ | 正常 | 0.78 | 1.34 | 5 | 0.119 | √ | 正常 | 12.2 | 152603 | 1.42
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-02 11 | 12.5 | 21 | 35 | 1.87 | √ | 正常 | 22.6 | 38.2 | 50 | 3.4 | √ | 正常 | 0.78 | 1.32 | 5 | 0.117 | √ | 正常 | 12.1 | 150080 | 1.4
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-02 12 | 8.39 | 14.2 | 35 | 1.23 | √ | 正常 | 22 | 37.4 | 50 | 3.23 | √ | 正常 | 0.824 | 1.4 | 5 | 0.121 | √ | 正常 | 12.1 | 146677 | 1.37
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-02 13 | 11.7 | 19.2 | 35 | 1.73 | √ | 正常 | 23.7 | 39.2 | 50 | 3.5 | √ | 正常 | 1.01 | 1.67 | 5 | 0.148 | √ | 正常 | 11.9 | 148141 | 1.39
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-02 14 | 8.59 | 14.6 | 35 | 1.29 | √ | 正常 | 24.2 | 41.1 | 50 | 3.62 | √ | 正常 | 1.69 | 2.8 | 5 | 0.25 | √ | 正常 | 12.2 | 149912 | 1.41
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-02 15 | 7.32 | 12.8 | 35 | 1.09 | √ | 正常 | 24.1 | 41.9 | 50 | 3.59 | √ | 正常 | 0.759 | 1.32 | 5 | 0.113 | √ | 正常 | 12.4 | 149035 | 1.39
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-02 16 | 9.7 | 17.3 | 35 | 1.42 | √ | 正常 | 23.5 | 42 | 50 | 3.46 | √ | 正常 | 0.731 | 1.31 | 5 | 0.108 | √ | 正常 | 12.6 | 147339 | 1.37
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-02 17 | 9.69 | 16.9 | 35 | 1.47 | √ | 正常 | 23 | 40.3 | 50 | 3.49 | √ | 正常 | 0.772 | 1.35 | 5 | 0.117 | √ | 正常 | 12.4 | 151979 | 1.41
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-02 18 | 13.9 | 23.3 | 35 | 2.1 | √ | 正常 | 25.1 | 42.1 | 50 | 3.83 | √ | 正常 | 0.771 | 1.29 | 5 | 0.118 | √ | 正常 | 12.1 | 152494 | 1.42
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-02 19 | 12.4 | 21.3 | 35 | 1.95 | √ | 正常 | 26.6 | 45.5 | 50 | 4.19 | √ | 正常 | 0.777 | 1.33 | 5 | 0.122 | √ | 正常 | 12.2 | 157449 | 1.47
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-02 20 | 11.5 | 19.8 | 35 | 1.8 | √ | 正常 | 25.5 | 44.2 | 50 | 4.02 | √ | 正常 | 0.762 | 1.32 | 5 | 0.12 | √ | 正常 | 12.3 | 157593 | 1.47
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-02 21 | 10.9 | 19.1 | 35 | 1.76 | √ | 正常 | 25.4 | 44.5 | 50 | 4.1 | √ | 正常 | 0.787 | 1.38 | 5 | 0.128 | √ | 正常 | 12.5 | 161616 | 1.51
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-02 22 | 10.4 | 19.4 | 35 | 1.76 | √ | 正常 | 22.4 | 41.9 | 50 | 3.82 | √ | 正常 | 0.761 | 1.42 | 5 | 0.13 | √ | 正常 | 13 | 170255 | 1.58
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-02 23 | 10.8 | 20.8 | 35 | 1.77 | √ | 正常 | 22.4 | 43.4 | 50 | 3.69 | √ | 正常 | 0.787 | 1.53 | 5 | 0.13 | √ | 正常 | 13.2 | 164624 | 1.54
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-03 00 | 10.3 | 20.1 | 35 | 1.81 | √ | 正常 | 27.6 | 54 | 50 | 4.82 | √ | 正常 | 0.821 | 1.61 | 5 | 0.145 | √ | 正常 | 13.3 | 175996 | 1.64
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-03 01 | 11.4 | 22.1 | 35 | 1.98 | √ | 正常 | 20.5 | 39.6 | 50 | 3.55 | √ | 正常 | 0.887 | 1.72 | 5 | 0.154 | √ | 正常 | 13.3 | 173767 | 1.62
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-03 02 | 11.9 | 23 | 35 | 2.02 | √ | 正常 | 18.6 | 36.1 | 50 | 3.17 | √ | 正常 | 0.894 | 1.73 | 5 | 0.152 | √ | 正常 | 13.2 | 169762 | 1.58
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-03 03 | 12.4 | 23.8 | 35 | 2.1 | √ | 正常 | 19.2 | 36.8 | 50 | 3.26 | √ | 正常 | 0.962 | 1.85 | 5 | 0.164 | √ | 正常 | 13.2 | 170241 | 1.58
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-03 04 | 9.09 | 18.3 | 35 | 1.54 | √ | 正常 | 19.1 | 39.1 | 50 | 3.25 | √ | 正常 | 1.05 | 2.14 | 5 | 0.178 | √ | 正常 | 13.6 | 169967 | 1.57
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-03 05 | 13 | 24.8 | 35 | 2.14 | √ | 正常 | 19.6 | 37.5 | 50 | 3.25 | √ | 正常 | 0.953 | 1.82 | 5 | 0.158 | √ | 正常 | 13.2 | 165819 | 1.54
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-03 06 | 11.8 | 23.1 | 35 | 2.03 | √ | 正常 | 21 | 41.2 | 50 | 3.61 | √ | 正常 | 0.871 | 1.71 | 5 | 0.15 | √ | 正常 | 13.4 | 172048 | 1.6
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-03 07 | 10.8 | 22.2 | 35 | 1.84 | √ | 正常 | 19.9 | 41.1 | 50 | 3.4 | √ | 正常 | 0.947 | 1.95 | 5 | 0.162 | √ | 正常 | 13.7 | 170497 | 1.58
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-03 08 | 12.9 | 25.1 | 35 | 2.13 | √ | 正常 | 19.7 | 38.2 | 50 | 3.24 | √ | 正常 | 0.909 | 1.76 | 5 | 0.151 | √ | 正常 | 13.3 | 165231 | 1.53
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-03 09 | 11.3 | 22.3 | 35 | 1.85 | √ | 正常 | 20.7 | 41.1 | 50 | 3.41 | √ | 正常 | 0.831 | 1.65 | 5 | 0.136 | √ | 正常 | 13.4 | 167394 | 1.55
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-03 10 | 11.1 | 21.6 | 35 | 1.87 | √ | 正常 | 20.3 | 39.9 | 50 | 3.4 | √ | 正常 | 0.771 | 1.51 | 5 | 0.13 | √ | 正常 | 13.3 | 167901 | 1.57
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-03 11 | 12.3 | 23.7 | 35 | 2.08 | √ | 正常 | 21.1 | 41 | 50 | 3.58 | √ | 正常 | 0.682 | 1.33 | 5 | 0.116 | √ | 正常 | 13.3 | 169895 | 1.6
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-03 12 | 11.3 | 22.2 | 35 | 1.88 | √ | 正常 | 19.4 | 38.1 | 50 | 3.21 | √ | 正常 | 0.71 | 1.4 | 5 | 0.118 | √ | 正常 | 13.4 | 165875 | 1.57
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-03 13 | 11.3 | 22.6 | 35 | 1.83 | √ | 正常 | 18 | 36.3 | 50 | 2.92 | √ | 正常 | 0.76 | 1.53 | 5 | 0.124 | √ | 正常 | 13.5 | 162693 | 1.54
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-03 14 | 9.99 | 20 | 35 | 1.68 | √ | 正常 | 19.6 | 39.3 | 50 | 3.27 | √ | 正常 | 1.57 | 3.2 | 5 | 0.261 | √ | 正常 | 13.5 | 167021 | 1.58
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-03 15 | 13.4 | 25.8 | 35 | 2.27 | √ | 正常 | 20.8 | 40.1 | 50 | 3.52 | √ | 正常 | 0.627 | 1.21 | 5 | 0.106 | √ | 正常 | 13.2 | 168977 | 1.59
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-03 16 | 12.6 | 24.4 | 35 | 2.06 | √ | 正常 | 19.2 | 37.4 | 50 | 3.15 | √ | 正常 | 0.666 | 1.29 | 5 | 0.109 | √ | 正常 | 13.3 | 163747 | 1.54
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-03 17 | 12.9 | 24.8 | 35 | 2.14 | √ | 正常 | 21.7 | 41.8 | 50 | 3.6 | √ | 正常 | 0.698 | 1.34 | 5 | 0.116 | √ | 正常 | 13.2 | 165965 | 1.56
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-03 18 | 12.5 | 24 | 35 | 2.1 | √ | 正常 | 21.6 | 41.5 | 50 | 3.64 | √ | 正常 | 0.706 | 1.36 | 5 | 0.119 | √ | 正常 | 13.2 | 168626 | 1.58
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-03 19 | 10.3 | 20.6 | 35 | 1.72 | √ | 正常 | 21.6 | 43.1 | 50 | 3.62 | √ | 正常 | 0.718 | 1.44 | 5 | 0.12 | √ | 正常 | 13.5 | 167727 | 1.57
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-03 20 | 12.8 | 25.2 | 35 | 2.12 | √ | 正常 | 21.5 | 42.5 | 50 | 3.57 | √ | 正常 | 0.722 | 1.42 | 5 | 0.12 | √ | 正常 | 13.4 | 165858 | 1.55
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-03 21 | 11.5 | 22.4 | 35 | 1.95 | √ | 正常 | 20.3 | 39.7 | 50 | 3.46 | √ | 正常 | 0.698 | 1.36 | 5 | 0.119 | √ | 正常 | 13.3 | 170117 | 1.59
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-03 22 | 13.3 | 25.5 | 35 | 2.16 | √ | 正常 | 20.4 | 39.3 | 50 | 3.33 | √ | 正常 | 0.706 | 1.36 | 5 | 0.115 | √ | 正常 | 13.2 | 168304 | 1.57
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-03 23 | 13.8 | 26.1 | 35 | 2.38 | √ | 正常 | 22.2 | 42.1 | 50 | 3.83 | √ | 正常 | 0.684 | 1.3 | 5 | 0.118 | √ | 正常 | 13.1 | 172301 | 1.61
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-04 00 | 11.7 | 23.2 | 35 | 1.98 | √ | 正常 | 20.9 | 41.9 | 50 | 3.55 | √ | 正常 | 0.732 | 1.46 | 5 | 0.124 | √ | 正常 | 13.5 | 172963 | 1.61
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-04 01 | 13.2 | 25.3 | 35 | 2.29 | √ | 正常 | 21.5 | 41 | 50 | 3.71 | √ | 正常 | 0.719 | 1.37 | 5 | 0.124 | √ | 正常 | 13.2 | 173125 | 1.62
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-04 02 | 11 | 21.5 | 35 | 1.91 | √ | 正常 | 21.1 | 41.1 | 50 | 3.64 | √ | 正常 | 0.73 | 1.42 | 5 | 0.126 | √ | 正常 | 13.3 | 172475 | 1.61
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-04 03 | 10.8 | 20.9 | 35 | 1.87 | √ | 正常 | 20.2 | 39.1 | 50 | 3.51 | √ | 正常 | 0.765 | 1.48 | 5 | 0.132 | √ | 正常 | 13.2 | 173346 | 1.62
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-04 04 | 12.3 | 23.8 | 35 | 2.09 | √ | 正常 | 21 | 40.6 | 50 | 3.55 | √ | 正常 | 0.775 | 1.5 | 5 | 0.131 | √ | 正常 | 13.2 | 169065 | 1.58
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-04 05 | 12.1 | 23.1 | 35 | 2.03 | √ | 正常 | 23.5 | 45.1 | 50 | 3.97 | √ | 正常 | 0.767 | 1.47 | 5 | 0.13 | √ | 正常 | 13.2 | 168671 | 1.58
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-04 06 | 12.5 | 23.6 | 35 | 2.06 | √ | 正常 | 23 | 43.3 | 50 | 3.8 | √ | 正常 | 0.806 | 1.52 | 5 | 0.133 | √ | 正常 | 13 | 164761 | 1.54
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-04 07 | 10.7 | 21 | 35 | 1.79 | √ | 正常 | 20.1 | 39.6 | 50 | 3.37 | √ | 正常 | 0.892 | 1.76 | 5 | 0.149 | √ | 正常 | 13.4 | 167705 | 1.57
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-04 08 | 12 | 23 | 35 | 2.02 | √ | 正常 | 18.3 | 35 | 50 | 3.08 | √ | 正常 | 0.944 | 1.81 | 5 | 0.159 | √ | 正常 | 13.2 | 168500 | 1.57
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-04 09 | 13.3 | 25.3 | 35 | 2.15 | √ | 正常 | 16.6 | 31.6 | 50 | 2.67 | √ | 正常 | 0.762 | 1.45 | 5 | 0.123 | √ | 正常 | 13.1 | 161196 | 1.5
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-04 10 | 12.8 | 23.6 | 35 | 1.9 | √ | 正常 | 20.9 | 38.8 | 50 | 3.08 | √ | 正常 | 0.602 | 1.11 | 5 | 0.0894 | √ | 正常 | 12.9 | 148270 | 1.39
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-04 11 | 11.1 | 20.6 | 35 | 1.61 | √ | 正常 | 22.4 | 41.7 | 50 | 3.25 | √ | 正常 | 0.563 | 1.05 | 5 | 0.082 | √ | 正常 | 12.9 | 145043 | 1.37
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-04 12 | 11.6 | 20.7 | 35 | 1.69 | √ | 正常 | 21.3 | 38.1 | 50 | 3.12 | √ | 正常 | 0.546 | 0.976 | 5 | 0.0806 | √ | 正常 | 12.6 | 146554 | 1.39
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-04 13 | 12 | 21.6 | 35 | 1.78 | √ | 正常 | 20.7 | 37.4 | 50 | 3.07 | √ | 正常 | 0.545 | 0.986 | 5 | 0.081 | √ | 正常 | 12.7 | 148437 | 1.41
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-04 14 | 11.9 | 20.9 | 35 | 1.77 | √ | 正常 | 21.7 | 38.2 | 50 | 3.23 | √ | 正常 | 0.564 | 0.993 | 5 | 0.0839 | √ | 正常 | 12.5 | 148808 | 1.42
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-04 15 | 10.6 | 19.1 | 35 | 1.51 | √ | 正常 | 22.7 | 41.1 | 50 | 3.24 | √ | 正常 | 0.584 | 1.05 | 5 | 0.0831 | √ | 正常 | 12.7 | 143075 | 1.35
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-04 16 | 10.7 | 19.1 | 35 | 1.54 | √ | 正常 | 20.5 | 36.7 | 50 | 2.93 | √ | 正常 | 0.589 | 1.06 | 5 | 0.0847 | √ | 正常 | 12.6 | 143562 | 1.35
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-04 17 | 8.22 | 14.7 | 35 | 1.16 | √ | 正常 | 20.4 | 36.8 | 50 | 2.88 | √ | 正常 | 0.612 | 1.1 | 5 | 0.0863 | √ | 正常 | 12.6 | 141398 | 1.33
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-04 18 | 8.72 | 15.6 | 35 | 1.27 | √ | 正常 | 21.8 | 39.1 | 50 | 3.17 | √ | 正常 | 0.604 | 1.08 | 5 | 0.0878 | √ | 正常 | 12.6 | 145953 | 1.37
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-04 19 | 11 | 19.4 | 35 | 1.61 | √ | 正常 | 22 | 39.3 | 50 | 3.25 | √ | 正常 | 0.641 | 1.14 | 5 | 0.0948 | √ | 正常 | 12.6 | 147360 | 1.38
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-04 20 | 11 | 20 | 35 | 1.58 | √ | 正常 | 22.3 | 40.8 | 50 | 3.23 | √ | 正常 | 0.65 | 1.19 | 5 | 0.094 | √ | 正常 | 12.8 | 144759 | 1.35
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-04 21 | 10.4 | 19.1 | 35 | 1.47 | √ | 正常 | 21.5 | 39.2 | 50 | 3 | √ | 正常 | 0.655 | 1.2 | 5 | 0.0917 | √ | 正常 | 12.8 | 142141 | 1.32
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-04 22 | 10.6 | 19.6 | 35 | 1.56 | √ | 正常 | 22.3 | 41.3 | 50 | 3.28 | √ | 正常 | 0.638 | 1.18 | 5 | 0.093 | √ | 正常 | 12.9 | 146720 | 1.37
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-04 23 | 12 | 21.6 | 35 | 1.74 | √ | 正常 | 21.1 | 38.2 | 50 | 3.07 | √ | 正常 | 0.651 | 1.18 | 5 | 0.0948 | √ | 正常 | 12.7 | 145312 | 1.36
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-05 00 | 11.1 | 20.7 | 35 | 1.61 | √ | 正常 | 21.9 | 40.8 | 50 | 3.18 | √ | 正常 | 0.65 | 1.21 | 5 | 0.0942 | √ | 正常 | 12.9 | 144745 | 1.35
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-05 01 | 9.94 | 18.5 | 35 | 1.47 | √ | 正常 | 21.6 | 40 | 50 | 3.18 | √ | 正常 | 0.67 | 1.25 | 5 | 0.0987 | √ | 正常 | 12.9 | 147558 | 1.37
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-05 02 | 10 | 18.9 | 35 | 1.44 | √ | 正常 | 23.1 | 43.4 | 50 | 3.31 | √ | 正常 | 0.71 | 1.34 | 5 | 0.102 | √ | 正常 | 13 | 143262 | 1.33
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-05 03 | 11.3 | 20.7 | 35 | 1.66 | √ | 正常 | 21.9 | 40.2 | 50 | 3.21 | √ | 正常 | 0.739 | 1.36 | 5 | 0.108 | √ | 正常 | 12.8 | 146742 | 1.36
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-05 04 | 11.2 | 20.9 | 35 | 1.66 | √ | 正常 | 21.6 | 40.2 | 50 | 3.2 | √ | 正常 | 0.747 | 1.39 | 5 | 0.11 | √ | 正常 | 12.9 | 148022 | 1.37
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-05 05 | 10.8 | 20 | 35 | 1.6 | √ | 正常 | 20.6 | 38.3 | 50 | 3.07 | √ | 正常 | 0.75 | 1.39 | 5 | 0.112 | √ | 正常 | 12.9 | 148804 | 1.38
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-05 06 | 10.1 | 18.8 | 35 | 1.48 | √ | 正常 | 22.2 | 41.4 | 50 | 3.25 | √ | 正常 | 0.757 | 1.41 | 5 | 0.113 | √ | 正常 | 12.9 | 148885 | 1.38
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-05 07 | 10.2 | 19.2 | 35 | 1.48 | √ | 正常 | 20.4 | 38.4 | 50 | 2.96 | √ | 正常 | 0.762 | 1.43 | 5 | 0.11 | √ | 正常 | 13 | 147663 | 1.37
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-05 08 | 11.9 | 22.3 | 35 | 1.79 | √ | 正常 | 19.2 | 36.1 | 50 | 2.88 | √ | 正常 | 0.732 | 1.37 | 5 | 0.11 | √ | 正常 | 13 | 150036 | 1.4
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-05 09 | 12.2 | 23.7 | 35 | 1.89 | √ | 正常 | 19.7 | 38.3 | 50 | 3.06 | √ | 正常 | 0.697 | 1.36 | 5 | 0.108 | √ | 正常 | 13.3 | 155234 | 1.45
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-05 10 | 10.9 | 21.6 | 35 | 1.28 | √ | 正常 | 19.4 | 38.5 | 50 | 2.27 | √ | 正常 | 0.703 | 1.4 | 5 | 0.0824 | √ | 正常 | 13.5 | 153219 | 1.46
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-05 11 | 7.61 | 16.1 | 35 | 1.1 | √ | 正常 | 20.1 | 43.1 | 50 | 2.93 | √ | 正常 | 0.72 | 1.55 | 5 | 0.105 | √ | 正常 | 13.9 | 145412 | 1.45
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-05 12 | 10.6 | 24.1 | 35 | 1.74 | √ | 正常 | 15.1 | 34.4 | 50 | 2.47 | √ | 正常 | 0.814 | 1.87 | 5 | 0.134 | √ | 正常 | 14.4 | 165430 | 1.61
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-05 13 | 8.99 | 18.7 | 35 | 1.41 | √ | 正常 | 18.4 | 38.5 | 50 | 2.88 | √ | 正常 | 0.756 | 1.58 | 5 | 0.118 | √ | 正常 | 13.8 | 156468 | 1.49
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-05 14 | 9.21 | 20.2 | 35 | 1.46 | √ | 正常 | 19.5 | 42.7 | 50 | 3.08 | √ | 正常 | 0.708 | 1.55 | 5 | 0.112 | √ | 正常 | 14.2 | 158391 | 1.53
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-05 15 | 7.64 | 14 | 35 | 1.01 | √ | 正常 | 21.8 | 39.9 | 50 | 2.89 | √ | 正常 | 0.635 | 1.16 | 5 | 0.0843 | √ | 正常 | 12.8 | 132330 | 1.27
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-05 16 | 8.74 | 15.7 | 35 | 1.16 | √ | 正常 | 20.2 | 36.2 | 50 | 2.68 | √ | 正常 | 0.65 | 1.17 | 5 | 0.086 | √ | 正常 | 12.6 | 132462 | 1.27
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-05 17 | 7.82 | 14.2 | 35 | 1.02 | √ | 正常 | 20.6 | 37.6 | 50 | 2.68 | √ | 正常 | 0.692 | 1.26 | 5 | 0.0902 | √ | 正常 | 12.8 | 130371 | 1.25
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-05 18 | 9.56 | 17.1 | 35 | 1.23 | √ | 正常 | 19.6 | 35.2 | 50 | 2.52 | √ | 正常 | 0.699 | 1.25 | 5 | 0.0896 | √ | 正常 | 12.6 | 128252 | 1.24
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-05 19 | 10 | 17.5 | 35 | 1.3 | √ | 正常 | 20.6 | 36.3 | 50 | 2.65 | √ | 正常 | 0.698 | 1.23 | 5 | 0.0901 | √ | 正常 | 12.5 | 129047 | 1.24
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-05 20 | 9.19 | 16.1 | 35 | 1.25 | √ | 正常 | 20.1 | 35.3 | 50 | 2.75 | √ | 正常 | 0.711 | 1.24 | 5 | 0.0967 | √ | 正常 | 12.4 | 136525 | 1.3
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-05 21 | 8.57 | 15.3 | 35 | 1.21 | √ | 正常 | 19.7 | 35.3 | 50 | 2.79 | √ | 正常 | 0.731 | 1.31 | 5 | 0.103 | √ | 正常 | 12.6 | 141134 | 1.34
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-05 22 | 9.81 | 17.6 | 35 | 1.36 | √ | 正常 | 21 | 37.7 | 50 | 2.9 | √ | 正常 | 0.796 | 1.43 | 5 | 0.11 | √ | 正常 | 12.6 | 137993 | 1.3
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-05 23 | 8.41 | 15.6 | 35 | 1.18 | √ | 正常 | 22.6 | 42 | 50 | 3.18 | √ | 正常 | 0.776 | 1.44 | 5 | 0.109 | √ | 正常 | 12.9 | 140687 | 1.34
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-06 00 | 8.58 | 16 | 35 | 1.21 | √ | 正常 | 21.1 | 39.2 | 50 | 2.97 | √ | 正常 | 0.801 | 1.49 | 5 | 0.113 | √ | 正常 | 12.9 | 141127 | 1.34
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-06 01 | 8.52 | 15.8 | 35 | 1.16 | √ | 正常 | 19.3 | 36 | 50 | 2.61 | √ | 正常 | 0.831 | 1.55 | 5 | 0.112 | √ | 正常 | 12.9 | 135436 | 1.27
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-06 02 | 9.82 | 17.9 | 35 | 1.32 | √ | 正常 | 19.1 | 34.9 | 50 | 2.57 | √ | 正常 | 0.818 | 1.49 | 5 | 0.11 | √ | 正常 | 12.8 | 134643 | 1.27
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-06 03 | 8.55 | 15.9 | 35 | 1.16 | √ | 正常 | 19.3 | 36 | 50 | 2.63 | √ | 正常 | 0.811 | 1.51 | 5 | 0.113 | √ | 正常 | 12.9 | 138614 | 1.29
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-06 04 | 9.52 | 17.7 | 35 | 1.32 | √ | 正常 | 19.7 | 36.6 | 50 | 2.73 | √ | 正常 | 0.75 | 1.39 | 5 | 0.104 | √ | 正常 | 12.9 | 138647 | 1.31
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-06 05 | 9.23 | 17.1 | 35 | 1.28 | √ | 正常 | 20.5 | 38 | 50 | 2.85 | √ | 正常 | 0.707 | 1.31 | 5 | 0.0982 | √ | 正常 | 12.9 | 138751 | 1.31
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-06 06 | 9.51 | 17.9 | 35 | 1.3 | √ | 正常 | 20.8 | 39.3 | 50 | 2.86 | √ | 正常 | 0.688 | 1.3 | 5 | 0.0943 | √ | 正常 | 13 | 137118 | 1.29
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-06 07 | 11.7 | 21.6 | 35 | 1.69 | √ | 正常 | 19.6 | 36.4 | 50 | 2.83 | √ | 正常 | 0.655 | 1.21 | 5 | 0.0947 | √ | 正常 | 12.9 | 144494 | 1.36
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-06 08 | 9.57 | 18 | 35 | 1.37 | √ | 正常 | 21.5 | 41.3 | 50 | 3.1 | √ | 正常 | 0.656 | 1.25 | 5 | 0.0945 | √ | 正常 | 13.1 | 144130 | 1.35
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-06 09 | 5.03 | 9.74 | 35 | 0.735 | √ | 正常 | 19.8 | 37.8 | 50 | 2.89 | √ | 正常 | 1.41 | 2.72 | 5 | 0.205 | √ | 正常 | 13.1 | 146126 | 1.38
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-06 10 | 0.887 | 1.73 | 35 | 0.128 | √ | 正常 | 22.3 | 43.6 | 50 | 3.25 | √ | 正常 | 1.11 | 2.17 | 5 | 0.162 | √ | 正常 | 13.3 | 145866 | 1.39
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-06 11 | 0.697 | 1.34 | 35 | 0.105 | √ | 正常 | 20.2 | 39.1 | 50 | 3 | √ | 正常 | 1.03 | 1.98 | 5 | 0.152 | √ | 正常 | 13.2 | 150265 | 1.43
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-06 12 | 6.4 | 12.2 | 35 | 0.858 | √ | 正常 | 23 | 44.3 | 50 | 3.31 | √ | 正常 | 0.67 | 1.28 | 5 | 0.0955 | √ | 正常 | 13.1 | 141345 | 1.33
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-06 13 | 6.94 | 12.8 | 35 | 0.957 | √ | 正常 | 19.4 | 35.7 | 50 | 2.68 | √ | 正常 | 0.662 | 1.22 | 5 | 0.0913 | √ | 正常 | 12.8 | 137986 | 1.3
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-06 14 | 9.62 | 17.4 | 35 | 1.39 | √ | 正常 | 21.2 | 38.9 | 50 | 3.06 | √ | 正常 | 0.61 | 1.11 | 5 | 0.0885 | √ | 正常 | 12.8 | 145110 | 1.38
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-06 15 | 8.93 | 16.7 | 35 | 1.28 | √ | 正常 | 20 | 37.5 | 50 | 2.87 | √ | 正常 | 0.66 | 1.23 | 5 | 0.0943 | √ | 正常 | 13 | 143168 | 1.36
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-06 16 | 9.19 | 17.6 | 35 | 1.3 | √ | 正常 | 22.1 | 42.4 | 50 | 3.14 | √ | 正常 | 0.65 | 1.24 | 5 | 0.0927 | √ | 正常 | 13.2 | 142305 | 1.35
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-06 17 | 9.28 | 17.7 | 35 | 1.36 | √ | 正常 | 19.3 | 37 | 50 | 2.81 | √ | 正常 | 0.624 | 1.19 | 5 | 0.0914 | √ | 正常 | 13.2 | 145805 | 1.38
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-06 18 | 9.56 | 18.2 | 35 | 1.44 | √ | 正常 | 18.1 | 34.6 | 50 | 2.75 | √ | 正常 | 0.647 | 1.23 | 5 | 0.0977 | √ | 正常 | 13.1 | 151271 | 1.43
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-06 19 | 11.1 | 20.8 | 35 | 1.73 | √ | 正常 | 18.4 | 34.4 | 50 | 2.86 | √ | 正常 | 0.68 | 1.27 | 5 | 0.106 | √ | 正常 | 13 | 155814 | 1.48
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-06 20 | 11.2 | 21.2 | 35 | 1.74 | √ | 正常 | 18.3 | 34.5 | 50 | 2.84 | √ | 正常 | 0.7 | 1.32 | 5 | 0.109 | √ | 正常 | 13 | 155255 | 1.48
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-06 21 | 10.3 | 19.3 | 35 | 1.54 | √ | 正常 | 19.3 | 36.4 | 50 | 2.91 | √ | 正常 | 0.744 | 1.4 | 5 | 0.113 | √ | 正常 | 13 | 152967 | 1.45
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-06 22 | 10.7 | 20.4 | 35 | 1.7 | √ | 正常 | 21.3 | 40.6 | 50 | 3.38 | √ | 正常 | 0.793 | 1.51 | 5 | 0.126 | √ | 正常 | 13.1 | 158785 | 1.5
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-06 23 | 11.2 | 21.3 | 35 | 1.79 | √ | 正常 | 21.5 | 40.9 | 50 | 3.42 | √ | 正常 | 0.796 | 1.51 | 5 | 0.127 | √ | 正常 | 13.1 | 159106 | 1.5
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-07 00 | 10.4 | 20 | 35 | 1.6 | √ | 正常 | 21.7 | 41.9 | 50 | 3.35 | √ | 正常 | 0.782 | 1.51 | 5 | 0.121 | √ | 正常 | 13.2 | 154677 | 1.46
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-07 01 | 9.36 | 18.9 | 35 | 1.44 | √ | 正常 | 21.7 | 43.8 | 50 | 3.33 | √ | 正常 | 0.782 | 1.58 | 5 | 0.12 | √ | 正常 | 13.6 | 153592 | 1.45
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-07 02 | 11.9 | 22.8 | 35 | 1.74 | √ | 正常 | 18.9 | 36.6 | 50 | 2.78 | √ | 正常 | 0.764 | 1.47 | 5 | 0.112 | √ | 正常 | 13.2 | 149176 | 1.41
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-07 03 | 9.96 | 18.9 | 35 | 1.5 | √ | 正常 | 20.2 | 38.4 | 50 | 3.02 | √ | 正常 | 0.838 | 1.6 | 5 | 0.125 | √ | 正常 | 13.1 | 149576 | 1.41
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-07 04 | 2.1 | 4.06 | 35 | 0.317 | √ | 正常 | 19.5 | 37.8 | 50 | 2.95 | √ | 正常 | 0.852 | 1.65 | 5 | 0.129 | √ | 正常 | 13.3 | 151215 | 1.42
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-07 05 | 2.26 | 4.32 | 35 | 0.349 | √ | 正常 | 19.7 | 37.7 | 50 | 3.05 | √ | 正常 | 0.902 | 1.72 | 5 | 0.14 | √ | 正常 | 13.1 | 154548 | 1.45
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-07 06 | 5.34 | 10.2 | 35 | 0.807 | √ | 正常 | 21.1 | 40.3 | 50 | 3.2 | √ | 正常 | 0.762 | 1.45 | 5 | 0.115 | √ | 正常 | 13.1 | 151490 | 1.43
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-07 07 | 7.73 | 14.7 | 35 | 1.13 | √ | 正常 | 20.9 | 39.7 | 50 | 3.05 | √ | 正常 | 0.755 | 1.44 | 5 | 0.111 | √ | 正常 | 13.1 | 146401 | 1.37
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-07 08 | 6.64 | 13 | 35 | 0.972 | √ | 正常 | 21.1 | 41.2 | 50 | 3.1 | √ | 正常 | 1.89 | 3.7 | 5 | 0.252 | √ | 正常 | 13.3 | 146861 | 1.38
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-07 09 | 6.19 | 12.1 | 35 | 0.956 | √ | 正常 | 19.4 | 37.7 | 50 | 2.99 | √ | 正常 | 1.27 | 2.48 | 5 | 0.197 | √ | 正常 | 13.3 | 154024 | 1.45
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-07 10 | 8.3 | 16.3 | 35 | 1.25 | √ | 正常 | 20.2 | 39.8 | 50 | 3.03 | √ | 正常 | 3.61 | 7.09 | 5 | 0.834 | 技术规范修约 | 颗粒物故障 | 13.4 | 150177 | 1.43
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-07 11 | 8.44 | 16.2 | 35 | 1.24 | √ | 正常 | 19.7 | 37.8 | 50 | 2.88 | √ | 正常 | 0.886 | 1.7 | 5 | 0.13 | √ | 正常 | 13.2 | 146393 | 1.4
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-07 12 | 7.65 | 14.6 | 35 | 1.03 | √ | 正常 | 21.9 | 41.9 | 50 | 2.93 | √ | 正常 | 0.846 | 1.62 | 5 | 0.113 | √ | 正常 | 13.2 | 133905 | 1.29
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-07 13 | 8.56 | 15.8 | 35 | 1.12 | √ | 正常 | 19.8 | 36.4 | 50 | 2.6 | √ | 正常 | 0.819 | 1.51 | 5 | 0.108 | √ | 正常 | 12.8 | 135760 | 1.31
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-07 14 | 9.26 | 16.5 | 35 | 1.24 | √ | 正常 | 19.7 | 35.4 | 50 | 2.65 | √ | 正常 | 0.814 | 1.46 | 5 | 0.109 | √ | 正常 | 12.6 | 138687 | 1.34
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-07 15 | 6.23 | 11.3 | 35 | 0.86 | √ | 正常 | 23.2 | 42.3 | 50 | 3.2 | √ | 正常 | 0.828 | 1.51 | 5 | 0.114 | √ | 正常 | 12.8 | 140137 | 1.35
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-07 16 | 8.26 | 15.2 | 35 | 1.11 | √ | 正常 | 23 | 41.5 | 50 | 3.02 | √ | 正常 | 0.87 | 1.58 | 5 | 0.116 | √ | 正常 | 12.7 | 136391 | 1.31
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-07 17 | 9.1 | 15.3 | 35 | 1.17 | √ | 正常 | 24.5 | 41.4 | 50 | 3.16 | √ | 正常 | 0.882 | 1.49 | 5 | 0.113 | √ | 正常 | 12.1 | 128750 | 1.24
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-07 18 | 9.78 | 16.7 | 35 | 1.25 | √ | 正常 | 23.2 | 39.7 | 50 | 2.97 | √ | 正常 | 0.882 | 1.5 | 5 | 0.113 | √ | 正常 | 12.2 | 127880 | 1.23
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-07 19 | 9.65 | 16.3 | 35 | 1.27 | √ | 正常 | 24.3 | 41.3 | 50 | 3.18 | √ | 正常 | 0.89 | 1.51 | 5 | 0.116 | √ | 正常 | 12.2 | 131100 | 1.26
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-07 20 | 9.38 | 16.2 | 35 | 1.25 | √ | 正常 | 25.2 | 43.5 | 50 | 3.35 | √ | 正常 | 0.887 | 1.53 | 5 | 0.118 | √ | 正常 | 12.3 | 133174 | 1.28
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-07 21 | 10.8 | 18.3 | 35 | 1.49 | √ | 正常 | 25.1 | 42.8 | 50 | 3.47 | √ | 正常 | 0.863 | 1.47 | 5 | 0.119 | √ | 正常 | 12.2 | 137893 | 1.33
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-07 22 | 10.7 | 18.5 | 35 | 1.48 | √ | 正常 | 22.4 | 38.8 | 50 | 3.09 | √ | 正常 | 0.856 | 1.48 | 5 | 0.118 | √ | 正常 | 12.3 | 137923 | 1.33
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-07 23 | 10 | 17.6 | 35 | 1.37 | √ | 正常 | 23.2 | 40.7 | 50 | 3.18 | √ | 正常 | 0.87 | 1.53 | 5 | 0.12 | √ | 正常 | 12.5 | 137188 | 1.32
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-08 00 | 10.3 | 17.9 | 35 | 1.39 | √ | 正常 | 21.8 | 37.9 | 50 | 2.93 | √ | 正常 | 0.848 | 1.48 | 5 | 0.115 | √ | 正常 | 12.4 | 134811 | 1.3
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-08 01 | 9.08 | 16.3 | 35 | 1.26 | √ | 正常 | 22.3 | 40.1 | 50 | 3.09 | √ | 正常 | 0.848 | 1.52 | 5 | 0.117 | √ | 正常 | 12.6 | 138294 | 1.33
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-08 02 | 9.98 | 17.5 | 35 | 1.36 | √ | 正常 | 22.3 | 39.3 | 50 | 3.05 | √ | 正常 | 0.856 | 1.5 | 5 | 0.117 | √ | 正常 | 12.4 | 136346 | 1.31
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-08 03 | 7.82 | 14.2 | 35 | 1.04 | √ | 正常 | 21.6 | 39.3 | 50 | 2.9 | √ | 正常 | 0.872 | 1.59 | 5 | 0.116 | √ | 正常 | 12.8 | 136387 | 1.31
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-08 04 | 7.9 | 14.5 | 35 | 1 | √ | 正常 | 21.4 | 39.6 | 50 | 2.71 | √ | 正常 | 0.857 | 1.58 | 5 | 0.109 | √ | 正常 | 12.8 | 127149 | 1.21
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-08 05 | 9.54 | 16.6 | 35 | 1.23 | √ | 正常 | 19.9 | 34.7 | 50 | 2.57 | √ | 正常 | 0.858 | 1.5 | 5 | 0.111 | √ | 正常 | 12.4 | 129133 | 1.23
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-08 06 | 9.89 | 16.5 | 35 | 1.34 | √ | 正常 | 21.4 | 36.2 | 50 | 2.91 | √ | 正常 | 0.88 | 1.49 | 5 | 0.119 | √ | 正常 | 12.1 | 135493 | 1.29
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-08 07 | 9.28 | 16.5 | 35 | 1.25 | √ | 正常 | 20.9 | 37.3 | 50 | 2.81 | √ | 正常 | 0.871 | 1.55 | 5 | 0.117 | √ | 正常 | 12.6 | 134403 | 1.28
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-08 08 | 8.77 | 15.3 | 35 | 1.1 | √ | 正常 | 21.8 | 38.1 | 50 | 2.73 | √ | 正常 | 0.854 | 1.49 | 5 | 0.111 | √ | 正常 | 12.4 | 131978 | 1.26
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-08 09 | 8.18 | 15 | 35 | 1.04 | √ | 正常 | 20 | 37 | 50 | 2.56 | √ | 正常 | 0.844 | 1.55 | 5 | 0.107 | √ | 正常 | 12.8 | 127191 | 1.21
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-08 10 | 9.48 | 16.8 | 35 | 1.09 | √ | 正常 | 20.3 | 36.2 | 50 | 2.33 | √ | 正常 | 1.31 | 2.33 | 5 | 0.149 | √ | 正常 | 12.6 | 116656 | 1.12
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-08 11 | 6.53 | 11.7 | 35 | 0.754 | √ | 正常 | 21.1 | 38 | 50 | 2.44 | √ | 正常 | 0.585 | 1.05 | 5 | 0.0689 | √ | 正常 | 12.6 | 117359 | 1.12
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-08 12 | 8.45 | 14.4 | 35 | 0.932 | √ | 正常 | 21.6 | 36.7 | 50 | 2.37 | √ | 正常 | 0.58 | 0.986 | 5 | 0.064 | √ | 正常 | 12.2 | 109982 | 1.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-08 13 | 7.86 | 13.6 | 35 | 0.859 | √ | 正常 | 20.9 | 36.3 | 50 | 2.27 | √ | 正常 | 0.579 | 1.01 | 5 | 0.0627 | √ | 正常 | 12.4 | 108766 | 1.05
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-08 14 | 7.79 | 13.4 | 35 | 0.741 | √ | 正常 | 21.5 | 36.9 | 50 | 2.05 | √ | 正常 | 0.58 | 0.995 | 5 | 0.0553 | √ | 正常 | 12.3 | 95463 | 0.93
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-08 15 | 6.9 | 11.7 | 35 | 0.62 | √ | 正常 | 23.4 | 39.7 | 50 | 2.1 | √ | 正常 | 0.591 | 1 | 5 | 0.0529 | √ | 正常 | 12.2 | 89661 | 0.87
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-08 16 | 5 | 8.86 | 35 | 0.486 | √ | 正常 | 25.4 | 45.2 | 50 | 2.47 | √ | 正常 | 0.61 | 1.08 | 5 | 0.0596 | √ | 正常 | 12.5 | 97657 | 0.94
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-08 17 | 5.14 | 8.9 | 35 | 0.534 | √ | 正常 | 20.6 | 35.7 | 50 | 2.15 | √ | 正常 | 0.638 | 1.1 | 5 | 0.0664 | √ | 正常 | 12.3 | 104114 | 1
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-08 18 | 6.19 | 10.7 | 35 | 0.661 | √ | 正常 | 23.1 | 40.2 | 50 | 2.46 | √ | 正常 | 0.658 | 1.14 | 5 | 0.0703 | √ | 正常 | 12.3 | 106510 | 1.02
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-08 19 | 5.75 | 9.93 | 35 | 0.59 | √ | 正常 | 25.7 | 44.5 | 50 | 2.68 | √ | 正常 | 0.711 | 1.23 | 5 | 0.0738 | √ | 正常 | 12.3 | 105632 | 1.01
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-08 20 | 6.09 | 10.9 | 35 | 0.678 | √ | 正常 | 21.9 | 39.2 | 50 | 2.45 | √ | 正常 | 0.71 | 1.27 | 5 | 0.0809 | √ | 正常 | 12.6 | 113495 | 1.08
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-08 21 | 6.88 | 12.1 | 35 | 0.706 | √ | 正常 | 19.8 | 34.7 | 50 | 2.02 | √ | 正常 | 0.704 | 1.24 | 5 | 0.0718 | √ | 正常 | 12.4 | 107464 | 1.02
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-08 22 | 7.19 | 12.4 | 35 | 0.717 | √ | 正常 | 21.3 | 36.7 | 50 | 2.15 | √ | 正常 | 0.704 | 1.21 | 5 | 0.0712 | √ | 正常 | 12.3 | 100754 | 0.96
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-08 23 | 5.99 | 10.9 | 35 | 0.587 | √ | 正常 | 24.4 | 44.5 | 50 | 2.41 | √ | 正常 | 0.736 | 1.34 | 5 | 0.0724 | √ | 正常 | 12.8 | 98058 | 0.93
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-09 00 | 5.68 | 10.7 | 35 | 0.647 | √ | 正常 | 21.2 | 40.1 | 50 | 2.4 | √ | 正常 | 0.746 | 1.41 | 5 | 0.0857 | √ | 正常 | 13 | 115042 | 1.09
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-09 01 | 6.56 | 12.2 | 35 | 0.731 | √ | 正常 | 20.3 | 37.8 | 50 | 2.32 | √ | 正常 | 0.876 | 1.63 | 5 | 0.0997 | √ | 正常 | 12.9 | 113541 | 1.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-09 02 | 7.92 | 14.7 | 35 | 0.917 | √ | 正常 | 22.1 | 41.1 | 50 | 2.56 | √ | 正常 | 0.945 | 1.75 | 5 | 0.109 | √ | 正常 | 12.9 | 117569 | 1.11
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-09 03 | 7.33 | 13.7 | 35 | 0.896 | √ | 正常 | 21.9 | 41.1 | 50 | 2.68 | √ | 正常 | 0.882 | 1.65 | 5 | 0.109 | √ | 正常 | 13 | 124326 | 1.17
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-09 04 | 7.76 | 14.4 | 35 | 0.961 | √ | 正常 | 20.8 | 38.7 | 50 | 2.58 | √ | 正常 | 0.855 | 1.59 | 5 | 0.106 | √ | 正常 | 12.9 | 123956 | 1.17
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-09 05 | 8.67 | 15.9 | 35 | 1.04 | √ | 正常 | 21.4 | 39.3 | 50 | 2.57 | √ | 正常 | 0.836 | 1.54 | 5 | 0.1 | √ | 正常 | 12.8 | 120169 | 1.13
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-09 06 | 8.67 | 16.2 | 35 | 1.04 | √ | 正常 | 22 | 41.1 | 50 | 2.64 | √ | 正常 | 0.828 | 1.54 | 5 | 0.0998 | √ | 正常 | 13 | 120158 | 1.13
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-09 07 | 7.7 | 15.1 | 35 | 0.961 | √ | 正常 | 21.1 | 41.5 | 50 | 2.64 | √ | 正常 | 0.828 | 1.62 | 5 | 0.103 | √ | 正常 | 13.4 | 124842 | 1.17
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-09 08 | 7.54 | 15 | 35 | 0.959 | √ | 正常 | 20.7 | 41.2 | 50 | 2.63 | √ | 正常 | 0.822 | 1.64 | 5 | 0.104 | √ | 正常 | 13.5 | 126975 | 1.19
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-09 09 | 8.26 | 16.1 | 35 | 1.05 | √ | 正常 | 20.2 | 39.5 | 50 | 2.58 | √ | 正常 | 0.824 | 1.61 | 5 | 0.105 | √ | 正常 | 13.3 | 127453 | 1.2
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-09 10 | 8.58 | 16.8 | 35 | 1.12 | √ | 正常 | 21 | 41.5 | 50 | 2.75 | √ | 正常 | 1.38 | 2.73 | 5 | 0.178 | √ | 正常 | 13.4 | 130556 | 1.23
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-09 11 | 9.25 | 18.3 | 35 | 1.2 | √ | 正常 | 21.2 | 41.9 | 50 | 2.73 | √ | 正常 | 0.995 | 1.97 | 5 | 0.129 | √ | 正常 | 13.4 | 129340 | 1.22
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-09 12 | 8.46 | 16.5 | 35 | 1.11 | √ | 正常 | 19.6 | 38.1 | 50 | 2.56 | √ | 正常 | 1 | 1.95 | 5 | 0.131 | √ | 正常 | 13.3 | 131010 | 1.23
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-09 13 | 8.29 | 16.2 | 35 | 1.1 | √ | 正常 | 20 | 39 | 50 | 2.64 | √ | 正常 | 1.02 | 1.99 | 5 | 0.135 | √ | 正常 | 13.3 | 132396 | 1.24
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-09 14 | 6.39 | 12.6 | 35 | 0.72 | √ | 正常 | 19.2 | 37.8 | 50 | 2.24 | √ | 正常 | 1.29 | 2.51 | 5 | 0.153 | √ | 正常 | 13.4 | 115968 | 1.08
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-09 15 | 8.21 | 16.5 | 35 | 0.996 | √ | 正常 | 19 | 38.3 | 50 | 2.3 | √ | 正常 | 1.03 | 2.07 | 5 | 0.125 | √ | 正常 | 13.5 | 121339 | 1.13
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-09 16 | 7.57 | 15 | 35 | 0.94 | √ | 正常 | 18.8 | 38.2 | 50 | 2.31 | √ | 正常 | 1.05 | 2.09 | 5 | 0.129 | √ | 正常 | 13.4 | 123377 | 1.15
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-09 17 | 10.1 | 19 | 35 | 1.3 | √ | 正常 | 17.4 | 32.8 | 50 | 2.22 | √ | 正常 | 1.05 | 1.98 | 5 | 0.134 | √ | 正常 | 13 | 127538 | 1.19
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-09 18 | 12.5 | 22.9 | 35 | 1.65 | √ | 正常 | 19.4 | 35.6 | 50 | 2.56 | √ | 正常 | 1.06 | 1.95 | 5 | 0.14 | √ | 正常 | 12.8 | 131839 | 1.24
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-09 19 | 11.5 | 21.3 | 35 | 1.48 | √ | 正常 | 21.5 | 39.9 | 50 | 2.78 | √ | 正常 | 1.06 | 1.97 | 5 | 0.137 | √ | 正常 | 12.9 | 129051 | 1.21
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-09 20 | 10.9 | 20.7 | 35 | 1.49 | √ | 正常 | 20.9 | 39.6 | 50 | 2.86 | √ | 正常 | 1.07 | 2.02 | 5 | 0.146 | √ | 正常 | 13.1 | 136938 | 1.29
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-09 21 | 10.8 | 20.5 | 35 | 1.45 | √ | 正常 | 21.2 | 40.4 | 50 | 2.86 | √ | 正常 | 1.06 | 2.02 | 5 | 0.144 | √ | 正常 | 13.1 | 135113 | 1.27
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-09 22 | 9.96 | 18.6 | 35 | 1.34 | √ | 正常 | 21.1 | 39.3 | 50 | 2.84 | √ | 正常 | 1.05 | 1.96 | 5 | 0.141 | √ | 正常 | 13 | 134808 | 1.26
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-09 23 | 11.8 | 22.3 | 35 | 1.58 | √ | 正常 | 20.5 | 38.6 | 50 | 2.74 | √ | 正常 | 1.06 | 2 | 5 | 0.141 | √ | 正常 | 13 | 133482 | 1.26
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-10 00 | 11.8 | 22.4 | 35 | 1.64 | √ | 正常 | 21.7 | 41.2 | 50 | 3.01 | √ | 正常 | 1.07 | 2.03 | 5 | 0.151 | √ | 正常 | 13.1 | 140802 | 1.33
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-10 01 | 12.9 | 24.5 | 35 | 1.84 | √ | 正常 | 21.4 | 40.7 | 50 | 3.06 | √ | 正常 | 1.08 | 2.04 | 5 | 0.156 | √ | 正常 | 13.1 | 144993 | 1.37
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-10 02 | 12.8 | 24.8 | 35 | 1.86 | √ | 正常 | 19.9 | 38.7 | 50 | 2.89 | √ | 正常 | 1.08 | 2.09 | 5 | 0.156 | √ | 正常 | 13.3 | 145316 | 1.37
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-10 03 | 12.1 | 23.5 | 35 | 1.72 | √ | 正常 | 21 | 40.8 | 50 | 2.99 | √ | 正常 | 1.09 | 2.12 | 5 | 0.155 | √ | 正常 | 13.3 | 142606 | 1.34
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-10 04 | 13.2 | 26 | 35 | 1.79 | √ | 正常 | 20.3 | 39.8 | 50 | 2.76 | √ | 正常 | 1.09 | 2.14 | 5 | 0.148 | √ | 正常 | 13.4 | 135981 | 1.28
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-10 05 | 13.8 | 27 | 35 | 1.88 | √ | 正常 | 19.7 | 38.7 | 50 | 2.7 | √ | 正常 | 1.09 | 2.15 | 5 | 0.15 | √ | 正常 | 13.4 | 137520 | 1.29
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-10 06 | 15.7 | 30.5 | 35 | 2.12 | √ | 正常 | 19.9 | 38.8 | 50 | 2.69 | √ | 正常 | 1.09 | 2.13 | 5 | 0.147 | √ | 正常 | 13.3 | 134799 | 1.27
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-10 07 | 12.9 | 25.1 | 35 | 1.82 | √ | 正常 | 21.7 | 42.3 | 50 | 3.07 | √ | 正常 | 1.09 | 2.13 | 5 | 0.154 | √ | 正常 | 13.3 | 141361 | 1.33
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-10 08 | 11.1 | 23.2 | 35 | 1.53 | √ | 正常 | 16.2 | 34.1 | 50 | 2.24 | √ | 正常 | 1.08 | 2.27 | 5 | 0.149 | √ | 正常 | 13.9 | 137533 | 1.28
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-10 09 | 9.43 | 19.5 | 35 | 1.27 | √ | 正常 | 13.1 | 27.4 | 50 | 1.77 | √ | 正常 | 1.08 | 2.24 | 5 | 0.145 | √ | 正常 | 13.8 | 134636 | 1.25
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-10 10 | 7.41 | 19.8 | 35 | 1.2 | √ | 正常 | 12.6 | 33.7 | 50 | 2.01 | √ | 正常 | 1.62 | 4.11 | 5 | 0.255 | √ | 正常 | 15.2 | 159619 | 1.49
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-10 11 | 4.37 | 11.6 | 35 | 0.75 | √ | 正常 | 12.9 | 34.5 | 50 | 2.21 | √ | 正常 | 1.2 | 3.2 | 5 | 0.205 | √ | 正常 | 15.4 | 171791 | 1.6
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-10 12 | 4.93 | 12.7 | 35 | 0.821 | √ | 正常 | 13.6 | 35.5 | 50 | 2.27 | √ | 正常 | 1.22 | 3.17 | 5 | 0.205 | √ | 正常 | 15.2 | 167080 | 1.54
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-10 13 | 5.52 | 13.9 | 35 | 0.94 | √ | 正常 | 15.1 | 38.1 | 50 | 2.57 | √ | 正常 | 1.36 | 3.39 | 5 | 0.23 | √ | 正常 | 15 | 169805 | 1.56
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-10 14 | 9.24 | 21.1 | 35 | 1.65 | √ | 正常 | 27.7 | 62.1 | 50 | 4.93 | √ | 正常 | 1.24 | 2.86 | 5 | 0.221 | √ | 正常 | 14.4 | 177671 | 1.63
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-10 15 | 15.5 | 23.2 | 35 | 3.06 | √ | 正常 | 51.5 | 77.9 | 50 | 10.1 | √ | 正常 | 1.27 | 1.92 | 5 | 0.248 | √ | 正常 | 11.1 | 195664 | 1.83
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-10 16 | 15.4 | 24.6 | 35 | 2.98 | √ | 正常 | 28 | 45.1 | 50 | 5.4 | √ | 正常 | 1.27 | 2.03 | 5 | 0.245 | √ | 正常 | 11.6 | 192940 | 1.83
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-10 17 | 21.2 | 32.1 | 35 | 4.27 | √ | 正常 | 22.1 | 33.6 | 50 | 4.46 | √ | 正常 | 1.29 | 1.95 | 5 | 0.259 | √ | 正常 | 11.1 | 201646 | 1.92
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-10 18 | 19.3 | 30.1 | 35 | 3.9 | √ | 正常 | 24.8 | 38.7 | 50 | 5.01 | √ | 正常 | 1.3 | 2.03 | 5 | 0.263 | √ | 正常 | 11.4 | 201860 | 1.93
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-10 19 | 19.5 | 30.4 | 35 | 3.71 | √ | 正常 | 24.3 | 37.9 | 50 | 4.6 | √ | 正常 | 1.3 | 2.03 | 5 | 0.248 | √ | 正常 | 11.4 | 191374 | 1.84
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-10 20 | 16 | 25.9 | 35 | 2.73 | √ | 正常 | 22.3 | 36.1 | 50 | 3.78 | √ | 正常 | 1.29 | 2.09 | 5 | 0.218 | √ | 正常 | 11.7 | 169248 | 1.62
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-10 21 | 16.9 | 26.8 | 35 | 3.35 | √ | 正常 | 21.9 | 34.7 | 50 | 4.33 | √ | 正常 | 1.3 | 2.06 | 5 | 0.258 | √ | 正常 | 11.5 | 198119 | 1.9
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-10 22 | 15.6 | 25.7 | 35 | 3.14 | √ | 正常 | 23.3 | 38.6 | 50 | 4.7 | √ | 正常 | 1.3 | 2.15 | 5 | 0.261 | √ | 正常 | 11.9 | 201266 | 1.93
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-10 23 | 14.7 | 24.6 | 35 | 2.91 | √ | 正常 | 24.5 | 41.1 | 50 | 4.85 | √ | 正常 | 1.31 | 2.2 | 5 | 0.26 | √ | 正常 | 12 | 197930 | 1.89
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-11 00 | 14.4 | 23.4 | 35 | 2.69 | √ | 正常 | 21.8 | 35.5 | 50 | 4.11 | √ | 正常 | 1.32 | 2.14 | 5 | 0.252 | √ | 正常 | 11.8 | 191360 | 1.83
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-11 01 | 15.4 | 25 | 35 | 2.47 | √ | 正常 | 21.3 | 34.4 | 50 | 3.53 | √ | 正常 | 1.32 | 2.13 | 5 | 0.22 | √ | 正常 | 11.7 | 167173 | 1.59
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-11 02 | 18.3 | 29.4 | 35 | 3.65 | √ | 正常 | 23 | 37.1 | 50 | 4.59 | √ | 正常 | 1.32 | 2.12 | 5 | 0.263 | √ | 正常 | 11.7 | 199162 | 1.91
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-11 03 | 16.7 | 27.5 | 35 | 3.31 | √ | 正常 | 24.1 | 39.6 | 50 | 4.78 | √ | 正常 | 1.35 | 2.21 | 5 | 0.272 | √ | 正常 | 11.9 | 201709 | 1.93
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-11 04 | 16.6 | 26.9 | 35 | 3.3 | √ | 正常 | 20.2 | 33 | 50 | 4.04 | √ | 正常 | 1.34 | 2.18 | 5 | 0.267 | √ | 正常 | 11.8 | 199513 | 1.91
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-11 05 | 15.5 | 24.9 | 35 | 3.04 | √ | 正常 | 20.7 | 33.3 | 50 | 4.06 | √ | 正常 | 1.33 | 2.14 | 5 | 0.262 | √ | 正常 | 11.6 | 196292 | 1.86
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-11 06 | 12.4 | 20.8 | 35 | 1.7 | √ | 正常 | 23.4 | 39.3 | 50 | 3 | √ | 正常 | 1.36 | 2.28 | 5 | 0.176 | √ | 正常 | 12.1 | 129233 | 1.23
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-11 07 | 14.9 | 24.8 | 35 | 2.75 | √ | 正常 | 19.3 | 32.1 | 50 | 3.59 | √ | 正常 | 1.33 | 2.22 | 5 | 0.248 | √ | 正常 | 12 | 186371 | 1.77
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-11 08 | 14.5 | 23.4 | 35 | 2.79 | √ | 正常 | 19.7 | 31.8 | 50 | 3.83 | √ | 正常 | 1.35 | 2.19 | 5 | 0.262 | √ | 正常 | 11.7 | 193971 | 1.85
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-11 09 | 15.2 | 24.1 | 35 | 2.73 | √ | 正常 | 23.1 | 36.6 | 50 | 4.2 | √ | 正常 | 1.43 | 2.26 | 5 | 0.263 | √ | 正常 | 11.5 | 184190 | 1.76
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-11 10 | 13.8 | 21.5 | 35 | 2.5 | √ | 正常 | 26.9 | 42.1 | 50 | 4.83 | √ | 正常 | 1.84 | 2.84 | 5 | 0.337 | √ | 正常 | 11.4 | 179024 | 1.7
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-11 11 | 11.5 | 17.8 | 35 | 1.96 | √ | 正常 | 24.8 | 38.5 | 50 | 4.35 | √ | 正常 | 1.64 | 2.54 | 5 | 0.297 | √ | 正常 | 11.3 | 182691 | 1.73
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-11 12 | 11.6 | 18.1 | 35 | 2.17 | √ | 正常 | 27.8 | 43.3 | 50 | 5.23 | √ | 正常 | 1.58 | 2.46 | 5 | 0.297 | √ | 正常 | 11.4 | 188128 | 1.79
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-11 13 | 12.1 | 18.8 | 35 | 2.32 | √ | 正常 | 25.7 | 40 | 50 | 4.96 | √ | 正常 | 1.69 | 2.62 | 5 | 0.326 | √ | 正常 | 11.3 | 192948 | 1.83
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-11 14 | 11.7 | 18.8 | 35 | 2.29 | √ | 正常 | 26.6 | 42.6 | 50 | 5.18 | √ | 正常 | 1.61 | 2.58 | 5 | 0.314 | √ | 正常 | 11.6 | 194561 | 1.85
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-11 15 | 13.2 | 21 | 35 | 2.43 | √ | 正常 | 25.7 | 40.9 | 50 | 4.75 | √ | 正常 | 1.66 | 2.64 | 5 | 0.307 | √ | 正常 | 11.5 | 184555 | 1.75
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-11 16 | 12.1 | 19.8 | 35 | 2.25 | √ | 正常 | 24.2 | 39.5 | 50 | 4.45 | √ | 正常 | 1.66 | 2.71 | 5 | 0.305 | √ | 正常 | 11.8 | 184417 | 1.75
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-11 17 | 13.3 | 21 | 35 | 2.4 | √ | 正常 | 25.4 | 40.1 | 50 | 4.63 | √ | 正常 | 1.66 | 2.63 | 5 | 0.303 | √ | 正常 | 11.5 | 182076 | 1.73
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-11 18 | 13.7 | 22.2 | 35 | 2.88 | √ | 正常 | 24.7 | 40 | 50 | 5.16 | √ | 正常 | 1.71 | 2.77 | 5 | 0.358 | √ | 正常 | 11.7 | 209397 | 2
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-11 19 | 9.83 | 15.3 | 35 | 1.95 | √ | 正常 | 22.9 | 35.7 | 50 | 4.5 | √ | 正常 | 1.7 | 2.65 | 5 | 0.333 | √ | 正常 | 11.4 | 196058 | 1.88
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-11 20 | 15.1 | 23.1 | 35 | 3.05 | √ | 正常 | 23.1 | 35.5 | 50 | 4.69 | √ | 正常 | 1.67 | 2.57 | 5 | 0.339 | √ | 正常 | 11.2 | 202790 | 1.94
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-11 21 | 15.3 | 23.6 | 35 | 2.98 | √ | 正常 | 23.4 | 36.2 | 50 | 4.61 | √ | 正常 | 1.67 | 2.57 | 5 | 0.329 | √ | 正常 | 11.3 | 197104 | 1.89
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-11 22 | 16.5 | 25.3 | 35 | 3.06 | √ | 正常 | 22 | 33.9 | 50 | 3.92 | √ | 正常 | 1.68 | 2.58 | 5 | 0.302 | √ | 正常 | 11.3 | 180826 | 1.74
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-11 23 | 15.9 | 24.2 | 35 | 4.09 | √ | 正常 | 22.8 | 34.7 | 50 | 6.12 | √ | 正常 | 1.68 | 2.55 | 5 | 0.446 | √ | 正常 | 11.1 | 264542 | 2.5
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-12 00 | 15 | 23.5 | 35 | 1.22 | √ | 正常 | 23.8 | 37.3 | 50 | 1.69 | √ | 正常 | 1.68 | 2.63 | 5 | 0.117 | √ | 正常 | 11.4 | 68540 | 0.63
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-12 01 | 13.2 | 21.1 | 35 | 15.1 | √ | 正常 | 24.4 | 38.9 | 50 | 27.1 | √ | 正常 | 1.69 | 2.7 | 5 | 1.88 | √ | 正常 | 11.6 | 1109766 | 10.2
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-12 02 | 14.4 | 22.9 | 35 | 2.64 | √ | 正常 | 25.2 | 40.2 | 50 | 4.6 | √ | 正常 | 1.79 | 2.85 | 5 | 0.328 | √ | 正常 | 11.6 | 182619 | 1.75
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-12 03 | 14.1 | 22.6 | 35 | 2.62 | √ | 正常 | 23.9 | 38.4 | 50 | 4.53 | √ | 正常 | 1.72 | 2.77 | 5 | 0.326 | √ | 正常 | 11.7 | 195553 | 1.88
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-12 04 | 16.7 | 26.1 | 35 | 3.44 | √ | 正常 | 23.4 | 36.6 | 50 | 4.83 | √ | 正常 | 1.74 | 2.72 | 5 | 0.36 | √ | 正常 | 11.4 | 206831 | 1.98
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-12 05 | 15.4 | 23.2 | 35 | 3.24 | √ | 正常 | 22.4 | 33.8 | 50 | 4.74 | √ | 正常 | 1.77 | 2.67 | 5 | 0.375 | √ | 正常 | 11 | 211341 | 2.03
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-12 06 | 14.2 | 21.9 | 35 | 2.27 | √ | 正常 | 21.1 | 32.3 | 50 | 3.28 | √ | 正常 | 1.78 | 2.73 | 5 | 0.278 | √ | 正常 | 11.2 | 154943 | 1.48
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-12 07 | 13 | 20.8 | 35 | 1.9 | √ | 正常 | 21.7 | 34.7 | 50 | 3.42 | √ | 正常 | 1.81 | 2.89 | 5 | 0.28 | √ | 正常 | 11.6 | 171839 | 1.65
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-12 08 | 14.9 | 24.2 | 35 | 2.4 | √ | 正常 | 19 | 31 | 50 | 3.19 | √ | 正常 | 1.74 | 2.85 | 5 | 0.288 | √ | 正常 | 11.8 | 164815 | 1.57
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-12 09 | 12.3 | 20.2 | 35 | 1.76 | √ | 正常 | 22.3 | 36.7 | 50 | 3.2 | √ | 正常 | 1.73 | 2.85 | 5 | 0.254 | √ | 正常 | 11.9 | 183625 | 1.73
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-12 10 | 14.1 | 22.2 | 35 | 2.38 | √ | 正常 | 22.1 | 34.8 | 50 | 3.71 | √ | 正常 | 2.07 | 3.27 | 5 | 0.347 | √ | 正常 | 11.5 | 191015 | 1.78
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-12 11 | 15.7 | 25.2 | 35 | 2.25 | √ | 正常 | 24 | 38.4 | 50 | 3.41 | √ | 正常 | 1.51 | 2.42 | 5 | 0.221 | √ | 正常 | 11.6 | 146458 | 1.41
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-12 12 | 14.1 | 22.8 | 35 | 2.38 | √ | 正常 | 22.2 | 35.8 | 50 | 3.76 | √ | 正常 | 1.51 | 2.43 | 5 | 0.257 | √ | 正常 | 11.7 | 170359 | 1.64
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-12 13 | 12.9 | 20.8 | 35 | 1.93 | √ | 正常 | 21.3 | 34.5 | 50 | 3.07 | √ | 正常 | 1.54 | 2.48 | 5 | 0.218 | √ | 正常 | 11.7 | 142959 | 1.38
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-12 14 | 11.5 | 19.1 | 35 | 2.19 | √ | 正常 | 22.1 | 36.4 | 50 | 4.2 | √ | 正常 | 1.54 | 2.53 | 5 | 0.292 | √ | 正常 | 11.9 | 189984 | 1.83
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-12 15 | 12 | 19.5 | 35 | 2.05 | √ | 正常 | 22 | 35.7 | 50 | 3.76 | √ | 正常 | 1.55 | 2.51 | 5 | 0.264 | √ | 正常 | 11.8 | 170878 | 1.65
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-12 16 | 11.4 | 18.9 | 35 | 1.51 | √ | 正常 | 20.5 | 34.2 | 50 | 2.77 | √ | 正常 | 1.61 | 2.67 | 5 | 0.214 | √ | 正常 | 11.9 | 129717 | 1.25
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-12 17 | 11.3 | 18.1 | 35 | 1.93 | √ | 正常 | 21.2 | 33.8 | 50 | 3.59 | √ | 正常 | 1.58 | 2.52 | 5 | 0.264 | √ | 正常 | 11.6 | 170707 | 1.64
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-12 18 | 12 | 19.4 | 35 | 1.59 | √ | 正常 | 24.8 | 40.4 | 50 | 2.92 | √ | 正常 | 1.58 | 2.56 | 5 | 0.182 | √ | 正常 | 11.8 | 115890 | 1.11
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-12 19 | 13.3 | 21.6 | 35 | 2.53 | √ | 正常 | 23.7 | 38.5 | 50 | 4.51 | √ | 正常 | 1.58 | 2.57 | 5 | 0.306 | √ | 正常 | 11.8 | 193651 | 1.86
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-12 20 | 12.9 | 20.7 | 35 | 2.37 | √ | 正常 | 23.1 | 37.1 | 50 | 4.19 | √ | 正常 | 1.63 | 2.61 | 5 | 0.296 | √ | 正常 | 11.6 | 181811 | 1.75
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-12 21 | 10.8 | 17.4 | 35 | 1.86 | √ | 正常 | 25.2 | 40.6 | 50 | 4.22 | √ | 正常 | 1.59 | 2.56 | 5 | 0.267 | √ | 正常 | 11.7 | 168140 | 1.62
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-12 22 | 13.1 | 21.6 | 35 | 2.27 | √ | 正常 | 23.9 | 39.4 | 50 | 4.14 | √ | 正常 | 1.58 | 2.61 | 5 | 0.277 | √ | 正常 | 11.9 | 174568 | 1.68
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-12 23 | 14.5 | 22.9 | 35 | 2.73 | √ | 正常 | 23.9 | 37.8 | 50 | 4.48 | √ | 正常 | 1.54 | 2.44 | 5 | 0.29 | √ | 正常 | 11.5 | 188015 | 1.81
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-13 00 | 14.3 | 23 | 35 | 2.82 | √ | 正常 | 22.4 | 36 | 50 | 4.41 | √ | 正常 | 1.54 | 2.47 | 5 | 0.303 | √ | 正常 | 11.6 | 196771 | 1.9
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-13 01 | 15.7 | 25.4 | 35 | 3.12 | √ | 正常 | 22.7 | 36.8 | 50 | 4.52 | √ | 正常 | 1.56 | 2.53 | 5 | 0.31 | √ | 正常 | 11.7 | 198848 | 1.92
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-13 02 | 17.7 | 27.7 | 35 | 3.44 | √ | 正常 | 22.7 | 35.6 | 50 | 4.41 | √ | 正常 | 1.55 | 2.44 | 5 | 0.302 | √ | 正常 | 11.4 | 194645 | 1.88
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-13 03 | 14 | 21.8 | 35 | 2.4 | √ | 正常 | 24.9 | 38.7 | 50 | 4.21 | √ | 正常 | 1.56 | 2.43 | 5 | 0.263 | √ | 正常 | 11.4 | 169277 | 1.63
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-13 04 | 14.3 | 22.1 | 35 | 2.32 | √ | 正常 | 24.8 | 38.3 | 50 | 4.05 | √ | 正常 | 1.55 | 2.4 | 5 | 0.252 | √ | 正常 | 11.3 | 162532 | 1.56
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-13 05 | 15 | 23.7 | 35 | 3.05 | √ | 正常 | 24.1 | 38.1 | 50 | 4.9 | √ | 正常 | 1.57 | 2.48 | 5 | 0.319 | √ | 正常 | 11.5 | 203283 | 1.97
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-13 06 | 14.1 | 22.1 | 35 | 2.74 | √ | 正常 | 24.3 | 38.1 | 50 | 4.73 | √ | 正常 | 1.58 | 2.48 | 5 | 0.313 | √ | 正常 | 11.4 | 197685 | 1.92
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-13 07 | 14.8 | 23.2 | 35 | 2.92 | √ | 正常 | 24.2 | 38.1 | 50 | 4.79 | √ | 正常 | 1.62 | 2.54 | 5 | 0.319 | √ | 正常 | 11.5 | 197476 | 1.92
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-13 08 | 15.5 | 24.1 | 35 | 2.96 | √ | 正常 | 25.2 | 39.1 | 50 | 4.79 | √ | 正常 | 1.62 | 2.52 | 5 | 0.31 | √ | 正常 | 11.4 | 191173 | 1.86
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-13 09 | 14.8 | 23.1 | 35 | 2.75 | √ | 正常 | 25.1 | 39 | 50 | 4.61 | √ | 正常 | 1.58 | 2.46 | 5 | 0.291 | √ | 正常 | 11.4 | 184233 | 1.79
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-13 10 | 17.3 | 26.1 | 35 | 3.49 | √ | 正常 | 25.8 | 38.9 | 50 | 5.2 | √ | 正常 | 2.05 | 3.1 | 5 | 0.413 | √ | 正常 | 11.1 | 201696 | 1.96
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-13 11 | 16.5 | 24.8 | 35 | 2.83 | √ | 正常 | 28 | 41.9 | 50 | 4.79 | √ | 正常 | 1.57 | 2.36 | 5 | 0.27 | √ | 正常 | 11 | 172119 | 1.67
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-13 12 | 16.6 | 25.2 | 35 | 2.7 | √ | 正常 | 26.3 | 39.8 | 50 | 4.29 | √ | 正常 | 1.63 | 2.47 | 5 | 0.274 | √ | 正常 | 11.1 | 167898 | 1.64
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-13 13 | 16.6 | 25.6 | 35 | 2.68 | √ | 正常 | 27.2 | 41.8 | 50 | 4.52 | √ | 正常 | 1.59 | 2.45 | 5 | 0.266 | √ | 正常 | 11.2 | 166598 | 1.62
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-13 14 | 15 | 23.2 | 35 | 2.72 | √ | 正常 | 27.2 | 42 | 50 | 5 | √ | 正常 | 1.63 | 2.52 | 5 | 0.304 | √ | 正常 | 11.3 | 186347 | 1.82
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-13 15 | 15.3 | 23.3 | 35 | 2.95 | √ | 正常 | 27 | 41.2 | 50 | 5.26 | √ | 正常 | 1.62 | 2.48 | 5 | 0.316 | √ | 正常 | 11.2 | 194747 | 1.89
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-13 16 | 17.6 | 26.6 | 35 | 3.08 | √ | 正常 | 25.9 | 39.2 | 50 | 4.53 | √ | 正常 | 1.61 | 2.43 | 5 | 0.288 | √ | 正常 | 11.1 | 191428 | 1.86
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-13 17 | 17.7 | 26.4 | 35 | 3.3 | √ | 正常 | 25.3 | 37.7 | 50 | 4.65 | √ | 正常 | 1.59 | 2.37 | 5 | 0.292 | √ | 正常 | 11 | 184057 | 1.79
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-13 18 | 13.8 | 21.1 | 35 | 2.61 | √ | 正常 | 26.1 | 40 | 50 | 5 | √ | 正常 | 1.62 | 2.48 | 5 | 0.309 | √ | 正常 | 11.2 | 191728 | 1.87
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-13 19 | 13.8 | 20.9 | 35 | 2.63 | √ | 正常 | 25.7 | 39.1 | 50 | 4.95 | √ | 正常 | 1.63 | 2.48 | 5 | 0.314 | √ | 正常 | 11.1 | 192306 | 1.88
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-13 20 | 15.2 | 22.2 | 35 | 3.14 | √ | 正常 | 26.1 | 38.1 | 50 | 5.4 | √ | 正常 | 1.63 | 2.37 | 5 | 0.338 | √ | 正常 | 10.7 | 207149 | 2.03
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-13 21 | 17.8 | 26 | 35 | 3.6 | √ | 正常 | 24.6 | 35.9 | 50 | 4.97 | √ | 正常 | 1.61 | 2.35 | 5 | 0.326 | √ | 正常 | 10.7 | 202352 | 2
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-13 22 | 16 | 23.4 | 35 | 3.04 | √ | 正常 | 26.1 | 38.1 | 50 | 4.94 | √ | 正常 | 1.64 | 2.4 | 5 | 0.312 | √ | 正常 | 10.7 | 189714 | 1.89
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-13 23 | 19.4 | 28.7 | 35 | 3.68 | √ | 正常 | 26.7 | 39.5 | 50 | 5.08 | √ | 正常 | 1.58 | 2.34 | 5 | 0.301 | √ | 正常 | 10.9 | 190039 | 1.89
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-14 00 | 18.1 | 27.7 | 35 | 3.56 | √ | 正常 | 25.1 | 38.5 | 50 | 4.93 | √ | 正常 | 1.56 | 2.4 | 5 | 0.308 | √ | 正常 | 11.2 | 196663 | 1.95
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-14 01 | 19.1 | 29.3 | 35 | 3.85 | √ | 正常 | 23.6 | 36.2 | 50 | 4.75 | √ | 正常 | 1.56 | 2.39 | 5 | 0.314 | √ | 正常 | 11.2 | 201664 | 1.99
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-14 02 | 16.5 | 24.9 | 35 | 3.39 | √ | 正常 | 26.2 | 39.6 | 50 | 5.4 | √ | 正常 | 1.56 | 2.35 | 5 | 0.321 | √ | 正常 | 11.1 | 205754 | 2.03
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-14 03 | 15.5 | 23.5 | 35 | 2.81 | √ | 正常 | 25.9 | 39.1 | 50 | 4.67 | √ | 正常 | 1.56 | 2.36 | 5 | 0.28 | √ | 正常 | 11.1 | 182707 | 1.78
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-14 04 | 15.9 | 24.2 | 35 | 3.16 | √ | 正常 | 24.2 | 36.8 | 50 | 4.75 | √ | 正常 | 1.55 | 2.36 | 5 | 0.306 | √ | 正常 | 11.1 | 196862 | 1.92
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-14 05 | 16.6 | 24.5 | 35 | 2.76 | √ | 正常 | 23.7 | 35.1 | 50 | 3.92 | √ | 正常 | 1.53 | 2.27 | 5 | 0.255 | √ | 正常 | 10.9 | 166297 | 1.62
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-14 06 | 13.5 | 20.4 | 35 | 2.76 | √ | 正常 | 24.3 | 36.5 | 50 | 4.96 | √ | 正常 | 1.54 | 2.32 | 5 | 0.315 | √ | 正常 | 11 | 204421 | 2
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-14 07 | 15.8 | 23.8 | 35 | 3.3 | √ | 正常 | 24.9 | 37.3 | 50 | 5.18 | √ | 正常 | 1.54 | 2.32 | 5 | 0.322 | √ | 正常 | 11 | 208292 | 2.04
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-14 08 | 14.9 | 22.7 | 35 | 2.87 | √ | 正常 | 25.8 | 39.3 | 50 | 4.88 | √ | 正常 | 1.6 | 2.44 | 5 | 0.304 | √ | 正常 | 11.2 | 190521 | 1.87
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-14 09 | 13.7 | 21.8 | 35 | 2.46 | √ | 正常 | 24.8 | 39.4 | 50 | 4.39 | √ | 正常 | 2.1 | 3.32 | 5 | 0.357 | √ | 正常 | 11.5 | 180666 | 1.77
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-14 10 | 10.3 | 16.5 | 35 | 2.12 | √ | 正常 | 25.3 | 40.4 | 50 | 5.16 | √ | 正常 | 2.57 | 4.12 | 5 | 0.523 | √ | 正常 | 11.6 | 207868 | 2.03
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-14 11 | 6.62 | 10.7 | 35 | 1.4 | √ | 正常 | 25.5 | 41.1 | 50 | 5.4 | √ | 正常 | 1.66 | 2.67 | 5 | 0.35 | √ | 正常 | 11.7 | 211393 | 2.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-14 12 | 8.17 | 13.3 | 35 | 1.01 | √ | 正常 | 25 | 40.6 | 50 | 3.73 | √ | 正常 | 1.56 | 2.53 | 5 | 0.229 | √ | 正常 | 11.8 | 148803 | 1.46
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-14 13 | 12.7 | 20.3 | 35 | 1.98 | √ | 正常 | 23.6 | 37.8 | 50 | 3.4 | √ | 正常 | 1.57 | 2.51 | 5 | 0.226 | √ | 正常 | 11.6 | 143180 | 1.4
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-14 14 | 13.9 | 21.4 | 35 | 1.8 | √ | 正常 | 24.2 | 37.5 | 50 | 2.86 | √ | 正常 | 1.55 | 2.4 | 5 | 0.181 | √ | 正常 | 11.3 | 116575 | 1.14
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-14 15 | 12.3 | 19.1 | 35 | 2.48 | √ | 正常 | 25.4 | 39.6 | 50 | 5.07 | √ | 正常 | 1.53 | 2.39 | 5 | 0.304 | √ | 正常 | 11.3 | 198154 | 1.93
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-14 16 | 13.3 | 20 | 35 | 2.92 | √ | 正常 | 27.3 | 41 | 50 | 6 | √ | 正常 | 1.59 | 2.38 | 5 | 0.35 | √ | 正常 | 11 | 220179 | 2.15
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-14 17 | 14.5 | 21 | 35 | 3.21 | √ | 正常 | 31.6 | 45.8 | 50 | 7.01 | √ | 正常 | 1.56 | 2.26 | 5 | 0.345 | √ | 正常 | 10.6 | 220951 | 2.17
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-14 18 | 19.3 | 28.3 | 35 | 2.97 | √ | 正常 | 25.2 | 37.1 | 50 | 3.88 | √ | 正常 | 1.54 | 2.26 | 5 | 0.232 | √ | 正常 | 10.8 | 150770 | 1.49
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-14 19 | 19.6 | 28.4 | 35 | 3.11 | √ | 正常 | 29.6 | 43 | 50 | 4.84 | √ | 正常 | 1.54 | 2.24 | 5 | 0.246 | √ | 正常 | 10.7 | 160458 | 1.59
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-14 20 | 18.9 | 27.8 | 35 | 3.57 | √ | 正常 | 29.7 | 43.8 | 50 | 5.58 | √ | 正常 | 1.54 | 2.27 | 5 | 0.288 | √ | 正常 | 10.8 | 187203 | 1.86
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-14 21 | 20.7 | 30 | 35 | 4.82 | √ | 正常 | 29.6 | 42.9 | 50 | 6.89 | √ | 正常 | 1.53 | 2.22 | 5 | 0.356 | √ | 正常 | 10.6 | 232608 | 2.31
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-14 22 | 20.5 | 29.9 | 35 | 4.8 | √ | 正常 | 28.2 | 41.1 | 50 | 6.58 | √ | 正常 | 1.54 | 2.25 | 5 | 0.36 | √ | 正常 | 10.7 | 234153 | 2.33
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-14 23 | 18 | 26.4 | 35 | 4.22 | √ | 正常 | 26.5 | 39 | 50 | 6.22 | √ | 正常 | 1.52 | 2.24 | 5 | 0.357 | √ | 正常 | 10.8 | 234384 | 2.32
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-15 00 | 17.7 | 26.7 | 35 | 4.02 | √ | 正常 | 26.3 | 39.7 | 50 | 5.97 | √ | 正常 | 1.53 | 2.31 | 5 | 0.348 | √ | 正常 | 11.1 | 227956 | 2.24
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-15 01 | 18.6 | 28.1 | 35 | 3.84 | √ | 正常 | 24.6 | 37.2 | 50 | 5.1 | √ | 正常 | 1.52 | 2.3 | 5 | 0.32 | √ | 正常 | 11.1 | 210767 | 2.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-15 02 | 18.9 | 28.1 | 35 | 4.45 | √ | 正常 | 26.3 | 38.9 | 50 | 6.17 | √ | 正常 | 1.52 | 2.25 | 5 | 0.357 | √ | 正常 | 10.9 | 235072 | 2.32
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-15 03 | 14.9 | 23 | 35 | 3.43 | √ | 正常 | 23.8 | 36.8 | 50 | 5.47 | √ | 正常 | 1.53 | 2.36 | 5 | 0.351 | √ | 正常 | 11.3 | 230016 | 2.26
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-15 04 | 15.2 | 23.4 | 35 | 3.27 | √ | 正常 | 26.4 | 40.7 | 50 | 5.66 | √ | 正常 | 1.53 | 2.36 | 5 | 0.33 | √ | 正常 | 11.2 | 214856 | 2.12
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-15 05 | 16.9 | 25.3 | 35 | 3.74 | √ | 正常 | 28.8 | 43.2 | 50 | 6.38 | √ | 正常 | 1.55 | 2.33 | 5 | 0.343 | √ | 正常 | 11 | 221381 | 2.19
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-15 06 | 18 | 27.3 | 35 | 4 | √ | 正常 | 25.3 | 38.2 | 50 | 5.63 | √ | 正常 | 1.56 | 2.37 | 5 | 0.346 | √ | 正常 | 11.1 | 221801 | 2.2
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-15 07 | 19.2 | 28.8 | 35 | 4.4 | √ | 正常 | 25.6 | 38.4 | 50 | 5.87 | √ | 正常 | 1.57 | 2.35 | 5 | 0.36 | √ | 正常 | 11 | 229558 | 2.28
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-15 08 | 20.6 | 32 | 35 | 4.49 | √ | 正常 | 24.5 | 38.2 | 50 | 5.34 | √ | 正常 | 1.55 | 2.42 | 5 | 0.338 | √ | 正常 | 11.4 | 217642 | 2.15
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-15 09 | 14.8 | 23.1 | 35 | 3.32 | √ | 正常 | 24 | 37.6 | 50 | 5.33 | √ | 正常 | 1.55 | 2.43 | 5 | 0.346 | √ | 正常 | 11.4 | 222951 | 2.19
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-15 10 | 16.2 | 25.1 | 35 | 3.58 | √ | 正常 | 26.6 | 41.3 | 50 | 5.88 | √ | 正常 | 2.18 | 3.36 | 5 | 0.481 | √ | 正常 | 11.3 | 224580 | 2.22
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-15 11 | 20.6 | 32.1 | 35 | 4.49 | √ | 正常 | 23.4 | 36.4 | 50 | 5.11 | √ | 正常 | 1.8 | 2.8 | 5 | 0.391 | √ | 正常 | 11.4 | 217978 | 2.15
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-15 12 | 17.9 | 27.7 | 35 | 3.87 | √ | 正常 | 27.2 | 41.9 | 50 | 5.86 | √ | 正常 | 1.82 | 2.81 | 5 | 0.392 | √ | 正常 | 11.3 | 215439 | 2.13
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-15 13 | 18 | 27.9 | 35 | 3.59 | √ | 正常 | 28.1 | 43.3 | 50 | 5.59 | √ | 正常 | 1.85 | 2.86 | 5 | 0.369 | √ | 正常 | 11.3 | 199503 | 1.96
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-15 14 | 17.3 | 26.8 | 35 | 3.63 | √ | 正常 | 23.5 | 36.3 | 50 | 4.96 | √ | 正常 | 1.86 | 2.87 | 5 | 0.392 | √ | 正常 | 11.3 | 210674 | 2.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-15 15 | 18.8 | 28.7 | 35 | 4.32 | √ | 正常 | 27 | 41.3 | 50 | 6.24 | √ | 正常 | 1.86 | 2.86 | 5 | 0.428 | √ | 正常 | 11.2 | 229700 | 2.27
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-15 16 | 20.6 | 32.2 | 35 | 4.84 | √ | 正常 | 23.9 | 37.2 | 50 | 5.62 | √ | 正常 | 1.88 | 2.94 | 5 | 0.443 | √ | 正常 | 11.4 | 235226 | 2.33
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-15 17 | 11 | 17.3 | 35 | 2.62 | √ | 正常 | 21.4 | 33.7 | 50 | 5.09 | √ | 正常 | 1.9 | 3 | 5 | 0.452 | √ | 正常 | 11.5 | 237583 | 2.34
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-15 18 | 16.3 | 25.7 | 35 | 3.82 | √ | 正常 | 23.9 | 37.7 | 50 | 5.58 | √ | 正常 | 1.91 | 3.01 | 5 | 0.448 | √ | 正常 | 11.5 | 234277 | 2.29
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-15 19 | 16.6 | 25.5 | 35 | 3.26 | √ | 正常 | 24.5 | 37.6 | 50 | 4.84 | √ | 正常 | 1.91 | 2.94 | 5 | 0.382 | √ | 正常 | 11.2 | 199847 | 1.95
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-15 20 | 16.2 | 25.2 | 35 | 3.78 | √ | 正常 | 28.1 | 43.6 | 50 | 6.53 | √ | 正常 | 1.92 | 2.99 | 5 | 0.448 | √ | 正常 | 11.4 | 233073 | 2.27
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-15 21 | 17.2 | 26.5 | 35 | 4.02 | √ | 正常 | 26 | 40.2 | 50 | 6.06 | √ | 正常 | 1.92 | 2.96 | 5 | 0.449 | √ | 正常 | 11.3 | 233961 | 2.27
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-15 22 | 18.1 | 28.5 | 35 | 4.25 | √ | 正常 | 26 | 41.1 | 50 | 6.12 | √ | 正常 | 1.92 | 3.04 | 5 | 0.452 | √ | 正常 | 11.5 | 235541 | 2.29
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-15 23 | 17.8 | 27.4 | 35 | 3.83 | √ | 正常 | 25.6 | 39.3 | 50 | 5.49 | √ | 正常 | 1.93 | 2.97 | 5 | 0.415 | √ | 正常 | 11.2 | 215014 | 2.08
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-16 00 | 18.7 | 29.2 | 35 | 3.55 | √ | 正常 | 26.8 | 41.7 | 50 | 5.07 | √ | 正常 | 1.94 | 3.02 | 5 | 0.37 | √ | 正常 | 11.4 | 190676 | 1.84
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-16 01 | 16.1 | 26.5 | 35 | 3.5 | √ | 正常 | 23.2 | 38.1 | 50 | 5.04 | √ | 正常 | 1.94 | 3.19 | 5 | 0.42 | √ | 正常 | 11.9 | 216487 | 2.09
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-16 02 | 18 | 28.6 | 35 | 4.12 | √ | 正常 | 24.7 | 39.2 | 50 | 5.66 | √ | 正常 | 1.95 | 3.11 | 5 | 0.448 | √ | 正常 | 11.6 | 229386 | 2.21
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-16 03 | 18.2 | 29.5 | 35 | 4.24 | √ | 正常 | 24 | 38.9 | 50 | 5.59 | √ | 正常 | 1.95 | 3.16 | 5 | 0.454 | √ | 正常 | 11.7 | 232683 | 2.24
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-16 04 | 18.2 | 29.4 | 35 | 4.18 | √ | 正常 | 26.7 | 43.2 | 50 | 6.12 | √ | 正常 | 1.96 | 3.18 | 5 | 0.45 | √ | 正常 | 11.7 | 229427 | 2.2
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-16 05 | 17.4 | 27.7 | 35 | 4.03 | √ | 正常 | 25.7 | 40.8 | 50 | 5.94 | √ | 正常 | 1.96 | 3.11 | 5 | 0.454 | √ | 正常 | 11.6 | 231947 | 2.22
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-16 06 | 15.4 | 24.3 | 35 | 3.41 | √ | 正常 | 26.2 | 41.2 | 50 | 5.81 | √ | 正常 | 1.98 | 3.13 | 5 | 0.441 | √ | 正常 | 11.5 | 222415 | 2.14
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-16 07 | 18.9 | 30.7 | 35 | 4.36 | √ | 正常 | 25.9 | 42.2 | 50 | 5.91 | √ | 正常 | 1.98 | 3.22 | 5 | 0.448 | √ | 正常 | 11.8 | 226118 | 2.17
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-16 08 | 18.6 | 32.3 | 35 | 4.32 | √ | 正常 | 19.5 | 33.9 | 50 | 4.53 | √ | 正常 | 2.12 | 3.69 | 5 | 0.495 | √ | 正常 | 12.4 | 232472 | 2.23
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-16 09 | 3.55 | 5.86 | 35 | 15.1 | 技术规范修约 | 采样系统故障 | 24.9 | 41 | 50 | 27.1 | 技术规范修约 | 采样系统故障 | 5.16 | 8.52 | 5 | 1.88 | 技术规范修约 | 采样系统故障 | 11.9 | 226504 | 2.17
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-16 10 | 2.57 | 4.28 | 35 | 15.1 | 技术规范修约 | 采样系统故障 | 24.2 | 40.2 | 50 | 27.1 | 技术规范修约 | 采样系统故障 | 2.35 | 3.89 | 5 | 1.88 | 技术规范修约 | 采样系统故障 | 12 | 229251 | 2.22
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-16 11 | 2.38 | 4.04 | 35 | 15.1 | 技术规范修约 | 采样系统故障 | 21.2 | 35.9 | 50 | 27.1 | 技术规范修约 | 采样系统故障 | 1.92 | 3.27 | 5 | 1.88 | 技术规范修约 | 采样系统故障 | 12.2 | 226650 | 2.19
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-16 12 | 9.09 | 16.6 | 35 | 15.1 | 技术规范修约 | 采样系统故障 | 17.5 | 31.6 | 50 | 27.1 | 技术规范修约 | 采样系统故障 | 2.19 | 3.94 | 5 | 1.88 | 技术规范修约 | 采样系统故障 | 12.7 | 229350 | 2.23
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-16 13 | 15.1 | 30.8 | 35 | 15.1 | 技术规范修约 | 采样系统故障 | 20.1 | 41.1 | 50 | 27.1 | 技术规范修约 | 采样系统故障 | 2.03 | 4.16 | 5 | 1.88 | 技术规范修约 | 采样系统故障 | 13.6 | 233253 | 2.28
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-16 14 | 5.51 | 13 | 35 | 15.1 | 技术规范修约 | 采样系统故障 | 19.4 | 46.6 | 50 | 27.1 | 技术规范修约 | 采样系统故障 | 2.96 | 7.21 | 5 | 1.88 | 技术规范修约 | 采样系统故障 | 14.8 | 229659 | 2.25
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-16 15 | 6.57 | 16.6 | 35 | 15.1 | 技术规范修约 | 采样系统故障 | 14.7 | 37.3 | 50 | 27.1 | 技术规范修约 | 采样系统故障 | 2.96 | 7.48 | 5 | 1.88 | 技术规范修约 | 采样系统故障 | 15.1 | 192099 | 1.86
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-16 16 | 11 | 27.2 | 35 | 15.1 | 技术规范修约 | 采样系统故障 | 16.7 | 41.1 | 50 | 27.1 | 技术规范修约 | 采样系统故障 | 3.22 | 7.94 | 5 | 1.88 | 技术规范修约 | 采样系统故障 | 14.9 | 215982 | 2.08
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-16 17 | 2.68 | 6.32 | 35 | 15.1 | 技术规范修约 | 采样系统故障 | 17.3 | 40.6 | 50 | 27.1 | 技术规范修约 | 采样系统故障 | 2.51 | 5.93 | 5 | 1.88 | 技术规范修约 | 采样系统故障 | 14.6 | 200151 | 1.93
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-16 18 | 2.98 | 6.17 | 35 | 15.1 | 技术规范修约 | 采样系统故障 | 18.8 | 40.8 | 50 | 27.1 | 技术规范修约 | 采样系统故障 | 2.64 | 5.77 | 5 | 1.88 | 技术规范修约 | 采样系统故障 | 14 | 213625 | 2.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-16 19 | 0.458 | 0.792 | 35 | 15.1 | 技术规范修约 | 采样系统故障 | 1.56 | 2.69 | 50 | 27.1 | 技术规范修约 | 采样系统故障 | 2.53 | 4.38 | 5 | 1.88 | 技术规范修约 | 采样系统故障 | 12.3 | 224035 | 2.17
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-16 20 | 4.62 | 7.99 | 35 | 15.1 | 技术规范修约 | 采样系统故障 | 2.85 | 4.93 | 50 | 27.1 | 技术规范修约 | 采样系统故障 | 2.61 | 4.51 | 5 | 1.88 | 技术规范修约 | 采样系统故障 | 12.3 | 215201 | 2.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-16 21 | 10.3 | 15.1 | 35 | 2.31 | √ | 正常 | 26.6 | 36.8 | 50 | 6.01 | √ | 正常 | 2.89 | 4.03 | 5 | 0.642 | √ | 正常 | 10.2 | 221593 | 2.14
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-16 22 | 8.83 | 11.9 | 35 | 1.99 | √ | 正常 | 26.9 | 36.3 | 50 | 6.06 | √ | 正常 | 2.67 | 3.61 | 5 | 0.6 | √ | 正常 | 9.89 | 224752 | 2.17
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-16 23 | 13.4 | 18.2 | 35 | 3.09 | √ | 正常 | 28.2 | 38.2 | 50 | 6.48 | √ | 正常 | 2.62 | 3.56 | 5 | 0.603 | √ | 正常 | 9.93 | 229628 | 2.21
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-17 00 | 11.2 | 15.4 | 35 | 2.53 | √ | 正常 | 25.6 | 35.2 | 50 | 5.79 | √ | 正常 | 2.63 | 3.62 | 5 | 0.595 | √ | 正常 | 10.1 | 226270 | 2.18
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-17 01 | 11.8 | 16.1 | 35 | 2.62 | √ | 正常 | 30.2 | 41.4 | 50 | 6.7 | √ | 正常 | 2.62 | 3.6 | 5 | 0.583 | √ | 正常 | 10.1 | 222602 | 2.14
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-17 02 | 14.2 | 20.1 | 35 | 3.21 | √ | 正常 | 25.5 | 36.1 | 50 | 5.76 | √ | 正常 | 2.63 | 3.72 | 5 | 0.595 | √ | 正常 | 10.4 | 226498 | 2.18
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-17 03 | 15.3 | 21.5 | 35 | 3.46 | √ | 正常 | 27.9 | 39.1 | 50 | 6.3 | √ | 正常 | 2.72 | 3.82 | 5 | 0.612 | √ | 正常 | 10.3 | 225116 | 2.16
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-17 04 | 14.5 | 20.5 | 35 | 3.43 | √ | 正常 | 27.6 | 38.9 | 50 | 6.51 | √ | 正常 | 2.69 | 3.8 | 5 | 0.635 | √ | 正常 | 10.4 | 236395 | 2.28
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-17 05 | 11.1 | 15.7 | 35 | 2.53 | √ | 正常 | 27.8 | 39.3 | 50 | 6.33 | √ | 正常 | 2.67 | 3.78 | 5 | 0.61 | √ | 正常 | 10.4 | 228195 | 2.19
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-17 06 | 8.66 | 12 | 35 | 2.01 | √ | 正常 | 25.4 | 35.2 | 50 | 5.89 | √ | 正常 | 2.61 | 3.62 | 5 | 0.603 | √ | 正常 | 10.2 | 231406 | 2.23
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-17 07 | 5.34 | 7.46 | 35 | 1.09 | √ | 正常 | 24.4 | 34 | 50 | 5.03 | √ | 正常 | 2.62 | 3.65 | 5 | 0.541 | √ | 正常 | 10.2 | 206364 | 1.99
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-17 08 | 6.76 | 9.24 | 35 | 1.44 | √ | 正常 | 26.7 | 36.6 | 50 | 5.67 | √ | 正常 | 2.58 | 3.55 | 5 | 0.543 | √ | 正常 | 10.1 | 211015 | 2.04
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-17 09 | 10.1 | 13.8 | 35 | 2.35 | √ | 正常 | 30.1 | 41 | 50 | 6.97 | √ | 正常 | 2.54 | 3.46 | 5 | 0.588 | √ | 正常 | 9.99 | 231399 | 2.25
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-17 10 | 6.76 | 9.34 | 35 | 1.44 | √ | 正常 | 16.3 | 22.5 | 50 | 3.57 | √ | 正常 | 2.5 | 3.42 | 5 | 0.529 | √ | 正常 | 10 | 211905 | 2.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-17 11 | 2.33 | 3.31 | 35 | 0.378 | √ | 正常 | 21.9 | 31.1 | 50 | 3.75 | √ | 正常 | 3.22 | 4.58 | 5 | 0.581 | √ | 正常 | 10.4 | 172473 | 1.68
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-17 12 | 2.22 | 3.23 | 35 | 0.421 | √ | 正常 | 21.2 | 30.9 | 50 | 4.17 | √ | 正常 | 2.64 | 3.82 | 5 | 0.511 | √ | 正常 | 10.7 | 192332 | 1.87
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-17 13 | 15.7 | 23.2 | 35 | 2.39 | √ | 正常 | 21.5 | 31.5 | 50 | 2.43 | √ | 正常 | 2.5 | 3.65 | 5 | 0.295 | √ | 正常 | 10.7 | 120028 | 1.16
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-17 14 | 2.62 | 3.8 | 35 | 0.0137 | √ | 正常 | 23.8 | 34.5 | 50 | 0.124 | √ | 正常 | 2.54 | 3.68 | 5 | 0.012 | √ | 正常 | 10.6 | 5186 | 0.05
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-17 15 | 13 | 18.6 | 35 | 0.333 | √ | 正常 | 24.6 | 34.3 | 50 | 2.32 | √ | 正常 | 2.65 | 3.7 | 5 | 0.219 | √ | 正常 | 10.2 | 84871 | 0.81
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-17 16 | 1.92 | 2.72 | 35 | 0.428 | √ | 正常 | 23.3 | 32.9 | 50 | 5.18 | √ | 正常 | 2.88 | 4.07 | 5 | 0.642 | √ | 正常 | 10.4 | 222903 | 2.15
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-17 17 | 1.87 | 2.49 | 35 | 0.389 | √ | 正常 | 28.6 | 38.1 | 50 | 5.91 | √ | 正常 | 2.36 | 3.14 | 5 | 0.487 | √ | 正常 | 9.73 | 210168 | 2.03
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-17 18 | 1.92 | 2.54 | 35 | 0.373 | √ | 正常 | 29.2 | 38.7 | 50 | 5.66 | √ | 正常 | 2.34 | 3.11 | 5 | 0.453 | √ | 正常 | 9.7 | 193370 | 1.86
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-17 19 | 12.5 | 16.2 | 35 | 2.73 | √ | 正常 | 31.2 | 40.9 | 50 | 6.8 | √ | 正常 | 2.2 | 2.89 | 5 | 0.48 | √ | 正常 | 9.55 | 217827 | 2.1
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-17 20 | 11.7 | 15 | 35 | 2.53 | √ | 正常 | 34.9 | 44.9 | 50 | 7.73 | √ | 正常 | 2.23 | 2.88 | 5 | 0.492 | √ | 正常 | 9.37 | 220895 | 2.14
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-17 21 | 11.6 | 15.4 | 35 | 2.49 | √ | 正常 | 30.9 | 41 | 50 | 6.92 | √ | 正常 | 2.2 | 2.91 | 5 | 0.491 | √ | 正常 | 9.67 | 223705 | 2.17
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-17 22 | 13.4 | 17.6 | 35 | 3.07 | √ | 正常 | 29.1 | 38.4 | 50 | 6.62 | √ | 正常 | 2.23 | 2.95 | 5 | 0.508 | √ | 正常 | 9.66 | 227972 | 2.23
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-17 23 | 13 | 17.6 | 35 | 2.82 | √ | 正常 | 25.7 | 34.6 | 50 | 5.53 | √ | 正常 | 2.22 | 3 | 5 | 0.482 | √ | 正常 | 9.89 | 217109 | 2.12
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-18 00 | 13 | 17.7 | 35 | 2.95 | √ | 正常 | 23.4 | 31.8 | 50 | 5.28 | √ | 正常 | 2.24 | 3.05 | 5 | 0.507 | √ | 正常 | 9.95 | 225886 | 2.19
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-18 01 | 14.5 | 20.2 | 35 | 3.38 | √ | 正常 | 27.1 | 37.9 | 50 | 6.32 | √ | 正常 | 2.27 | 3.17 | 5 | 0.529 | √ | 正常 | 10.3 | 232709 | 2.26
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-18 02 | 14.4 | 20.2 | 35 | 3.24 | √ | 正常 | 23.5 | 33 | 50 | 5.26 | √ | 正常 | 2.26 | 3.17 | 5 | 0.506 | √ | 正常 | 10.3 | 224048 | 2.18
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-18 03 | 16.6 | 23 | 35 | 3.62 | √ | 正常 | 27.5 | 38 | 50 | 5.93 | √ | 正常 | 2.2 | 3.04 | 5 | 0.474 | √ | 正常 | 10.1 | 215149 | 2.1
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-18 04 | 17.3 | 24.2 | 35 | 9.86 | √ | 正常 | 28.5 | 39.9 | 50 | 15.4 | √ | 正常 | 2.21 | 3.08 | 5 | 1.24 | √ | 正常 | 10.3 | 565063 | 5.4
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-18 05 | 19.1 | 26.3 | 35 | 17.7 | √ | 正常 | 30.1 | 41.5 | 50 | 27.8 | √ | 正常 | 2.21 | 3.05 | 5 | 2.04 | √ | 正常 | 10.1 | 924936 | 8.75
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-18 06 | 18.1 | 25.1 | 35 | 16.5 | √ | 正常 | 30 | 41.8 | 50 | 27.5 | √ | 正常 | 2.22 | 3.09 | 5 | 2.03 | √ | 正常 | 10.2 | 916101 | 8.69
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-18 07 | 15.4 | 21.1 | 35 | 4.86 | √ | 正常 | 30.1 | 41.2 | 50 | 8.55 | √ | 正常 | 2.2 | 3.02 | 5 | 0.644 | √ | 正常 | 10 | 292683 | 2.8
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-18 08 | 13.6 | 19.4 | 35 | 3.09 | √ | 正常 | 27.6 | 39.5 | 50 | 6.22 | √ | 正常 | 2.21 | 3.15 | 5 | 0.499 | √ | 正常 | 10.4 | 225673 | 2.2
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-18 09 | 14.8 | 20.2 | 35 | 3.48 | √ | 正常 | 27 | 37.1 | 50 | 6.32 | √ | 正常 | 2.25 | 3.09 | 5 | 0.527 | √ | 正常 | 10.1 | 234551 | 2.29
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-18 10 | 7.2 | 9.75 | 35 | 1.57 | √ | 正常 | 27.5 | 37.7 | 50 | 6.23 | √ | 正常 | 2.34 | 3.21 | 5 | 0.532 | √ | 正常 | 10.1 | 227734 | 2.22
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-18 11 | 7.04 | 9.77 | 35 | 1.46 | √ | 正常 | 26.6 | 36.6 | 50 | 5.87 | √ | 正常 | 2.29 | 3.16 | 5 | 0.503 | √ | 正常 | 10.1 | 219256 | 2.14
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-18 12 | 5.49 | 7.92 | 35 | 1.28 | √ | 正常 | 23.8 | 34.2 | 50 | 5.51 | √ | 正常 | 2.34 | 3.36 | 5 | 0.538 | √ | 正常 | 10.6 | 229321 | 2.23
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-18 13 | 8.04 | 10.9 | 35 | 1.67 | √ | 正常 | 23.5 | 32 | 50 | 4.95 | √ | 正常 | 2.53 | 3.44 | 5 | 0.539 | √ | 正常 | 9.96 | 210308 | 2.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-18 14 | 2.38 | 3.22 | 35 | 0.5 | √ | 正常 | 26.8 | 36.3 | 50 | 5.55 | √ | 正常 | 2.45 | 3.31 | 5 | 0.514 | √ | 正常 | 9.9 | 212314 | 2.09
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-18 15 | 10.1 | 13.5 | 35 | 2.23 | √ | 正常 | 26.9 | 36.1 | 50 | 5.73 | √ | 正常 | 2.23 | 2.99 | 5 | 0.475 | √ | 正常 | 9.81 | 212739 | 2.08
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-18 16 | 18.1 | 24.3 | 35 | 3.47 | √ | 正常 | 25.2 | 33.9 | 50 | 4.15 | √ | 正常 | 2.73 | 3.68 | 5 | 0.442 | √ | 正常 | 9.85 | 167314 | 1.64
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-18 17 | 11.4 | 14.8 | 35 | 2.28 | √ | 正常 | 28.2 | 36.8 | 50 | 5.47 | √ | 正常 | 2.56 | 3.34 | 5 | 0.488 | √ | 正常 | 9.5 | 192696 | 1.88
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-18 18 | 2.68 | 3.56 | 35 | 0.569 | √ | 正常 | 26.9 | 35.7 | 50 | 5.74 | √ | 正常 | 3.26 | 4.33 | 5 | 0.69 | √ | 正常 | 9.71 | 212569 | 2.09
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-18 19 | 14.4 | 18.9 | 35 | 7.83 | √ | 正常 | 30.3 | 39.6 | 50 | 17.7 | √ | 正常 | 2.54 | 3.32 | 5 | 1.52 | √ | 正常 | 9.54 | 596023 | 5.81
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-18 20 | 13.4 | 17.9 | 35 | 6.71 | √ | 正常 | 26.7 | 35.3 | 50 | 9.31 | √ | 正常 | 2.72 | 3.6 | 5 | 0.881 | √ | 正常 | 9.64 | 345557 | 3.33
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-18 21 | 13.5 | 17.8 | 35 | 5.73 | √ | 正常 | 28.1 | 36.9 | 50 | 9.67 | √ | 正常 | 2.56 | 3.36 | 5 | 0.873 | √ | 正常 | 9.6 | 345375 | 3.3
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-18 22 | 16.6 | 21.8 | 35 | 16.7 | √ | 正常 | 27.3 | 35.8 | 50 | 27.1 | √ | 正常 | 2.53 | 3.33 | 5 | 2.54 | √ | 正常 | 9.59 | 1003402 | 9.61
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-18 23 | 13.6 | 17.9 | 35 | 18.1 | √ | 正常 | 26.5 | 34.8 | 50 | 35.3 | √ | 正常 | 2.55 | 3.35 | 5 | 3.46 | √ | 正常 | 9.59 | 1355968 | 13
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-19 00 | 10.4 | 14 | 35 | 13.7 | √ | 正常 | 24.7 | 33.3 | 50 | 31.9 | √ | 正常 | 2.57 | 3.45 | 5 | 3.32 | √ | 正常 | 9.85 | 1293611 | 12.4
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-19 01 | 12.4 | 16.2 | 35 | 15.3 | √ | 正常 | 27.2 | 35.6 | 50 | 34.3 | √ | 正常 | 2.55 | 3.34 | 5 | 3.21 | √ | 正常 | 9.55 | 1283973 | 12.2
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-19 02 | 8.01 | 10.6 | 35 | 1.63 | √ | 正常 | 29.2 | 38.3 | 50 | 5.94 | √ | 正常 | 3.39 | 4.45 | 5 | 0.516 | √ | 正常 | 9.6 | 199040 | 1.9
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-19 03 | 2.12 | 2.79 | 35 | 0.0112 | √ | 正常 | 31.6 | 41.5 | 50 | 0.163 | √ | 正常 | 2.69 | 3.54 | 5 | 0.0125 | √ | 正常 | 9.59 | 5167 | 0.05
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-19 04 | 1.98 | 2.64 | 35 | 0.176 | √ | 正常 | 30.6 | 40.9 | 50 | 2.65 | √ | 正常 | 2.57 | 3.44 | 5 | 0.224 | √ | 正常 | 9.77 | 87709 | 0.85
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-19 05 | 2.05 | 2.68 | 35 | 0.468 | √ | 正常 | 31.7 | 41.3 | 50 | 7.23 | √ | 正常 | 2.59 | 3.38 | 5 | 0.59 | √ | 正常 | 9.51 | 227805 | 2.21
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-19 06 | 7.73 | 10.2 | 35 | 1.72 | √ | 正常 | 29.2 | 38.5 | 50 | 6.58 | √ | 正常 | 2.6 | 3.43 | 5 | 0.586 | √ | 正常 | 9.65 | 233495 | 2.27
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-19 07 | 11.3 | 15.4 | 35 | 2.42 | √ | 正常 | 28.6 | 38.7 | 50 | 6.06 | √ | 正常 | 2.59 | 3.51 | 5 | 0.552 | √ | 正常 | 9.91 | 220049 | 2.13
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-19 08 | 10.4 | 13.9 | 35 | 2.27 | √ | 正常 | 29.2 | 38.9 | 50 | 6.37 | √ | 正常 | 2.6 | 3.46 | 5 | 0.568 | √ | 正常 | 9.72 | 222253 | 2.16
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-19 09 | 15.6 | 20.6 | 35 | 3.35 | √ | 正常 | 32.4 | 42.7 | 50 | 6.8 | √ | 正常 | 2.61 | 3.45 | 5 | 0.545 | √ | 正常 | 9.64 | 208185 | 2.03
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-19 10 | 16.7 | 21.9 | 35 | 3.78 | √ | 正常 | 26 | 34.2 | 50 | 5.87 | √ | 正常 | 2.67 | 3.51 | 5 | 0.6 | √ | 正常 | 9.6 | 225167 | 2.2
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-19 11 | 6.37 | 8.32 | 35 | 1.34 | √ | 正常 | 24.9 | 32.6 | 50 | 5.19 | √ | 正常 | 2.67 | 3.48 | 5 | 0.556 | √ | 正常 | 9.49 | 208182 | 2.03
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-19 12 | 11.1 | 14.5 | 35 | 2.2 | √ | 正常 | 22.5 | 29.5 | 50 | 4.54 | √ | 正常 | 2.54 | 3.33 | 5 | 0.511 | √ | 正常 | 9.56 | 201501 | 1.97
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-19 13 | 11.5 | 14.8 | 35 | 1.84 | √ | 正常 | 30.7 | 39.6 | 50 | 4.87 | √ | 正常 | 2.52 | 3.26 | 5 | 0.401 | √ | 正常 | 9.39 | 207212 | 2.02
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-19 14 | 9.51 | 12.3 | 35 | 1.92 | √ | 正常 | 30.1 | 38.9 | 50 | 6.18 | √ | 正常 | 2.54 | 3.27 | 5 | 0.519 | √ | 正常 | 9.36 | 208188 | 2.04
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-19 15 | 10.5 | 13.5 | 35 | 0.518 | √ | 正常 | 28.5 | 36.6 | 50 | 2.36 | √ | 正常 | 2.57 | 3.3 | 5 | 0.21 | √ | 正常 | 9.3 | 82527 | 0.81
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-19 16 | 8.88 | 11.5 | 35 | 0.819 | √ | 正常 | 28.1 | 36.4 | 50 | 2.77 | √ | 正常 | 3.16 | 4.1 | 5 | 0.312 | √ | 正常 | 9.43 | 98654 | 0.96
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-19 17 | 19.1 | 23.6 | 35 | 4.12 | √ | 正常 | 30.3 | 37.4 | 50 | 6.47 | √ | 正常 | 2.67 | 3.3 | 5 | 0.571 | √ | 正常 | 8.87 | 213897 | 2.09
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-19 18 | 16.4 | 20.3 | 35 | 3.39 | √ | 正常 | 27.4 | 33.8 | 50 | 5.76 | √ | 正常 | 2.7 | 3.33 | 5 | 0.564 | √ | 正常 | 8.86 | 209741 | 2.04
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-19 19 | 9.37 | 11.6 | 35 | 1.76 | √ | 正常 | 28.5 | 35.3 | 50 | 5.31 | √ | 正常 | 2.63 | 3.25 | 5 | 0.492 | √ | 正常 | 8.9 | 186996 | 1.8
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-19 20 | 12.9 | 16.5 | 35 | 2.88 | √ | 正常 | 26.3 | 33.5 | 50 | 5.84 | √ | 正常 | 2.62 | 3.34 | 5 | 0.581 | √ | 正常 | 9.23 | 221863 | 2.15
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-19 21 | 9.96 | 12.9 | 35 | 2.01 | √ | 正常 | 26.8 | 34.6 | 50 | 5.26 | √ | 正常 | 2.65 | 3.43 | 5 | 0.525 | √ | 正常 | 9.41 | 198148 | 1.92
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-19 22 | 13.2 | 17.2 | 35 | 2.78 | √ | 正常 | 25.5 | 33.3 | 50 | 5.37 | √ | 正常 | 2.66 | 3.46 | 5 | 0.562 | √ | 正常 | 9.49 | 211620 | 2.04
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-19 23 | 14.4 | 18.8 | 35 | 3.05 | √ | 正常 | 25.3 | 32.9 | 50 | 5.27 | √ | 正常 | 2.67 | 3.47 | 5 | 0.555 | √ | 正常 | 9.45 | 211319 | 2.04
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-20 00 | 13.8 | 18 | 35 | 2.85 | √ | 正常 | 27.9 | 36.5 | 50 | 5.8 | √ | 正常 | 2.68 | 3.5 | 5 | 0.556 | √ | 正常 | 9.53 | 207715 | 2.01
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-20 01 | 14.7 | 19.1 | 35 | 3.35 | √ | 正常 | 29.5 | 38.5 | 50 | 6.72 | √ | 正常 | 2.68 | 3.51 | 5 | 0.61 | √ | 正常 | 9.51 | 227156 | 2.19
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-20 02 | 8.21 | 10.8 | 35 | 1.85 | √ | 正常 | 26 | 34.1 | 50 | 5.83 | √ | 正常 | 2.69 | 3.53 | 5 | 0.603 | √ | 正常 | 9.58 | 227748 | 2.18
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-20 03 | 7.34 | 9.64 | 35 | 1.63 | √ | 正常 | 29.7 | 39.1 | 50 | 6.5 | √ | 正常 | 2.73 | 3.6 | 5 | 0.598 | √ | 正常 | 9.61 | 219130 | 2.11
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-20 04 | 5.54 | 7.21 | 35 | 1.23 | √ | 正常 | 29.9 | 38.9 | 50 | 6.48 | √ | 正常 | 2.76 | 3.58 | 5 | 0.6 | √ | 正常 | 9.46 | 217257 | 2.1
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-20 05 | 8.84 | 11.5 | 35 | 1.92 | √ | 正常 | 29.4 | 38.4 | 50 | 6.4 | √ | 正常 | 2.67 | 3.5 | 5 | 0.584 | √ | 正常 | 9.53 | 218569 | 2.11
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-20 06 | 14.8 | 19.4 | 35 | 3.31 | √ | 正常 | 28.3 | 37.2 | 50 | 6.29 | √ | 正常 | 2.68 | 3.53 | 5 | 0.598 | √ | 正常 | 9.61 | 222815 | 2.16
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-20 07 | 10.1 | 13.6 | 35 | 2.28 | √ | 正常 | 27.3 | 37.1 | 50 | 6.16 | √ | 正常 | 2.67 | 3.62 | 5 | 0.612 | √ | 正常 | 9.94 | 229084 | 2.21
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-20 08 | 9.52 | 12.9 | 35 | 2.15 | √ | 正常 | 27.2 | 36.9 | 50 | 6.25 | √ | 正常 | 2.67 | 3.62 | 5 | 0.613 | √ | 正常 | 9.92 | 229362 | 2.2
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-20 09 | 11.4 | 15.3 | 35 | 2.05 | √ | 正常 | 26.7 | 35.8 | 50 | 5.2 | √ | 正常 | 2.68 | 3.6 | 5 | 0.521 | √ | 正常 | 9.83 | 193820 | 1.86
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-20 10 | 7.19 | 9.74 | 35 | 1.38 | √ | 正常 | 27.2 | 36.9 | 50 | 5.09 | √ | 正常 | 2.67 | 3.63 | 5 | 0.499 | √ | 正常 | 9.93 | 186510 | 1.78
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-20 11 | 10.6 | 14.2 | 35 | 7.89 | √ | 正常 | 29.7 | 39.9 | 50 | 20.7 | √ | 正常 | 2.68 | 3.59 | 5 | 1.87 | √ | 正常 | 9.82 | 695972 | 6.6
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-20 12 | 13.3 | 17.8 | 35 | 12 | √ | 正常 | 28.6 | 38.5 | 50 | 26.1 | √ | 正常 | 2.64 | 3.55 | 5 | 2.41 | √ | 正常 | 9.85 | 913235 | 8.63
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-20 13 | 9.74 | 13 | 35 | 7.42 | √ | 正常 | 28.2 | 37.7 | 50 | 22.2 | √ | 正常 | 2.7 | 3.6 | 5 | 2.12 | √ | 正常 | 9.77 | 813758 | 7.69
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-20 14 | 6.82 | 9.06 | 35 | 4.6 | √ | 正常 | 26.5 | 35.2 | 50 | 15.5 | √ | 正常 | 2.69 | 3.57 | 5 | 1.55 | √ | 正常 | 9.67 | 573266 | 5.41
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-20 15 | 7.01 | 9.37 | 35 | 1.27 | √ | 正常 | 27.6 | 36.7 | 50 | 5.15 | √ | 正常 | 2.7 | 3.59 | 5 | 0.507 | √ | 正常 | 9.7 | 190303 | 1.83
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-20 16 | 10.1 | 13.1 | 35 | 2.11 | √ | 正常 | 30.1 | 39.4 | 50 | 6.28 | √ | 正常 | 3.23 | 4.25 | 5 | 0.686 | √ | 正常 | 9.58 | 210987 | 2.03
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-20 17 | 8.14 | 10.8 | 35 | 1.81 | √ | 正常 | 28 | 36.5 | 50 | 6.23 | √ | 正常 | 2.98 | 3.89 | 5 | 0.662 | √ | 正常 | 9.52 | 226167 | 2.18
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-20 18 | 8.38 | 10.9 | 35 | 1.79 | √ | 正常 | 29.7 | 38.5 | 50 | 6.43 | √ | 正常 | 2.99 | 3.88 | 5 | 0.649 | √ | 正常 | 9.44 | 217038 | 2.09
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-20 19 | 10.1 | 13.3 | 35 | 2.19 | √ | 正常 | 30.3 | 40.1 | 50 | 6.55 | √ | 正常 | 3.02 | 4 | 5 | 0.654 | √ | 正常 | 9.69 | 216932 | 2.09
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-20 20 | 8.63 | 11.3 | 35 | 1.98 | √ | 正常 | 31.5 | 41.1 | 50 | 7.32 | √ | 正常 | 3.01 | 3.93 | 5 | 0.699 | √ | 正常 | 9.51 | 232454 | 2.24
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-20 21 | 12.5 | 16.5 | 35 | 2.83 | √ | 正常 | 32.5 | 42.6 | 50 | 7.42 | √ | 正常 | 3.01 | 3.96 | 5 | 0.684 | √ | 正常 | 9.59 | 227064 | 2.19
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-20 22 | 12.7 | 16.9 | 35 | 2.72 | √ | 正常 | 27.9 | 37.2 | 50 | 6.17 | √ | 正常 | 3.02 | 4.02 | 5 | 0.673 | √ | 正常 | 9.74 | 223069 | 2.15
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-20 23 | 14.3 | 19 | 35 | 3.34 | √ | 正常 | 27.8 | 37 | 50 | 6.46 | √ | 正常 | 3.01 | 4.01 | 5 | 0.699 | √ | 正常 | 9.73 | 232267 | 2.23
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-21 00 | 13.8 | 18.7 | 35 | 3.28 | √ | 正常 | 26.3 | 35.5 | 50 | 6.23 | √ | 正常 | 3.01 | 4.07 | 5 | 0.716 | √ | 正常 | 9.91 | 237816 | 2.28
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-21 01 | 15.2 | 20.6 | 35 | 3.42 | √ | 正常 | 26.7 | 36.1 | 50 | 6.03 | √ | 正常 | 2.97 | 4.02 | 5 | 0.671 | √ | 正常 | 9.92 | 226030 | 2.19
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-21 02 | 15.3 | 20.7 | 35 | 3.57 | √ | 正常 | 27.6 | 37.2 | 50 | 6.43 | √ | 正常 | 2.94 | 3.97 | 5 | 0.686 | √ | 正常 | 9.9 | 233205 | 2.27
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-21 03 | 14.7 | 19.9 | 35 | 3.45 | √ | 正常 | 26.4 | 35.8 | 50 | 6.21 | √ | 正常 | 2.96 | 4.01 | 5 | 0.696 | √ | 正常 | 9.94 | 235474 | 2.27
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-21 04 | 14.3 | 19.3 | 35 | 2.18 | √ | 正常 | 26.5 | 35.8 | 50 | 4.1 | √ | 正常 | 2.99 | 4.03 | 5 | 0.463 | √ | 正常 | 9.89 | 155580 | 1.5
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-21 05 | 13.1 | 17.8 | 35 | 2.49 | √ | 正常 | 26.4 | 35.7 | 50 | 4.91 | √ | 正常 | 3.01 | 4.08 | 5 | 0.557 | √ | 正常 | 9.92 | 185083 | 1.77
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-21 06 | 12.6 | 17.2 | 35 | 2.63 | √ | 正常 | 25.6 | 35.1 | 50 | 5.37 | √ | 正常 | 3.01 | 4.11 | 5 | 0.627 | √ | 正常 | 10 | 208905 | 2
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-21 07 | 14 | 19.1 | 35 | 11.1 | √ | 正常 | 29.2 | 39.8 | 50 | 23 | √ | 正常 | 2.99 | 4.08 | 5 | 2.32 | √ | 正常 | 10 | 774724 | 7.18
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-21 08 | 10.7 | 14.7 | 35 | 4.64 | √ | 正常 | 30.1 | 41.3 | 50 | 11.9 | √ | 正常 | 3 | 4.11 | 5 | 1.23 | √ | 正常 | 10.1 | 411699 | 3.84
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-21 09 | 11.5 | 16 | 35 | 2.65 | √ | 正常 | 25.4 | 35.3 | 50 | 5.84 | √ | 正常 | 3.02 | 4.2 | 5 | 0.692 | √ | 正常 | 10.2 | 229302 | 2.19
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-21 10 | 16.3 | 22.2 | 35 | 3.62 | √ | 正常 | 29.4 | 40.1 | 50 | 6.55 | √ | 正常 | 3.02 | 4.12 | 5 | 0.67 | √ | 正常 | 9.99 | 225701 | 2.17
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-21 11 | 17.8 | 24.5 | 35 | 4.08 | √ | 正常 | 31.5 | 43.4 | 50 | 7.23 | √ | 正常 | 3.03 | 4.18 | 5 | 0.699 | √ | 正常 | 10.1 | 230552 | 2.23
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-21 12 | 14.4 | 19.8 | 35 | 4.36 | √ | 正常 | 26.8 | 36.9 | 50 | 8.23 | √ | 正常 | 3.02 | 4.15 | 5 | 0.931 | √ | 正常 | 10.1 | 308429 | 2.94
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-21 13 | 12.7 | 17.3 | 35 | 2.95 | √ | 正常 | 27.9 | 38.1 | 50 | 6.5 | √ | 正常 | 3.04 | 4.15 | 5 | 0.709 | √ | 正常 | 10 | 233289 | 2.26
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-21 14 | 13.9 | 19.2 | 35 | 3.09 | √ | 正常 | 28.6 | 39.8 | 50 | 6.43 | √ | 正常 | 3.03 | 4.2 | 5 | 0.677 | √ | 正常 | 10.2 | 223943 | 2.17
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-21 15 | 13 | 17.7 | 35 | 3.06 | √ | 正常 | 26.3 | 35.9 | 50 | 6.25 | √ | 正常 | 3.06 | 4.18 | 5 | 0.728 | √ | 正常 | 10 | 237894 | 2.3
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-21 16 | 14 | 18.8 | 35 | 3.19 | √ | 正常 | 29.8 | 40 | 50 | 6.7 | √ | 正常 | 3.43 | 4.62 | 5 | 0.777 | √ | 正常 | 9.85 | 225343 | 2.18
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-21 17 | 14.7 | 19.4 | 35 | 4.16 | √ | 正常 | 31.5 | 41.7 | 50 | 9.46 | √ | 正常 | 3.2 | 4.24 | 5 | 0.976 | √ | 正常 | 9.68 | 305192 | 2.9
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-21 18 | 14 | 18.7 | 35 | 3.1 | √ | 正常 | 29.1 | 38.6 | 50 | 6.5 | √ | 正常 | 3.2 | 4.25 | 5 | 0.714 | √ | 正常 | 9.7 | 222864 | 2.15
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-21 19 | 13.9 | 18.6 | 35 | 3.24 | √ | 正常 | 30.9 | 41.6 | 50 | 7.26 | √ | 正常 | 3.22 | 4.33 | 5 | 0.756 | √ | 正常 | 9.86 | 234887 | 2.26
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-21 20 | 12.5 | 16.9 | 35 | 2.92 | √ | 正常 | 27 | 36.7 | 50 | 6.24 | √ | 正常 | 3.22 | 4.39 | 5 | 0.76 | √ | 正常 | 9.99 | 236116 | 2.27
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-21 21 | 14.3 | 19.3 | 35 | 3.38 | √ | 正常 | 29 | 39.1 | 50 | 6.82 | √ | 正常 | 3.23 | 4.36 | 5 | 0.756 | √ | 正常 | 9.9 | 234213 | 2.26
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-21 22 | 11.5 | 15.4 | 35 | 2.83 | √ | 正常 | 26.6 | 35.5 | 50 | 6.6 | √ | 正常 | 3.22 | 4.31 | 5 | 0.8 | √ | 正常 | 9.78 | 248313 | 2.38
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-21 23 | 14.4 | 19.1 | 35 | 3.4 | √ | 正常 | 27 | 35.8 | 50 | 6.37 | √ | 正常 | 3.23 | 4.29 | 5 | 0.763 | √ | 正常 | 9.71 | 236357 | 2.27
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-22 00 | 12.7 | 17.2 | 35 | 3.02 | √ | 正常 | 25.4 | 34.3 | 50 | 6.01 | √ | 正常 | 3.24 | 4.38 | 5 | 0.755 | √ | 正常 | 9.91 | 233494 | 2.25
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-22 01 | 13.8 | 18.6 | 35 | 3.1 | √ | 正常 | 25.8 | 34.9 | 50 | 5.71 | √ | 正常 | 3.25 | 4.39 | 5 | 0.716 | √ | 正常 | 9.91 | 224378 | 2.16
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-22 02 | 15.6 | 21.2 | 35 | 3.62 | √ | 正常 | 24.9 | 33.8 | 50 | 5.68 | √ | 正常 | 3.25 | 4.4 | 5 | 0.743 | √ | 正常 | 9.92 | 228327 | 2.2
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-22 03 | 17.2 | 23.3 | 35 | 4.17 | √ | 正常 | 24.8 | 33.5 | 50 | 6.01 | √ | 正常 | 3.26 | 4.41 | 5 | 0.79 | √ | 正常 | 9.92 | 242505 | 2.34
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-22 04 | 13.9 | 18.6 | 35 | 3.33 | √ | 正常 | 26.9 | 35.9 | 50 | 6.42 | √ | 正常 | 3.24 | 4.33 | 5 | 0.775 | √ | 正常 | 9.77 | 239079 | 2.3
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-22 05 | 13.9 | 18.4 | 35 | 3.34 | √ | 正常 | 28.7 | 38 | 50 | 6.89 | √ | 正常 | 3.24 | 4.3 | 5 | 0.778 | √ | 正常 | 9.69 | 240171 | 2.3
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-22 06 | 13.2 | 17.8 | 35 | 2.24 | √ | 正常 | 27.6 | 37.1 | 50 | 4.71 | √ | 正常 | 3.24 | 4.36 | 5 | 0.549 | √ | 正常 | 9.84 | 169293 | 1.62
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-22 07 | 15.3 | 20.3 | 35 | 1.47 | √ | 正常 | 27.9 | 37 | 50 | 2.93 | √ | 正常 | 3.25 | 4.32 | 5 | 0.334 | √ | 正常 | 9.71 | 102906 | 0.99
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-22 08 | 14.7 | 19.9 | 35 | 11.1 | √ | 正常 | 28.2 | 38.2 | 50 | 20.5 | √ | 正常 | 3.27 | 4.42 | 5 | 2.39 | √ | 正常 | 9.9 | 731574 | 6.87
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-22 09 | 15.7 | 21.2 | 35 | 12.1 | √ | 正常 | 29.3 | 39.4 | 50 | 22.7 | √ | 正常 | 3.43 | 4.61 | 5 | 2.62 | √ | 正常 | 9.85 | 771635 | 7.2
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-22 10 | 18.9 | 25.2 | 35 | 14.6 | √ | 正常 | 28.7 | 38.2 | 50 | 22 | √ | 正常 | 3.25 | 4.33 | 5 | 2.5 | √ | 正常 | 9.76 | 769853 | 7.28
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-22 11 | 17.2 | 23.3 | 35 | 13.2 | √ | 正常 | 29.5 | 39.8 | 50 | 22.7 | √ | 正常 | 3.18 | 4.3 | 5 | 2.45 | √ | 正常 | 9.89 | 770089 | 7.38
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-22 12 | 11.2 | 15.1 | 35 | 8.22 | √ | 正常 | 29 | 38.9 | 50 | 21.4 | √ | 正常 | 3.17 | 4.25 | 5 | 2.32 | √ | 正常 | 9.82 | 746290 | 7.14
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-22 13 | 12.3 | 16.4 | 35 | 8.1 | √ | 正常 | 30.7 | 40.9 | 50 | 21.4 | √ | 正常 | 3.17 | 4.22 | 5 | 2.24 | √ | 正常 | 9.75 | 708117 | 6.84
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-22 14 | 14.2 | 19 | 35 | 10.5 | √ | 正常 | 25.8 | 34.7 | 50 | 19.2 | √ | 正常 | 3.19 | 4.29 | 5 | 2.38 | √ | 正常 | 9.86 | 747584 | 7.23
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-22 15 | 11.8 | 15.7 | 35 | 9.3 | √ | 正常 | 30.6 | 40.8 | 50 | 23.4 | √ | 正常 | 3.19 | 4.26 | 5 | 2.43 | √ | 正常 | 9.76 | 763474 | 7.37
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-22 16 | 15.7 | 21.4 | 35 | 12.1 | √ | 正常 | 28.4 | 38.7 | 50 | 21.8 | √ | 正常 | 3.17 | 4.32 | 5 | 2.45 | √ | 正常 | 9.97 | 767613 | 7.47
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-22 17 | 15.5 | 20.9 | 35 | 11 | √ | 正常 | 30 | 40.2 | 50 | 21.2 | √ | 正常 | 2.41 | 3.24 | 5 | 1.7 | √ | 正常 | 9.83 | 706734 | 6.8
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-22 18 | 17.6 | 23.5 | 35 | 12.7 | √ | 正常 | 31.5 | 42.1 | 50 | 22.7 | √ | 正常 | 2.51 | 3.36 | 5 | 1.82 | √ | 正常 | 9.79 | 724676 | 6.94
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-22 19 | 13.3 | 18.1 | 35 | 9.38 | √ | 正常 | 31.1 | 42.3 | 50 | 21.1 | √ | 正常 | 2.53 | 3.43 | 5 | 1.74 | √ | 正常 | 9.95 | 692943 | 6.59
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-22 20 | 10 | 13.1 | 35 | 2.17 | √ | 正常 | 30.3 | 40 | 50 | 6.5 | √ | 正常 | 2.56 | 3.37 | 5 | 0.542 | √ | 正常 | 9.62 | 211633 | 2.05
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-22 21 | 13.8 | 18.4 | 35 | 2.63 | √ | 正常 | 28.7 | 38.2 | 50 | 5.7 | √ | 正常 | 2.58 | 3.44 | 5 | 0.516 | √ | 正常 | 9.76 | 199767 | 1.94
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-22 22 | 12 | 15.9 | 35 | 2.31 | √ | 正常 | 30.8 | 40.7 | 50 | 5.9 | √ | 正常 | 2.56 | 3.38 | 5 | 0.491 | √ | 正常 | 9.64 | 191766 | 1.86
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-22 23 | 15.4 | 20.4 | 35 | 3.45 | √ | 正常 | 29.6 | 39.2 | 50 | 6.7 | √ | 正常 | 2.55 | 3.38 | 5 | 0.576 | √ | 正常 | 9.69 | 225512 | 2.19
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-23 00 | 16.2 | 21.6 | 35 | 3.56 | √ | 正常 | 24.3 | 32.6 | 50 | 5.39 | √ | 正常 | 2.52 | 3.37 | 5 | 0.559 | √ | 正常 | 9.78 | 221583 | 2.16
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-23 01 | 15.6 | 20.1 | 35 | 2.87 | √ | 正常 | 27.2 | 35.4 | 50 | 5.07 | √ | 正常 | 2.54 | 3.31 | 5 | 0.477 | √ | 正常 | 9.46 | 190657 | 1.86
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-23 02 | 16.5 | 21 | 35 | 3.34 | √ | 正常 | 26.8 | 34.2 | 50 | 5.29 | √ | 正常 | 2.57 | 3.29 | 5 | 0.504 | √ | 正常 | 9.26 | 196132 | 1.92
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-23 03 | 14.8 | 19.2 | 35 | 2.82 | √ | 正常 | 24.8 | 32 | 50 | 4.8 | √ | 正常 | 2.58 | 3.33 | 5 | 0.499 | √ | 正常 | 9.39 | 193206 | 1.89
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-23 04 | 12.5 | 17.1 | 35 | 2.83 | √ | 正常 | 23.1 | 31.3 | 50 | 5.24 | √ | 正常 | 2.58 | 3.51 | 5 | 0.586 | √ | 正常 | 9.96 | 227030 | 2.21
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-23 05 | 11.6 | 16.2 | 35 | 2.62 | √ | 正常 | 26.2 | 36.5 | 50 | 5.94 | √ | 正常 | 2.55 | 3.55 | 5 | 0.576 | √ | 正常 | 10.2 | 230157 | 2.23
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-23 06 | 14 | 19.1 | 35 | 3.14 | √ | 正常 | 29.6 | 40.3 | 50 | 6.62 | √ | 正常 | 2.56 | 3.49 | 5 | 0.585 | √ | 正常 | 9.99 | 228026 | 2.22
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-23 07 | 17.4 | 24.1 | 35 | 3.93 | √ | 正常 | 23.4 | 32.4 | 50 | 5.28 | √ | 正常 | 2.56 | 3.54 | 5 | 0.579 | √ | 正常 | 10.2 | 226459 | 2.21
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-23 08 | 15.4 | 21.8 | 35 | 3.53 | √ | 正常 | 27.2 | 38.6 | 50 | 6.23 | √ | 正常 | 2.54 | 3.61 | 5 | 0.582 | √ | 正常 | 10.4 | 228921 | 2.23
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-23 09 | 15.2 | 21.3 | 35 | 3.48 | √ | 正常 | 29 | 40.8 | 50 | 6.66 | √ | 正常 | 2.59 | 3.64 | 5 | 0.594 | √ | 正常 | 10.3 | 229310 | 2.24
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-23 10 | 10.8 | 15.2 | 35 | 2.51 | √ | 正常 | 28.8 | 40.2 | 50 | 6.61 | √ | 正常 | 2.59 | 3.61 | 5 | 0.593 | √ | 正常 | 10.2 | 229314 | 2.24
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-23 11 | 13.3 | 18.2 | 35 | 2.83 | √ | 正常 | 26.7 | 36.6 | 50 | 5.65 | √ | 正常 | 2.56 | 3.51 | 5 | 0.543 | √ | 正常 | 10.1 | 212507 | 2.1
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-23 12 | 10.1 | 14.1 | 35 | 1.75 | √ | 正常 | 24.7 | 34.6 | 50 | 4.62 | √ | 正常 | 2.5 | 3.5 | 5 | 0.47 | √ | 正常 | 10.3 | 191720 | 1.88
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-23 13 | 9.11 | 12.2 | 35 | 2 | √ | 正常 | 30.8 | 40.8 | 50 | 6.51 | √ | 正常 | 2.52 | 3.34 | 5 | 0.536 | √ | 正常 | 9.65 | 212763 | 2.08
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-23 14 | 7.97 | 10.1 | 35 | 1.66 | √ | 正常 | 32.3 | 41.4 | 50 | 6.8 | √ | 正常 | 2.52 | 3.22 | 5 | 0.528 | √ | 正常 | 9.28 | 209439 | 2.05
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-23 15 | 9.23 | 12.3 | 35 | 2.01 | √ | 正常 | 28.7 | 38.2 | 50 | 6.19 | √ | 正常 | 2.6 | 3.45 | 5 | 0.56 | √ | 正常 | 9.71 | 215642 | 2.1
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-23 16 | 8.97 | 12.1 | 35 | 1.82 | √ | 正常 | 26.7 | 36.2 | 50 | 5.46 | √ | 正常 | 3.01 | 4.06 | 5 | 0.633 | √ | 正常 | 9.9 | 204241 | 1.99
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-23 17 | 11.2 | 15.1 | 35 | 2.32 | √ | 正常 | 27.4 | 37.2 | 50 | 5.77 | √ | 正常 | 2.78 | 3.76 | 5 | 0.583 | √ | 正常 | 9.93 | 210069 | 2.04
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-23 18 | 11.9 | 16.3 | 35 | 2.46 | √ | 正常 | 27 | 36.9 | 50 | 5.54 | √ | 正常 | 2.78 | 3.8 | 5 | 0.571 | √ | 正常 | 10 | 209051 | 2.03
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-23 19 | 15.1 | 20.4 | 35 | 13 | √ | 正常 | 28.9 | 39.1 | 50 | 24.8 | √ | 正常 | 2.76 | 3.73 | 5 | 2.37 | √ | 正常 | 9.9 | 856839 | 8.27
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-23 20 | 14.2 | 19.3 | 35 | 12.7 | √ | 正常 | 28.1 | 38.3 | 50 | 25.2 | √ | 正常 | 2.76 | 3.76 | 5 | 2.48 | √ | 正常 | 9.99 | 899335 | 8.67
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-23 21 | 12.7 | 16.8 | 35 | 9.78 | √ | 正常 | 29.7 | 39.5 | 50 | 22.7 | √ | 正常 | 2.76 | 3.67 | 5 | 2.12 | √ | 正常 | 9.72 | 768168 | 7.33
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-23 22 | 11.7 | 15.5 | 35 | 9.8 | √ | 正常 | 28.3 | 37.7 | 50 | 23.8 | √ | 正常 | 2.77 | 3.7 | 5 | 2.34 | √ | 正常 | 9.73 | 842167 | 8.04
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-23 23 | 11.3 | 14.5 | 35 | 9.31 | √ | 正常 | 33.4 | 43.1 | 50 | 28.1 | √ | 正常 | 2.83 | 3.64 | 5 | 2.37 | √ | 正常 | 9.35 | 837390 | 8.02
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-24 00 | 13.1 | 16.8 | 35 | 10.9 | √ | 正常 | 29.2 | 37.4 | 50 | 24.3 | √ | 正常 | 2.89 | 3.71 | 5 | 2.41 | √ | 正常 | 9.3 | 833065 | 8.04
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-24 01 | 13.5 | 17.3 | 35 | 12.1 | √ | 正常 | 28.5 | 36.5 | 50 | 25.6 | √ | 正常 | 2.92 | 3.74 | 5 | 2.66 | √ | 正常 | 9.3 | 910353 | 8.79
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-24 02 | 13.5 | 17.2 | 35 | 11.7 | √ | 正常 | 28.4 | 36.4 | 50 | 24.6 | √ | 正常 | 2.92 | 3.74 | 5 | 2.56 | √ | 正常 | 9.29 | 876438 | 8.48
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-24 03 | 13.2 | 17 | 35 | 10 | √ | 正常 | 29.1 | 37.4 | 50 | 22.2 | √ | 正常 | 2.93 | 3.76 | 5 | 2.23 | √ | 正常 | 9.31 | 762210 | 7.37
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-24 04 | 10.9 | 14.1 | 35 | 8.95 | √ | 正常 | 26.5 | 34.4 | 50 | 21.7 | √ | 正常 | 2.95 | 3.84 | 5 | 2.42 | √ | 正常 | 9.44 | 820237 | 7.91
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-24 05 | 10.3 | 13.3 | 35 | 9.15 | √ | 正常 | 27.3 | 35 | 50 | 24.1 | √ | 正常 | 2.97 | 3.82 | 5 | 2.63 | √ | 正常 | 9.32 | 883997 | 8.52
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-24 06 | 8.11 | 10.2 | 35 | 7.35 | √ | 正常 | 31.6 | 39.6 | 50 | 28.4 | √ | 正常 | 2.97 | 3.72 | 5 | 2.67 | √ | 正常 | 9.03 | 899866 | 8.65
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-24 07 | 8.06 | 10.2 | 35 | 5.88 | √ | 正常 | 28.5 | 36.3 | 50 | 22.6 | √ | 正常 | 3.02 | 3.85 | 5 | 2.4 | √ | 正常 | 9.23 | 808895 | 7.83
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-24 08 | 7.49 | 9.7 | 35 | 6.18 | √ | 正常 | 26.8 | 34.7 | 50 | 22.6 | √ | 正常 | 3.02 | 3.92 | 5 | 2.58 | √ | 正常 | 9.45 | 855618 | 8.25
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-24 09 | 9.72 | 12.9 | 35 | 9.4 | √ | 正常 | 24.5 | 32.5 | 50 | 23.5 | √ | 正常 | 2.97 | 3.94 | 5 | 2.85 | √ | 正常 | 9.7 | 960542 | 9.27
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-24 10 | 7.79 | 10.1 | 35 | 6.89 | √ | 正常 | 27.3 | 35.5 | 50 | 24.4 | √ | 正常 | 2.91 | 3.78 | 5 | 2.59 | √ | 正常 | 9.44 | 890214 | 8.59
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-24 11 | 9.3 | 12.4 | 35 | 7.56 | √ | 正常 | 26.7 | 35.4 | 50 | 21.5 | √ | 正常 | 2.88 | 3.83 | 5 | 2.31 | √ | 正常 | 9.72 | 803612 | 7.79
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-24 12 | 9.82 | 13 | 35 | 8.2 | √ | 正常 | 26.3 | 34.8 | 50 | 22 | √ | 正常 | 2.84 | 3.75 | 5 | 2.37 | √ | 正常 | 9.67 | 835840 | 8.14
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-24 13 | 14.8 | 19.7 | 35 | 13.1 | √ | 正常 | 28.7 | 38 | 50 | 25.3 | √ | 正常 | 2.83 | 3.76 | 5 | 2.49 | √ | 正常 | 9.69 | 879600 | 8.53
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-24 14 | 12.4 | 16.2 | 35 | 10.7 | √ | 正常 | 28.5 | 37.4 | 50 | 25.1 | √ | 正常 | 2.84 | 3.72 | 5 | 2.49 | √ | 正常 | 9.55 | 878925 | 8.45
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-24 15 | 12.4 | 16.4 | 35 | 8.49 | √ | 正常 | 28.9 | 38.3 | 50 | 19.6 | √ | 正常 | 2.83 | 3.75 | 5 | 1.9 | √ | 正常 | 9.69 | 670127 | 6.46
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-24 16 | 6.9 | 9.2 | 35 | 1.5 | √ | 正常 | 25.7 | 34.1 | 50 | 5.56 | √ | 正常 | 3.09 | 4.09 | 5 | 0.667 | √ | 正常 | 9.66 | 215509 | 2.11
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-24 17 | 7.13 | 9.27 | 35 | 1.35 | √ | 正常 | 23.8 | 30.9 | 50 | 4.53 | √ | 正常 | 2.57 | 3.34 | 5 | 0.489 | √ | 正常 | 9.45 | 190377 | 1.86
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-24 18 | 9.02 | 11.5 | 35 | 1.93 | √ | 正常 | 26.2 | 33.5 | 50 | 5.6 | √ | 正常 | 2.57 | 3.29 | 5 | 0.548 | √ | 正常 | 9.26 | 213368 | 2.09
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-24 19 | 8.29 | 10.5 | 35 | 1.84 | √ | 正常 | 26.4 | 33.6 | 50 | 5.97 | √ | 正常 | 2.6 | 3.31 | 5 | 0.593 | √ | 正常 | 9.21 | 228361 | 2.23
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-24 20 | 8.55 | 11 | 35 | 5.8 | √ | 正常 | 25.7 | 33 | 50 | 17.5 | √ | 正常 | 2.58 | 3.31 | 5 | 1.76 | √ | 正常 | 9.34 | 681901 | 6.58
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-24 21 | 8.31 | 10.7 | 35 | 4.89 | √ | 正常 | 24.9 | 32 | 50 | 14.7 | √ | 正常 | 2.59 | 3.32 | 5 | 1.53 | √ | 正常 | 9.31 | 589339 | 5.66
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-24 22 | 5.48 | 6.97 | 35 | 3.47 | √ | 正常 | 26.1 | 33.4 | 50 | 16.7 | √ | 正常 | 2.64 | 3.38 | 5 | 1.7 | √ | 正常 | 9.28 | 645503 | 6.15
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-24 23 | 4.83 | 6.35 | 35 | 3.6 | √ | 正常 | 24.3 | 31.9 | 50 | 17.7 | √ | 正常 | 2.66 | 3.5 | 5 | 1.95 | √ | 正常 | 9.57 | 732698 | 6.93
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-25 00 | 5.46 | 7.05 | 35 | 4.19 | √ | 正常 | 27 | 34.9 | 50 | 20.9 | √ | 正常 | 2.65 | 3.42 | 5 | 2.04 | √ | 正常 | 9.37 | 769017 | 7.24
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-25 01 | 5.37 | 7.02 | 35 | 4.36 | √ | 正常 | 25.7 | 33.5 | 50 | 21 | √ | 正常 | 2.67 | 3.49 | 5 | 2.19 | √ | 正常 | 9.51 | 817581 | 7.68
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-25 02 | 5.66 | 7.27 | 35 | 1.61 | √ | 正常 | 25.1 | 32.2 | 50 | 7.28 | √ | 正常 | 2.68 | 3.43 | 5 | 0.79 | √ | 正常 | 9.31 | 295079 | 2.82
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-25 03 | 6.55 | 8.52 | 35 | 1.43 | √ | 正常 | 26 | 33.9 | 50 | 5.66 | √ | 正常 | 2.69 | 3.5 | 5 | 0.584 | √ | 正常 | 9.49 | 217388 | 2.12
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-25 04 | 6.9 | 8.96 | 35 | 1.47 | √ | 正常 | 24.6 | 31.9 | 50 | 5.2 | √ | 正常 | 2.68 | 3.48 | 5 | 0.568 | √ | 正常 | 9.44 | 219318 | 2.13
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-25 05 | 8.07 | 10.5 | 35 | 1.76 | √ | 正常 | 21.6 | 28 | 50 | 4.72 | √ | 正常 | 2.66 | 3.46 | 5 | 0.583 | √ | 正常 | 9.47 | 219313 | 2.14
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-25 06 | 6.77 | 8.82 | 35 | 1.47 | √ | 正常 | 21 | 27.3 | 50 | 4.58 | √ | 正常 | 2.71 | 3.52 | 5 | 0.59 | √ | 正常 | 9.48 | 221851 | 2.15
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-25 07 | 4.25 | 5.53 | 35 | 0.934 | √ | 正常 | 22 | 28.7 | 50 | 4.84 | √ | 正常 | 2.73 | 3.56 | 5 | 0.6 | √ | 正常 | 9.51 | 219964 | 2.15
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-25 08 | 2.46 | 3.36 | 35 | 0.51 | √ | 正常 | 18.9 | 25.9 | 50 | 3.93 | √ | 正常 | 2.68 | 3.66 | 5 | 0.555 | √ | 正常 | 10 | 210894 | 2.05
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-25 09 | 5.93 | 7.85 | 35 | 1.26 | √ | 正常 | 18.5 | 24.5 | 50 | 3.93 | √ | 正常 | 2.64 | 3.49 | 5 | 0.561 | √ | 正常 | 9.67 | 216108 | 2.1
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-25 10 | 9.12 | 11.9 | 35 | 2.34 | √ | 正常 | 19.8 | 25.9 | 50 | 5.4 | √ | 正常 | 2.59 | 3.4 | 5 | 0.694 | √ | 正常 | 9.55 | 273906 | 2.68
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-25 11 | 9.16 | 12.1 | 35 | 9.82 | √ | 正常 | 19.4 | 25.6 | 50 | 20.8 | √ | 正常 | 2.49 | 3.27 | 5 | 2.66 | √ | 正常 | 9.6 | 1070132 | 10.4
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-25 12 | 7.18 | 9.42 | 35 | 6.89 | √ | 正常 | 18.7 | 24.6 | 50 | 17.8 | √ | 正常 | 2.45 | 3.22 | 5 | 2.36 | √ | 正常 | 9.59 | 962286 | 9.31
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-25 13 | 9.29 | 12 | 35 | 2 | √ | 正常 | 20.9 | 27 | 50 | 4.51 | √ | 正常 | 2.46 | 3.18 | 5 | 0.531 | √ | 正常 | 9.42 | 216134 | 2.13
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-25 14 | 8.99 | 12.7 | 35 | 1.75 | √ | 正常 | 21 | 30.8 | 50 | 3.9 | √ | 正常 | 2.46 | 3.58 | 5 | 0.454 | √ | 正常 | 10.6 | 184498 | 1.82
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-25 15 | 6.68 | 12.2 | 35 | 1.13 | √ | 正常 | 19.6 | 34.9 | 50 | 3.34 | √ | 正常 | 2.46 | 4.43 | 5 | 0.415 | √ | 正常 | 12.5 | 168662 | 1.63
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-25 16 | 7.14 | 12.7 | 35 | 1.17 | √ | 正常 | 15.2 | 26.7 | 50 | 2.47 | √ | 正常 | 2.72 | 4.87 | 5 | 0.45 | √ | 正常 | 12.5 | 169169 | 1.62
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-25 17 | 6.95 | 13 | 35 | 1.22 | √ | 正常 | 15.1 | 28 | 50 | 2.64 | √ | 正常 | 2.04 | 3.8 | 5 | 0.359 | √ | 正常 | 12.9 | 175662 | 1.66
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-25 18 | 7.54 | 14.6 | 35 | 1.4 | √ | 正常 | 18.4 | 35.3 | 50 | 3.38 | √ | 正常 | 2.07 | 4.01 | 5 | 0.384 | √ | 正常 | 13.2 | 185616 | 1.75
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-25 19 | 5.39 | 11.4 | 35 | 1.08 | √ | 正常 | 21.4 | 44.6 | 50 | 4.23 | √ | 正常 | 2.11 | 4.41 | 5 | 0.418 | √ | 正常 | 13.8 | 198070 | 1.86
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-25 20 | 5.23 | 10.2 | 35 | 1.02 | √ | 正常 | 24.7 | 48.4 | 50 | 4.78 | √ | 正常 | 2.08 | 4.08 | 5 | 0.404 | √ | 正常 | 13.3 | 193399 | 1.8
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-25 21 | 2.92 | 5.65 | 35 | 0.578 | √ | 正常 | 26.2 | 50.5 | 50 | 5.17 | √ | 正常 | 2.07 | 4.01 | 5 | 0.408 | √ | 正常 | 13.2 | 197140 | 1.85
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-25 22 | 9.8 | 14.6 | 35 | 2.07 | √ | 正常 | 49.2 | 72 | 50 | 10.4 | √ | 正常 | 2.21 | 3.27 | 5 | 0.467 | √ | 正常 | 10.7 | 210715 | 1.99
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-25 23 | 10.7 | 13.4 | 35 | 2.43 | √ | 正常 | 26.6 | 33.4 | 50 | 5.98 | √ | 正常 | 2.17 | 2.72 | 5 | 0.489 | √ | 正常 | 9.04 | 225276 | 2.17
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-26 00 | 8.14 | 10.5 | 35 | 1.85 | √ | 正常 | 27.2 | 35.1 | 50 | 6.16 | √ | 正常 | 2.12 | 2.73 | 5 | 0.48 | √ | 正常 | 9.34 | 226062 | 2.2
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-26 01 | 8.45 | 10.7 | 35 | 1.87 | √ | 正常 | 25.2 | 31.9 | 50 | 5.57 | √ | 正常 | 2.11 | 2.68 | 5 | 0.467 | √ | 正常 | 9.16 | 221148 | 2.17
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-26 02 | 11.2 | 14.4 | 35 | 2.53 | √ | 正常 | 25 | 32.2 | 50 | 5.7 | √ | 正常 | 2.09 | 2.69 | 5 | 0.475 | √ | 正常 | 9.33 | 227431 | 2.25
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-26 03 | 13.4 | 17.3 | 35 | 2.96 | √ | 正常 | 23.8 | 30.8 | 50 | 5.29 | √ | 正常 | 2.08 | 2.69 | 5 | 0.462 | √ | 正常 | 9.39 | 222186 | 2.2
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-26 04 | 11.5 | 15.2 | 35 | 2.55 | √ | 正常 | 24.7 | 32.7 | 50 | 5.52 | √ | 正常 | 2.1 | 2.78 | 5 | 0.47 | √ | 正常 | 9.65 | 223640 | 2.22
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-26 05 | 8.58 | 11.3 | 35 | 1.84 | √ | 正常 | 21.2 | 27.8 | 50 | 4.6 | √ | 正常 | 2.08 | 2.73 | 5 | 0.45 | √ | 正常 | 9.58 | 216217 | 2.13
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-26 06 | 7.37 | 9.66 | 35 | 1.53 | √ | 正常 | 20.3 | 26.7 | 50 | 4.26 | √ | 正常 | 2.1 | 2.76 | 5 | 0.439 | √ | 正常 | 9.59 | 209493 | 2.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-26 07 | 4.96 | 6.7 | 35 | 1.05 | √ | 正常 | 19.6 | 26.4 | 50 | 4.16 | √ | 正常 | 2.1 | 2.84 | 5 | 0.446 | √ | 正常 | 9.91 | 212776 | 2.09
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-26 08 | 6.7 | 8.89 | 35 | 1.42 | √ | 正常 | 20.8 | 27.6 | 50 | 4.39 | √ | 正常 | 2.12 | 2.82 | 5 | 0.449 | √ | 正常 | 9.72 | 211649 | 2.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-26 09 | 7.59 | 10.1 | 35 | 1.35 | √ | 正常 | 19.4 | 25.7 | 50 | 3.47 | √ | 正常 | 2.12 | 2.81 | 5 | 0.377 | √ | 正常 | 9.69 | 214135 | 2.09
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-26 10 | 5.05 | 6.81 | 35 | 0.795 | √ | 正常 | 16.5 | 22.3 | 50 | 2.56 | √ | 正常 | 2.17 | 2.93 | 5 | 0.334 | √ | 正常 | 9.87 | 200844 | 2.02
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-26 11 | 2.77 | 3.7 | 35 | 0.52 | √ | 正常 | 18.2 | 24.4 | 50 | 3.44 | √ | 正常 | 2.19 | 2.93 | 5 | 0.412 | √ | 正常 | 9.8 | 188613 | 2
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-26 12 | 4.43 | 5.97 | 35 | 0.841 | √ | 正常 | 18.6 | 25.2 | 50 | 3.54 | √ | 正常 | 2.13 | 2.88 | 5 | 0.406 | √ | 正常 | 9.91 | 190255 | 1.95
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-26 13 | 5.11 | 7.09 | 35 | 1.02 | √ | 正常 | 18.5 | 26.1 | 50 | 3.58 | √ | 正常 | 2.14 | 3.01 | 5 | 0.414 | √ | 正常 | 10.3 | 193319 | 1.9
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-26 14 | 2.01 | 2.8 | 35 | 0.391 | √ | 正常 | 17.3 | 23.4 | 50 | 3.41 | √ | 正常 | 2.14 | 2.89 | 5 | 0.422 | √ | 正常 | 9.9 | 197098 | 1.92
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-26 15 | 5.94 | 7.94 | 35 | 1.12 | √ | 正常 | 18.3 | 24.5 | 50 | 3.57 | √ | 正常 | 2.15 | 2.87 | 5 | 0.418 | √ | 正常 | 9.78 | 194917 | 1.9
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-26 16 | 7.2 | 9.61 | 35 | 1.37 | √ | 正常 | 17.8 | 23.7 | 50 | 3.4 | √ | 正常 | 2.5 | 3.32 | 5 | 0.481 | √ | 正常 | 9.75 | 191316 | 1.86
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-26 17 | 8.9 | 11.9 | 35 | 1.77 | √ | 正常 | 18 | 24.1 | 50 | 3.57 | √ | 正常 | 1.95 | 2.61 | 5 | 0.388 | √ | 正常 | 9.77 | 198469 | 1.92
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-26 18 | 11.1 | 15 | 35 | 2.22 | √ | 正常 | 18.2 | 24.6 | 50 | 3.65 | √ | 正常 | 1.94 | 2.62 | 5 | 0.388 | √ | 正常 | 9.88 | 200175 | 1.93
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-26 19 | 12.1 | 16.2 | 35 | 2.57 | √ | 正常 | 22.1 | 29.4 | 50 | 4.64 | √ | 正常 | 1.93 | 2.58 | 5 | 0.407 | √ | 正常 | 9.75 | 210509 | 2.05
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-26 20 | 7.68 | 10.1 | 35 | 1.52 | √ | 正常 | 22.9 | 30.3 | 50 | 4.43 | √ | 正常 | 1.94 | 2.57 | 5 | 0.376 | √ | 正常 | 9.63 | 193109 | 1.88
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-26 21 | 4.6 | 6.39 | 35 | 0.879 | √ | 正常 | 19.8 | 27.6 | 50 | 3.97 | √ | 正常 | 1.94 | 2.69 | 5 | 0.387 | √ | 正常 | 10.2 | 199956 | 1.94
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-26 22 | 6.32 | 8.54 | 35 | 1.29 | √ | 正常 | 19.3 | 26.2 | 50 | 3.98 | √ | 正常 | 1.93 | 2.62 | 5 | 0.398 | √ | 正常 | 9.95 | 206426 | 2.01
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-26 23 | 7.93 | 10.6 | 35 | 1.61 | √ | 正常 | 19.4 | 26 | 50 | 3.95 | √ | 正常 | 1.94 | 2.59 | 5 | 0.395 | √ | 正常 | 9.78 | 203491 | 1.99
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-27 00 | 8.4 | 11.2 | 35 | 1.73 | √ | 正常 | 21.1 | 28.3 | 50 | 4.33 | √ | 正常 | 1.94 | 2.6 | 5 | 0.398 | √ | 正常 | 9.81 | 205534 | 2.01
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-27 01 | 8.62 | 11.6 | 35 | 1.76 | √ | 正常 | 21.7 | 29.3 | 50 | 4.39 | √ | 正常 | 1.93 | 2.6 | 5 | 0.391 | √ | 正常 | 9.86 | 202442 | 1.97
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-27 02 | 8.25 | 11.2 | 35 | 1.73 | √ | 正常 | 22.8 | 31 | 50 | 4.76 | √ | 正常 | 1.94 | 2.64 | 5 | 0.406 | √ | 正常 | 9.97 | 208947 | 2.03
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-27 03 | 4.55 | 6.15 | 35 | 0.956 | √ | 正常 | 22.4 | 30.2 | 50 | 4.7 | √ | 正常 | 1.96 | 2.64 | 5 | 0.412 | √ | 正常 | 9.86 | 209616 | 2.04
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-27 04 | 2.31 | 3.12 | 35 | 0.48 | √ | 正常 | 21.5 | 29.2 | 50 | 4.5 | √ | 正常 | 2.15 | 2.92 | 5 | 0.45 | √ | 正常 | 9.94 | 209061 | 2.04
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-27 05 | 1.26 | 1.76 | 35 | 0.241 | √ | 正常 | 21.9 | 30.7 | 50 | 4.36 | √ | 正常 | 1.96 | 2.73 | 5 | 0.389 | √ | 正常 | 10.3 | 198670 | 1.93
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-27 06 | 2.32 | 3.24 | 35 | 0.481 | √ | 正常 | 23 | 32.3 | 50 | 4.71 | √ | 正常 | 2.01 | 2.81 | 5 | 0.413 | √ | 正常 | 10.3 | 205165 | 1.97
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-27 07 | 4.04 | 5.94 | 35 | 0.84 | √ | 正常 | 22.2 | 32.5 | 50 | 4.51 | √ | 正常 | 1.99 | 2.92 | 5 | 0.406 | √ | 正常 | 10.7 | 203022 | 1.95
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-27 08 | 2.06 | 2.97 | 35 | 0.416 | √ | 正常 | 21.5 | 31 | 50 | 4.37 | √ | 正常 | 1.94 | 2.81 | 5 | 0.397 | √ | 正常 | 10.6 | 203761 | 1.96
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-27 09 | 8.43 | 11.7 | 35 | 1.63 | √ | 正常 | 20.4 | 28.5 | 50 | 3.71 | √ | 正常 | 2.19 | 3.04 | 5 | 0.4 | √ | 正常 | 10.2 | 180476 | 1.73
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-27 10 | 9.95 | 13.5 | 35 | 1.51 | √ | 正常 | 19 | 25.7 | 50 | 3.11 | √ | 正常 | 2.01 | 2.71 | 5 | 0.329 | √ | 正常 | 9.89 | 164225 | 1.57
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-27 11 | 1.79 | 2.47 | 35 | 0.311 | √ | 正常 | 20.3 | 28 | 50 | 3.47 | √ | 正常 | 1.94 | 2.67 | 5 | 0.332 | √ | 正常 | 10.1 | 171286 | 1.65
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-27 12 | 7.03 | 9.55 | 35 | 1.28 | √ | 正常 | 17.6 | 24 | 50 | 2.81 | √ | 正常 | 1.91 | 2.6 | 5 | 0.309 | √ | 正常 | 9.99 | 161905 | 1.57
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-27 13 | 7.62 | 10.5 | 35 | 1.47 | √ | 正常 | 20.8 | 28.9 | 50 | 4.05 | √ | 正常 | 2.42 | 3.38 | 5 | 0.473 | √ | 正常 | 10.2 | 194566 | 1.87
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-27 14 | 1.38 | 1.89 | 35 | 0.26 | √ | 正常 | 21.3 | 29.1 | 50 | 4.01 | √ | 正常 | 1.98 | 2.7 | 5 | 0.372 | √ | 正常 | 10 | 188431 | 1.82
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-27 15 | 2.67 | 3.6 | 35 | 0.456 | √ | 正常 | 21.4 | 29 | 50 | 3.74 | √ | 正常 | 2.16 | 2.93 | 5 | 0.381 | √ | 正常 | 9.92 | 174638 | 1.68
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-27 16 | 12.2 | 16 | 35 | 2.03 | √ | 正常 | 18.7 | 24.5 | 50 | 3.08 | √ | 正常 | 2.4 | 3.15 | 5 | 0.407 | √ | 正常 | 9.55 | 164817 | 1.59
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-27 17 | 7.44 | 10.1 | 35 | 1.34 | √ | 正常 | 21 | 28.3 | 50 | 3.81 | √ | 正常 | 2.13 | 2.87 | 5 | 0.387 | √ | 正常 | 9.85 | 181458 | 1.74
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-27 18 | 5.68 | 7.81 | 35 | 1.07 | √ | 正常 | 21.9 | 30.1 | 50 | 4.1 | √ | 正常 | 2.15 | 2.96 | 5 | 0.403 | √ | 正常 | 10.1 | 186984 | 1.79
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-27 19 | 10.4 | 14 | 35 | 1.96 | √ | 正常 | 20.7 | 28 | 50 | 3.92 | √ | 正常 | 2.17 | 2.93 | 5 | 0.41 | √ | 正常 | 9.88 | 188815 | 1.81
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-27 20 | 8.36 | 11.4 | 35 | 1.57 | √ | 正常 | 21.8 | 29.6 | 50 | 4.08 | √ | 正常 | 2.17 | 2.95 | 5 | 0.407 | √ | 正常 | 9.98 | 187754 | 1.79
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-27 21 | 7.23 | 10.2 | 35 | 1.31 | √ | 正常 | 22.3 | 31.2 | 50 | 4.07 | √ | 正常 | 2.2 | 3.08 | 5 | 0.403 | √ | 正常 | 10.3 | 183113 | 1.76
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-27 22 | 10.1 | 13.3 | 35 | 1.85 | √ | 正常 | 19.3 | 25.5 | 50 | 3.59 | √ | 正常 | 2.19 | 2.88 | 5 | 0.414 | √ | 正常 | 9.61 | 188833 | 1.82
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-27 23 | 7.84 | 10.4 | 35 | 1.52 | √ | 正常 | 18.8 | 24.9 | 50 | 3.67 | √ | 正常 | 2.16 | 2.86 | 5 | 0.421 | √ | 正常 | 9.66 | 194654 | 1.87
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-28 00 | 9.98 | 13.2 | 35 | 1.86 | √ | 正常 | 19.8 | 26.2 | 50 | 3.67 | √ | 正常 | 2.16 | 2.87 | 5 | 0.403 | √ | 正常 | 9.68 | 186231 | 1.79
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-28 01 | 9.9 | 13.2 | 35 | 1.87 | √ | 正常 | 23 | 30.6 | 50 | 4.32 | √ | 正常 | 2.17 | 2.89 | 5 | 0.409 | √ | 正常 | 9.75 | 188255 | 1.82
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-28 02 | 11 | 14.6 | 35 | 2.12 | √ | 正常 | 23 | 30.6 | 50 | 4.42 | √ | 正常 | 2.22 | 2.95 | 5 | 0.427 | √ | 正常 | 9.73 | 192251 | 1.86
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-28 03 | 14.4 | 18.6 | 35 | 3.73 | √ | 正常 | 22.4 | 29 | 50 | 5.32 | √ | 正常 | 2.21 | 2.86 | 5 | 0.514 | √ | 正常 | 9.4 | 232271 | 2.26
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-28 04 | 14.3 | 18.8 | 35 | 18.7 | √ | 正常 | 22.4 | 29.5 | 50 | 29.1 | √ | 正常 | 2.21 | 2.9 | 5 | 2.89 | √ | 正常 | 9.58 | 1306662 | 12.7
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-28 05 | 23.9 | 31.6 | 35 | 29.5 | √ | 正常 | 24.6 | 32.6 | 50 | 30.7 | √ | 正常 | 2.21 | 2.92 | 5 | 2.77 | √ | 正常 | 9.66 | 1275834 | 12.4
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-28 06 | 5.43 | 7.1 | 35 | 4.32 | √ | 正常 | 26.7 | 36.1 | 50 | 10.5 | √ | 正常 | 2.36 | 3.18 | 5 | 0.976 | √ | 正常 | 9.87 | 411386 | 3.96
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-28 07 | 1.58 | 2.19 | 35 | 0.008 | √ | 正常 | 25 | 34.6 | 50 | 0.126 | √ | 正常 | 2.28 | 3.15 | 5 | 0.012 | √ | 正常 | 10.1 | 5036 | 0.05
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-28 08 | 1.59 | 2.2 | 35 | 0.0081 | √ | 正常 | 21.6 | 29.9 | 50 | 0.11 | √ | 正常 | 2.22 | 3.07 | 5 | 0.012 | √ | 正常 | 10.2 | 5081 | 0.05
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-28 09 | 3.95 | 5.45 | 35 | 1.9 | √ | 正常 | 20.4 | 28.1 | 50 | 9.3 | √ | 正常 | 2.23 | 3.07 | 5 | 1.06 | √ | 正常 | 10.1 | 475656 | 4.48
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-28 10 | 3.83 | 5.24 | 35 | 8.59 | √ | 正常 | 20.5 | 28.1 | 50 | 45.8 | √ | 正常 | 2.2 | 3.01 | 5 | 4.9 | √ | 正常 | 10 | 2269033 | 21.7
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-28 11 | 2.41 | 3.3 | 35 | 6.1 | √ | 正常 | 18.9 | 25.9 | 50 | 47.8 | √ | 正常 | 2.15 | 2.94 | 5 | 5.45 | √ | 正常 | 10 | 2532498 | 24.3
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-28 12 | 4.6 | 6.25 | 35 | 5.81 | √ | 正常 | 17.3 | 23.5 | 50 | 24.8 | √ | 正常 | 2.15 | 2.92 | 5 | 3.04 | √ | 正常 | 9.95 | 1439143 | 13.8
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-28 13 | 5.45 | 7.45 | 35 | 0.996 | √ | 正常 | 19.4 | 26.6 | 50 | 3.57 | √ | 正常 | 2.15 | 2.94 | 5 | 0.396 | √ | 正常 | 10 | 183775 | 1.77
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-28 14 | 6.57 | 8.68 | 35 | 1.22 | √ | 正常 | 18.6 | 24.6 | 50 | 3.42 | √ | 正常 | 2.16 | 2.87 | 5 | 0.398 | √ | 正常 | 9.67 | 184054 | 1.78
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-28 15 | 6.04 | 8.08 | 35 | 1.14 | √ | 正常 | 19.2 | 25.7 | 50 | 3.64 | √ | 正常 | 2.16 | 2.89 | 5 | 0.41 | √ | 正常 | 9.78 | 189678 | 1.83
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-28 16 | 5.57 | 7.58 | 35 | 1.03 | √ | 正常 | 20.2 | 27.4 | 50 | 3.73 | √ | 正常 | 2.56 | 3.48 | 5 | 0.486 | √ | 正常 | 9.94 | 185172 | 1.79
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-28 17 | 4.02 | 5.51 | 35 | 0.659 | √ | 正常 | 20.9 | 28.8 | 50 | 3.3 | √ | 正常 | 2.11 | 2.9 | 5 | 0.334 | √ | 正常 | 10.1 | 161234 | 1.56
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-28 18 | 3.56 | 4.89 | 35 | 0.637 | √ | 正常 | 22.8 | 31.4 | 50 | 4.05 | √ | 正常 | 2.09 | 2.88 | 5 | 0.372 | √ | 正常 | 10.1 | 177963 | 1.72
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-28 19 | 4.17 | 5.73 | 35 | 0.786 | √ | 正常 | 22.7 | 31.1 | 50 | 4.27 | √ | 正常 | 2.13 | 2.91 | 5 | 0.401 | √ | 正常 | 10 | 188338 | 1.82
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-28 20 | 3.7 | 5.1 | 35 | 0.703 | √ | 正常 | 20.8 | 28.8 | 50 | 3.94 | √ | 正常 | 2.12 | 2.93 | 5 | 0.402 | √ | 正常 | 10.1 | 189285 | 1.82
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-28 21 | 5.44 | 7.42 | 35 | 1.01 | √ | 正常 | 18.6 | 25.3 | 50 | 3.46 | √ | 正常 | 2.15 | 2.93 | 5 | 0.4 | √ | 正常 | 9.99 | 186173 | 1.79
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-28 22 | 4.46 | 6.09 | 35 | 0.477 | √ | 正常 | 18.1 | 24.7 | 50 | 2.12 | √ | 正常 | 2.21 | 3.02 | 5 | 0.256 | √ | 正常 | 10 | 116652 | 1.12
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-28 23 | 1.8 | 2.4 | 35 | 0.33 | √ | 正常 | 17.3 | 23.1 | 50 | 3.15 | √ | 正常 | 2.21 | 2.95 | 5 | 0.404 | √ | 正常 | 9.73 | 182532 | 1.76
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-29 00 | 1.97 | 2.72 | 35 | 0.387 | √ | 正常 | 21.3 | 29.5 | 50 | 4.13 | √ | 正常 | 2.27 | 3.13 | 5 | 0.438 | √ | 正常 | 10.1 | 193526 | 1.87
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-29 01 | 4 | 5.4 | 35 | 0.76 | √ | 正常 | 20.1 | 27.2 | 50 | 3.86 | √ | 正常 | 2.24 | 3.02 | 5 | 0.429 | √ | 正常 | 9.89 | 191870 | 1.86
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-29 02 | 4.06 | 5.62 | 35 | 0.785 | √ | 正常 | 20.9 | 28.9 | 50 | 4.01 | √ | 正常 | 2.2 | 3.03 | 5 | 0.42 | √ | 正常 | 10.1 | 191224 | 1.85
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-29 03 | 5.18 | 6.88 | 35 | 0.927 | √ | 正常 | 18.3 | 24.4 | 50 | 3.28 | √ | 正常 | 2.2 | 2.92 | 5 | 0.393 | √ | 正常 | 9.72 | 178731 | 1.73
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-29 04 | 5.81 | 7.69 | 35 | 1.04 | √ | 正常 | 18 | 23.8 | 50 | 3.28 | √ | 正常 | 2.2 | 2.92 | 5 | 0.402 | √ | 正常 | 9.66 | 182356 | 1.76
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-29 05 | 6.94 | 9.29 | 35 | 1.35 | √ | 正常 | 19 | 25.4 | 50 | 3.72 | √ | 正常 | 2.25 | 3.02 | 5 | 0.441 | √ | 正常 | 9.81 | 195799 | 1.88
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-29 06 | 6.39 | 8.74 | 35 | 1.23 | √ | 正常 | 21.1 | 28.9 | 50 | 4.08 | √ | 正常 | 2.29 | 3.14 | 5 | 0.442 | √ | 正常 | 10.1 | 193409 | 1.86
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-29 07 | 7.08 | 9.6 | 35 | 1.35 | √ | 正常 | 20.1 | 27.3 | 50 | 3.84 | √ | 正常 | 2.34 | 3.19 | 5 | 0.449 | √ | 正常 | 9.96 | 191607 | 1.83
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-29 08 | 5.52 | 7.68 | 35 | 1.07 | √ | 正常 | 21.4 | 29.7 | 50 | 4.08 | √ | 正常 | 2.29 | 3.18 | 5 | 0.436 | √ | 正常 | 10.2 | 190470 | 1.81
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-29 09 | 6.1 | 8.23 | 35 | 1.2 | √ | 正常 | 19 | 25.7 | 50 | 3.71 | √ | 正常 | 2.39 | 3.22 | 5 | 0.467 | √ | 正常 | 9.88 | 195167 | 1.86
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-29 10 | 8.04 | 10.7 | 35 | 1.6 | √ | 正常 | 18.9 | 25.2 | 50 | 3.76 | √ | 正常 | 2.47 | 3.3 | 5 | 0.491 | √ | 正常 | 9.75 | 198763 | 1.91
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-29 11 | 10.7 | 14 | 35 | 2.22 | √ | 正常 | 21.4 | 28.1 | 50 | 4.44 | √ | 正常 | 2.52 | 3.3 | 5 | 0.53 | √ | 正常 | 9.56 | 210690 | 2.05
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-29 12 | 11.2 | 14.6 | 35 | 2.21 | √ | 正常 | 19 | 24.9 | 50 | 3.75 | √ | 正常 | 2.54 | 3.32 | 5 | 0.502 | √ | 正常 | 9.51 | 197621 | 1.94
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-29 13 | 8.52 | 11 | 35 | 1.79 | √ | 正常 | 20.2 | 26.1 | 50 | 4.25 | √ | 正常 | 2.53 | 3.26 | 5 | 0.531 | √ | 正常 | 9.36 | 210018 | 2.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-29 14 | 6.75 | 8.78 | 35 | 1.4 | √ | 正常 | 21.9 | 28.7 | 50 | 4.57 | √ | 正常 | 2.62 | 3.43 | 5 | 0.544 | √ | 正常 | 9.53 | 207775 | 2.05
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-29 15 | 7.53 | 9.65 | 35 | 1.57 | √ | 正常 | 21.9 | 28.3 | 50 | 4.58 | √ | 正常 | 2.67 | 3.44 | 5 | 0.558 | √ | 正常 | 9.33 | 208963 | 2.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-29 16 | 8.01 | 10.1 | 35 | 1.59 | √ | 正常 | 23 | 29 | 50 | 4.62 | √ | 正常 | 2.99 | 3.76 | 5 | 0.58 | √ | 正常 | 9.07 | 200915 | 1.99
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-29 17 | 9.1 | 11.5 | 35 | 1.85 | √ | 正常 | 22.4 | 28.2 | 50 | 4.54 | √ | 正常 | 2.57 | 3.23 | 5 | 0.52 | √ | 正常 | 9.08 | 202473 | 2.01
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-29 18 | 8.7 | 10.8 | 35 | 1.87 | √ | 正常 | 22.8 | 28.4 | 50 | 4.89 | √ | 正常 | 2.56 | 3.19 | 5 | 0.549 | √ | 正常 | 8.94 | 214139 | 2.13
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-29 19 | 9.12 | 11.4 | 35 | 1.96 | √ | 正常 | 20.7 | 26 | 50 | 4.46 | √ | 正常 | 2.57 | 3.23 | 5 | 0.553 | √ | 正常 | 9.06 | 215147 | 2.14
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-29 20 | 8.79 | 11.2 | 35 | 1.85 | √ | 正常 | 21.6 | 27.6 | 50 | 4.55 | √ | 正常 | 2.52 | 3.21 | 5 | 0.529 | √ | 正常 | 9.22 | 210192 | 2.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-29 21 | 9.14 | 11.4 | 35 | 1.98 | √ | 正常 | 22.1 | 27.7 | 50 | 4.79 | √ | 正常 | 2.5 | 3.13 | 5 | 0.541 | √ | 正常 | 9.02 | 216699 | 2.13
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-29 22 | 8.16 | 10.2 | 35 | 1.67 | √ | 正常 | 24 | 30.1 | 50 | 4.95 | √ | 正常 | 2.5 | 3.13 | 5 | 0.513 | √ | 正常 | 9.04 | 205523 | 2.02
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-29 23 | 10.1 | 12.7 | 35 | 1.99 | √ | 正常 | 23.8 | 30 | 50 | 4.69 | √ | 正常 | 2.48 | 3.12 | 5 | 0.496 | √ | 正常 | 9.08 | 200290 | 1.98
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-30 00 | 8.62 | 11.1 | 35 | 1.76 | √ | 正常 | 20.6 | 26.3 | 50 | 4.19 | √ | 正常 | 2.44 | 3.13 | 5 | 0.498 | √ | 正常 | 9.29 | 204084 | 2.01
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-30 01 | 7.85 | 10.3 | 35 | 1.69 | √ | 正常 | 21 | 27.7 | 50 | 4.52 | √ | 正常 | 2.38 | 3.13 | 5 | 0.513 | √ | 正常 | 9.58 | 215246 | 2.12
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-30 02 | 8.3 | 10.6 | 35 | 1.8 | √ | 正常 | 19.8 | 25.1 | 50 | 4.28 | √ | 正常 | 2.36 | 3 | 5 | 0.511 | √ | 正常 | 9.2 | 216582 | 2.13
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-30 03 | 9.28 | 11.7 | 35 | 1.94 | √ | 正常 | 20.3 | 25.7 | 50 | 4.24 | √ | 正常 | 2.36 | 2.99 | 5 | 0.493 | √ | 正常 | 9.15 | 208989 | 2.05
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-30 04 | 9.45 | 12.1 | 35 | 2.04 | √ | 正常 | 19.6 | 25 | 50 | 4.23 | √ | 正常 | 2.34 | 2.99 | 5 | 0.514 | √ | 正常 | 9.25 | 219640 | 2.17
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-30 05 | 9.3 | 11.8 | 35 | 1.97 | √ | 正常 | 19.3 | 24.5 | 50 | 4.07 | √ | 正常 | 2.3 | 2.91 | 5 | 0.484 | √ | 正常 | 9.18 | 210817 | 2.08
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-30 06 | 11.3 | 13.9 | 35 | 2.39 | √ | 正常 | 19.2 | 23.7 | 50 | 4.08 | √ | 正常 | 2.29 | 2.83 | 5 | 0.486 | √ | 正常 | 8.86 | 212437 | 2.1
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-30 07 | 11.2 | 14.1 | 35 | 1.85 | √ | 正常 | 20 | 25.2 | 50 | 3.27 | √ | 正常 | 2.41 | 3.02 | 5 | 0.392 | √ | 正常 | 9.05 | 165782 | 1.64
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-30 08 | 8.88 | 11.4 | 35 | 1.91 | √ | 正常 | 19.4 | 25 | 50 | 4.16 | √ | 正常 | 2.71 | 3.49 | 5 | 0.581 | √ | 正常 | 9.36 | 214970 | 2.12
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-30 09 | 7.36 | 9.7 | 35 | 1.38 | √ | 正常 | 17.5 | 23.1 | 50 | 3.21 | √ | 正常 | 2.53 | 3.33 | 5 | 0.467 | √ | 正常 | 9.61 | 184098 | 1.8
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-30 10 | 7.31 | 9.53 | 35 | 1.53 | √ | 正常 | 16.7 | 21.9 | 50 | 3.51 | √ | 正常 | 2.53 | 3.3 | 5 | 0.531 | √ | 正常 | 9.51 | 209823 | 2.04
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-30 11 | 8.47 | 10.9 | 35 | 1.79 | √ | 正常 | 18.1 | 23.3 | 50 | 3.82 | √ | 正常 | 2.42 | 3.11 | 5 | 0.511 | √ | 正常 | 9.36 | 211484 | 2.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-30 12 | 6.43 | 8.3 | 35 | 1.07 | √ | 正常 | 18.4 | 23.8 | 50 | 3.22 | √ | 正常 | 2.47 | 3.18 | 5 | 0.416 | √ | 正常 | 9.38 | 169650 | 1.66
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-30 13 | 5.49 | 7.34 | 35 | 0.598 | √ | 正常 | 17.3 | 23.1 | 50 | 1.83 | √ | 正常 | 2.51 | 3.35 | 5 | 0.262 | √ | 正常 | 9.77 | 105126 | 1.02
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-30 14 | 4.61 | 6.22 | 35 | 0.766 | √ | 正常 | 17.3 | 23.3 | 50 | 2.91 | √ | 正常 | 2.54 | 3.42 | 5 | 0.434 | √ | 正常 | 9.86 | 171027 | 1.66
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-30 15 | 1.68 | 2.25 | 35 | 0.32 | √ | 正常 | 15.8 | 21.2 | 50 | 2.97 | √ | 正常 | 2.47 | 3.32 | 5 | 0.464 | √ | 正常 | 9.83 | 187900 | 1.81
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-30 16 | 1.57 | 2.21 | 35 | 0.302 | √ | 正常 | 21.6 | 30.5 | 50 | 4.15 | √ | 正常 | 2.77 | 3.91 | 5 | 0.532 | √ | 正常 | 10.3 | 192147 | 1.85
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-30 17 | 2.18 | 3.04 | 35 | 0.421 | √ | 正常 | 19.5 | 27.2 | 50 | 3.79 | √ | 正常 | 2.66 | 3.71 | 5 | 0.516 | √ | 正常 | 10.2 | 194110 | 1.86
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-30 18 | 5.41 | 7.4 | 35 | 1.03 | √ | 正常 | 17.1 | 23.4 | 50 | 3.27 | √ | 正常 | 2.68 | 3.67 | 5 | 0.513 | √ | 正常 | 10 | 190789 | 1.83
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-30 19 | 6.63 | 9.01 | 35 | 1.24 | √ | 正常 | 16.7 | 22.6 | 50 | 3.11 | √ | 正常 | 2.65 | 3.59 | 5 | 0.503 | √ | 正常 | 9.94 | 189966 | 1.82
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-30 20 | 6.57 | 8.8 | 35 | 1.25 | √ | 正常 | 17.2 | 23 | 50 | 3.26 | √ | 正常 | 2.57 | 3.45 | 5 | 0.489 | √ | 正常 | 9.81 | 190078 | 1.82
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-30 21 | 5.16 | 7.2 | 35 | 0.953 | √ | 正常 | 20.2 | 28.1 | 50 | 3.72 | √ | 正常 | 2.5 | 3.48 | 5 | 0.469 | √ | 正常 | 10.2 | 187808 | 1.8
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-30 22 | 5.58 | 7.65 | 35 | 1.07 | √ | 正常 | 18.9 | 25.8 | 50 | 3.61 | √ | 正常 | 2.53 | 3.47 | 5 | 0.485 | √ | 正常 | 10 | 191308 | 1.83
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-30 23 | 5.35 | 7.12 | 35 | 1.03 | √ | 正常 | 17.4 | 23.2 | 50 | 3.34 | √ | 正常 | 2.53 | 3.36 | 5 | 0.485 | √ | 正常 | 9.72 | 191603 | 1.83
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-31 00 | 6 | 7.95 | 35 | 1.05 | √ | 正常 | 16.8 | 22.3 | 50 | 2.93 | √ | 正常 | 2.54 | 3.37 | 5 | 0.443 | √ | 正常 | 9.69 | 174797 | 1.67
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-31 01 | 6.42 | 8.3 | 35 | 2.94 | √ | 正常 | 18.5 | 23.9 | 50 | 8.45 | √ | 正常 | 2.5 | 3.24 | 5 | 1.11 | √ | 正常 | 9.42 | 443914 | 4.22
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-31 02 | 7.27 | 9.22 | 35 | 7.27 | √ | 正常 | 21.4 | 27.1 | 50 | 21.4 | √ | 正常 | 2.53 | 3.21 | 5 | 2.54 | √ | 正常 | 9.15 | 1018480 | 9.75
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-31 03 | 7.05 | 9.21 | 35 | 4.51 | √ | 正常 | 22.1 | 28.9 | 50 | 13.2 | √ | 正常 | 2.53 | 3.31 | 5 | 1.52 | √ | 正常 | 9.54 | 598839 | 5.78
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-31 04 | 5.5 | 7.22 | 35 | 0.0306 | √ | 正常 | 22 | 29.1 | 50 | 0.123 | √ | 正常 | 2.52 | 3.31 | 5 | 0.012 | √ | 正常 | 9.59 | 5674 | 0.05
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-31 05 | 4.47 | 5.76 | 35 | 0.025 | √ | 正常 | 21.6 | 27.9 | 50 | 0.122 | √ | 正常 | 2.54 | 3.29 | 5 | 0.0121 | √ | 正常 | 9.39 | 5659 | 0.05
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-31 06 | 4 | 5.14 | 35 | 0.0225 | √ | 正常 | 21.7 | 27.9 | 50 | 0.122 | √ | 正常 | 2.51 | 3.23 | 5 | 0.012 | √ | 正常 | 9.34 | 5613 | 0.05
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-31 07 | 3.75 | 4.93 | 35 | 0.0195 | √ | 正常 | 22 | 29 | 50 | 0.117 | √ | 正常 | 2.44 | 3.21 | 5 | 0.0118 | √ | 正常 | 9.61 | 5402 | 0.05
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-31 08 | 7.6 | 9.99 | 35 | 0.0403 | √ | 正常 | 22.9 | 30.1 | 50 | 0.121 | √ | 正常 | 2.41 | 3.17 | 5 | 0.012 | √ | 正常 | 9.58 | 5288 | 0.05
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-31 09 | 10.9 | 13.8 | 35 | 0.0606 | √ | 正常 | 23.1 | 29.7 | 50 | 0.128 | √ | 正常 | 2.42 | 3.11 | 5 | 0.012 | √ | 正常 | 9.33 | 5575 | 0.05
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-31 10 | 11.7 | 15.4 | 35 | 0.0639 | √ | 正常 | 20.3 | 26.7 | 50 | 0.111 | √ | 正常 | 2.43 | 3.19 | 5 | 0.012 | √ | 正常 | 9.59 | 5552 | 0.05
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-31 11 | 10.6 | 13.4 | 35 | 1.87 | √ | 正常 | 18.7 | 23.7 | 50 | 3.98 | √ | 正常 | 2.44 | 3.1 | 5 | 0.538 | √ | 正常 | 9.18 | 219719 | 2.15
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-31 12 | 7.36 | 9.48 | 35 | 0.356 | √ | 正常 | 19.2 | 24.8 | 50 | 1.23 | √ | 正常 | 2.34 | 3.01 | 5 | 0.138 | √ | 正常 | 9.33 | 58395 | 0.57
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-31 13 | 9.62 | 12.5 | 35 | 0.0531 | √ | 正常 | 20.3 | 26.4 | 50 | 0.112 | √ | 正常 | 2.26 | 2.94 | 5 | 0.012 | √ | 正常 | 9.43 | 5528 | 0.05
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-31 14 | 10.3 | 13.3 | 35 | 0.0571 | √ | 正常 | 17.8 | 23.1 | 50 | 0.0992 | √ | 正常 | 2.21 | 2.86 | 5 | 0.012 | √ | 正常 | 9.41 | 5601 | 0.05
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-31 15 | 10 | 13.3 | 35 | 1.53 | √ | 正常 | 18.2 | 24.2 | 50 | 2.75 | √ | 正常 | 2.22 | 2.94 | 5 | 0.343 | √ | 正常 | 9.69 | 154285 | 1.49
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-31 16 | 12.4 | 16.1 | 35 | 0.0689 | √ | 正常 | 19.7 | 25.7 | 50 | 0.109 | √ | 正常 | 2.85 | 3.7 | 5 | 0.0154 | √ | 正常 | 9.47 | 5533 | 0.05
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-31 17 | 9.3 | 12 | 35 | 0.0515 | √ | 正常 | 21 | 27.4 | 50 | 0.116 | √ | 正常 | 2.35 | 3.06 | 5 | 0.012 | √ | 正常 | 9.5 | 5521 | 0.05
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-31 18 | 6.16 | 7.96 | 35 | 0.0341 | √ | 正常 | 19.6 | 25.7 | 50 | 0.107 | √ | 正常 | 2.41 | 3.14 | 5 | 0.0122 | √ | 正常 | 9.52 | 5531 | 0.05
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-31 19 | 1.73 | 2.27 | 35 | 0.0092 | √ | 正常 | 19.9 | 26.2 | 50 | 0.11 | √ | 正常 | 2.37 | 3.11 | 5 | 0.012 | √ | 正常 | 9.59 | 5507 | 0.05
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-31 20 | 9.11 | 12.1 | 35 | 0.0498 | √ | 正常 | 20.5 | 27.2 | 50 | 0.111 | √ | 正常 | 2.33 | 3.09 | 5 | 0.012 | √ | 正常 | 9.69 | 5520 | 0.05
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-31 21 | 8.41 | 11.1 | 35 | 0.0461 | √ | 正常 | 18.4 | 24.3 | 50 | 0.101 | √ | 正常 | 2.33 | 3.08 | 5 | 0.012 | √ | 正常 | 9.65 | 5493 | 0.05
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-31 22 | 6.57 | 8.71 | 35 | 0.0363 | √ | 正常 | 20.3 | 27.1 | 50 | 0.113 | √ | 正常 | 2.35 | 3.13 | 5 | 0.012 | √ | 正常 | 9.74 | 5547 | 0.05
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2023-12-31 23 | 10.1 | 13 | 35 | 0.0554 | √ | 正常 | 19.6 | 25.4 | 50 | 0.108 | √ | 正常 | 2.35 | 3.04 | 5 | 0.012 | √ | 正常 | 9.42 | 5499 | 0.05
|  | 平均值 | 10.8 | 16.7 | / | / | -- |  | 23.4 | 36 | / | / | -- |  | 1.85 | 2.73 | / | / | -- |  | 11.1 | 239095 | 2.3
|  | 最大值 | 23.9 | 32.3 | / | 29.5 | -- |  | 51.5 | 77.9 | / | 47.8 | -- |  | 5.16 | 8.52 | / | 5.45 | -- |  | 15.4 | 2532498 | 24.3
|  | 最小值 | 0.458 | 0.792 | / | 0.008 | -- |  | 1.56 | 2.69 | / | 0.0992 | -- |  | 0.545 | 0.976 | / | 0.0118 | -- |  | 8.86 | 5036 | 0.05
|  | 累计值 | -- | -- | / | 2128 | -- |  | -- | -- | / | 4597 | -- |  | -- | -- | / | 392 | -- |  | -- | 177886353 | --