## Sheet1
历史数据_万达热电万达热电2#4号150t/h煤粉炉_2024-03-01 00至2024-03-31 23
企业名称 | 排口名称 | 监测时间 | 二氧化硫(mg/M3) | [5 empty] | 氮氧化物(mg/M3) | [5 empty] | 颗粒物(mg/M3) | [5 empty] | 氧气(%) | 流量(m3) | 流速
|  |  | 实测值 | 折算值 | 标准值 | 排放量(kg) | 来源 | 状态 | 实测值 | 折算值 | 标准值 | 排放量(kg) | 来源 | 状态 | 实测值 | 折算值 | 标准值 | 排放量(kg) | 来源 | 状态
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-01 00 | 0.405 | 13.2 | 35 | 0 | √ | 停产 | -1.53 | -50 | 50 | 0 | √ | 停产 | -0.0524 | -1.71 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.5 | 6699 | 0.354
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-01 01 | 0.406 | 12.7 | 35 | 0 | √ | 停产 | -1.63 | -51.3 | 50 | 0 | √ | 停产 | -0.046 | -1.45 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.5 | 10191 | 0.538
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-01 02 | 0.451 | 13.8 | 35 | 0 | √ | 停产 | -1.75 | -53.7 | 50 | 0 | √ | 停产 | -0.0706 | -2.17 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.5 | 16549 | 0.873
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-01 03 | 0.388 | 11.7 | 35 | 0 | √ | 停产 | -1.65 | -49.5 | 50 | 0 | √ | 停产 | -0.0696 | -2.1 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.5 | 20401 | 1.08
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-01 04 | 0.323 | 9.6 | 35 | 0 | √ | 停产 | -1.8 | -53.7 | 50 | 0 | √ | 停产 | -0.0655 | -1.95 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.5 | 23342 | 1.23
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-01 05 | 0.218 | 6.4 | 35 | 0 | √ | 停产 | -1.88 | -55.3 | 50 | 0 | √ | 停产 | -0.0414 | -1.21 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.5 | 18583 | 0.979
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-01 06 | 0.121 | 3.53 | 35 | 0 | √ | 停产 | -1.78 | -51.9 | 50 | 0 | √ | 停产 | -0.0635 | -1.85 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.5 | 16094 | 0.848
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-01 07 | 0.149 | 4.37 | 35 | 0 | √ | 停产 | -1.82 | -53.4 | 50 | 0 | √ | 停产 | -0.0742 | -2.17 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.5 | 4366 | 0.23
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-01 08 | 0.158 | 4.73 | 35 | 0 | √ | 停产 | -1.82 | -54.8 | 50 | 0 | √ | 停产 | -0.0569 | -1.71 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.5 | 1631 | 0.086
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-01 09 | 0.101 | 3.02 | 35 | 0 | √ | 停产 | -1.85 | -55.5 | 50 | 0 | √ | 停产 | -0.0456 | -1.36 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.5 | 8733 | 0.46
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-01 10 | 0.0657 | 2.02 | 35 | 0 | √ | 停产 | -1.86 | -57 | 50 | 0 | √ | 停产 | -0.073 | -2.24 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.5 | 10464 | 0.554
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-01 11 | 0.0566 | 1.8 | 35 | 0 | √ | 停产 | -1.72 | -54.6 | 50 | 0 | √ | 停产 | -0.0751 | -2.38 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.5 | 11593 | 0.618
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-01 12 | -0.0014 | -0.0652 | 35 | 0 | √ | 停产 | -1.8 | -58.1 | 50 | 0 | √ | 停产 | -0.0966 | -3.12 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.5 | 1894 | 0.101
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-01 13 | 0.121 | 4 | 35 | 0 | √ | 停产 | -1.68 | -56.9 | 50 | 0 | √ | 停产 | -0.0671 | -2.21 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.6 | 3163 | 0.17
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-01 14 | 0.179 | 6.42 | 35 | 0 | √ | 停产 | -1.74 | -63.2 | 50 | 0 | √ | 停产 | -0.0762 | -2.77 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.6 | 3426 | 0.184
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-01 15 | 0.102 | 3.62 | 35 | 0 | √ | 停产 | -1.76 | -62.6 | 50 | 0 | √ | 停产 | -0.064 | -2.25 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.6 | 1952 | 0.105
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-01 16 | 0.17 | 6.15 | 35 | 0 | √ | 停产 | -1.75 | -63.5 | 50 | 0 | √ | 停产 | -0.0667 | -2.39 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.6 | 2143 | 0.115
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-01 17 | 0.0878 | 3.01 | 35 | 0 | √ | 停产 | -1.81 | -63 | 50 | 0 | √ | 停产 | -0.0946 | -3.29 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.6 | 1050 | 0.0563
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-01 18 | 0.0903 | 2.95 | 35 | 0 | √ | 停产 | -1.8 | -58.4 | 50 | 0 | √ | 停产 | -0.11 | -3.58 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.5 | 610 | 0.0326
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-01 19 | 0.0883 | 2.83 | 35 | 0 | √ | 停产 | -1.79 | -56.9 | 50 | 0 | √ | 停产 | -0.0876 | -2.77 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.5 | 497 | 0.0264
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-01 20 | 0.0996 | 3.1 | 35 | 0 | √ | 停产 | -1.44 | -44.8 | 50 | 0 | √ | 停产 | -0.0711 | -2.2 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.5 | 1341 | 0.0711
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-01 21 | 0.0811 | 2.49 | 35 | 0 | √ | 停产 | -1.63 | -50 | 50 | 0 | √ | 停产 | -0.0742 | -2.28 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.5 | 5513 | 0.292
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-01 22 | 0.0383 | 1.15 | 35 | 0 | √ | 停产 | -1.58 | -47.1 | 50 | 0 | √ | 停产 | -0.079 | -2.37 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.5 | 8776 | 0.464
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-01 23 | 0.0499 | 1.47 | 35 | 0 | √ | 停产 | -1.48 | -43.8 | 50 | 0 | √ | 停产 | -0.0879 | -2.6 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.5 | 3294 | 0.174
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-02 00 | 0.0017 | 0.0521 | 35 | 0 | √ | 停产 | -1.45 | -43.3 | 50 | 0 | √ | 停产 | -0.0848 | -2.52 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.5 | 8831 | 0.466
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-02 01 | 0.0271 | 0.81 | 35 | 0 | √ | 停产 | -1.33 | -39.7 | 50 | 0 | √ | 停产 | -0.0828 | -2.48 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.5 | 3618 | 0.191
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-02 02 | 0.133 | 3.96 | 35 | 0 | √ | 停产 | -1.19 | -35.6 | 50 | 0 | √ | 停产 | -0.0916 | -2.73 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.5 | 1318 | 0.0695
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-02 03 | 0.127 | 3.8 | 35 | 0 | √ | 停产 | -1.03 | -30.6 | 50 | 0 | √ | 停产 | -0.0942 | -2.81 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.5 | 1676 | 0.0883
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-02 04 | 0.118 | 3.52 | 35 | 0 | √ | 停产 | -1.2 | -35.6 | 50 | 0 | √ | 停产 | -0.101 | -2.99 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.5 | 8017 | 0.422
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-02 05 | 0.0695 | 2.02 | 35 | 0 | √ | 停产 | -1.44 | -41.9 | 50 | 0 | √ | 停产 | -0.0931 | -2.72 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.5 | 7294 | 0.384
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-02 06 | 0.18 | 5.29 | 35 | 0 | √ | 停产 | -1.26 | -37.2 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.0112 | 0.326 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.5 | 2670 | 0.141
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-02 07 | 0.294 | 8.68 | 35 | 0 | √ | 停产 | -1.34 | -39.7 | 50 | 0 | √ | 停产 | -0.0703 | -2.08 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.5 | 3788 | 0.2
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-02 08 | 0.273 | 7.92 | 35 | 0 | √ | 停产 | -1.23 | -35.6 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.0136 | 0.385 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.5 | 1767 | 0.0938
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-02 09 | 0.228 | 6.25 | 35 | 0 | √ | 停产 | -1.44 | -39.6 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.0319 | 0.859 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.4 | 7151 | 0.381
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-02 10 | 0.266 | 7.36 | 35 | 0 | √ | 停产 | -1.45 | -40.2 | 50 | 0 | √ | 停产 | -0.0203 | -0.573 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.5 | 921 | 0.0496
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-02 11 | 0.198 | 5.76 | 35 | 0 | √ | 停产 | -1.43 | -41.6 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.0665 | 1.96 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.5 | 4100 | 0.223
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-02 12 | 0.255 | 7.18 | 35 | 0 | √ | 停产 | -1.57 | -44.1 | 50 | 0 | √ | 停产 | -0.0167 | -0.45 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.5 | 7214 | 0.392
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-02 13 | 0.312 | 9.17 | 35 | 0 | √ | 停产 | -1.58 | -46.4 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.0334 | 1.01 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.5 | 1263 | 0.069
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-02 14 | 0.206 | 6.51 | 35 | 0 | √ | 停产 | -1.56 | -49.4 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.0426 | 1.29 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.5 | 593 | 0.0326
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-02 15 | 0.225 | 7.65 | 35 | 0 | √ | 停产 | -1.58 | -54.2 | 50 | 0 | √ | 停产 | -0.059 | -1.99 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.6 | 592 | 0.0326
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-02 16 | 0.26 | 9.58 | 35 | 0 | √ | 停产 | -1.63 | -59.9 | 50 | 0 | √ | 停产 | -0.0604 | -2.26 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.6 | 815 | 0.0449
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-02 17 | 0.274 | 10.5 | 35 | 0 | √ | 停产 | -1.62 | -62 | 50 | 0 | √ | 停产 | -0.103 | -3.96 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.6 | 593 | 0.0326
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-02 18 | 0.288 | 10.9 | 35 | 0 | √ | 停产 | -1.65 | -62.3 | 50 | 0 | √ | 停产 | -0.106 | -3.99 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.6 | 594 | 0.0326
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-02 19 | 0.313 | 11.2 | 35 | 0 | √ | 停产 | -1.65 | -59.4 | 50 | 0 | √ | 停产 | -0.11 | -3.96 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.6 | 596 | 0.0326
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-02 20 | 0.358 | 12.6 | 35 | 0 | √ | 停产 | -1.63 | -57.3 | 50 | 0 | √ | 停产 | -0.085 | -3 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.6 | 598 | 0.0326
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-02 21 | 0.34 | 11.7 | 35 | 0 | √ | 停产 | -1.54 | -52.7 | 50 | 0 | √ | 停产 | -0.0772 | -2.65 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.6 | 599 | 0.0326
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-02 22 | 0.34 | 11.7 | 35 | 0 | √ | 停产 | -1.54 | -53 | 50 | 0 | √ | 停产 | -0.0806 | -2.77 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.6 | 601 | 0.0326
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-02 23 | 0.339 | 11.9 | 35 | 0 | √ | 停产 | -1.48 | -51.7 | 50 | 0 | √ | 停产 | -0.0373 | -1.3 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.6 | 602 | 0.0326
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-03 00 | 0.32 | 11.3 | 35 | 0 | √ | 停产 | -1.4 | -49.4 | 50 | 0 | √ | 停产 | -0.0715 | -2.52 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.6 | 603 | 0.0326
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-03 01 | 0.228 | 7.97 | 35 | 0 | √ | 停产 | -1.24 | -43.4 | 50 | 0 | √ | 停产 | -0.0622 | -2.18 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.6 | 604 | 0.0326
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-03 02 | 0.0151 | 0.52 | 35 | 0 | √ | 停产 | -1.19 | -42.2 | 50 | 0 | √ | 停产 | -0.0734 | -2.6 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.6 | 605 | 0.0326
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-03 03 | -0.0775 | -2.76 | 35 | 0 | √ | 停产 | -1.31 | -46.8 | 50 | 0 | √ | 停产 | -0.0764 | -2.74 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.6 | 606 | 0.0326
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-03 04 | 0.111 | 3.85 | 35 | 0 | √ | 停产 | -1.2 | -41.5 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.0288 | 1.01 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.6 | 606 | 0.0326
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-03 05 | 0.277 | 9.58 | 35 | 0 | √ | 停产 | -1.16 | -40 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.0571 | 1.97 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.6 | 607 | 0.0326
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-03 06 | 0.0655 | 2.28 | 35 | 0 | √ | 停产 | -0.929 | -30.8 | 50 | 0 | √ | 停产 | -0.0509 | -1.68 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.5 | 608 | 0.0326
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-03 07 | 0.203 | 6.51 | 35 | 0 | √ | 停产 | -0.478 | -15.3 | 50 | 0 | √ | 停产 | -0.0742 | -2.36 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.5 | 607 | 0.0326
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-03 08 | -0.0266 | -0.761 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.526 | 19.7 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.0109 | 0.485 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.6 | 600 | 0.0326
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-03 09 | 0.0127 | 0.468 | 35 | 0 | √ | 停产 | -0.348 | -13.2 | 50 | 0 | √ | 停产 | -0.0433 | -1.61 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.6 | 596 | 0.0326
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-03 10 | 0.065 | 2.53 | 35 | 0 | √ | 停产 | -1.09 | -43.2 | 50 | 0 | √ | 停产 | -0.114 | -4.58 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.6 | 591 | 0.0326
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-03 11 | -0.0266 | -1.09 | 35 | 0 | √ | 停产 | -1.26 | -50.7 | 50 | 0 | √ | 停产 | -0.18 | -7.24 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.6 | 589 | 0.0326
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-03 12 | 0.0913 | 3.37 | 35 | 0 | √ | 停产 | -1.4 | -52.3 | 50 | 0 | √ | 停产 | -0.196 | -7.31 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.6 | 589 | 0.0326
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-03 13 | 0.367 | 13.7 | 35 | 0 | √ | 停产 | -1.49 | -55.2 | 50 | 0 | √ | 停产 | -0.191 | -7.06 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.6 | 589 | 0.0326
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-03 14 | 0.357 | 13.1 | 35 | 0 | √ | 停产 | -1.6 | -58.7 | 50 | 0 | √ | 停产 | -0.181 | -6.64 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.6 | 589 | 0.0326
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-03 15 | 0.473 | 18.3 | 35 | 0 | √ | 停产 | -1.61 | -62 | 50 | 0 | √ | 停产 | -0.168 | -6.47 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.6 | 589 | 0.0326
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-03 16 | 0.273 | 11.3 | 35 | 0 | √ | 停产 | -1.68 | -69.3 | 50 | 0 | √ | 停产 | -0.169 | -6.98 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.6 | 589 | 0.0326
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-03 17 | 0.198 | 8.36 | 35 | 0 | √ | 停产 | -1.73 | -73.2 | 50 | 0 | √ | 停产 | -0.157 | -6.59 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.6 | 591 | 0.0326
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-03 18 | 0.192 | 9.57 | 35 | 0 | √ | 停产 | -1.78 | -88.2 | 50 | 0 | √ | 停产 | -0.129 | -6.36 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.7 | 590 | 0.0326
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-03 19 | 0.249 | 12.2 | 35 | 0 | √ | 停产 | -1.77 | -87.5 | 50 | 0 | √ | 停产 | -0.163 | -8.1 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.7 | 592 | 0.0326
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-03 20 | 0.307 | 14.5 | 35 | 0 | √ | 停产 | -1.79 | -84.6 | 50 | 0 | √ | 停产 | -0.165 | -7.76 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.7 | 594 | 0.0326
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-03 21 | 0.172 | 8.01 | 35 | 0 | √ | 停产 | -1.8 | -84.2 | 50 | 0 | √ | 停产 | -0.176 | -8.24 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.7 | 594 | 0.0326
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-03 22 | 0.42 | 18.7 | 35 | 0 | √ | 停产 | -1.81 | -81 | 50 | 0 | √ | 停产 | -0.176 | -7.87 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.7 | 594 | 0.0326
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-03 23 | 0.435 | 18.7 | 35 | 0 | √ | 停产 | -1.8 | -77.7 | 50 | 0 | √ | 停产 | -0.174 | -7.46 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.6 | 600 | 0.0326
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-04 00 | 0.422 | 20.1 | 35 | 0 | √ | 停产 | -1.8 | -85.5 | 50 | 0 | √ | 停产 | -0.168 | -7.96 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.7 | 602 | 0.0326
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-04 01 | 0.405 | 21.9 | 35 | 0 | √ | 停产 | -1.77 | -95.2 | 50 | 0 | √ | 停产 | -0.175 | -9.4 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.7 | 604 | 0.0326
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-04 02 | 0.433 | 24.5 | 35 | 0 | √ | 停产 | -1.77 | -100 | 50 | 0 | √ | 停产 | -0.17 | -9.61 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.7 | 605 | 0.0326
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-04 03 | 0.399 | 23.3 | 35 | 0 | √ | 停产 | -1.77 | -104 | 50 | 0 | √ | 停产 | -0.193 | -11.3 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.7 | 606 | 0.0326
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-04 04 | 0.439 | 27.8 | 35 | 0 | √ | 停产 | -1.77 | -112 | 50 | 0 | √ | 停产 | -0.18 | -11.4 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.8 | 607 | 0.0326
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-04 05 | 0.466 | 31.6 | 35 | 0 | √ | 停产 | -1.76 | -119 | 50 | 0 | √ | 停产 | -0.184 | -12.5 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.8 | 608 | 0.0326
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-04 06 | 0.459 | 33 | 35 | 0 | √ | 停产 | -1.72 | -124 | 50 | 0 | √ | 停产 | -0.175 | -12.6 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.8 | 608 | 0.0326
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-04 07 | 0.426 | 30.4 | 35 | 0 | √ | 停产 | -1.53 | -110 | 50 | 0 | √ | 停产 | -0.159 | -11.4 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.8 | 607 | 0.0326
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-04 08 | 0.456 | 32.5 | 35 | 0 | √ | 停产 | -1.55 | -110 | 50 | 0 | √ | 停产 | -0.166 | -11.8 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.8 | 603 | 0.0326
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-04 09 | 0.419 | 32.7 | 35 | 0 | √ | 停产 | -1.52 | -119 | 50 | 0 | √ | 停产 | -0.165 | -12.8 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.8 | 596 | 0.0326
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-04 10 | 0.53 | 43.5 | 35 | 0 | √ | 停产 | -1.5 | -122 | 50 | 0 | √ | 停产 | -0.133 | -10.9 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.8 | 589 | 0.0326
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-04 11 | 0.458 | 43.1 | 35 | 0 | √ | 停产 | -1.59 | -149 | 50 | 0 | √ | 停产 | -0.141 | -13.3 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.8 | 84751 | 4.63
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-04 12 | 0.533 | 49.9 | 35 | 0 | √ | 停产 | -1.65 | -153 | 50 | 0 | √ | 停产 | -0.173 | -16.1 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.8 | 3862 | 0.216
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-04 13 | 0.534 | 68.6 | 35 | 0 | √ | 停产 | -1.61 | -205 | 50 | 0 | √ | 停产 | -0.191 | -24.2 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.9 | 51187 | 2.82
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-04 14 | 0.514 | 110 | 35 | 0 | √ | 停产 | -1.63 | -339 | 50 | 0 | √ | 停产 | -0.179 | -36.9 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.9 | 69651 | 3.84
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-04 15 | 0.493 | 105 | 35 | 0 | √ | 停产 | -1.63 | -353 | 50 | 0 | √ | 停产 | -0.186 | -38.6 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.9 | 121117 | 6.74
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-04 16 | 0.525 | 71.3 | 35 | 0 | √ | 停产 | -1.65 | -222 | 50 | 0 | √ | 停产 | -0.216 | -28.7 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.9 | 17850 | 0.99
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-04 17 | 0.488 | 48.6 | 35 | 0 | √ | 停产 | -1.62 | -161 | 50 | 0 | √ | 停产 | -0.228 | -22.6 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.8 | 781 | 0.0434
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-04 18 | 0.507 | 50.4 | 35 | 0 | √ | 停产 | -1.62 | -161 | 50 | 0 | √ | 停产 | -0.241 | -24 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.8 | 783 | 0.0434
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-04 19 | 0.522 | 51.4 | 35 | 0 | √ | 停产 | -1.66 | -163 | 50 | 0 | √ | 停产 | -0.223 | -21.9 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.8 | 784 | 0.0434
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-04 20 | 0.495 | 47.4 | 35 | 0 | √ | 停产 | -1.62 | -156 | 50 | 0 | √ | 停产 | -0.221 | -21.2 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.8 | 779 | 0.043
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-04 21 | 0.446 | 43 | 35 | 0 | √ | 停产 | -1.59 | -154 | 50 | 0 | √ | 停产 | -0.217 | -21 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.8 | 774 | 0.0427
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-04 22 | 0.452 | 46.6 | 35 | 0 | √ | 停产 | -1.6 | -165 | 50 | 0 | √ | 停产 | -0.211 | -21.7 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.8 | 788 | 0.0434
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-04 23 | 0.449 | 41.4 | 35 | 0 | √ | 停产 | -1.61 | -149 | 50 | 0 | √ | 停产 | -0.209 | -19.2 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.8 | 788 | 0.0434
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-05 00 | 0.486 | 42.5 | 35 | 0 | √ | 停产 | -1.63 | -143 | 50 | 0 | √ | 停产 | -0.206 | -18.1 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.8 | 789 | 0.0434
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-05 01 | 0.478 | 47.1 | 35 | 0 | √ | 停产 | -1.67 | -165 | 50 | 0 | √ | 停产 | -0.21 | -20.7 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.8 | 790 | 0.0434
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-05 02 | 0.436 | 36.8 | 35 | 0 | √ | 停产 | -1.68 | -141 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.236 | 18 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.8 | 791 | 0.0434
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-05 03 | 0.458 | 34.8 | 35 | 0 | √ | 停产 | -1.67 | -127 | 50 | 0 | √ | 停产 | 1 | 76.2 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.8 | 780 | 0.0427
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-05 04 | 0.428 | 33.5 | 35 | 0 | √ | 停产 | -1.67 | -131 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.126 | 9.56 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.8 | 795 | 0.0434
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-05 05 | 0.442 | 25.6 | 35 | 0 | √ | 停产 | -1.71 | -99 | 50 | 0 | √ | 停产 | -0.0539 | -3.12 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.7 | 796 | 0.0434
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-05 06 | 0.396 | 19 | 35 | 0 | √ | 停产 | -1.73 | -83 | 50 | 0 | √ | 停产 | -0.143 | -6.87 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.7 | 784 | 0.0427
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-05 07 | 0.389 | 17.5 | 35 | 0 | √ | 停产 | -1.73 | -77.9 | 50 | 0 | √ | 停产 | -0.156 | -7.02 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.7 | 785 | 0.0427
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-05 08 | 0.481 | 20.4 | 35 | 0 | √ | 停产 | -1.77 | -74.9 | 50 | 0 | √ | 停产 | -0.0072 | -0.434 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.6 | 727 | 0.0394
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-05 09 | 0.484 | 19.9 | 35 | 0 | √ | 停产 | -1.41 | -57.8 | 50 | 0 | √ | 停产 | 2.51 | 103 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.6 | 767 | 0.0416
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-05 10 | 0.484 | 19.6 | 35 | 0 | √ | 停产 | -1.43 | -58 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.262 | 10.7 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.6 | 728 | 0.0394
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-05 11 | 0.442 | 17.8 | 35 | 0 | √ | 停产 | -1.47 | -59.3 | 50 | 0 | √ | 停产 | -0.155 | -6.25 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.6 | 733 | 0.0397
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-05 12 | 0.467 | 19.4 | 35 | 0 | √ | 停产 | -1.58 | -65.6 | 50 | 0 | √ | 停产 | -0.176 | -7.23 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.6 | 780 | 0.0423
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-05 13 | 0.502 | 20.5 | 35 | 0 | √ | 停产 | -1.34 | -54.7 | 50 | 0 | √ | 停产 | -0.155 | -6.36 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.6 | 772 | 0.0419
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-05 14 | 0.487 | 19.9 | 35 | 0 | √ | 停产 | -1.21 | -49.4 | 50 | 0 | √ | 停产 | -0.194 | -7.92 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.6 | 785 | 0.0427
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-05 15 | 10.3 | 888 | 35 | 0 | √ | 停产 | 11.4 | 262 | 50 | 0 | √ | 停产 | 2.68 | 108 | 5 | 0 | √ | 停产 | 17.8 | 784 | 0.0427
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-05 16 | 0.465 | 30 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0895 | 5.61 | 50 | 0 | √ | 停产 | -0.0248 | -1.69 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.8 | 786 | 0.0427
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-05 17 | 0.392 | 32.7 | 35 | 0 | √ | 停产 | -0.12 | -9.97 | 50 | 0 | √ | 停产 | -0.0272 | -2.26 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.8 | 773 | 0.042
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-05 18 | 0.321 | 24.8 | 35 | 0 | √ | 停产 | -0.266 | -20.4 | 50 | 0 | √ | 停产 | -0.0292 | -2.23 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.8 | 702 | 0.038
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-05 19 | 0.29 | 21 | 35 | 0 | √ | 停产 | -0.322 | -23.2 | 50 | 0 | √ | 停产 | -0.0289 | -2.09 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.8 | 597 | 0.0322
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-05 20 | 0.271 | 19 | 35 | 0 | √ | 停产 | -0.342 | -24 | 50 | 0 | √ | 停产 | -0.0349 | -2.45 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.8 | 679 | 0.0365
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-05 21 | 0.295 | 21.1 | 35 | 0 | √ | 停产 | -0.331 | -23.7 | 50 | 0 | √ | 停产 | -0.036 | -2.58 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.8 | 619 | 0.0333
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-05 22 | 0.258 | 17.4 | 35 | 0 | √ | 停产 | -0.298 | -20.1 | 50 | 0 | √ | 停产 | -0.0377 | -2.54 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.8 | 647 | 0.0347
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-05 23 | 0.26 | 17.3 | 35 | 0 | √ | 停产 | -0.262 | -17.5 | 50 | 0 | √ | 停产 | -0.0376 | -2.51 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.8 | 607 | 0.0326
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-06 00 | 0.276 | 17.5 | 35 | 0 | √ | 停产 | -0.284 | -18 | 50 | 0 | √ | 停产 | -0.0379 | -2.41 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.8 | 620 | 0.0333
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-06 01 | 0.286 | 18.2 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.377 | 24.2 | 50 | 0 | √ | 停产 | -0.0392 | -2.48 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.8 | 606 | 0.0326
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-06 02 | 0.291 | 18.8 | 35 | 0 | √ | 停产 | -0.192 | -12.3 | 50 | 0 | √ | 停产 | -0.042 | -2.71 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.8 | 613 | 0.0329
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-06 03 | 0.334 | 20.9 | 35 | 0 | √ | 停产 | -0.278 | -17.4 | 50 | 0 | √ | 停产 | -0.0458 | -2.88 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.8 | 586 | 0.0315
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-06 04 | 0.354 | 21.4 | 35 | 0 | √ | 停产 | -0.293 | -17.7 | 50 | 0 | √ | 停产 | -0.0455 | -2.77 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.8 | 554 | 0.0297
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-06 05 | 0.284 | 17.2 | 35 | 0 | √ | 停产 | -0.305 | -18.5 | 50 | 0 | √ | 停产 | -0.0411 | -2.5 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.8 | 587 | 0.0315
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-06 06 | 0.25 | 15.2 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.411 | 24.4 | 50 | 0 | √ | 停产 | -0.0389 | -2.37 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.8 | 533 | 0.0286
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-06 07 | 0.275 | 16.6 | 35 | 0 | √ | 停产 | -0.104 | -6.32 | 50 | 0 | √ | 停产 | -0.0393 | -2.37 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.8 | 577 | 0.0309
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-06 08 | 0.238 | 15.2 | 35 | 0 | √ | 停产 | -0.135 | -8.63 | 50 | 0 | √ | 停产 | -0.0389 | -2.49 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.8 | 573 | 0.0307
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-06 09 | 0.199 | 14.2 | 35 | 0 | √ | 停产 | -0.171 | -12.1 | 50 | 0 | √ | 停产 | -0.0389 | -2.73 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.8 | 683 | 0.0369
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-06 10 | 0.3 | 22.5 | 35 | 0 | √ | 停产 | -0.177 | -13.2 | 50 | 0 | √ | 停产 | -0.0439 | -3.29 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.8 | 677 | 0.0369
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-06 11 | 0.304 | 25 | 35 | 0 | √ | 停产 | -0.248 | -20.6 | 50 | 0 | √ | 停产 | -0.0441 | -3.63 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.8 | 724 | 0.0398
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-06 12 | 0.322 | 34.5 | 35 | 0 | √ | 停产 | -0.292 | -31.3 | 50 | 0 | √ | 停产 | -0.0428 | -4.57 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.9 | 764 | 0.0423
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-06 13 | 0.295 | 44.4 | 35 | 0 | √ | 停产 | -0.303 | -45.6 | 50 | 0 | √ | 停产 | -0.0373 | -5.62 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.9 | 774 | 0.043
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-06 14 | 0.25 | 48.1 | 35 | 0 | √ | 停产 | -0.307 | -59.3 | 50 | 0 | √ | 停产 | -0.0403 | -7.74 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.9 | 778 | 0.0434
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-06 15 | 0.216 | 71 | 35 | 0 | √ | 停产 | -0.324 | -105 | 50 | 0 | √ | 停产 | -0.0406 | -12.8 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 778 | 0.0434
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-06 16 | 0.281 | 144 | 35 | 0 | √ | 停产 | -0.355 | -191 | 50 | 0 | √ | 停产 | -0.0379 | -21 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 780 | 0.0434
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-06 17 | 0.306 | 147 | 35 | 0 | √ | 停产 | -0.383 | -179 | 50 | 0 | √ | 停产 | -0.0362 | -16.9 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 785 | 0.0434
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-06 18 | 0.282 | 187 | 35 | 0 | √ | 停产 | -0.398 | -266 | 50 | 0 | √ | 停产 | -0.0383 | -26 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 773 | 0.0423
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-06 19 | 0.293 | 93.3 | 35 | 0 | √ | 停产 | -0.342 | -108 | 50 | 0 | √ | 停产 | -0.0412 | -12.8 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 693 | 0.0376
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-06 20 | 0.263 | 79 | 35 | 0 | √ | 停产 | -0.351 | -105 | 50 | 0 | √ | 停产 | -0.0408 | -12.3 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 616 | 0.0333
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-06 21 | 0.277 | 74.9 | 35 | 0 | √ | 停产 | -0.306 | -81.1 | 50 | 0 | √ | 停产 | -0.0427 | -11.3 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.9 | 650 | 0.0349
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-06 22 | 0.276 | 63.6 | 35 | 0 | √ | 停产 | -0.312 | -72.6 | 50 | 0 | √ | 停产 | -0.0463 | -10.8 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.9 | 648 | 0.0347
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-06 23 | 0.218 | 58 | 35 | 0 | √ | 停产 | -0.258 | -67.9 | 50 | 0 | √ | 停产 | -0.0429 | -11.4 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.9 | 649 | 0.0347
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-07 00 | 0.261 | 48.5 | 35 | 0 | √ | 停产 | -0.252 | -46.6 | 50 | 0 | √ | 停产 | -0.0391 | -7.06 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.9 | 575 | 0.0307
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-07 01 | 0.274 | 31.7 | 35 | 0 | √ | 停产 | -0.268 | -30.8 | 50 | 0 | √ | 停产 | -0.0457 | -5.29 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.9 | 603 | 0.0322
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-07 02 | 0.269 | 27.8 | 35 | 0 | √ | 停产 | -0.186 | -19.3 | 50 | 0 | √ | 停产 | -0.04 | -4.14 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.8 | 550 | 0.0293
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-07 03 | 0.279 | 26.4 | 35 | 0 | √ | 停产 | -0.211 | -19.8 | 50 | 0 | √ | 停产 | -0.0429 | -4.05 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.8 | 543 | 0.0289
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-07 04 | 0.305 | 25.9 | 35 | 0 | √ | 停产 | -0.122 | -11 | 50 | 0 | √ | 停产 | -0.0463 | -3.95 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.8 | 536 | 0.0286
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-07 05 | 0.332 | 28.8 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.256 | 22.3 | 50 | 0 | √ | 停产 | -0.0505 | -4.4 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.8 | 543 | 0.0289
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-07 06 | 0.345 | 30.4 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.757 | 66.6 | 50 | 0 | √ | 停产 | -0.0511 | -4.5 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.8 | 543 | 0.0289
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-07 07 | 0.288 | 24.1 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.62 | 51.8 | 50 | 0 | √ | 停产 | -0.0426 | -3.58 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.8 | 556 | 0.0297
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-07 08 | 0.318 | 27.2 | 35 | 0 | √ | 停产 | 1.11 | 95.6 | 50 | 0 | √ | 停产 | -0.039 | -3.31 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.8 | 573 | 0.0307
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-07 09 | 0.388 | 38.1 | 35 | 0 | √ | 停产 | 1.22 | 120 | 50 | 0 | √ | 停产 | -0.0342 | -3.37 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.8 | 632 | 0.0344
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-07 10 | 0.372 | 38.9 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.606 | 63.3 | 50 | 0 | √ | 停产 | -0.0288 | -3 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.8 | 699 | 0.0383
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-07 11 | 0.368 | 43.9 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.34 | 41.7 | 50 | 0 | √ | 停产 | -0.0346 | -4.13 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.9 | 771 | 0.0427
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-07 12 | 0.355 | 24.1 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0931 | 6.83 | 50 | 0 | √ | 停产 | -0.0468 | -3.11 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.8 | 767 | 0.0423
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-07 13 | 0.333 | 23.4 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0096 | 0.431 | 50 | 0 | √ | 停产 | -0.0361 | -2.55 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.8 | 734 | 0.0401
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-07 14 | 0.296 | 24.3 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0836 | 7.4 | 50 | 0 | √ | 停产 | -0.0378 | -3.09 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.8 | 639 | 0.0347
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-07 15 | 0.262 | 28.7 | 35 | 0 | √ | 停产 | -0.0342 | -4.44 | 50 | 0 | √ | 停产 | -0.0458 | -4.97 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.8 | 620 | 0.0336
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-07 16 | 0.252 | 20.9 | 35 | 0 | √ | 停产 | -0.186 | -15.1 | 50 | 0 | √ | 停产 | -0.0475 | -3.92 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.8 | 727 | 0.0394
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-07 17 | 0.221 | 17.5 | 35 | 0 | √ | 停产 | -0.22 | -17.4 | 50 | 0 | √ | 停产 | -0.0425 | -3.35 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.8 | 688 | 0.0373
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-07 18 | 0.245 | 18.3 | 35 | 0 | √ | 停产 | -0.201 | -14.9 | 50 | 0 | √ | 停产 | -0.0467 | -3.51 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.8 | 677 | 0.0365
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-07 19 | 0.245 | 16.7 | 35 | 0 | √ | 停产 | -0.255 | -17.3 | 50 | 0 | √ | 停产 | -0.0531 | -3.61 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.8 | 591 | 0.0318
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-07 20 | 0.218 | 14.8 | 35 | 0 | √ | 停产 | -0.252 | -17.1 | 50 | 0 | √ | 停产 | -0.0499 | -3.38 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.8 | 592 | 0.0318
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-07 21 | 0.271 | 18.5 | 35 | 0 | √ | 停产 | -0.0272 | -1.75 | 50 | 0 | √ | 停产 | -0.0344 | -2.34 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.8 | 596 | 0.032
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-07 22 | 0.269 | 17.7 | 35 | 0 | √ | 停产 | -0.0338 | -2.33 | 50 | 0 | √ | 停产 | -0.0324 | -2.15 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.8 | 573 | 0.0307
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-07 23 | 0.261 | 15.3 | 35 | 0 | √ | 停产 | -0.121 | -7.09 | 50 | 0 | √ | 停产 | -0.0405 | -2.37 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.7 | 600 | 0.0322
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-08 00 | 0.205 | 11.2 | 35 | 0 | √ | 停产 | -0.151 | -8.35 | 50 | 0 | √ | 停产 | -0.0356 | -1.95 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.7 | 567 | 0.0304
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-08 01 | 0.204 | 11.7 | 35 | 0 | √ | 停产 | -0.323 | -18.5 | 50 | 0 | √ | 停产 | -0.0393 | -2.25 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.7 | 500 | 0.0268
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-08 02 | 0.162 | 8.79 | 35 | 0 | √ | 停产 | -0.147 | -8.14 | 50 | 0 | √ | 停产 | -0.0349 | -1.9 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.7 | 486 | 0.026
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-08 03 | 0.177 | 9.08 | 35 | 0 | √ | 停产 | -0.386 | -19.8 | 50 | 0 | √ | 停产 | -0.0362 | -1.87 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.7 | 543 | 0.0291
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-08 04 | 0.214 | 10.6 | 35 | 0 | √ | 停产 | -0.412 | -20.5 | 50 | 0 | √ | 停产 | -0.0388 | -1.94 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.7 | 469 | 0.0251
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-08 05 | 0.222 | 11.4 | 35 | 0 | √ | 停产 | -0.414 | -21.2 | 50 | 0 | √ | 停产 | -0.0396 | -2.03 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.7 | 441 | 0.0235
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-08 06 | 0.166 | 8.57 | 35 | 0 | √ | 停产 | -0.398 | -20.5 | 50 | 0 | √ | 停产 | -0.0347 | -1.79 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.7 | 448 | 0.0239
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-08 07 | 0.263 | 13.8 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.339 | 18.1 | 50 | 0 | √ | 停产 | -0.0346 | -1.81 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.7 | 461 | 0.0246
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-08 08 | 0.28 | 15.6 | 35 | 0 | √ | 停产 | -0.26 | -14.7 | 50 | 0 | √ | 停产 | -0.0362 | -2.03 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.7 | 464 | 0.025
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-08 09 | 0.143 | 8.06 | 35 | 0 | √ | 停产 | -0.379 | -21.5 | 50 | 0 | √ | 停产 | -0.037 | -2.1 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.7 | 516 | 0.028
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-08 10 | 0.205 | 12 | 35 | 0 | √ | 停产 | -0.334 | -19.5 | 50 | 0 | √ | 停产 | -0.0349 | -2.04 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.7 | 589 | 0.0322
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-08 11 | 0.252 | 15.6 | 35 | 0 | √ | 停产 | -0.11 | -6.73 | 50 | 0 | √ | 停产 | -0.0342 | -2.14 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.8 | 631 | 0.0347
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-08 12 | 0.201 | 14.1 | 35 | 0 | √ | 停产 | -0.0578 | -4.03 | 50 | 0 | √ | 停产 | -0.0392 | -2.75 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.8 | 753 | 0.0416
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-08 13 | 0.196 | 14.2 | 35 | 0 | √ | 停产 | -0.0036 | -0.311 | 50 | 0 | √ | 停产 | -0.0428 | -3.08 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.8 | 3620 | 0.201
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-08 14 | 0.246 | 19.4 | 35 | 0 | √ | 停产 | -0.0286 | -2.33 | 50 | 0 | √ | 停产 | -0.0243 | -1.81 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.8 | 84703 | 4.61
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-08 15 | 0.21 | 14.3 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0839 | 5.95 | 50 | 0 | √ | 停产 | -0.0495 | -3.34 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.8 | 2179 | 0.119
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-08 16 | 0.24 | 18.2 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.388 | 30 | 50 | 0 | √ | 停产 | -0.0465 | -3.56 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.8 | 586 | 0.0326
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-08 17 | 0.222 | 22.3 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.503 | 49.9 | 50 | 0 | √ | 停产 | -0.0428 | -4.23 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.8 | 585 | 0.0326
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-08 18 | 0.24 | 41.4 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.45 | 76.9 | 50 | 0 | √ | 停产 | -0.0388 | -6.77 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.9 | 589 | 0.0326
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-08 19 | 0.204 | 60.2 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.323 | 94.1 | 50 | 0 | √ | 停产 | -0.0394 | -11.7 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.9 | 593 | 0.0326
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-08 20 | 0.223 | 98.5 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.174 | 73.9 | 50 | 0 | √ | 停产 | -0.0403 | -16.8 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 599 | 0.0326
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-08 21 | 0.191 | 72.8 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.128 | 47.8 | 50 | 0 | √ | 停产 | -0.0415 | -15.7 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 602 | 0.0326
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-08 22 | 0.167 | 65.2 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0852 | 32.7 | 50 | 0 | √ | 停产 | -0.0409 | -15.4 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 604 | 0.0326
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-08 23 | 0.205 | 66.6 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0086 | 3.49 | 50 | 0 | √ | 停产 | -0.0426 | -14 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 605 | 0.0326
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-09 00 | 0.273 | 74.5 | 35 | 0 | √ | 停产 | -0.0051 | -1.4 | 50 | 0 | √ | 停产 | -0.0451 | -12.4 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.9 | 607 | 0.0326
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-09 01 | 0.284 | 89.8 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0022 | 0.855 | 50 | 0 | √ | 停产 | -0.0461 | -14.6 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 608 | 0.0326
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-09 02 | 0.272 | 73.8 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.0746 | 19.1 | 50 | 0 | √ | 停产 | -0.0452 | -12.4 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.9 | 608 | 0.0326
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-09 03 | 0.251 | 52.1 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.394 | 78.3 | 50 | 0 | √ | 停产 | -0.0425 | -8.77 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.9 | 608 | 0.0326
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-09 04 | 0.278 | 48 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.452 | 77.2 | 50 | 0 | √ | 停产 | -0.0392 | -6.62 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.9 | 609 | 0.0326
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-09 05 | 0.256 | 36 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.212 | 29.1 | 50 | 0 | √ | 停产 | -0.121 | -18.8 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.9 | 610 | 0.0326
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-09 06 | 0.235 | 42.4 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.942 | 172 | 50 | 0 | √ | 停产 | -0.17 | -30.6 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.9 | 610 | 0.0326
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-09 07 | 0.287 | 57.5 | 35 | 0 | √ | 停产 | 2.41 | 484 | 50 | 0 | √ | 停产 | -0.0996 | -19.1 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.9 | 608 | 0.0326
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-09 08 | 0.275 | 51.3 | 35 | 0 | √ | 停产 | 1.84 | 350 | 50 | 0 | √ | 停产 | -0.0436 | -8.19 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.9 | 601 | 0.0326
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-09 09 | 0.318 | 45.9 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.923 | 135 | 50 | 0 | √ | 停产 | -0.0323 | -4.77 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.9 | 594 | 0.0326
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-09 10 | 0.242 | 34.8 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.813 | 116 | 50 | 0 | √ | 停产 | -0.0382 | -5.46 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.9 | 587 | 0.0326
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-09 11 | 0.0898 | 17.5 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.351 | 59.7 | 50 | 0 | √ | 停产 | -0.0465 | -8.07 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.9 | 581 | 0.0326
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-09 12 | 0.219 | 55.3 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.252 | 63.2 | 50 | 0 | √ | 停产 | -0.0476 | -11.9 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.9 | 577 | 0.0326
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-09 13 | 0.27 | 74.8 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.311 | 85.9 | 50 | 0 | √ | 停产 | -0.0388 | -10.8 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.9 | 575 | 0.0326
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-09 14 | 0.267 | 91.3 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.34 | 117 | 50 | 0 | √ | 停产 | -0.0405 | -13.5 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 572 | 0.0326
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-09 15 | 0.138 | 35.2 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.374 | 84.4 | 50 | 0 | √ | 停产 | -0.0366 | -8.38 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.9 | 572 | 0.0326
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-09 16 | -0.0009 | 0.766 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.483 | 60 | 50 | 0 | √ | 停产 | -0.0273 | -3.45 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.9 | 573 | 0.0326
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-09 17 | 0.055 | 6.64 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.466 | 52.7 | 50 | 0 | √ | 停产 | -0.0234 | -2.69 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.9 | 575 | 0.0326
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-09 18 | 0.154 | 20.6 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.573 | 77.5 | 50 | 0 | √ | 停产 | -0.0282 | -3.82 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.9 | 578 | 0.0326
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-09 19 | 0.325 | 41.6 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.813 | 103 | 50 | 0 | √ | 停产 | -0.0296 | -3.93 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.9 | 582 | 0.0326
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-09 20 | 0.287 | 53.1 | 35 | 0 | √ | 停产 | 1.46 | 266 | 50 | 0 | √ | 停产 | -0.0313 | -5.69 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.9 | 584 | 0.0326
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-09 21 | 0.319 | 226 | 35 | 0 | √ | 停产 | 1.11 | 769 | 50 | 0 | √ | 停产 | -0.0124 | -8.91 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 585 | 0.0326
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-09 22 | 0.281 | 153 | 35 | 0 | √ | 停产 | 1.07 | 608 | 50 | 0 | √ | 停产 | -0.0145 | -7.34 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 588 | 0.0326
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-09 23 | 0.178 | 48.3 | 35 | 0 | √ | 停产 | 1.21 | 379 | 50 | 0 | √ | 停产 | -0.02 | -3.95 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.9 | 590 | 0.0326
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-10 00 | 0.23 | 18.2 | 35 | 0 | √ | 停产 | 1.07 | 86.1 | 50 | 0 | √ | 停产 | -0.0272 | -2.18 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.8 | 592 | 0.0326
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-10 01 | 0.268 | 22 | 35 | 0 | √ | 停产 | 1.9 | 156 | 50 | 0 | √ | 停产 | -0.0348 | -2.88 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.8 | 594 | 0.0326
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-10 02 | 0.24 | 20.7 | 35 | 0 | √ | 停产 | 1.24 | 107 | 50 | 0 | √ | 停产 | -0.03 | -2.58 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.8 | 595 | 0.0326
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-10 03 | 0.247 | 23 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.91 | 84.8 | 50 | 0 | √ | 停产 | -0.0302 | -2.83 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.8 | 596 | 0.0326
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-10 04 | 0.28 | 28.9 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.635 | 65.4 | 50 | 0 | √ | 停产 | -0.028 | -2.9 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.8 | 598 | 0.0326
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-10 05 | 0.272 | 29.8 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.472 | 51.9 | 50 | 0 | √ | 停产 | -0.0329 | -3.63 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.9 | 600 | 0.0326
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-10 06 | 0.258 | 31.6 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.437 | 53.3 | 50 | 0 | √ | 停产 | -0.0306 | -3.71 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.9 | 600 | 0.0326
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-10 07 | 0.285 | 39.6 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.619 | 86.1 | 50 | 0 | √ | 停产 | -0.029 | -3.96 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.9 | 599 | 0.0326
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-10 08 | 0.227 | 34.3 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.748 | 115 | 50 | 0 | √ | 停产 | 3.43 | 573 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.9 | 593 | 0.0326
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-10 09 | 0.159 | 24.2 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.619 | 97.6 | 50 | 0 | √ | 停产 | 10 | 1680 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.9 | 588 | 0.0326
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-10 10 | 0.26 | 34.4 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.659 | 86.2 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.955 | 126 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.9 | 582 | 0.0326
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-10 11 | 0.304 | 48.4 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.728 | 115 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.133 | 20.3 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.9 | 575 | 0.0326
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-10 12 | 0.256 | 82.9 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.715 | 289 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.0176 | 5.09 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 571 | 0.0326
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-10 13 | 0.207 | 23.8 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.775 | 111 | 50 | 0 | √ | 停产 | -0.0211 | -4.61 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 567 | 0.0326
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-10 14 | 0.233 | 123 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.817 | 446 | 50 | 0 | √ | 停产 | -0.029 | -17.7 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 567 | 0.0326
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-10 15 | 0.173 | 81.2 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.962 | 509 | 50 | 0 | √ | 停产 | -0.0313 | -19.8 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 566 | 0.0326
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-10 16 | 0.172 | 91.4 | 35 | 0 | √ | 停产 | 1.03 | 573 | 50 | 0 | √ | 停产 | -0.0161 | -7.56 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 567 | 0.0326
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-10 17 | 0.23 | 129 | 35 | 0 | √ | 停产 | 1.17 | 662 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.0005 | 1.17 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 569 | 0.0326
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-10 18 | 0.199 | 74.8 | 35 | 0 | √ | 停产 | 1.2 | 388 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.0364 | 9.06 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 570 | 0.0326
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-10 19 | 0.251 | 43.1 | 35 | 0 | √ | 停产 | 1.74 | 218 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.0508 | 4.43 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.6 | 72067 | 4.06
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-10 20 | 0.302 | 10.3 | 35 | 0 | √ | 停产 | 3.51 | 72.8 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.143 | 6.66 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.2 | 44388 | 2.5
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-10 21 | 0.386 | 135 | 35 | 0 | √ | 停产 | 1.16 | 443 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.11 | 27.9 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.9 | 575 | 0.0326
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-10 22 | 0.368 | 49.1 | 35 | 0 | √ | 停产 | 1.93 | 246 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.0147 | 2.07 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.9 | 572 | 0.0326
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-10 23 | 0.353 | 39 | 35 | 0 | √ | 停产 | 2.31 | 255 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.0153 | 1.65 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.9 | 573 | 0.0326
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-11 00 | 0.215 | 25.3 | 35 | 0 | √ | 停产 | 1.81 | 216 | 50 | 0 | √ | 停产 | -0.0107 | -1.39 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.9 | 574 | 0.0326
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-11 01 | 0.201 | 26.8 | 35 | 0 | √ | 停产 | 1.35 | 184 | 50 | 0 | √ | 停产 | -0.0396 | -5.49 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.9 | 575 | 0.0326
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-11 02 | 0.221 | 30.5 | 35 | 0 | √ | 停产 | 1.05 | 145 | 50 | 0 | √ | 停产 | -0.0465 | -6.46 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.9 | 576 | 0.0326
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-11 03 | 0.306 | 42.2 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.845 | 117 | 50 | 0 | √ | 停产 | -0.0454 | -6.34 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.9 | 576 | 0.0326
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-11 04 | 0.317 | 44.7 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.779 | 110 | 50 | 0 | √ | 停产 | -0.053 | -7.36 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.9 | 577 | 0.0326
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-11 05 | 0.349 | 38.6 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.724 | 80.4 | 50 | 0 | √ | 停产 | -0.0529 | -5.91 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.9 | 579 | 0.0326
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-11 06 | 0.297 | 30.1 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.677 | 68.5 | 50 | 0 | √ | 停产 | -0.0206 | -2.04 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.8 | 581 | 0.0326
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-11 07 | 0.357 | 69.1 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.844 | 168 | 50 | 0 | √ | 停产 | -0.0245 | -4.99 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.9 | 581 | 0.0326
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-11 08 | 0.381 | 214 | 35 | 0 | √ | 停产 | 1.12 | 659 | 50 | 0 | √ | 停产 | -0.0164 | -9.06 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 576 | 0.0326
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-11 09 | 0.329 | 136 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.9 | 370 | 50 | 0 | √ | 停产 | -0.0326 | -9.95 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 571 | 0.0326
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-11 10 | 0.391 | 157 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.594 | 231 | 50 | 0 | √ | 停产 | -0.0699 | -27.7 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 567 | 0.0326
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-11 11 | 0.335 | 258 | 35 | 0 | √ | 停产 | 0.681 | 501 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.0593 | 26.4 | 5 | 0 | √ | 停产 | 21 | 562 | 0.0326
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-11 12 | 0.395 | 96.6 | 35 | 0 | √ | 停产 | 2.38 | 298 | 50 | 0 | √ | 停产 | -0.0202 | -4.66 | 5 | 0 | √ | 停产 | 20.7 | 42692 | 2.46
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-11 13 | 0.458 | 4.38 | 35 | 0 | √ | 停产 | 10.5 | 91.1 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.052 | 0.164 | 5 | 0 | √ | 停产 | 19.2 | 98437 | 5.7
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-11 14 | 0.626 | 2.49 | 35 | 0 | √ | 停产 | 25.9 | 103 | 50 | 0 | √ | 停产 | 0.589 | 2.21 | 5 | 0 | √ | 停产 | 17.2 | 125187 | 7.45
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-11 15 | 3.39 | 5.07 | 35 | 0 | √ | 停产 | 66.8 | 118 | 50 | 0 | √ | 停产 | 5.11 | 9.34 | 5 | 0 | √ | 停产 | 13.1 | 146211 | 9.63
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-11 16 | 8.04 | 10.2 | 35 | 1.46 | √ | 正常 | 46.8 | 59.7 | 50 | 8.65 | √ | 正常 | 1.93 | 2.48 | 5 | 0.361 | √ | 正常 | 9.28 | 186856 | 13.7
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-11 17 | 4.49 | 5.78 | 35 | 0.827 | √ | 正常 | 29.2 | 37.6 | 50 | 5.38 | √ | 正常 | 0.882 | 1.14 | 5 | 0.163 | √ | 正常 | 9.33 | 184228 | 14.3
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-11 18 | 4.79 | 6.54 | 35 | 0.851 | √ | 正常 | 27.3 | 37.3 | 50 | 4.85 | √ | 正常 | 0.886 | 1.21 | 5 | 0.157 | √ | 正常 | 9.99 | 180791 | 14.2
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-11 19 | 5.5 | 6.96 | 35 | 0.98 | √ | 正常 | 32.3 | 40.9 | 50 | 5.75 | √ | 正常 | 0.889 | 1.12 | 5 | 0.158 | √ | 正常 | 9.13 | 178191 | 14.1
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-11 20 | 7.08 | 8.44 | 35 | 1.29 | √ | 正常 | 31.9 | 38 | 50 | 5.81 | √ | 正常 | 0.955 | 1.14 | 5 | 0.173 | √ | 正常 | 8.39 | 182166 | 14.7
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-11 21 | 18.6 | 21.8 | 35 | 3.35 | √ | 正常 | 33.3 | 39.5 | 50 | 5.93 | √ | 正常 | 0.696 | 0.824 | 5 | 0.124 | √ | 正常 | 8.32 | 181211 | 14.8
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-11 22 | 19.5 | 22.7 | 35 | 3.18 | √ | 正常 | 33.4 | 39 | 50 | 5.46 | √ | 正常 | 0.71 | 0.829 | 5 | 0.116 | √ | 正常 | 8.15 | 163357 | 13.6
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-11 23 | 18 | 21.4 | 35 | 2.9 | √ | 正常 | 32.2 | 38.2 | 50 | 5.12 | √ | 正常 | 0.784 | 0.931 | 5 | 0.125 | √ | 正常 | 8.36 | 161705 | 13.6
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-12 00 | 17.7 | 21.8 | 35 | 2.93 | √ | 正常 | 31.6 | 39 | 50 | 5.27 | √ | 正常 | 0.659 | 0.812 | 5 | 0.11 | √ | 正常 | 8.82 | 166488 | 14
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-12 01 | 16.3 | 20.4 | 35 | 2.7 | √ | 正常 | 31.9 | 40 | 50 | 5.31 | √ | 正常 | 0.694 | 0.87 | 5 | 0.115 | √ | 正常 | 9.02 | 166309 | 14
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-12 02 | 16.4 | 20.6 | 35 | 2.76 | √ | 正常 | 29.3 | 36.8 | 50 | 4.93 | √ | 正常 | 0.734 | 0.924 | 5 | 0.124 | √ | 正常 | 9.06 | 168658 | 14.1
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-12 03 | 15.7 | 19.9 | 35 | 2.72 | √ | 正常 | 29.3 | 37.2 | 50 | 5.02 | √ | 正常 | 0.698 | 0.882 | 5 | 0.12 | √ | 正常 | 9.13 | 173601 | 14.4
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-12 04 | 15.5 | 20.2 | 35 | 2.8 | √ | 正常 | 33.2 | 43.5 | 50 | 6.03 | √ | 正常 | 0.714 | 0.935 | 5 | 0.13 | √ | 正常 | 9.53 | 181596 | 15
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-12 05 | 9.59 | 13.2 | 35 | 1.74 | √ | 正常 | 28.9 | 39.7 | 50 | 5.27 | √ | 正常 | 0.752 | 1.03 | 5 | 0.136 | √ | 正常 | 10.1 | 181872 | 14.8
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-12 06 | 7.78 | 10.6 | 35 | 1.36 | √ | 正常 | 28.1 | 38.2 | 50 | 4.93 | √ | 正常 | 0.727 | 0.987 | 5 | 0.127 | √ | 正常 | 9.95 | 175524 | 14.2
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-12 07 | 6.84 | 10.1 | 35 | 1.14 | √ | 正常 | 28.3 | 41.9 | 50 | 4.75 | √ | 正常 | 0.717 | 1.06 | 5 | 0.12 | √ | 正常 | 10.9 | 170588 | 13.8
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-12 08 | 9.28 | 12.5 | 35 | 1.39 | √ | 正常 | 32.9 | 44.5 | 50 | 4.95 | √ | 正常 | 0.774 | 1.04 | 5 | 0.116 | √ | 正常 | 9.88 | 150682 | 12.2
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-12 09 | 7.04 | 9.43 | 35 | 1.08 | √ | 正常 | 33.5 | 45.1 | 50 | 5.1 | √ | 正常 | 0.679 | 0.911 | 5 | 0.103 | √ | 正常 | 9.81 | 152455 | 12.4
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-12 10 | 21.5 | 29.1 | 35 | 0 | √ | 校准 | 23.5 | 30.5 | 50 | 0 | √ | 校准 | 5.76 | 7.69 | 5 | 0 | √ | 校准 | 10.2 | 150200 | 12
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-12 11 | 4.16 | 5.39 | 35 | 0.71 | √ | 正常 | 28.4 | 36.6 | 50 | 4.84 | √ | 正常 | 1.21 | 1.64 | 5 | 0.205 | √ | 正常 | 9.27 | 170589 | 13.4
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-12 12 | 3.59 | 4.77 | 35 | 0.586 | √ | 正常 | 26.1 | 34.7 | 50 | 4.26 | √ | 正常 | 2.25 | 2.97 | 5 | 0.364 | √ | 正常 | 9.63 | 162971 | 12.8
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-12 13 | 4.05 | 5.22 | 35 | 0.632 | √ | 正常 | 35.5 | 45.7 | 50 | 5.54 | √ | 正常 | 0.891 | 1.14 | 5 | 0.139 | √ | 正常 | 9.35 | 158789 | 12.6
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-12 14 | 4.43 | 5.84 | 35 | 0.708 | √ | 正常 | 31.1 | 41.1 | 50 | 4.98 | √ | 正常 | 4.1 | 5.45 | 5 | 0 | √ | 颗粒物故障 | 9.64 | 159815 | 12.5
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-12 15 | 9.57 | 12.2 | 35 | 1.59 | √ | 正常 | 31.7 | 40 | 50 | 5.23 | √ | 正常 | 0.619 | 0.786 | 5 | 0.103 | √ | 正常 | 9.15 | 165429 | 13.1
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-12 16 | 8.54 | 10.6 | 35 | 1.34 | √ | 正常 | 35.3 | 43.8 | 50 | 5.55 | √ | 正常 | 0.648 | 0.804 | 5 | 0.102 | √ | 正常 | 8.88 | 157357 | 12.6
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-12 17 | 7.08 | 8.78 | 35 | 1.09 | √ | 正常 | 33.2 | 41.2 | 50 | 5.14 | √ | 正常 | 0.692 | 0.859 | 5 | 0.107 | √ | 正常 | 8.92 | 157232 | 12.7
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-12 18 | 6.07 | 7.52 | 35 | 0.968 | √ | 正常 | 35.9 | 44.6 | 50 | 5.74 | √ | 正常 | 0.666 | 0.828 | 5 | 0.107 | √ | 正常 | 8.92 | 160216 | 12.7
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-12 19 | 7.96 | 9.16 | 35 | 1.29 | √ | 正常 | 34.9 | 40.4 | 50 | 5.51 | √ | 正常 | 0.685 | 0.794 | 5 | 0.108 | √ | 正常 | 8.05 | 160527 | 12.8
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-12 20 | 7.89 | 9.1 | 35 | 1.28 | √ | 正常 | 35.5 | 40.9 | 50 | 5.79 | √ | 正常 | 0.709 | 0.818 | 5 | 0.115 | √ | 正常 | 7.98 | 162739 | 13
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-12 21 | 7.49 | 8.63 | 35 | 1.18 | √ | 正常 | 37.1 | 42.9 | 50 | 5.87 | √ | 正常 | 0.719 | 0.83 | 5 | 0.113 | √ | 正常 | 8 | 158227 | 12.7
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-12 22 | 7.11 | 8.43 | 35 | 1.13 | √ | 正常 | 35.8 | 42.6 | 50 | 5.72 | √ | 正常 | 0.737 | 0.876 | 5 | 0.118 | √ | 正常 | 8.36 | 159628 | 12.8
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-12 23 | 6.22 | 7.57 | 35 | 1.02 | √ | 正常 | 29.7 | 36.2 | 50 | 4.88 | √ | 正常 | 0.765 | 0.929 | 5 | 0.123 | √ | 正常 | 8.61 | 163391 | 13.2
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-13 00 | 6.51 | 7.91 | 35 | 1.05 | √ | 正常 | 36 | 43.7 | 50 | 5.8 | √ | 正常 | 0.822 | 0.999 | 5 | 0.132 | √ | 正常 | 8.65 | 161112 | 13.2
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-13 01 | 6.36 | 7.57 | 35 | 1.01 | √ | 正常 | 38.7 | 46.1 | 50 | 6.12 | √ | 正常 | 0.861 | 1.02 | 5 | 0.136 | √ | 正常 | 8.39 | 158006 | 13
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-13 02 | 6.19 | 7.32 | 35 | 0.982 | √ | 正常 | 39.8 | 47.1 | 50 | 6.31 | √ | 正常 | 0.86 | 1.02 | 5 | 0.137 | √ | 正常 | 8.33 | 158751 | 13
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-13 03 | 6.72 | 7.98 | 35 | 1.06 | √ | 正常 | 35.9 | 42.6 | 50 | 5.66 | √ | 正常 | 0.887 | 1.06 | 5 | 0.14 | √ | 正常 | 8.38 | 160419 | 13.1
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-13 04 | 5.44 | 6.35 | 35 | 0.832 | √ | 正常 | 36.4 | 42.5 | 50 | 5.57 | √ | 正常 | 0.853 | 0.997 | 5 | 0.128 | √ | 正常 | 8.17 | 153010 | 12.3
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-13 05 | 6.46 | 7.57 | 35 | 0.959 | √ | 正常 | 34.5 | 40.3 | 50 | 5.12 | √ | 正常 | 0.866 | 1.01 | 5 | 0.128 | √ | 正常 | 8.19 | 148327 | 12
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-13 06 | 13 | 14.8 | 35 | 1.94 | √ | 正常 | 35.8 | 41 | 50 | 5.36 | √ | 正常 | 0.789 | 0.9 | 5 | 0.118 | √ | 正常 | 7.84 | 149858 | 11.8
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-13 07 | 5.65 | 6.59 | 35 | 0.87 | √ | 正常 | 38.4 | 44.9 | 50 | 5.94 | √ | 正常 | 0.836 | 0.976 | 5 | 0.129 | √ | 正常 | 8.13 | 154447 | 12.3
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-13 08 | 4.59 | 5.31 | 35 | 0.743 | √ | 正常 | 38.2 | 44.2 | 50 | 6.2 | √ | 正常 | 0.834 | 0.965 | 5 | 0.135 | √ | 正常 | 8.03 | 161982 | 12.9
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-13 09 | 5.58 | 6.39 | 35 | 0.928 | √ | 正常 | 37.4 | 43 | 50 | 6.22 | √ | 正常 | 0.923 | 1.06 | 5 | 0.154 | √ | 正常 | 7.9 | 166291 | 13.5
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-13 10 | 4.79 | 5.58 | 35 | 0.764 | √ | 正常 | 36.8 | 42.8 | 50 | 5.87 | √ | 正常 | 0.927 | 1.08 | 5 | 0.148 | √ | 正常 | 8.1 | 159682 | 12.9
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-13 11 | 4.38 | 5.34 | 35 | 0.688 | √ | 正常 | 33.1 | 40.4 | 50 | 5.22 | √ | 正常 | 0.935 | 1.14 | 5 | 0.147 | √ | 正常 | 8.66 | 156661 | 12.6
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-13 12 | 3.71 | 4.53 | 35 | 0.551 | √ | 正常 | 29 | 35.5 | 50 | 4.3 | √ | 正常 | 0.868 | 1.07 | 5 | 0.128 | √ | 正常 | 8.78 | 148053 | 11.8
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-13 13 | 2.37 | 2.8 | 35 | 0.366 | √ | 正常 | 32.1 | 38.3 | 50 | 4.84 | √ | 正常 | 1.23 | 1.47 | 5 | 0.185 | √ | 正常 | 8.42 | 150618 | 11.9
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-13 14 | 9.93 | 11.7 | 35 | 1.6 | √ | 正常 | 32.8 | 38.6 | 50 | 5.24 | √ | 正常 | 0.981 | 1.14 | 5 | 0.152 | √ | 正常 | 8.16 | 156773 | 12.3
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-13 15 | 13 | 15.3 | 35 | 1.99 | √ | 正常 | 35.5 | 41.9 | 50 | 5.47 | √ | 正常 | 0.972 | 1.15 | 5 | 0.147 | √ | 正常 | 8.27 | 153890 | 12.2
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-13 16 | 10.1 | 11.7 | 35 | 1.54 | √ | 正常 | 37.9 | 44.4 | 50 | 5.8 | √ | 正常 | 0.999 | 1.17 | 5 | 0.153 | √ | 正常 | 8.16 | 155405 | 12.5
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-13 17 | 9.96 | 11.4 | 35 | 1.56 | √ | 正常 | 37 | 42.3 | 50 | 5.81 | √ | 正常 | 1.07 | 1.22 | 5 | 0.168 | √ | 正常 | 7.88 | 159672 | 13
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-13 18 | 9.3 | 10.7 | 35 | 1.48 | √ | 正常 | 38 | 43.7 | 50 | 6.05 | √ | 正常 | 1.1 | 1.26 | 5 | 0.175 | √ | 正常 | 7.94 | 159157 | 12.9
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-13 19 | 8.87 | 10.1 | 35 | 1.44 | √ | 正常 | 38.2 | 43.9 | 50 | 6.19 | √ | 正常 | 1.13 | 1.29 | 5 | 0.182 | √ | 正常 | 7.89 | 161827 | 13.1
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-13 20 | 6.73 | 7.82 | 35 | 1.11 | √ | 正常 | 38 | 44.2 | 50 | 6.24 | √ | 正常 | 1.07 | 1.25 | 5 | 0.177 | √ | 正常 | 8.12 | 164466 | 13.1
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-13 21 | 7.37 | 8.44 | 35 | 1.2 | √ | 正常 | 37.6 | 43.1 | 50 | 6.15 | √ | 正常 | 1.1 | 1.26 | 5 | 0.179 | √ | 正常 | 7.91 | 163245 | 13.1
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-13 22 | 7.49 | 8.62 | 35 | 1.2 | √ | 正常 | 38.6 | 44.5 | 50 | 6.2 | √ | 正常 | 1.12 | 1.29 | 5 | 0.18 | √ | 正常 | 7.96 | 160515 | 12.9
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-13 23 | 6.39 | 7.19 | 35 | 0.973 | √ | 正常 | 38.5 | 43.4 | 50 | 5.92 | √ | 正常 | 1.04 | 1.17 | 5 | 0.161 | √ | 正常 | 7.7 | 156181 | 12.5
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-14 00 | 7.92 | 8.83 | 35 | 1.19 | √ | 正常 | 39.9 | 44.6 | 50 | 5.98 | √ | 正常 | 1.12 | 1.25 | 5 | 0.168 | √ | 正常 | 7.53 | 149830 | 12.2
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-14 01 | 6.8 | 7.67 | 35 | 1.01 | √ | 正常 | 40.7 | 45.9 | 50 | 6.04 | √ | 正常 | 1.11 | 1.25 | 5 | 0.164 | √ | 正常 | 7.68 | 148077 | 12
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-14 02 | 6.41 | 7.18 | 35 | 0.909 | √ | 正常 | 35.3 | 39.5 | 50 | 5.06 | √ | 正常 | 1.04 | 1.17 | 5 | 0.149 | √ | 正常 | 7.6 | 142722 | 11.5
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-14 03 | 6.62 | 7.41 | 35 | 0.96 | √ | 正常 | 39.2 | 43.8 | 50 | 5.72 | √ | 正常 | 1.01 | 1.13 | 5 | 0.148 | √ | 正常 | 7.58 | 148748 | 11.8
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-14 04 | 8 | 9.01 | 35 | 1.13 | √ | 正常 | 35.7 | 40.3 | 50 | 5.03 | √ | 正常 | 1.06 | 1.19 | 5 | 0.149 | √ | 正常 | 7.67 | 140684 | 11.2
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-14 05 | 8.17 | 9.12 | 35 | 1.06 | √ | 正常 | 39.6 | 44.2 | 50 | 5.07 | √ | 正常 | 1.07 | 1.2 | 5 | 0.14 | √ | 正常 | 7.57 | 130150 | 10.4
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-14 06 | 7.27 | 8.42 | 35 | 0.956 | √ | 正常 | 37.9 | 43.8 | 50 | 4.97 | √ | 正常 | 1.09 | 1.26 | 5 | 0.144 | √ | 正常 | 8 | 133817 | 10.6
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-14 07 | 7.03 | 8.44 | 35 | 1.01 | √ | 正常 | 39.2 | 47.1 | 50 | 5.6 | √ | 正常 | 1.18 | 1.42 | 5 | 0.169 | √ | 正常 | 8.51 | 143193 | 11.4
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-14 08 | 10.3 | 12.5 | 35 | 1.52 | √ | 正常 | 34.7 | 42.1 | 50 | 5.08 | √ | 正常 | 1.38 | 1.68 | 5 | 0.203 | √ | 正常 | 8.66 | 146923 | 11.9
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-14 09 | 10.8 | 13.4 | 35 | 1.64 | √ | 正常 | 29.8 | 36.9 | 50 | 4.54 | √ | 正常 | 1.45 | 1.8 | 5 | 0.221 | √ | 正常 | 8.88 | 152284 | 12.3
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-14 10 | 11.5 | 14.2 | 35 | 1.71 | √ | 正常 | 32.8 | 40.6 | 50 | 4.9 | √ | 正常 | 1.5 | 1.86 | 5 | 0.224 | √ | 正常 | 8.86 | 149101 | 12.1
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-14 11 | 12.2 | 14.9 | 35 | 1.95 | √ | 正常 | 34 | 41.6 | 50 | 5.46 | √ | 正常 | 1.52 | 1.86 | 5 | 0.244 | √ | 正常 | 8.73 | 163569 | 13.2
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-14 12 | 13.9 | 16.9 | 35 | 2.4 | √ | 正常 | 27.5 | 33.6 | 50 | 4.77 | √ | 正常 | 1.52 | 1.85 | 5 | 0.258 | √ | 正常 | 8.67 | 172887 | 14
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-14 13 | 13.4 | 15.8 | 35 | 2.35 | √ | 正常 | 29.4 | 34.7 | 50 | 5.15 | √ | 正常 | 1.49 | 1.76 | 5 | 0.26 | √ | 正常 | 8.27 | 178413 | 14.4
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-14 14 | 13.4 | 16.5 | 35 | 2.35 | √ | 正常 | 32 | 39.6 | 50 | 5.63 | √ | 正常 | 1.54 | 1.9 | 5 | 0.271 | √ | 正常 | 8.84 | 175528 | 14.2
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-14 15 | 12 | 14.2 | 35 | 1.93 | √ | 正常 | 33.5 | 39.9 | 50 | 5.39 | √ | 正常 | 1.54 | 1.83 | 5 | 0.248 | √ | 正常 | 8.36 | 160687 | 12.9
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-14 16 | 10.3 | 12.7 | 35 | 1.41 | √ | 正常 | 33.8 | 41.8 | 50 | 4.64 | √ | 正常 | 1.55 | 1.91 | 5 | 0.212 | √ | 正常 | 8.86 | 137193 | 11.1
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-14 17 | 11.1 | 13.2 | 35 | 1.6 | √ | 正常 | 34 | 40.8 | 50 | 4.89 | √ | 正常 | 1.54 | 1.85 | 5 | 0.222 | √ | 正常 | 8.46 | 146324 | 11.8
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-14 18 | 12 | 14.5 | 35 | 1.99 | √ | 正常 | 34.9 | 42.2 | 50 | 5.79 | √ | 正常 | 1.58 | 1.91 | 5 | 0.262 | √ | 正常 | 8.55 | 165502 | 13.2
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-14 19 | 9.76 | 11.9 | 35 | 1.69 | √ | 正常 | 35.3 | 43.5 | 50 | 6.13 | √ | 正常 | 1.54 | 1.89 | 5 | 0.266 | √ | 正常 | 8.79 | 173608 | 13.7
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-14 20 | 10.7 | 13.2 | 35 | 1.97 | √ | 正常 | 35.6 | 44.1 | 50 | 6.57 | √ | 正常 | 1.51 | 1.87 | 5 | 0.274 | √ | 正常 | 8.88 | 184872 | 14.6
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-14 21 | 10.2 | 12.8 | 35 | 2.05 | √ | 正常 | 33.1 | 41.4 | 50 | 6.67 | √ | 正常 | 1.33 | 1.67 | 5 | 0.269 | √ | 正常 | 9.01 | 201561 | 15.7
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-14 22 | 12.7 | 16 | 35 | 2.91 | √ | 正常 | 35.1 | 44.5 | 50 | 8.07 | √ | 正常 | 1.31 | 1.65 | 5 | 0.301 | √ | 正常 | 9.12 | 230569 | 18
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-14 23 | 14.2 | 17.5 | 35 | 3.53 | √ | 正常 | 38.1 | 46.8 | 50 | 9.46 | √ | 正常 | 1.33 | 1.64 | 5 | 0.331 | √ | 正常 | 8.78 | 252621 | 20.1
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-15 00 | 15.5 | 18.1 | 35 | 4.05 | √ | 正常 | 35.7 | 41.8 | 50 | 9.35 | √ | 正常 | 1.35 | 1.59 | 5 | 0.354 | √ | 正常 | 8.2 | 261817 | 21.1
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-15 01 | 15.8 | 19.5 | 35 | 4.44 | √ | 正常 | 36.9 | 45.3 | 50 | 10.3 | √ | 正常 | 1.31 | 1.61 | 5 | 0.367 | √ | 正常 | 8.79 | 285068 | 22.9
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-15 02 | 14.3 | 18.6 | 35 | 4.39 | √ | 正常 | 30.2 | 39.2 | 50 | 9.25 | √ | 正常 | 1.23 | 1.59 | 5 | 0.376 | √ | 正常 | 9.39 | 306384 | 24.2
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-15 03 | 14.7 | 17.8 | 35 | 4.62 | √ | 正常 | 32.3 | 39.1 | 50 | 10.2 | √ | 正常 | 1.13 | 1.37 | 5 | 0.356 | √ | 正常 | 8.62 | 315143 | 24.7
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-15 04 | 16.3 | 19.8 | 35 | 5.21 | √ | 正常 | 28.4 | 34.3 | 50 | 9.06 | √ | 正常 | 1.19 | 1.45 | 5 | 0.375 | √ | 正常 | 8.63 | 319851 | 25.2
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-15 05 | 18.2 | 21.2 | 35 | 5.8 | √ | 正常 | 37 | 43.4 | 50 | 11.8 | √ | 正常 | 1.26 | 1.47 | 5 | 0.401 | √ | 正常 | 8.15 | 318984 | 25.4
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-15 06 | 15.9 | 19.7 | 35 | 5.13 | √ | 正常 | 34.4 | 43 | 50 | 11.1 | √ | 正常 | 1.3 | 1.62 | 5 | 0.42 | √ | 正常 | 8.95 | 328393 | 26
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-15 07 | 17 | 20.7 | 35 | 5.75 | √ | 正常 | 37.1 | 45.2 | 50 | 12.5 | √ | 正常 | 1.31 | 1.6 | 5 | 0.443 | √ | 正常 | 8.66 | 337065 | 26.7
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-15 08 | 18.3 | 22.2 | 35 | 6.36 | √ | 正常 | 35.3 | 42.9 | 50 | 12.3 | √ | 正常 | 1.44 | 1.75 | 5 | 0.502 | √ | 正常 | 8.64 | 347693 | 28.2
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-15 09 | 17.4 | 21.1 | 35 | 4.98 | √ | 正常 | 32.6 | 39.5 | 50 | 9.21 | √ | 正常 | 1.5 | 1.82 | 5 | 0.425 | √ | 正常 | 8.61 | 284062 | 23.2
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-15 10 | 17.1 | 20.7 | 35 | 2.54 | √ | 正常 | 30 | 36.6 | 50 | 4.49 | √ | 正常 | 1.48 | 1.8 | 5 | 0.221 | √ | 正常 | 8.62 | 148735 | 11.9
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-15 11 | 14.7 | 17.3 | 35 | 2.12 | √ | 正常 | 31.8 | 37.2 | 50 | 4.59 | √ | 正常 | 1.39 | 1.63 | 5 | 0.201 | √ | 正常 | 8.19 | 144144 | 11.5
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-15 12 | 17.7 | 19.9 | 35 | 2.48 | √ | 正常 | 34.4 | 38.5 | 50 | 4.81 | √ | 正常 | 1.41 | 1.59 | 5 | 0.198 | √ | 正常 | 7.62 | 139902 | 11.2
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-15 13 | 17.3 | 19.7 | 35 | 2.54 | √ | 正常 | 39 | 44.3 | 50 | 5.73 | √ | 正常 | 1.5 | 1.7 | 5 | 0.216 | √ | 正常 | 7.8 | 147161 | 11.8
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-15 14 | 14.9 | 16.7 | 35 | 2.18 | √ | 正常 | 37.7 | 42.5 | 50 | 5.55 | √ | 正常 | 1.42 | 1.6 | 5 | 0.209 | √ | 正常 | 7.64 | 147049 | 11.7
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-15 15 | 14.5 | 17 | 35 | 2.26 | √ | 正常 | 37.9 | 44.3 | 50 | 5.9 | √ | 正常 | 1.45 | 1.7 | 5 | 0.226 | √ | 正常 | 8.16 | 155601 | 12.5
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-15 16 | 16.1 | 19.3 | 35 | 2.58 | √ | 正常 | 30.6 | 36.8 | 50 | 4.93 | √ | 正常 | 1.56 | 1.87 | 5 | 0.251 | √ | 正常 | 8.49 | 160964 | 13.1
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-15 17 | 16.5 | 19.8 | 35 | 2.6 | √ | 正常 | 34.2 | 41.1 | 50 | 5.38 | √ | 正常 | 1.59 | 1.91 | 5 | 0.25 | √ | 正常 | 8.52 | 160243 | 13.1
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-15 18 | 16.2 | 19.8 | 35 | 2.66 | √ | 正常 | 32.7 | 39.7 | 50 | 5.28 | √ | 正常 | 1.5 | 1.82 | 5 | 0.244 | √ | 正常 | 8.63 | 163417 | 13.3
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-15 19 | 23.2 | 26.4 | 35 | 3.76 | √ | 正常 | 33.4 | 38.2 | 50 | 5.42 | √ | 正常 | 1.49 | 1.7 | 5 | 0.241 | √ | 正常 | 7.89 | 162441 | 13.2
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-15 20 | 21.3 | 24.7 | 35 | 3.44 | √ | 正常 | 35.5 | 41.2 | 50 | 5.75 | √ | 正常 | 1.62 | 1.88 | 5 | 0.262 | √ | 正常 | 8.08 | 161998 | 13.2
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-15 21 | 19.4 | 22.6 | 35 | 3.16 | √ | 正常 | 36 | 41.9 | 50 | 5.86 | √ | 正常 | 1.66 | 1.94 | 5 | 0.271 | √ | 正常 | 8.11 | 162820 | 13.2
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-15 22 | 16.9 | 19.8 | 35 | 2.74 | √ | 正常 | 34.3 | 40.2 | 50 | 5.55 | √ | 正常 | 1.59 | 1.86 | 5 | 0.257 | √ | 正常 | 8.15 | 161653 | 13
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-15 23 | 17.3 | 21.3 | 35 | 2.89 | √ | 正常 | 35.1 | 43 | 50 | 5.84 | √ | 正常 | 1.67 | 2.04 | 5 | 0.277 | √ | 正常 | 8.73 | 166354 | 13.4
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-16 00 | 18.3 | 21.2 | 35 | 2.92 | √ | 正常 | 39.2 | 45.6 | 50 | 6.25 | √ | 正常 | 1.65 | 1.92 | 5 | 0.263 | √ | 正常 | 8.09 | 159453 | 13
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-16 01 | 20.6 | 23.9 | 35 | 3.13 | √ | 正常 | 37.5 | 43.7 | 50 | 5.73 | √ | 正常 | 1.7 | 1.98 | 5 | 0.259 | √ | 正常 | 8.1 | 152512 | 12.5
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-16 02 | 23.2 | 25.7 | 35 | 3.44 | √ | 正常 | 37.1 | 41 | 50 | 5.48 | √ | 正常 | 1.67 | 1.85 | 5 | 0.249 | √ | 正常 | 7.42 | 151835 | 12.3
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-16 03 | 19.4 | 21.4 | 35 | 2.9 | √ | 正常 | 39.4 | 43.5 | 50 | 5.94 | √ | 正常 | 1.77 | 1.95 | 5 | 0.267 | √ | 正常 | 7.38 | 150519 | 12.1
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-16 04 | 20.1 | 22.6 | 35 | 2.97 | √ | 正常 | 38.9 | 44 | 50 | 5.77 | √ | 正常 | 1.69 | 1.91 | 5 | 0.251 | √ | 正常 | 7.7 | 148256 | 11.9
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-16 05 | 18.8 | 21 | 35 | 2.81 | √ | 正常 | 40.2 | 44.9 | 50 | 6.04 | √ | 正常 | 1.61 | 1.79 | 5 | 0.24 | √ | 正常 | 7.55 | 149945 | 12
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-16 06 | 19.6 | 22.2 | 35 | 2.78 | √ | 正常 | 39.8 | 45 | 50 | 5.66 | √ | 正常 | 1.63 | 1.84 | 5 | 0.232 | √ | 正常 | 7.68 | 147197 | 11.8
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-16 07 | 18 | 20.1 | 35 | 2.79 | √ | 正常 | 39.6 | 44.1 | 50 | 6.13 | √ | 正常 | 1.56 | 1.74 | 5 | 0.241 | √ | 正常 | 7.54 | 154614 | 12.5
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-16 08 | 19 | 21.7 | 35 | 2.68 | √ | 正常 | 38.4 | 43.9 | 50 | 5.43 | √ | 正常 | 1.59 | 1.82 | 5 | 0.225 | √ | 正常 | 7.89 | 143898 | 11.7
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-16 09 | 19 | 21.2 | 35 | 2.69 | √ | 正常 | 37.9 | 42.4 | 50 | 5.39 | √ | 正常 | 1.5 | 1.68 | 5 | 0.214 | √ | 正常 | 7.59 | 141942 | 11.4
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-16 10 | 16.2 | 18.7 | 35 | 2.31 | √ | 正常 | 35.5 | 41.1 | 50 | 5.07 | √ | 正常 | 1.42 | 1.65 | 5 | 0.202 | √ | 正常 | 8.04 | 142539 | 11.5
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-16 11 | 17.2 | 19.6 | 35 | 2.25 | √ | 正常 | 34.3 | 39.1 | 50 | 4.53 | √ | 正常 | 1.45 | 1.65 | 5 | 0.19 | √ | 正常 | 7.81 | 131586 | 10.6
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-16 12 | 17.7 | 19.8 | 35 | 2.53 | √ | 正常 | 37.7 | 42.1 | 50 | 5.41 | √ | 正常 | 1.49 | 1.66 | 5 | 0.214 | √ | 正常 | 7.55 | 143151 | 11.5
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-16 13 | 16 | 17.8 | 35 | 2.31 | √ | 正常 | 38.5 | 42.8 | 50 | 5.54 | √ | 正常 | 1.55 | 1.72 | 5 | 0.223 | √ | 正常 | 7.51 | 144028 | 11.5
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-16 14 | 17 | 18.9 | 35 | 2.25 | √ | 正常 | 39.7 | 44.2 | 50 | 5.28 | √ | 正常 | 1.7 | 1.89 | 5 | 0.228 | √ | 正常 | 7.5 | 132893 | 10.6
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-16 15 | 18.4 | 21.1 | 35 | 2.7 | √ | 正常 | 38 | 43.6 | 50 | 5.58 | √ | 正常 | 1.59 | 1.83 | 5 | 0.234 | √ | 正常 | 7.91 | 146818 | 11.8
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-16 16 | 16.7 | 20.6 | 35 | 2.48 | √ | 正常 | 36.4 | 45 | 50 | 5.32 | √ | 正常 | 1.73 | 2.15 | 5 | 0.253 | √ | 正常 | 8.91 | 151256 | 12.3
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-16 17 | 13.2 | 16.8 | 35 | 2.01 | √ | 正常 | 28.5 | 36.9 | 50 | 4.39 | √ | 正常 | 1.6 | 2.05 | 5 | 0.245 | √ | 正常 | 9.26 | 153187 | 12.3
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-16 18 | 15.5 | 19.5 | 35 | 2.41 | √ | 正常 | 31 | 39 | 50 | 4.82 | √ | 正常 | 1.63 | 2.05 | 5 | 0.254 | √ | 正常 | 9.05 | 155602 | 12.5
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-16 19 | 16.4 | 20.8 | 35 | 2.54 | √ | 正常 | 34 | 43.1 | 50 | 5.26 | √ | 正常 | 1.71 | 2.17 | 5 | 0.265 | √ | 正常 | 9.16 | 154812 | 12.4
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-16 20 | 14.1 | 18.3 | 35 | 2.23 | √ | 正常 | 31.2 | 40.6 | 50 | 4.84 | √ | 正常 | 1.67 | 2.17 | 5 | 0.264 | √ | 正常 | 9.46 | 160515 | 12.7
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-16 21 | 18 | 22 | 35 | 3.01 | √ | 正常 | 33.4 | 40.9 | 50 | 5.58 | √ | 正常 | 1.74 | 2.13 | 5 | 0.291 | √ | 正常 | 8.74 | 167003 | 13.3
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-16 22 | 17.7 | 22.3 | 35 | 3.02 | √ | 正常 | 34.5 | 43.6 | 50 | 5.88 | √ | 正常 | 1.8 | 2.26 | 5 | 0.306 | √ | 正常 | 9.08 | 170181 | 13.6
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-16 23 | 16.7 | 20.8 | 35 | 2.89 | √ | 正常 | 35.7 | 44.5 | 50 | 6.2 | √ | 正常 | 1.73 | 2.17 | 5 | 0.302 | √ | 正常 | 9.01 | 174148 | 13.9
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-17 00 | 15.4 | 18.9 | 35 | 2.54 | √ | 正常 | 33.1 | 40.7 | 50 | 5.48 | √ | 正常 | 1.61 | 1.98 | 5 | 0.267 | √ | 正常 | 8.79 | 165487 | 13.4
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-17 01 | 17.5 | 20.8 | 35 | 2.84 | √ | 正常 | 36.4 | 43.4 | 50 | 5.9 | √ | 正常 | 1.61 | 1.92 | 5 | 0.261 | √ | 正常 | 8.44 | 162262 | 13.2
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-17 02 | 17.4 | 22 | 35 | 2.85 | √ | 正常 | 35.7 | 45.1 | 50 | 5.83 | √ | 正常 | 1.64 | 2.08 | 5 | 0.269 | √ | 正常 | 9.1 | 163566 | 13.3
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-17 03 | 17.5 | 21.2 | 35 | 2.92 | √ | 正常 | 36.2 | 43.7 | 50 | 6.01 | √ | 正常 | 1.72 | 2.08 | 5 | 0.286 | √ | 正常 | 8.59 | 166294 | 13.5
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-17 04 | 15.7 | 18.8 | 35 | 2.51 | √ | 正常 | 40.5 | 48.6 | 50 | 6.51 | √ | 正常 | 1.7 | 2.04 | 5 | 0.273 | √ | 正常 | 8.48 | 160589 | 12.9
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-17 05 | 16.8 | 20.1 | 35 | 2.69 | √ | 正常 | 35 | 41.9 | 50 | 5.65 | √ | 正常 | 1.68 | 2.01 | 5 | 0.27 | √ | 正常 | 8.46 | 160525 | 12.9
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-17 06 | 16.4 | 19.7 | 35 | 2.68 | √ | 正常 | 35.9 | 43.2 | 50 | 5.87 | √ | 正常 | 1.71 | 2.05 | 5 | 0.28 | √ | 正常 | 8.51 | 164319 | 13.1
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-17 07 | 19 | 22.4 | 35 | 3.07 | √ | 正常 | 37.3 | 43.9 | 50 | 6.02 | √ | 正常 | 1.7 | 2 | 5 | 0.275 | √ | 正常 | 8.23 | 161446 | 12.9
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-17 08 | 19.6 | 23.5 | 35 | 3.19 | √ | 正常 | 33.7 | 40.6 | 50 | 5.48 | √ | 正常 | 1.81 | 2.17 | 5 | 0.294 | √ | 正常 | 8.49 | 162619 | 13.2
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-17 09 | 20.3 | 23.5 | 35 | 3.2 | √ | 正常 | 34.9 | 40.5 | 50 | 5.53 | √ | 正常 | 1.79 | 2.07 | 5 | 0.283 | √ | 正常 | 8.04 | 158563 | 12.8
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-17 10 | 21.2 | 24.9 | 35 | 3.32 | √ | 正常 | 33 | 38.7 | 50 | 5.16 | √ | 正常 | 1.8 | 2.11 | 5 | 0.282 | √ | 正常 | 8.2 | 156591 | 12.6
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-17 11 | 18.1 | 21.2 | 35 | 2.84 | √ | 正常 | 36.7 | 42.8 | 50 | 5.76 | √ | 正常 | 1.8 | 2.11 | 5 | 0.283 | √ | 正常 | 8.15 | 157044 | 12.6
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-17 12 | 18 | 21.6 | 35 | 2.87 | √ | 正常 | 35.2 | 42.2 | 50 | 5.61 | √ | 正常 | 1.79 | 2.14 | 5 | 0.285 | √ | 正常 | 8.47 | 159572 | 12.7
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-17 13 | 18.2 | 21.4 | 35 | 2.89 | √ | 正常 | 34.7 | 40.9 | 50 | 5.5 | √ | 正常 | 1.68 | 1.98 | 5 | 0.266 | √ | 正常 | 8.26 | 158470 | 12.6
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-17 14 | 13.9 | 17.2 | 35 | 2.29 | √ | 正常 | 33.3 | 41.4 | 50 | 5.51 | √ | 正常 | 1.56 | 1.92 | 5 | 0.257 | √ | 正常 | 8.87 | 165389 | 13.2
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-17 15 | 17.2 | 20.7 | 35 | 2.69 | √ | 正常 | 37.3 | 45.2 | 50 | 5.86 | √ | 正常 | 1.37 | 1.66 | 5 | 0.215 | √ | 正常 | 8.59 | 157771 | 12.7
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-17 16 | 17.5 | 21.1 | 35 | 2.61 | √ | 正常 | 35.5 | 42.9 | 50 | 5.3 | √ | 正常 | 1.29 | 1.55 | 5 | 0.191 | √ | 正常 | 8.58 | 149339 | 12
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-17 17 | 18 | 21.8 | 35 | 2.72 | √ | 正常 | 37.1 | 45.1 | 50 | 5.64 | √ | 正常 | 1.3 | 1.58 | 5 | 0.198 | √ | 正常 | 8.66 | 152356 | 12.2
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-17 18 | 15.7 | 18.4 | 35 | 2.46 | √ | 正常 | 32 | 37.5 | 50 | 4.99 | √ | 正常 | 1.19 | 1.39 | 5 | 0.186 | √ | 正常 | 8.2 | 155838 | 12.5
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-17 19 | 16.7 | 19.6 | 35 | 2.6 | √ | 正常 | 32.4 | 38 | 50 | 5.08 | √ | 正常 | 1.31 | 1.53 | 5 | 0.204 | √ | 正常 | 8.19 | 156277 | 12.3
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-17 20 | 18.7 | 22.5 | 35 | 2.9 | √ | 正常 | 36.8 | 44.2 | 50 | 5.69 | √ | 正常 | 1.35 | 1.62 | 5 | 0.21 | √ | 正常 | 8.5 | 154619 | 12.2
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-17 21 | 19.4 | 23.4 | 35 | 3.14 | √ | 正常 | 32.7 | 39.4 | 50 | 5.3 | √ | 正常 | 1.45 | 1.75 | 5 | 0.235 | √ | 正常 | 8.55 | 161725 | 12.7
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-17 22 | 19.3 | 22.9 | 35 | 3.09 | √ | 正常 | 37.4 | 44.4 | 50 | 6.01 | √ | 正常 | 1.44 | 1.71 | 5 | 0.231 | √ | 正常 | 8.34 | 160554 | 12.6
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-17 23 | 18.6 | 22.3 | 35 | 3.08 | √ | 正常 | 37.7 | 45.2 | 50 | 6.29 | √ | 正常 | 1.39 | 1.66 | 5 | 0.23 | √ | 正常 | 8.48 | 166484 | 13
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-18 00 | 20 | 25 | 35 | 3.25 | √ | 正常 | 34.2 | 43 | 50 | 5.58 | √ | 正常 | 1.5 | 1.88 | 5 | 0.245 | √ | 正常 | 9.02 | 162943 | 13
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-18 01 | 20.1 | 25.4 | 35 | 3.3 | √ | 正常 | 32.2 | 40.7 | 50 | 5.28 | √ | 正常 | 1.52 | 1.92 | 5 | 0.249 | √ | 正常 | 9.14 | 164301 | 13.1
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-18 02 | 19.6 | 24.4 | 35 | 3.06 | √ | 正常 | 33.8 | 41.8 | 50 | 5.29 | √ | 正常 | 1.5 | 1.87 | 5 | 0.235 | √ | 正常 | 8.9 | 156247 | 12.4
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-18 03 | 20 | 23.9 | 35 | 3.09 | √ | 正常 | 33.3 | 39.9 | 50 | 5.12 | √ | 正常 | 1.43 | 1.71 | 5 | 0.219 | √ | 正常 | 8.45 | 156141 | 12.3
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-18 04 | 18.5 | 23.1 | 35 | 2.85 | √ | 正常 | 33.7 | 42 | 50 | 5.19 | √ | 正常 | 1.41 | 1.76 | 5 | 0.216 | √ | 正常 | 8.98 | 156771 | 12.3
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-18 05 | 18.5 | 22.4 | 35 | 2.87 | √ | 正常 | 32.5 | 39.4 | 50 | 5.06 | √ | 正常 | 1.34 | 1.63 | 5 | 0.208 | √ | 正常 | 8.61 | 158129 | 12.3
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-18 06 | 20 | 24.2 | 35 | 3.18 | √ | 正常 | 31.1 | 37.7 | 50 | 4.96 | √ | 正常 | 1.4 | 1.7 | 5 | 0.224 | √ | 正常 | 8.66 | 159912 | 12.5
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-18 07 | 20.3 | 24.9 | 35 | 3.39 | √ | 正常 | 32.2 | 39.6 | 50 | 5.39 | √ | 正常 | 1.45 | 1.79 | 5 | 0.244 | √ | 正常 | 8.8 | 167285 | 13.1
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-18 08 | 19.5 | 23.6 | 35 | 2.84 | √ | 正常 | 35.8 | 43.3 | 50 | 5.21 | √ | 正常 | 1.48 | 1.79 | 5 | 0.216 | √ | 正常 | 8.58 | 147975 | 11.7
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-18 09 | 20.1 | 23.9 | 35 | 2.81 | √ | 正常 | 35.1 | 41.8 | 50 | 4.91 | √ | 正常 | 1.72 | 2.04 | 5 | 0.239 | √ | 正常 | 8.4 | 140052 | 11.2
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-18 10 | 21.8 | 26.2 | 35 | 3.11 | √ | 正常 | 36.2 | 43.6 | 50 | 5.26 | √ | 正常 | 1.56 | 1.88 | 5 | 0.226 | √ | 正常 | 8.55 | 145452 | 11.7
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-18 11 | 19.6 | 24.2 | 35 | 3 | √ | 正常 | 33.4 | 41.2 | 50 | 5.13 | √ | 正常 | 1.59 | 1.96 | 5 | 0.239 | √ | 正常 | 8.82 | 153561 | 12.3
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-18 12 | 18.7 | 22.7 | 35 | 2.87 | √ | 正常 | 35.9 | 43.6 | 50 | 5.58 | √ | 正常 | 1.57 | 1.91 | 5 | 0.242 | √ | 正常 | 8.64 | 156317 | 12.5
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-18 13 | 18.9 | 22.3 | 35 | 2.91 | √ | 正常 | 36.1 | 42.6 | 50 | 5.57 | √ | 正常 | 1.52 | 1.79 | 5 | 0.234 | √ | 正常 | 8.29 | 154359 | 12.2
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-18 14 | 18.8 | 22.6 | 35 | 2.83 | √ | 正常 | 37 | 44.5 | 50 | 5.56 | √ | 正常 | 1.46 | 1.75 | 5 | 0.215 | √ | 正常 | 8.51 | 150607 | 11.9
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-18 15 | 20.7 | 24.2 | 35 | 3.14 | √ | 正常 | 34.2 | 39.8 | 50 | 5.19 | √ | 正常 | 1.48 | 1.72 | 5 | 0.223 | √ | 正常 | 8.13 | 153468 | 12.2
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-18 16 | 17.4 | 20.2 | 35 | 2.59 | √ | 正常 | 34.4 | 39.8 | 50 | 5.14 | √ | 正常 | 1.36 | 1.57 | 5 | 0.202 | √ | 正常 | 8.04 | 149116 | 11.8
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-18 17 | 18.3 | 21.4 | 35 | 2.82 | √ | 正常 | 37.7 | 44.1 | 50 | 5.82 | √ | 正常 | 1.31 | 1.53 | 5 | 0.203 | √ | 正常 | 8.15 | 154152 | 12.2
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-18 18 | 19.6 | 22.6 | 35 | 3.04 | √ | 正常 | 33.7 | 38.7 | 50 | 5.22 | √ | 正常 | 1.37 | 1.58 | 5 | 0.213 | √ | 正常 | 7.96 | 155205 | 12.3
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-18 19 | 19.9 | 22.8 | 35 | 3.23 | √ | 正常 | 37.4 | 42.9 | 50 | 6.05 | √ | 正常 | 1.25 | 1.43 | 5 | 0.203 | √ | 正常 | 7.85 | 161693 | 12.7
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-18 20 | 20.2 | 24 | 35 | 3.27 | √ | 正常 | 37.6 | 44.7 | 50 | 6.09 | √ | 正常 | 1.4 | 1.66 | 5 | 0.226 | √ | 正常 | 8.35 | 161802 | 12.9
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-18 21 | 19.4 | 23 | 35 | 3.09 | √ | 正常 | 37.2 | 44.2 | 50 | 5.84 | √ | 正常 | 1.44 | 1.71 | 5 | 0.227 | √ | 正常 | 8.37 | 159776 | 12.9
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-18 22 | 22.2 | 26.1 | 35 | 3.62 | √ | 正常 | 36.1 | 42.6 | 50 | 5.89 | √ | 正常 | 1.59 | 1.88 | 5 | 0.26 | √ | 正常 | 8.26 | 163214 | 13.3
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-18 23 | 19.4 | 23 | 35 | 3.11 | √ | 正常 | 34.6 | 41.1 | 50 | 5.56 | √ | 正常 | 1.61 | 1.92 | 5 | 0.259 | √ | 正常 | 8.38 | 160798 | 13.1
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-19 00 | 19.6 | 24.1 | 35 | 3.34 | √ | 正常 | 35 | 43.1 | 50 | 5.97 | √ | 正常 | 1.7 | 2.09 | 5 | 0.29 | √ | 正常 | 8.8 | 170547 | 13.8
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-19 01 | 19.1 | 23.7 | 35 | 3.29 | √ | 正常 | 35.2 | 43.8 | 50 | 5.98 | √ | 正常 | 1.7 | 2.1 | 5 | 0.292 | √ | 正常 | 8.92 | 172487 | 13.9
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-19 02 | 19 | 23.6 | 35 | 3.22 | √ | 正常 | 33.5 | 41.8 | 50 | 5.67 | √ | 正常 | 1.67 | 2.09 | 5 | 0.282 | √ | 正常 | 8.94 | 171743 | 13.7
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-19 03 | 19.2 | 24.4 | 35 | 3.21 | √ | 正常 | 32.2 | 41.1 | 50 | 5.39 | √ | 正常 | 1.62 | 2.06 | 5 | 0.271 | √ | 正常 | 9.23 | 170375 | 13.5
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-19 04 | 19.1 | 24.3 | 35 | 3.23 | √ | 正常 | 33.2 | 42.3 | 50 | 5.62 | √ | 正常 | 1.54 | 1.96 | 5 | 0.26 | √ | 正常 | 9.2 | 169200 | 13.3
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-19 05 | 16.6 | 21.3 | 35 | 2.86 | √ | 正常 | 30.7 | 39.2 | 50 | 5.27 | √ | 正常 | 1.41 | 1.8 | 5 | 0.242 | √ | 正常 | 9.27 | 171757 | 13.5
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-19 06 | 18.6 | 23.2 | 35 | 3.26 | √ | 正常 | 30.7 | 38.3 | 50 | 5.38 | √ | 正常 | 1.34 | 1.67 | 5 | 0.235 | √ | 正常 | 8.98 | 175365 | 13.7
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-19 07 | 19.5 | 24 | 35 | 3.46 | √ | 正常 | 34.9 | 43 | 50 | 6.2 | √ | 正常 | 1.39 | 1.71 | 5 | 0.246 | √ | 正常 | 8.82 | 177179 | 13.8
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-19 08 | 19.5 | 23.7 | 35 | 3.53 | √ | 正常 | 32.2 | 39 | 50 | 5.84 | √ | 正常 | 1.44 | 1.74 | 5 | 0.259 | √ | 正常 | 8.62 | 180438 | 14.2
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-19 09 | 16.9 | 20.1 | 35 | 2.29 | √ | 正常 | 28 | 33.3 | 50 | 3.71 | √ | 正常 | 1.43 | 1.62 | 5 | 0.246 | √ | 正常 | 10.2 | 172349 | 13.7
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-19 10 | 18.9 | 21.7 | 35 | 3.27 | √ | 正常 | 38.5 | 44.3 | 50 | 6.66 | √ | 正常 | 1.38 | 1.58 | 5 | 0.238 | √ | 正常 | 7.93 | 172786 | 13.6
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-19 11 | 15.8 | 18.7 | 35 | 2.77 | √ | 正常 | 34.7 | 41.1 | 50 | 6.08 | √ | 正常 | 1.32 | 1.56 | 5 | 0.232 | √ | 正常 | 8.29 | 174974 | 13.7
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-19 12 | 16.4 | 19.4 | 35 | 2.83 | √ | 正常 | 37.3 | 44.2 | 50 | 6.45 | √ | 正常 | 1.36 | 1.61 | 5 | 0.235 | √ | 正常 | 8.34 | 175469 | 13.9
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-19 13 | 13.7 | 16.5 | 35 | 2.39 | √ | 正常 | 36.1 | 43.4 | 50 | 6.28 | √ | 正常 | 1.27 | 1.53 | 5 | 0.221 | √ | 正常 | 8.5 | 173935 | 13.7
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-19 14 | 15.3 | 18.3 | 35 | 2.66 | √ | 正常 | 37.5 | 44.7 | 50 | 6.51 | √ | 正常 | 1.22 | 1.46 | 5 | 0.212 | √ | 正常 | 8.42 | 173681 | 13.7
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-19 15 | 16.4 | 20 | 35 | 2.87 | √ | 正常 | 35.8 | 43.7 | 50 | 6.25 | √ | 正常 | 1.27 | 1.54 | 5 | 0.22 | √ | 正常 | 8.7 | 174549 | 13.8
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-19 16 | 17.3 | 20.7 | 35 | 3.02 | √ | 正常 | 35.3 | 42.2 | 50 | 6.18 | √ | 正常 | 1.36 | 1.62 | 5 | 0.237 | √ | 正常 | 8.43 | 174903 | 14
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-19 17 | 19.4 | 23 | 35 | 3.33 | √ | 正常 | 36.6 | 43.5 | 50 | 6.28 | √ | 正常 | 1.4 | 1.67 | 5 | 0.241 | √ | 正常 | 8.36 | 171781 | 13.9
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-19 18 | 21.9 | 25.2 | 35 | 3.71 | √ | 正常 | 37 | 42.6 | 50 | 6.26 | √ | 正常 | 1.36 | 1.57 | 5 | 0.231 | √ | 正常 | 7.96 | 169258 | 13.7
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-19 19 | 20.4 | 23.3 | 35 | 3.35 | √ | 正常 | 35.5 | 40.6 | 50 | 5.8 | √ | 正常 | 1.21 | 1.38 | 5 | 0.198 | √ | 正常 | 7.84 | 163551 | 13
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-19 20 | 22.7 | 26.2 | 35 | 3.66 | √ | 正常 | 33.7 | 39.2 | 50 | 5.45 | √ | 正常 | 1.18 | 1.37 | 5 | 0.192 | √ | 正常 | 8.05 | 161938 | 12.9
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-19 21 | 21.3 | 24.2 | 35 | 3.26 | √ | 正常 | 36.3 | 41.3 | 50 | 5.56 | √ | 正常 | 1.06 | 1.21 | 5 | 0.162 | √ | 正常 | 7.77 | 152705 | 12.2
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-19 22 | 21.3 | 24.5 | 35 | 3.44 | √ | 正常 | 37 | 42.8 | 50 | 5.87 | √ | 正常 | 0.998 | 1.15 | 5 | 0.158 | √ | 正常 | 8.02 | 164218 | 13.1
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-19 23 | 19.4 | 23.5 | 35 | 3.44 | √ | 正常 | 34.5 | 41.8 | 50 | 6.11 | √ | 正常 | 1.05 | 1.27 | 5 | 0.186 | √ | 正常 | 8.65 | 177199 | 14.1
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-20 00 | 19.4 | 23.1 | 35 | 3.34 | √ | 正常 | 37.7 | 44.9 | 50 | 6.47 | √ | 正常 | 1.15 | 1.37 | 5 | 0.198 | √ | 正常 | 8.4 | 171601 | 13.9
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-20 01 | 21.1 | 24.4 | 35 | 3.5 | √ | 正常 | 37.9 | 43.9 | 50 | 6.3 | √ | 正常 | 1.1 | 1.27 | 5 | 0.182 | √ | 正常 | 8.05 | 168874 | 13.6
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-20 02 | 22.5 | 26.1 | 35 | 3.65 | √ | 正常 | 38.9 | 45.1 | 50 | 6.28 | √ | 正常 | 1.06 | 1.23 | 5 | 0.172 | √ | 正常 | 8.04 | 161313 | 12.9
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-20 03 | 22.2 | 26.2 | 35 | 3.53 | √ | 正常 | 34.5 | 40.7 | 50 | 5.47 | √ | 正常 | 1.05 | 1.24 | 5 | 0.166 | √ | 正常 | 8.27 | 161082 | 12.8
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-20 04 | 20.3 | 23.5 | 35 | 3.18 | √ | 正常 | 36.9 | 42.8 | 50 | 5.77 | √ | 正常 | 0.976 | 1.13 | 5 | 0.153 | √ | 正常 | 8.04 | 156104 | 12.3
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-20 05 | 18.9 | 22 | 35 | 2.92 | √ | 正常 | 35.3 | 41 | 50 | 5.54 | √ | 正常 | 0.928 | 1.08 | 5 | 0.146 | √ | 正常 | 8.07 | 156990 | 12.3
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-20 06 | 18.5 | 22 | 35 | 2.92 | √ | 正常 | 37 | 44 | 50 | 5.83 | √ | 正常 | 0.899 | 1.07 | 5 | 0.142 | √ | 正常 | 8.41 | 160615 | 12.6
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-20 07 | 21.8 | 25.9 | 35 | 3.77 | √ | 正常 | 33.3 | 39.8 | 50 | 5.77 | √ | 正常 | 0.982 | 1.17 | 5 | 0.17 | √ | 正常 | 8.42 | 173061 | 13.6
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-20 08 | 18.2 | 23.1 | 35 | 3.09 | √ | 正常 | 30.5 | 38.7 | 50 | 5.16 | √ | 正常 | 1.05 | 1.33 | 5 | 0.178 | √ | 正常 | 9.19 | 172422 | 13.6
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-20 09 | 19.2 | 24.5 | 35 | 3.31 | √ | 正常 | 33.3 | 42.5 | 50 | 5.76 | √ | 正常 | 1.12 | 1.42 | 5 | 0.193 | √ | 正常 | 9.21 | 175405 | 13.8
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-20 10 | 20.1 | 24.7 | 35 | 3.46 | √ | 正常 | 33.4 | 41.1 | 50 | 5.85 | √ | 正常 | 1.11 | 1.36 | 5 | 0.191 | √ | 正常 | 8.81 | 175248 | 13.9
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-20 11 | 19.1 | 23.4 | 35 | 3.2 | √ | 正常 | 36.3 | 44.5 | 50 | 6.12 | √ | 正常 | 0.997 | 1.22 | 5 | 0.168 | √ | 正常 | 8.69 | 171611 | 13.4
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-20 12 | 18.7 | 24 | 35 | 3.11 | √ | 正常 | 35.9 | 46 | 50 | 5.97 | √ | 正常 | 1.03 | 1.33 | 5 | 0.172 | √ | 正常 | 9.26 | 166537 | 13
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-20 13 | 17 | 21.7 | 35 | 2.91 | √ | 正常 | 32.4 | 41.3 | 50 | 5.53 | √ | 正常 | 0.982 | 1.25 | 5 | 0.168 | √ | 正常 | 9.25 | 170988 | 13.3
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-20 14 | 19.1 | 24.2 | 35 | 3.3 | √ | 正常 | 35.1 | 44.6 | 50 | 6.07 | √ | 正常 | 0.997 | 1.27 | 5 | 0.173 | √ | 正常 | 9.19 | 173120 | 13.5
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-20 15 | 19.6 | 24.3 | 35 | 3.45 | √ | 正常 | 34.6 | 43.1 | 50 | 6.1 | √ | 正常 | 1.07 | 1.33 | 5 | 0.188 | √ | 正常 | 8.92 | 175874 | 13.8
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-20 16 | 17.1 | 22.1 | 35 | 2.93 | √ | 正常 | 32.1 | 41.6 | 50 | 5.5 | √ | 正常 | 1.08 | 1.41 | 5 | 0.186 | √ | 正常 | 9.43 | 171677 | 13.5
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-20 17 | 19.6 | 23.1 | 35 | 3.25 | √ | 正常 | 36.1 | 42.5 | 50 | 5.99 | √ | 正常 | 1.18 | 1.39 | 5 | 0.196 | √ | 正常 | 8.26 | 165979 | 13.2
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-20 18 | 23.2 | 26.5 | 35 | 3.86 | √ | 正常 | 33.8 | 38.8 | 50 | 5.64 | √ | 正常 | 1.19 | 1.36 | 5 | 0.198 | √ | 正常 | 7.88 | 166587 | 13.3
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-20 19 | 26.7 | 29.5 | 35 | 4.77 | √ | 正常 | 33.6 | 37.2 | 50 | 6 | √ | 正常 | 1.16 | 1.28 | 5 | 0.207 | √ | 正常 | 7.43 | 178943 | 14.1
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-20 20 | 26.1 | 29 | 35 | 4.71 | √ | 正常 | 37.3 | 41.5 | 50 | 6.73 | √ | 正常 | 1.12 | 1.24 | 5 | 0.202 | √ | 正常 | 7.53 | 180414 | 14.1
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-20 21 | 18.7 | 22.1 | 35 | 3.33 | √ | 正常 | 36.1 | 42.5 | 50 | 6.49 | √ | 正常 | 0.928 | 1.09 | 5 | 0.167 | √ | 正常 | 8.26 | 182978 | 14.2
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-20 22 | 19.5 | 23.6 | 35 | 3.41 | √ | 正常 | 34.9 | 42.1 | 50 | 6.06 | √ | 正常 | 0.896 | 1.08 | 5 | 0.155 | √ | 正常 | 8.56 | 176455 | 13.8
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-20 23 | 22.8 | 26.2 | 35 | 4.06 | √ | 正常 | 34.2 | 39.4 | 50 | 6.08 | √ | 正常 | 0.939 | 1.08 | 5 | 0.167 | √ | 正常 | 7.96 | 177605 | 13.9
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-21 00 | 24 | 27.7 | 35 | 4.29 | √ | 正常 | 36.2 | 41.8 | 50 | 6.46 | √ | 正常 | 1.9 | 2.22 | 5 | 0.34 | √ | 正常 | 8 | 178574 | 14.2
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-21 01 | 22.8 | 26.3 | 35 | 4.07 | √ | 正常 | 34.8 | 40 | 50 | 6.21 | √ | 正常 | 1.02 | 1.18 | 5 | 0.183 | √ | 正常 | 7.97 | 178693 | 14.2
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-21 02 | 20.4 | 23.7 | 35 | 3.6 | √ | 正常 | 36.4 | 42.1 | 50 | 6.4 | √ | 正常 | 1 | 1.16 | 5 | 0.176 | √ | 正常 | 8.04 | 178849 | 14.2
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-21 03 | 21.8 | 25.8 | 35 | 3.89 | √ | 正常 | 34.1 | 40.4 | 50 | 6.08 | √ | 正常 | 1 | 1.19 | 5 | 0.179 | √ | 正常 | 8.34 | 178346 | 14.1
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-21 04 | 19.5 | 23.6 | 35 | 3.36 | √ | 正常 | 33.3 | 40.3 | 50 | 5.72 | √ | 正常 | 0.841 | 1.02 | 5 | 0.144 | √ | 正常 | 8.59 | 171494 | 13.3
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-21 05 | 23.2 | 27.2 | 35 | 4.01 | √ | 正常 | 38.1 | 44.9 | 50 | 6.61 | √ | 正常 | 0.926 | 1.09 | 5 | 0.16 | √ | 正常 | 8.25 | 173300 | 13.4
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-21 06 | 21.6 | 24.2 | 35 | 3.59 | √ | 正常 | 37.2 | 42 | 50 | 6.2 | √ | 正常 | 0.819 | 0.923 | 5 | 0.137 | √ | 正常 | 7.68 | 166501 | 12.8
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-21 07 | 20.6 | 23.6 | 35 | 3.81 | √ | 正常 | 36 | 41.3 | 50 | 6.69 | √ | 正常 | 0.785 | 0.9 | 5 | 0.145 | √ | 正常 | 7.9 | 185604 | 14.3
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-21 08 | 23.3 | 27.4 | 35 | 4.44 | √ | 正常 | 34.2 | 40.1 | 50 | 6.5 | √ | 正常 | 0.629 | 0.738 | 5 | 0.118 | √ | 正常 | 8.21 | 190432 | 14.6
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-21 09 | 22.5 | 26.4 | 35 | 4.19 | √ | 正常 | 33.6 | 39.5 | 50 | 6.26 | √ | 正常 | 0.681 | 0.8 | 5 | 0.127 | √ | 正常 | 8.24 | 186528 | 14.5
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-21 10 | 16.6 | 19.8 | 35 | 3.02 | √ | 正常 | 31.6 | 37.7 | 50 | 5.76 | √ | 正常 | 0.615 | 0.733 | 5 | 0.112 | √ | 正常 | 8.38 | 182030 | 14.2
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-21 11 | 17 | 20 | 35 | 3.16 | √ | 正常 | 36.6 | 43 | 50 | 6.79 | √ | 正常 | 0.606 | 0.712 | 5 | 0.112 | √ | 正常 | 8.23 | 185669 | 14.3
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-21 12 | 14.8 | 17.8 | 35 | 2.76 | √ | 正常 | 33.2 | 39.9 | 50 | 6.18 | √ | 正常 | 0.6 | 0.72 | 5 | 0.112 | √ | 正常 | 8.5 | 186208 | 14.2
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-21 13 | 16.1 | 19 | 35 | 2.85 | √ | 正常 | 33.8 | 40 | 50 | 6.03 | √ | 正常 | 0.665 | 0.786 | 5 | 0.119 | √ | 正常 | 8.32 | 178010 | 13.7
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-21 14 | 12.6 | 15.8 | 35 | 2.22 | √ | 正常 | 30.3 | 38 | 50 | 5.31 | √ | 正常 | 0.709 | 0.888 | 5 | 0.124 | √ | 正常 | 9.01 | 174865 | 13.4
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-21 15 | 13 | 16.2 | 35 | 2.3 | √ | 正常 | 31.1 | 38.8 | 50 | 5.42 | √ | 正常 | 0.718 | 0.896 | 5 | 0.125 | √ | 正常 | 8.9 | 176319 | 13.5
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-21 16 | 10.3 | 12.7 | 35 | 1.85 | √ | 正常 | 34.4 | 42.4 | 50 | 6.18 | √ | 正常 | 0.505 | 0.62 | 5 | 0.0899 | √ | 正常 | 8.8 | 179594 | 13.7
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-21 17 | 13.3 | 16.3 | 35 | 2.36 | √ | 正常 | 36.8 | 44.9 | 50 | 6.54 | √ | 正常 | 0.596 | 0.727 | 5 | 0.106 | √ | 正常 | 8.71 | 177482 | 13.8
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-21 18 | 11.8 | 14.4 | 35 | 2.2 | √ | 正常 | 36.4 | 44.4 | 50 | 6.79 | √ | 正常 | 0.535 | 0.651 | 5 | 0.0995 | √ | 正常 | 8.68 | 186392 | 14.3
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-21 19 | 13.3 | 16 | 35 | 2.4 | √ | 正常 | 34 | 40.7 | 50 | 6.12 | √ | 正常 | 0.67 | 0.802 | 5 | 0.121 | √ | 正常 | 8.46 | 183008 | 14.2
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-21 20 | 10.4 | 12.7 | 35 | 1.88 | √ | 正常 | 35.4 | 43.1 | 50 | 6.41 | √ | 正常 | 0.768 | 0.936 | 5 | 0.139 | √ | 正常 | 8.67 | 180806 | 13.9
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-21 21 | 12 | 14.4 | 35 | 2.15 | √ | 正常 | 32.1 | 38.7 | 50 | 5.78 | √ | 正常 | 0.911 | 1.1 | 5 | 0.164 | √ | 正常 | 8.54 | 180046 | 13.9
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-21 22 | 12.4 | 14.4 | 35 | 2.24 | √ | 正常 | 36.7 | 42.6 | 50 | 6.65 | √ | 正常 | 0.933 | 1.08 | 5 | 0.169 | √ | 正常 | 8.07 | 181046 | 14
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-21 23 | 12.5 | 15 | 35 | 2.37 | √ | 正常 | 34.6 | 41.6 | 50 | 6.58 | √ | 正常 | 0.95 | 1.14 | 5 | 0.181 | √ | 正常 | 8.52 | 189971 | 14.7
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-22 00 | 12.9 | 15.2 | 35 | 2.3 | √ | 正常 | 35.7 | 41.9 | 50 | 6.39 | √ | 正常 | 0.944 | 1.11 | 5 | 0.169 | √ | 正常 | 8.22 | 179103 | 14.1
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-22 01 | 13.7 | 16.5 | 35 | 2.44 | √ | 正常 | 34.2 | 40.9 | 50 | 6.06 | √ | 正常 | 0.946 | 1.14 | 5 | 0.168 | √ | 正常 | 8.51 | 177567 | 14
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-22 02 | 13.3 | 15.9 | 35 | 2.37 | √ | 正常 | 33.4 | 40 | 50 | 5.86 | √ | 正常 | 0.932 | 1.12 | 5 | 0.163 | √ | 正常 | 8.47 | 178417 | 13.8
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-22 03 | 15.5 | 17.9 | 35 | 2.64 | √ | 正常 | 36.1 | 41.5 | 50 | 6.16 | √ | 正常 | 0.926 | 1.06 | 5 | 0.158 | √ | 正常 | 7.96 | 173556 | 13.4
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-22 04 | 16.4 | 18.4 | 35 | 2.8 | √ | 正常 | 33.9 | 38.1 | 50 | 5.77 | √ | 正常 | 0.97 | 1.09 | 5 | 0.165 | √ | 正常 | 7.65 | 170199 | 13.2
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-22 05 | 15.5 | 17.6 | 35 | 2.66 | √ | 正常 | 38.9 | 44.1 | 50 | 6.56 | √ | 正常 | 0.999 | 1.13 | 5 | 0.169 | √ | 正常 | 7.73 | 171467 | 13.3
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-22 06 | 12.7 | 15.1 | 35 | 2.31 | √ | 正常 | 35.1 | 42 | 50 | 6.41 | √ | 正常 | 0.988 | 1.18 | 5 | 0.18 | √ | 正常 | 8.41 | 182285 | 14.1
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-22 07 | 13.1 | 16 | 35 | 2.43 | √ | 正常 | 32.3 | 39.5 | 50 | 6 | √ | 正常 | 0.97 | 1.19 | 5 | 0.18 | √ | 正常 | 8.69 | 188677 | 14.7
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-22 08 | 16.5 | 20.8 | 35 | 3.18 | √ | 正常 | 34.4 | 43.4 | 50 | 6.52 | √ | 正常 | 0.803 | 1.01 | 5 | 0.155 | √ | 正常 | 9.08 | 192854 | 14.9
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-22 09 | 19.5 | 25.3 | 35 | 3.74 | √ | 正常 | 29.4 | 38 | 50 | 5.61 | √ | 正常 | 0.739 | 0.957 | 5 | 0.139 | √ | 正常 | 9.42 | 191242 | 14.9
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-22 10 | 18 | 23.7 | 35 | 3.51 | √ | 正常 | 33.2 | 43.8 | 50 | 6.47 | √ | 正常 | 0.708 | 0.933 | 5 | 0.138 | √ | 正常 | 9.62 | 194796 | 15.2
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-22 11 | 18.2 | 23.4 | 35 | 3.29 | √ | 正常 | 28.3 | 36.6 | 50 | 5.19 | √ | 正常 | 0.685 | 0.881 | 5 | 0.126 | √ | 正常 | 9.34 | 190635 | 14.8
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-22 12 | 18.4 | 23.2 | 35 | 3.39 | √ | 正常 | 29.5 | 37.3 | 50 | 5.44 | √ | 正常 | 0.797 | 1.01 | 5 | 0.146 | √ | 正常 | 9.11 | 184160 | 14.2
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-22 13 | 17.8 | 22.7 | 35 | 3.36 | √ | 正常 | 32.7 | 41.7 | 50 | 6.18 | √ | 正常 | 0.808 | 1.03 | 5 | 0.153 | √ | 正常 | 9.26 | 189127 | 14.4
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-22 14 | 16.6 | 20.7 | 35 | 3.03 | √ | 正常 | 28.5 | 35.5 | 50 | 5.19 | √ | 正常 | 0.813 | 1.01 | 5 | 0.148 | √ | 正常 | 8.91 | 182253 | 13.9
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-22 15 | 17.7 | 21.9 | 35 | 3.14 | √ | 正常 | 31.7 | 39.3 | 50 | 5.72 | √ | 正常 | 0.804 | 0.995 | 5 | 0.143 | √ | 正常 | 8.88 | 180104 | 13.8
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-22 16 | 14.3 | 17.7 | 35 | 2.48 | √ | 正常 | 33.3 | 41.2 | 50 | 5.77 | √ | 正常 | 0.738 | 0.913 | 5 | 0.128 | √ | 正常 | 8.86 | 173424 | 13.4
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-22 17 | 19.5 | 22.8 | 35 | 3.42 | √ | 正常 | 34.8 | 40.7 | 50 | 6 | √ | 正常 | 0.775 | 0.906 | 5 | 0.136 | √ | 正常 | 8.17 | 175416 | 13.6
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-22 18 | 17.7 | 21.5 | 35 | 3.23 | √ | 正常 | 36.6 | 44.5 | 50 | 6.66 | √ | 正常 | 0.68 | 0.823 | 5 | 0.124 | √ | 正常 | 8.62 | 185728 | 14.2
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-22 19 | 16.3 | 19.9 | 35 | 3.02 | √ | 正常 | 30.1 | 36.9 | 50 | 5.58 | √ | 正常 | 0.753 | 0.924 | 5 | 0.14 | √ | 正常 | 8.77 | 185577 | 14.2
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-22 20 | 16.6 | 19.9 | 35 | 3.09 | √ | 正常 | 34.5 | 41.6 | 50 | 6.43 | √ | 正常 | 0.742 | 0.894 | 5 | 0.138 | √ | 正常 | 8.55 | 186756 | 14.2
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-22 21 | 16.4 | 19.8 | 35 | 3.07 | √ | 正常 | 37 | 44.9 | 50 | 6.95 | √ | 正常 | 0.751 | 0.911 | 5 | 0.141 | √ | 正常 | 8.62 | 187981 | 14.3
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-22 22 | 16.6 | 20 | 35 | 3.12 | √ | 正常 | 35.7 | 42.9 | 50 | 6.7 | √ | 正常 | 0.741 | 0.892 | 5 | 0.139 | √ | 正常 | 8.5 | 187232 | 14.3
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-22 23 | 17 | 20.9 | 35 | 3.25 | √ | 正常 | 33.5 | 41.3 | 50 | 6.4 | √ | 正常 | 0.742 | 0.915 | 5 | 0.142 | √ | 正常 | 8.81 | 191302 | 14.7
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-23 00 | 15.7 | 19.4 | 35 | 2.96 | √ | 正常 | 35 | 43.7 | 50 | 6.62 | √ | 正常 | 0.621 | 0.773 | 5 | 0.117 | √ | 正常 | 8.95 | 188968 | 14.7
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-23 01 | 14.8 | 19 | 35 | 2.76 | √ | 正常 | 35.7 | 45.9 | 50 | 6.65 | √ | 正常 | 0.556 | 0.715 | 5 | 0.104 | √ | 正常 | 9.33 | 186474 | 14.6
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-23 02 | 15.2 | 19.1 | 35 | 2.81 | √ | 正常 | 30.5 | 38.6 | 50 | 5.64 | √ | 正常 | 0.529 | 0.665 | 5 | 0.0982 | √ | 正常 | 9.03 | 184856 | 14.4
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-23 03 | 16.3 | 19.2 | 35 | 3 | √ | 正常 | 35.6 | 42.3 | 50 | 6.56 | √ | 正常 | 0.528 | 0.626 | 5 | 0.0975 | √ | 正常 | 8.28 | 184270 | 14.2
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-23 04 | 20 | 23.9 | 35 | 3.75 | √ | 正常 | 33.2 | 39.7 | 50 | 6.22 | √ | 正常 | 0.546 | 0.652 | 5 | 0.102 | √ | 正常 | 8.42 | 187112 | 14.4
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-23 05 | 17.9 | 21.1 | 35 | 3.44 | √ | 正常 | 34.7 | 40.8 | 50 | 6.66 | √ | 正常 | 0.505 | 0.594 | 5 | 0.0968 | √ | 正常 | 8.24 | 192015 | 14.8
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-23 06 | 16.8 | 19.8 | 35 | 3.2 | √ | 正常 | 35.6 | 42.6 | 50 | 6.8 | √ | 正常 | 0.509 | 0.605 | 5 | 0.0973 | √ | 正常 | 8.37 | 191018 | 14.8
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-23 07 | 14.4 | 18.2 | 35 | 2.89 | √ | 正常 | 32.4 | 41 | 50 | 6.52 | √ | 正常 | 0.444 | 0.566 | 5 | 0.088 | √ | 正常 | 9.21 | 201078 | 15.6
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-23 08 | 14.1 | 18.3 | 35 | 2.71 | √ | 正常 | 27.7 | 36.1 | 50 | 5.31 | √ | 正常 | 0.438 | 0.57 | 5 | 0.084 | √ | 正常 | 9.4 | 190909 | 14.8
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-23 09 | 12.7 | 16.4 | 35 | 2.32 | √ | 正常 | 30.4 | 39.5 | 50 | 5.56 | √ | 正常 | 0.402 | 0.525 | 5 | 0.0736 | √ | 正常 | 9.37 | 182451 | 14
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-23 10 | 13.5 | 16.2 | 35 | 2.43 | √ | 正常 | 34.7 | 41.6 | 50 | 6.2 | √ | 正常 | 0.37 | 0.444 | 5 | 0.0663 | √ | 正常 | 8.5 | 178869 | 13.7
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-23 11 | 12.8 | 15.9 | 35 | 2.29 | √ | 正常 | 33.8 | 41.8 | 50 | 6.04 | √ | 正常 | 0.355 | 0.44 | 5 | 0.0636 | √ | 正常 | 8.87 | 178821 | 13.7
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-23 12 | 13.9 | 16.5 | 35 | 2.55 | √ | 正常 | 33.3 | 39.8 | 50 | 6.12 | √ | 正常 | 0.362 | 0.432 | 5 | 0.0664 | √ | 正常 | 8.43 | 183783 | 14.1
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-23 13 | 14.5 | 17.4 | 35 | 2.68 | √ | 正常 | 36.5 | 44 | 50 | 6.77 | √ | 正常 | 0.347 | 0.416 | 5 | 0.0643 | √ | 正常 | 8.49 | 185187 | 14.3
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-23 14 | 14 | 17.6 | 35 | 2.64 | √ | 正常 | 32.2 | 40.4 | 50 | 6.07 | √ | 正常 | 0.348 | 0.435 | 5 | 0.0654 | √ | 正常 | 9 | 188076 | 14.6
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-23 15 | 15.1 | 19.6 | 35 | 2.84 | √ | 正常 | 30.7 | 40.2 | 50 | 5.79 | √ | 正常 | 0.378 | 0.494 | 5 | 0.0714 | √ | 正常 | 9.48 | 188676 | 14.6
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-23 16 | 13.3 | 16.9 | 35 | 2.58 | √ | 正常 | 33 | 42.2 | 50 | 6.4 | √ | 正常 | 0.349 | 0.448 | 5 | 0.068 | √ | 正常 | 9.3 | 194289 | 15.1
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-23 17 | 14.6 | 18.1 | 35 | 2.74 | √ | 正常 | 32.7 | 40.5 | 50 | 6.14 | √ | 正常 | 0.363 | 0.448 | 5 | 0.0681 | √ | 正常 | 8.86 | 187327 | 14.8
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-23 18 | 16 | 20.2 | 35 | 3 | √ | 正常 | 27.7 | 35.2 | 50 | 5.19 | √ | 正常 | 0.351 | 0.446 | 5 | 0.0655 | √ | 正常 | 9.15 | 187204 | 14.7
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-23 19 | 15 | 18.8 | 35 | 2.87 | √ | 正常 | 30.8 | 38.8 | 50 | 5.93 | √ | 正常 | 0.342 | 0.43 | 5 | 0.0648 | √ | 正常 | 9.07 | 192354 | 14.9
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-23 20 | 15.5 | 18.9 | 35 | 2.97 | √ | 正常 | 30 | 36.6 | 50 | 5.75 | √ | 正常 | 0.374 | 0.457 | 5 | 0.0722 | √ | 正常 | 8.72 | 191769 | 14.9
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-23 21 | 16.4 | 21.2 | 35 | 3.22 | √ | 正常 | 32.1 | 41.3 | 50 | 6.29 | √ | 正常 | 0.412 | 0.53 | 5 | 0.0807 | √ | 正常 | 9.36 | 196088 | 15.2
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-23 22 | 13.5 | 17.3 | 35 | 2.65 | √ | 正常 | 30.6 | 39.2 | 50 | 6.01 | √ | 正常 | 0.359 | 0.46 | 5 | 0.0701 | √ | 正常 | 9.31 | 196383 | 15.1
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-23 23 | 15.1 | 20 | 35 | 3.07 | √ | 正常 | 30.6 | 40.5 | 50 | 6.2 | √ | 正常 | 0.328 | 0.435 | 5 | 0.0669 | √ | 正常 | 9.66 | 202827 | 15.8
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-24 00 | 14.1 | 18.9 | 35 | 2.72 | √ | 正常 | 32.2 | 43.2 | 50 | 6.23 | √ | 正常 | 0.328 | 0.44 | 5 | 0.0634 | √ | 正常 | 9.81 | 193252 | 15.2
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-24 01 | 16.3 | 20.8 | 35 | 3.04 | √ | 正常 | 34.6 | 44.4 | 50 | 6.48 | √ | 正常 | 0.366 | 0.47 | 5 | 0.0687 | √ | 正常 | 9.3 | 190393 | 15.1
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-24 02 | 16.2 | 21.3 | 35 | 3.08 | √ | 正常 | 31.6 | 41.8 | 50 | 6.01 | √ | 正常 | 0.361 | 0.476 | 5 | 0.0691 | √ | 正常 | 9.58 | 190161 | 14.9
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-24 03 | 15.7 | 19.3 | 35 | 3 | √ | 正常 | 34.1 | 42.2 | 50 | 6.52 | √ | 正常 | 0.363 | 0.448 | 5 | 0.0691 | √ | 正常 | 8.82 | 191082 | 14.8
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-24 04 | 18.1 | 20.9 | 35 | 3.59 | √ | 正常 | 37.3 | 43.2 | 50 | 7.4 | √ | 正常 | 0.357 | 0.413 | 5 | 0.0709 | √ | 正常 | 8.02 | 198213 | 15.4
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-24 05 | 20.2 | 23.1 | 35 | 4.05 | √ | 正常 | 36.1 | 41.4 | 50 | 7.24 | √ | 正常 | 0.506 | 0.58 | 5 | 0.102 | √ | 正常 | 7.92 | 200532 | 15.9
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-24 06 | 18.2 | 21.3 | 35 | 3.61 | √ | 正常 | 37.2 | 43.3 | 50 | 7.37 | √ | 正常 | 1.7 | 1.98 | 5 | 0.336 | √ | 正常 | 8.09 | 198008 | 15.7
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-24 07 | 14.9 | 17.7 | 35 | 2.92 | √ | 正常 | 35.9 | 42.6 | 50 | 6.91 | √ | 正常 | 2.47 | 2.94 | 5 | 0.485 | √ | 正常 | 8.37 | 199402 | 15.8
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-24 08 | 11.9 | 14.2 | 35 | 2.27 | √ | 正常 | 35 | 41.7 | 50 | 6.67 | √ | 正常 | 21.8 | 25.9 | 5 | 0 | √ | 颗粒物故障 | 8.41 | 190392 | 15.6
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-24 09 | 15.7 | 19.6 | 35 | 3.06 | √ | 正常 | 34.6 | 43.3 | 50 | 6.74 | √ | 正常 | 4.13 | 5.21 | 5 | 0 | √ | 颗粒物故障 | 9 | 194465 | 15.9
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-24 10 | 14.3 | 18.3 | 35 | 2.74 | √ | 正常 | 32.5 | 41.8 | 50 | 6.22 | √ | 正常 | 1.19 | 1.5 | 5 | 0 | √ | 颗粒物故障 | 9.33 | 191259 | 15.5
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-24 11 | 12.6 | 16.4 | 35 | 2.33 | √ | 正常 | 29.6 | 38.3 | 50 | 5.46 | √ | 正常 | -1.28 | -1.73 | 5 | 0 | √ | 颗粒物故障 | 9.43 | 184346 | 14.6
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-24 12 | 12.5 | 16.2 | 35 | 2.25 | √ | 正常 | 33.8 | 44 | 50 | 6.14 | √ | 正常 | 0.513 | 0.67 | 5 | 0.0936 | √ | 正常 | 9.47 | 185068 | 14.5
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-24 13 | 13.2 | 16.8 | 35 | 2.43 | √ | 正常 | 30.1 | 38.4 | 50 | 5.56 | √ | 正常 | 1.47 | 1.88 | 5 | 0.27 | √ | 正常 | 9.24 | 184329 | 14.3
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-24 14 | 17.6 | 21.6 | 35 | 3.22 | √ | 正常 | 34.4 | 42.5 | 50 | 6.31 | √ | 正常 | 0.401 | 0.495 | 5 | 0.0732 | √ | 正常 | 8.81 | 186695 | 14.6
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-24 15 | 17.9 | 22.2 | 35 | 3.4 | √ | 正常 | 32.4 | 40.3 | 50 | 6.19 | √ | 正常 | 0.386 | 0.48 | 5 | 0.0735 | √ | 正常 | 8.93 | 190727 | 15
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-24 16 | 13.9 | 18.6 | 35 | 2.7 | √ | 正常 | 32.7 | 43.6 | 50 | 6.32 | √ | 正常 | 0.338 | 0.451 | 5 | 0.0653 | √ | 正常 | 9.75 | 193323 | 15.4
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-24 17 | 16 | 21.4 | 35 | 3.07 | √ | 正常 | 31.3 | 42 | 50 | 6.03 | √ | 正常 | 0.321 | 0.431 | 5 | 0.0614 | √ | 正常 | 9.81 | 192362 | 15.4
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-24 18 | 16 | 21.1 | 35 | 3 | √ | 正常 | 28.7 | 38.2 | 50 | 5.4 | √ | 正常 | 0.327 | 0.432 | 5 | 0.0607 | √ | 正常 | 9.66 | 188050 | 14.9
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-24 19 | 20.7 | 25.8 | 35 | 3.84 | √ | 正常 | 30 | 37.3 | 50 | 5.58 | √ | 正常 | 0.332 | 0.413 | 5 | 0.0619 | √ | 正常 | 8.92 | 185445 | 14.7
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-24 20 | 18.1 | 22.1 | 35 | 3.59 | √ | 正常 | 31.3 | 38.2 | 50 | 6.21 | √ | 正常 | 0.348 | 0.425 | 5 | 0.0691 | √ | 正常 | 8.73 | 198382 | 15.4
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-24 21 | 20.4 | 24.9 | 35 | 4.02 | √ | 正常 | 32.5 | 39.6 | 50 | 6.39 | √ | 正常 | 0.351 | 0.427 | 5 | 0.069 | √ | 正常 | 8.69 | 196739 | 15.4
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-24 22 | 17 | 20.4 | 35 | 3.37 | √ | 正常 | 32.5 | 39 | 50 | 6.43 | √ | 正常 | 0.361 | 0.433 | 5 | 0.0724 | √ | 正常 | 8.48 | 201075 | 15.6
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-24 23 | 18.7 | 22.6 | 35 | 3.76 | √ | 正常 | 30.6 | 37.1 | 50 | 6.14 | √ | 正常 | 0.384 | 0.466 | 5 | 0.076 | √ | 正常 | 8.63 | 204266 | 16.1
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-25 00 | 17.3 | 20.8 | 35 | 3.38 | √ | 正常 | 34.8 | 41.6 | 50 | 6.77 | √ | 正常 | 0.35 | 0.419 | 5 | 0.0686 | √ | 正常 | 8.46 | 197778 | 15.7
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-25 01 | 17.9 | 21.4 | 35 | 3.52 | √ | 正常 | 37.6 | 44.9 | 50 | 7.38 | √ | 正常 | 0.339 | 0.404 | 5 | 0.0665 | √ | 正常 | 8.44 | 196366 | 15.5
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-25 02 | 22.1 | 26 | 35 | 4.34 | √ | 正常 | 35.3 | 41.8 | 50 | 6.97 | √ | 正常 | 0.35 | 0.413 | 5 | 0.0689 | √ | 正常 | 8.26 | 197045 | 15.6
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-25 03 | 23.3 | 27.1 | 35 | 4.56 | √ | 正常 | 38.4 | 44.9 | 50 | 7.53 | √ | 正常 | 0.336 | 0.393 | 5 | 0.0664 | √ | 正常 | 8.14 | 195945 | 15.5
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-25 04 | 19.4 | 22.6 | 35 | 3.91 | √ | 正常 | 38.1 | 44.4 | 50 | 7.65 | √ | 正常 | 0.352 | 0.41 | 5 | 0.0709 | √ | 正常 | 8.11 | 200995 | 15.8
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-25 05 | 19.6 | 22.5 | 35 | 3.89 | √ | 正常 | 35.8 | 41 | 50 | 7.08 | √ | 正常 | 0.369 | 0.423 | 5 | 0.0734 | √ | 正常 | 7.9 | 197870 | 15.4
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-25 06 | 21.6 | 25.3 | 35 | 4.34 | √ | 正常 | 36.9 | 43.4 | 50 | 7.45 | √ | 正常 | 0.385 | 0.452 | 5 | 0.0775 | √ | 正常 | 8.21 | 201435 | 15.9
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-25 07 | 17.2 | 21.3 | 35 | 3.52 | √ | 正常 | 34.9 | 43.2 | 50 | 7.14 | √ | 正常 | 0.414 | 0.513 | 5 | 0.0849 | √ | 正常 | 8.9 | 204632 | 16.2
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-25 08 | 15.2 | 18.2 | 35 | 3.08 | √ | 正常 | 33 | 39.8 | 50 | 6.83 | √ | 正常 | 0.454 | 0.546 | 5 | 0.0923 | √ | 正常 | 8.52 | 206556 | 16.3
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-25 09 | 18.6 | 21.7 | 35 | 3.85 | √ | 正常 | 35.2 | 41 | 50 | 7.26 | √ | 正常 | 0.455 | 0.531 | 5 | 0.0939 | √ | 正常 | 8.14 | 206419 | 16.3
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-25 10 | 24.5 | 28.7 | 35 | 5.03 | √ | 正常 | 36.2 | 42.5 | 50 | 7.41 | √ | 正常 | 0.41 | 0.482 | 5 | 0.0838 | √ | 正常 | 8.25 | 204986 | 16.3
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-25 11 | 18.1 | 21.7 | 35 | 3.69 | √ | 正常 | 33.9 | 40.6 | 50 | 6.92 | √ | 正常 | 0.39 | 0.468 | 5 | 0.0794 | √ | 正常 | 8.48 | 204337 | 16.3
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-25 12 | 20.9 | 24.7 | 35 | 4.16 | √ | 正常 | 37.3 | 43.9 | 50 | 7.42 | √ | 正常 | 0.402 | 0.474 | 5 | 0.0802 | √ | 正常 | 8.23 | 198727 | 15.6
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-25 13 | 15.6 | 19.8 | 35 | 3.08 | √ | 正常 | 30.4 | 38.7 | 50 | 6.01 | √ | 正常 | 0.437 | 0.554 | 5 | 0.0861 | √ | 正常 | 9.16 | 197744 | 15.3
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-25 14 | 14.9 | 18.6 | 35 | 2.86 | √ | 正常 | 35.2 | 43.9 | 50 | 6.75 | √ | 正常 | 0.465 | 0.577 | 5 | 0.089 | √ | 正常 | 8.89 | 191663 | 14.7
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-25 15 | 16.3 | 20.3 | 35 | 3.08 | √ | 正常 | 33.3 | 41.6 | 50 | 6.21 | √ | 正常 | 0.481 | 0.599 | 5 | 0.0893 | √ | 正常 | 8.95 | 189350 | 14.6
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-25 16 | 15.9 | 19 | 35 | 3 | √ | 正常 | 34.4 | 41.1 | 50 | 6.53 | √ | 正常 | 0.419 | 0.501 | 5 | 0.0799 | √ | 正常 | 8.45 | 193125 | 15.1
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-25 17 | 18.5 | 21.3 | 35 | 3.34 | √ | 正常 | 33.6 | 38.8 | 50 | 5.99 | √ | 正常 | 0.472 | 0.545 | 5 | 0.084 | √ | 正常 | 8 | 181582 | 14.3
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-25 18 | 20.1 | 23 | 35 | 3.66 | √ | 正常 | 35.1 | 40.2 | 50 | 6.42 | √ | 正常 | 0.557 | 0.637 | 5 | 0.102 | √ | 正常 | 7.89 | 182667 | 14.2
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-25 19 | 18.9 | 22.4 | 35 | 3.63 | √ | 正常 | 36.5 | 43.3 | 50 | 7.04 | √ | 正常 | 0.734 | 0.87 | 5 | 0.142 | √ | 正常 | 8.35 | 192768 | 14.8
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-25 20 | 20.5 | 23.8 | 35 | 3.78 | √ | 正常 | 34.1 | 39.7 | 50 | 6.22 | √ | 正常 | 1.18 | 1.36 | 5 | 0.213 | √ | 正常 | 8.05 | 188043 | 14.4
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-25 21 | 22.2 | 25.4 | 35 | 4.23 | √ | 正常 | 36 | 41.3 | 50 | 6.87 | √ | 正常 | 0.983 | 1.13 | 5 | 0.187 | √ | 正常 | 7.94 | 190747 | 14.6
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-25 22 | 17.9 | 21.9 | 35 | 3.49 | √ | 正常 | 34.6 | 42.2 | 50 | 6.73 | √ | 正常 | 0.792 | 0.966 | 5 | 0.154 | √ | 正常 | 8.69 | 197314 | 15
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-25 23 | 17 | 21 | 35 | 3.33 | √ | 正常 | 34.6 | 42.4 | 50 | 6.75 | √ | 正常 | 0.748 | 0.919 | 5 | 0.146 | √ | 正常 | 8.77 | 195582 | 15
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-26 00 | 15.8 | 19.1 | 35 | 2.8 | √ | 正常 | 31.4 | 37.9 | 50 | 5.56 | √ | 正常 | 0.615 | 0.743 | 5 | 0.109 | √ | 正常 | 8.59 | 180357 | 14
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-26 01 | 15.9 | 20.2 | 35 | 2.91 | √ | 正常 | 33 | 42.3 | 50 | 6.06 | √ | 正常 | 0.575 | 0.736 | 5 | 0.105 | √ | 正常 | 9.25 | 183253 | 14.2
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-26 02 | 18.1 | 22.8 | 35 | 3.34 | √ | 正常 | 31 | 39.2 | 50 | 5.72 | √ | 正常 | 0.598 | 0.754 | 5 | 0.11 | √ | 正常 | 9.08 | 184757 | 14.2
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-26 03 | 19.5 | 24.7 | 35 | 3.61 | √ | 正常 | 30.7 | 38.9 | 50 | 5.66 | √ | 正常 | 0.596 | 0.755 | 5 | 0.11 | √ | 正常 | 9.15 | 184395 | 14.2
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-26 04 | 17.6 | 22.9 | 35 | 3.19 | √ | 正常 | 31 | 40.2 | 50 | 5.61 | √ | 正常 | 0.486 | 0.63 | 5 | 0.0879 | √ | 正常 | 9.43 | 181030 | 13.9
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-26 05 | 18.6 | 23.8 | 35 | 3.41 | √ | 正常 | 31 | 39.8 | 50 | 5.69 | √ | 正常 | 0.505 | 0.646 | 5 | 0.0929 | √ | 正常 | 9.28 | 186557 | 14.3
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-26 06 | 17.5 | 21.8 | 35 | 3.17 | √ | 正常 | 31 | 38.6 | 50 | 5.62 | √ | 正常 | 0.618 | 0.771 | 5 | 0.112 | √ | 正常 | 8.97 | 181474 | 14
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-26 07 | 15.9 | 20.8 | 35 | 2.93 | √ | 正常 | 31.7 | 41.7 | 50 | 5.88 | √ | 正常 | 2.29 | 3.01 | 5 | 0.422 | √ | 正常 | 9.53 | 184668 | 14.1
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-26 08 | 13.9 | 18.1 | 35 | 2.67 | √ | 正常 | 32.4 | 42.3 | 50 | 6.26 | √ | 正常 | 0.435 | 0.567 | 5 | 0.0837 | √ | 正常 | 9.48 | 192986 | 14.9
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-26 09 | 14.2 | 18.4 | 35 | 2.79 | √ | 正常 | 33.7 | 43.5 | 50 | 6.61 | √ | 正常 | 0.515 | 0.665 | 5 | 0.101 | √ | 正常 | 9.38 | 196251 | 15.3
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-26 10 | 14.5 | 18.9 | 35 | 0 | √ | 校准 | 36.5 | 47.8 | 50 | 0 | √ | 校准 | 5.68 | 7.57 | 5 | 0 | √ | 校准 | 9.53 | 173843 | 13.6
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-26 11 | 11.2 | 14.7 | 35 | 0 | √ | 校准 | 30 | 37.7 | 50 | 0 | √ | 校准 | 0.422 | 0.562 | 5 | 0 | √ | 校准 | 10.9 | 158733 | 12.3
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-26 12 | 12.6 | 16.6 | 35 | 1.92 | √ | 正常 | 29.9 | 39.6 | 50 | 4.55 | √ | 正常 | 0.365 | 0.481 | 5 | 0.0559 | √ | 正常 | 9.61 | 152027 | 12
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-26 13 | 13.3 | 16.9 | 35 | 1.96 | √ | 正常 | 29.8 | 38 | 50 | 4.41 | √ | 正常 | 0.602 | 0.767 | 5 | 0.0894 | √ | 正常 | 9.22 | 148029 | 11.7
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-26 14 | 17.4 | 21.1 | 35 | 2.57 | √ | 正常 | 36.8 | 45 | 50 | 5.46 | √ | 正常 | 0.673 | 0.821 | 5 | 0.0997 | √ | 正常 | 8.65 | 148213 | 11.8
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-26 15 | 16.7 | 20.6 | 35 | 2.56 | √ | 正常 | 29.9 | 37.1 | 50 | 4.61 | √ | 正常 | 0.589 | 0.727 | 5 | 0.0887 | √ | 正常 | 8.81 | 152960 | 12.2
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-26 16 | 16.9 | 20.9 | 35 | 2.53 | √ | 正常 | 35.2 | 43.8 | 50 | 5.28 | √ | 正常 | 0.504 | 0.625 | 5 | 0.0756 | √ | 正常 | 8.92 | 149905 | 12.2
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-26 17 | 16.7 | 21.2 | 35 | 2.52 | √ | 正常 | 36 | 45.6 | 50 | 5.43 | √ | 正常 | 0.466 | 0.591 | 5 | 0.07 | √ | 正常 | 9.14 | 150836 | 12.4
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-26 18 | 16.5 | 20.1 | 35 | 2.42 | √ | 正常 | 32.7 | 39.7 | 50 | 4.79 | √ | 正常 | 0.428 | 0.522 | 5 | 0.0628 | √ | 正常 | 8.68 | 146693 | 11.9
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-26 19 | 17.1 | 20.9 | 35 | 2.54 | √ | 正常 | 35 | 42.6 | 50 | 5.19 | √ | 正常 | 0.423 | 0.515 | 5 | 0.0629 | √ | 正常 | 8.67 | 148267 | 12.1
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-26 20 | 16.1 | 19.5 | 35 | 2.31 | √ | 正常 | 36 | 43.3 | 50 | 5.17 | √ | 正常 | 0.434 | 0.523 | 5 | 0.0619 | √ | 正常 | 8.55 | 143571 | 11.6
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-26 21 | 15.7 | 19.9 | 35 | 2.21 | √ | 正常 | 33.2 | 42 | 50 | 4.7 | √ | 正常 | 0.445 | 0.565 | 5 | 0.0631 | √ | 正常 | 9.17 | 141633 | 11.3
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-26 22 | 14.6 | 18.5 | 35 | 1.89 | √ | 正常 | 33.5 | 42.3 | 50 | 4.36 | √ | 正常 | 0.453 | 0.572 | 5 | 0.0585 | √ | 正常 | 9.12 | 130266 | 10.3
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-26 23 | 16.1 | 21 | 35 | 2.08 | √ | 正常 | 32.7 | 42.6 | 50 | 4.22 | √ | 正常 | 0.456 | 0.596 | 5 | 0.0586 | √ | 正常 | 9.51 | 129082 | 10.3
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-27 00 | 14.4 | 18.8 | 35 | 1.91 | √ | 正常 | 31 | 40.5 | 50 | 4.09 | √ | 正常 | 0.46 | 0.602 | 5 | 0.0604 | √ | 正常 | 9.54 | 134208 | 10.9
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-27 01 | 15 | 19.5 | 35 | 2.23 | √ | 正常 | 30 | 39 | 50 | 4.47 | √ | 正常 | 0.455 | 0.591 | 5 | 0.0668 | √ | 正常 | 9.46 | 148709 | 12.2
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-27 02 | 15.4 | 20.7 | 35 | 2.22 | √ | 正常 | 29.1 | 38.9 | 50 | 4.2 | √ | 正常 | 0.453 | 0.608 | 5 | 0.0655 | √ | 正常 | 9.79 | 146554 | 11.9
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-27 03 | 15 | 20.1 | 35 | 2.2 | √ | 正常 | 29.2 | 39 | 50 | 4.28 | √ | 正常 | 0.451 | 0.604 | 5 | 0.0663 | √ | 正常 | 9.79 | 146702 | 11.7
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-27 04 | 15.3 | 20.3 | 35 | 2.17 | √ | 正常 | 28.3 | 37.5 | 50 | 4.02 | √ | 正常 | 0.459 | 0.608 | 5 | 0.0652 | √ | 正常 | 9.68 | 144539 | 11.5
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-27 05 | 14.2 | 18.1 | 35 | 2.01 | √ | 正常 | 29.8 | 38.1 | 50 | 4.25 | √ | 正常 | 0.463 | 0.592 | 5 | 0.066 | √ | 正常 | 9.27 | 142893 | 11.3
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-27 06 | 16.4 | 20.8 | 35 | 2.2 | √ | 正常 | 31.8 | 40.4 | 50 | 4.28 | √ | 正常 | 0.468 | 0.594 | 5 | 0.0627 | √ | 正常 | 9.18 | 134926 | 10.7
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-27 07 | 16 | 21.3 | 35 | 2.07 | √ | 正常 | 31.8 | 42.2 | 50 | 4.13 | √ | 正常 | 0.48 | 0.638 | 5 | 0.0623 | √ | 正常 | 9.7 | 130171 | 10.4
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-27 08 | 15.7 | 19.3 | 35 | 1.9 | √ | 正常 | 33.6 | 41.5 | 50 | 4.06 | √ | 正常 | 0.564 | 0.695 | 5 | 0.0669 | √ | 正常 | 8.81 | 121071 | 9.77
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-27 09 | 18.7 | 21.8 | 35 | 2.75 | √ | 正常 | 35.8 | 41.7 | 50 | 5.25 | √ | 正常 | 0.671 | 0.782 | 5 | 0.0983 | √ | 正常 | 8.13 | 146832 | 11.7
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-27 10 | 21.7 | 25.2 | 35 | 3.12 | √ | 正常 | 36.9 | 43.2 | 50 | 5.34 | √ | 正常 | 0.813 | 0.95 | 5 | 0.118 | √ | 正常 | 8.15 | 144875 | 11.8
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-27 11 | 16.7 | 20.5 | 35 | 2.4 | √ | 正常 | 38.1 | 46.9 | 50 | 5.48 | √ | 正常 | 0.826 | 1.02 | 5 | 0.119 | √ | 正常 | 8.81 | 143871 | 12
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-27 12 | 13.6 | 17.5 | 35 | 2.06 | √ | 正常 | 33.1 | 42.8 | 50 | 5.02 | √ | 正常 | 0.843 | 1.09 | 5 | 0.128 | √ | 正常 | 9.39 | 151333 | 12.6
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-27 13 | 13.8 | 17.2 | 35 | 1.93 | √ | 正常 | 29.6 | 37.1 | 50 | 4.15 | √ | 正常 | 1.54 | 1.92 | 5 | 0.216 | √ | 正常 | 8.99 | 140397 | 11.6
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-27 14 | 12.9 | 16.5 | 35 | 1.82 | √ | 正常 | 31.3 | 40 | 50 | 4.4 | √ | 正常 | 1.84 | 2.35 | 5 | 0.259 | √ | 正常 | 9.24 | 140585 | 11.4
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-27 15 | 13.2 | 16.5 | 35 | 1.92 | √ | 正常 | 34.6 | 43 | 50 | 5.02 | √ | 正常 | 1.96 | 2.45 | 5 | 0.284 | √ | 正常 | 8.95 | 144760 | 11.6
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-27 16 | 14.6 | 18.4 | 35 | 2.11 | √ | 正常 | 34.3 | 43.1 | 50 | 4.95 | √ | 正常 | 1.68 | 2.12 | 5 | 0.242 | √ | 正常 | 9.06 | 144380 | 11.9
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-27 17 | 14 | 18 | 35 | 2.03 | √ | 正常 | 34.6 | 44.7 | 50 | 5.05 | √ | 正常 | 1.55 | 1.99 | 5 | 0.226 | √ | 正常 | 9.34 | 145736 | 12.1
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-27 18 | 14.5 | 18 | 35 | 2.12 | √ | 正常 | 34.5 | 42.9 | 50 | 5.06 | √ | 正常 | 1.55 | 1.92 | 5 | 0.227 | √ | 正常 | 8.94 | 146870 | 12.3
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-27 19 | 13.7 | 17 | 35 | 1.96 | √ | 正常 | 33.5 | 41.8 | 50 | 4.79 | √ | 正常 | 1.95 | 2.42 | 5 | 0.279 | √ | 正常 | 8.93 | 143079 | 11.8
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-27 20 | 13.6 | 17.2 | 35 | 2.03 | √ | 正常 | 31.5 | 39.9 | 50 | 4.65 | √ | 正常 | 1.98 | 2.5 | 5 | 0.29 | √ | 正常 | 9.13 | 149372 | 12.2
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-27 21 | 14.3 | 17.8 | 35 | 2.14 | √ | 正常 | 33.7 | 42 | 50 | 5.06 | √ | 正常 | 1.9 | 2.36 | 5 | 0.285 | √ | 正常 | 8.91 | 152487 | 12.3
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-27 22 | 14.9 | 18.8 | 35 | 2.11 | √ | 正常 | 34.2 | 43.1 | 50 | 4.84 | √ | 正常 | 2.11 | 2.67 | 5 | 0.299 | √ | 正常 | 9.09 | 141480 | 11.5
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-27 23 | 15.5 | 19.1 | 35 | 1.97 | √ | 正常 | 34.4 | 42.3 | 50 | 4.39 | √ | 正常 | 2.27 | 2.79 | 5 | 0.289 | √ | 正常 | 8.79 | 127413 | 10.4
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-28 00 | 13.8 | 17.6 | 35 | 1.72 | √ | 正常 | 33.7 | 42.9 | 50 | 4.26 | √ | 正常 | 1.72 | 2.19 | 5 | 0.215 | √ | 正常 | 9.21 | 126630 | 10.4
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-28 01 | 16 | 19.7 | 35 | 2.17 | √ | 正常 | 35.3 | 43.6 | 50 | 4.78 | √ | 正常 | 2.13 | 2.63 | 5 | 0.289 | √ | 正常 | 8.85 | 138424 | 11.5
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-28 02 | 14.8 | 18.5 | 35 | 2.18 | √ | 正常 | 33.9 | 42.3 | 50 | 5 | √ | 正常 | 1.71 | 2.12 | 5 | 0.252 | √ | 正常 | 8.96 | 147824 | 12.1
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-28 03 | 16.1 | 20.3 | 35 | 2.49 | √ | 正常 | 35.5 | 44.8 | 50 | 5.5 | √ | 正常 | 1.6 | 2.02 | 5 | 0.248 | √ | 正常 | 9.12 | 154820 | 12.5
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-28 04 | 14 | 17.8 | 35 | 2.02 | √ | 正常 | 33.9 | 43.2 | 50 | 4.9 | √ | 正常 | 1.68 | 2.14 | 5 | 0.243 | √ | 正常 | 9.22 | 144690 | 11.6
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-28 05 | 13.1 | 16.3 | 35 | 1.89 | √ | 正常 | 32.8 | 40.7 | 50 | 4.77 | √ | 正常 | 1.84 | 2.28 | 5 | 0.267 | √ | 正常 | 8.89 | 145262 | 11.5
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-28 06 | 13.7 | 16.9 | 35 | 1.92 | √ | 正常 | 33.9 | 41.7 | 50 | 4.78 | √ | 正常 | 2.47 | 3.03 | 5 | 0.352 | √ | 正常 | 8.79 | 140943 | 11.2
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-28 07 | 14 | 18.2 | 35 | 2.01 | √ | 正常 | 30.7 | 39.9 | 50 | 4.42 | √ | 正常 | 2.64 | 3.42 | 5 | 0.38 | √ | 正常 | 9.44 | 144322 | 11.5
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-28 08 | 14.6 | 18 | 35 | 1.81 | √ | 正常 | 35.2 | 43.2 | 50 | 4.35 | √ | 正常 | 1.59 | 1.95 | 5 | 0.19 | √ | 正常 | 8.79 | 124218 | 10.1
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-28 09 | 17 | 20.3 | 35 | 2.14 | √ | 正常 | 35.3 | 42.1 | 50 | 4.45 | √ | 正常 | 2.31 | 2.76 | 5 | 0.282 | √ | 正常 | 8.45 | 127681 | 10.4
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-28 10 | 17.7 | 22.7 | 35 | 2.32 | √ | 正常 | 32.5 | 41.5 | 50 | 4.25 | √ | 正常 | 0.305 | 0.389 | 5 | 0.0399 | √ | 正常 | 9.24 | 131002 | 10.8
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-28 11 | 16.8 | 20.9 | 35 | 2.16 | √ | 正常 | 30.2 | 37.5 | 50 | 3.84 | √ | 正常 | 0.876 | 1.08 | 5 | 0.11 | √ | 正常 | 8.92 | 129183 | 10.4
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-28 12 | 17.8 | 22.1 | 35 | 2.17 | √ | 正常 | 32.2 | 40.2 | 50 | 3.92 | √ | 正常 | 1.73 | 2.1 | 5 | 0.202 | √ | 正常 | 8.92 | 121698 | 9.94
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-28 13 | 15.2 | 19.3 | 35 | 2.2 | √ | 正常 | 31.9 | 40.5 | 50 | 4.63 | √ | 正常 | 0.158 | 0.2 | 5 | 0.024 | √ | 正常 | 9.18 | 145054 | 11.8
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-28 14 | 16.4 | 20.5 | 35 | 2.39 | √ | 正常 | 33 | 41.3 | 50 | 4.82 | √ | 正常 | 0.204 | 0.255 | 5 | 0.0308 | √ | 正常 | 9.03 | 146104 | 11.9
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-28 15 | 15.8 | 20.2 | 35 | 2.27 | √ | 正常 | 33.9 | 43.4 | 50 | 4.86 | √ | 正常 | 0.406 | 0.52 | 5 | 0.058 | √ | 正常 | 9.28 | 145880 | 11.8
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-28 16 | 13.8 | 18.4 | 35 | 1.95 | √ | 正常 | 32.7 | 43.6 | 50 | 4.62 | √ | 正常 | 0.47 | 0.626 | 5 | 0.0669 | √ | 正常 | 9.71 | 143905 | 11.7
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-28 17 | 14 | 18.3 | 35 | 1.89 | √ | 正常 | 34.8 | 45.6 | 50 | 4.72 | √ | 正常 | 0.47 | 0.616 | 5 | 0.0634 | √ | 正常 | 9.55 | 135590 | 11
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-28 18 | 16.4 | 21.3 | 35 | 2.36 | √ | 正常 | 33.8 | 43.8 | 50 | 4.86 | √ | 正常 | 0.492 | 0.637 | 5 | 0.0708 | √ | 正常 | 9.41 | 143601 | 11.7
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-28 19 | 17.3 | 21.1 | 35 | 2.45 | √ | 正常 | 32.6 | 40 | 50 | 4.64 | √ | 正常 | 0.47 | 0.577 | 5 | 0.067 | √ | 正常 | 8.74 | 142428 | 11.5
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-28 20 | 19.7 | 23 | 35 | 2.66 | √ | 正常 | 31.1 | 36.4 | 50 | 4.2 | √ | 正常 | 0.425 | 0.497 | 5 | 0.0581 | √ | 正常 | 8.14 | 135275 | 10.8
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-28 21 | 20.6 | 24.4 | 35 | 2.35 | √ | 正常 | 34.9 | 41.4 | 50 | 3.97 | √ | 正常 | 0.434 | 0.514 | 5 | 0.0501 | √ | 正常 | 8.32 | 114151 | 9.08
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-28 22 | 22 | 26 | 35 | 2.34 | √ | 正常 | 38.3 | 45.2 | 50 | 4.07 | √ | 正常 | 0.428 | 0.505 | 5 | 0.0462 | √ | 正常 | 8.28 | 106270 | 8.45
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-28 23 | 18.4 | 22.4 | 35 | 2.03 | √ | 正常 | 34.7 | 42.3 | 50 | 3.81 | √ | 正常 | 0.427 | 0.52 | 5 | 0.0456 | √ | 正常 | 8.69 | 110227 | 8.8
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-29 00 | 14.6 | 18.1 | 35 | 1.72 | √ | 正常 | 33.9 | 42.2 | 50 | 4.02 | √ | 正常 | 0.418 | 0.52 | 5 | 0.0484 | √ | 正常 | 8.94 | 118665 | 9.6
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-29 01 | 13.4 | 16.9 | 35 | 1.93 | √ | 正常 | 33.1 | 41.7 | 50 | 4.78 | √ | 正常 | 0.416 | 0.523 | 5 | 0.0592 | √ | 正常 | 9.07 | 144072 | 11.6
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-29 02 | 12.7 | 16 | 35 | 1.86 | √ | 正常 | 32.9 | 41.5 | 50 | 4.82 | √ | 正常 | 0.418 | 0.528 | 5 | 0.0619 | √ | 正常 | 9.12 | 146507 | 11.8
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-29 03 | 16.9 | 21.1 | 35 | 2.49 | √ | 正常 | 32.2 | 40.3 | 50 | 4.75 | √ | 正常 | 0.443 | 0.555 | 5 | 0.0656 | √ | 正常 | 9.02 | 147661 | 12
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-29 04 | 16 | 20 | 35 | 2.32 | √ | 正常 | 34 | 42.6 | 50 | 4.96 | √ | 正常 | 0.416 | 0.521 | 5 | 0.0586 | √ | 正常 | 9.02 | 145753 | 11.7
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-29 05 | 16.8 | 20.9 | 35 | 2.49 | √ | 正常 | 35.1 | 43.7 | 50 | 5.2 | √ | 正常 | 0.423 | 0.527 | 5 | 0.0622 | √ | 正常 | 8.94 | 148342 | 11.9
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-29 06 | 15.5 | 19.8 | 35 | 2.36 | √ | 正常 | 34.1 | 43.6 | 50 | 5.22 | √ | 正常 | 0.419 | 0.536 | 5 | 0.0643 | √ | 正常 | 9.27 | 153076 | 12.2
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-29 07 | 15.5 | 20 | 35 | 2.34 | √ | 正常 | 33.2 | 42.8 | 50 | 5.02 | √ | 正常 | 0.436 | 0.562 | 5 | 0.0654 | √ | 正常 | 9.35 | 151504 | 12.1
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-29 08 | 17 | 20.9 | 35 | 2.45 | √ | 正常 | 32.4 | 40 | 50 | 4.68 | √ | 正常 | 0.469 | 0.58 | 5 | 0.0676 | √ | 正常 | 8.86 | 144537 | 11.7
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-29 09 | 16.3 | 20.4 | 35 | 2.32 | √ | 正常 | 32.7 | 40.8 | 50 | 4.64 | √ | 正常 | 0.472 | 0.589 | 5 | 0.0656 | √ | 正常 | 8.99 | 142016 | 11.5
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-29 10 | 14.4 | 18.6 | 35 | 1.99 | √ | 正常 | 29.7 | 38.5 | 50 | 4.14 | √ | 正常 | 0.483 | 0.626 | 5 | 0.0674 | √ | 正常 | 9.38 | 138683 | 11.1
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-29 11 | 16.1 | 20.5 | 35 | 1.75 | √ | 正常 | 32.2 | 41 | 50 | 3.5 | √ | 正常 | 0.421 | 0.537 | 5 | 0.0458 | √ | 正常 | 9.24 | 108842 | 8.65
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-29 12 | 16.8 | 21.6 | 35 | 1.69 | √ | 正常 | 32.2 | 41.3 | 50 | 3.24 | √ | 正常 | 0.414 | 0.53 | 5 | 0.0417 | √ | 正常 | 9.3 | 100544 | 7.94
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-29 13 | 16.5 | 21.2 | 35 | 1.93 | √ | 正常 | 33.9 | 43.8 | 50 | 4.01 | √ | 正常 | 0.408 | 0.527 | 5 | 0.0484 | √ | 正常 | 9.38 | 119877 | 9.43
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-29 14 | 14.7 | 19 | 35 | 2.17 | √ | 正常 | 32.7 | 42.3 | 50 | 4.86 | √ | 正常 | 0.383 | 0.496 | 5 | 0.0571 | √ | 正常 | 9.41 | 148037 | 11.6
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-29 15 | 11.9 | 14.9 | 35 | 2.05 | √ | 正常 | 30.7 | 38.8 | 50 | 5.33 | √ | 正常 | 0.444 | 0.557 | 5 | 0.0749 | √ | 正常 | 9.03 | 167708 | 13.3
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-29 16 | 11.7 | 15 | 35 | 1.81 | √ | 正常 | 33.8 | 43.4 | 50 | 5.2 | √ | 正常 | 0.485 | 0.621 | 5 | 0.0757 | √ | 正常 | 9.28 | 154031 | 12.5
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-29 17 | 18.1 | 22.7 | 35 | 2.79 | √ | 正常 | 36.5 | 45.8 | 50 | 5.64 | √ | 正常 | 0.454 | 0.57 | 5 | 0.0703 | √ | 正常 | 9.04 | 154709 | 12.5
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-29 18 | 18.8 | 23.4 | 35 | 2.91 | √ | 正常 | 32.3 | 40.2 | 50 | 4.97 | √ | 正常 | 0.453 | 0.564 | 5 | 0.0703 | √ | 正常 | 8.93 | 154396 | 12.5
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-29 19 | 18.9 | 23.4 | 35 | 3.08 | √ | 正常 | 35 | 43.4 | 50 | 5.69 | √ | 正常 | 0.434 | 0.538 | 5 | 0.0712 | √ | 正常 | 8.89 | 162663 | 13.1
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-29 20 | 19.1 | 22.5 | 35 | 3.08 | √ | 正常 | 33.7 | 39.8 | 50 | 5.44 | √ | 正常 | 0.444 | 0.523 | 5 | 0.0719 | √ | 正常 | 8.28 | 161375 | 13
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-29 21 | 17.6 | 21.1 | 35 | 2.91 | √ | 正常 | 29.9 | 35.7 | 50 | 4.84 | √ | 正常 | 0.477 | 0.571 | 5 | 0.0787 | √ | 正常 | 8.46 | 163258 | 13.1
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-29 22 | 16.3 | 19.9 | 35 | 2.52 | √ | 正常 | 31.1 | 38.3 | 50 | 4.84 | √ | 正常 | 0.59 | 0.724 | 5 | 0.0913 | √ | 正常 | 8.74 | 155433 | 12.6
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-29 23 | 17.7 | 21.4 | 35 | 2.68 | √ | 正常 | 34.4 | 41.6 | 50 | 5.2 | √ | 正常 | 0.54 | 0.654 | 5 | 0.0817 | √ | 正常 | 8.59 | 151301 | 12.3
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-30 00 | 16.5 | 20.7 | 35 | 2.48 | √ | 正常 | 35.9 | 45 | 50 | 5.41 | √ | 正常 | 0.593 | 0.747 | 5 | 0.0891 | √ | 正常 | 9.06 | 150750 | 12.3
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-30 01 | 16.1 | 20.4 | 35 | 2.41 | √ | 正常 | 34.2 | 43.3 | 50 | 5.12 | √ | 正常 | 0.634 | 0.804 | 5 | 0.0949 | √ | 正常 | 9.16 | 149743 | 12.3
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-30 02 | 16.6 | 21.2 | 35 | 2.43 | √ | 正常 | 31.2 | 39.8 | 50 | 4.57 | √ | 正常 | 0.594 | 0.76 | 5 | 0.0872 | √ | 正常 | 9.25 | 146551 | 12
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-30 03 | 16.8 | 20.6 | 35 | 2.36 | √ | 正常 | 35.2 | 43.3 | 50 | 4.94 | √ | 正常 | 0.468 | 0.575 | 5 | 0.066 | √ | 正常 | 8.78 | 140326 | 11.5
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-30 04 | 17.3 | 21.5 | 35 | 2.7 | √ | 正常 | 37.2 | 46.1 | 50 | 5.79 | √ | 正常 | 0.427 | 0.529 | 5 | 0.0654 | √ | 正常 | 8.89 | 155708 | 12.5
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-30 05 | 17.2 | 21.4 | 35 | 2.77 | √ | 正常 | 35.6 | 44.4 | 50 | 5.74 | √ | 正常 | 0.422 | 0.527 | 5 | 0.0685 | √ | 正常 | 8.98 | 161745 | 12.9
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-30 06 | 14.3 | 18.3 | 35 | 2.35 | √ | 正常 | 32.9 | 42.1 | 50 | 5.41 | √ | 正常 | 0.428 | 0.548 | 5 | 0.0707 | √ | 正常 | 9.26 | 164420 | 13.1
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-30 07 | 13.6 | 18.2 | 35 | 2.22 | √ | 正常 | 31.7 | 42.5 | 50 | 5.17 | √ | 正常 | 0.438 | 0.586 | 5 | 0.0712 | √ | 正常 | 9.78 | 163130 | 13
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-30 08 | 13.3 | 17.8 | 35 | 1.98 | √ | 正常 | 31.4 | 42 | 50 | 4.7 | √ | 正常 | 0.476 | 0.637 | 5 | 0.0709 | √ | 正常 | 9.78 | 152203 | 12.3
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-30 09 | 13.5 | 17.9 | 35 | 2.01 | √ | 正常 | 28.9 | 38.5 | 50 | 4.32 | √ | 正常 | 0.484 | 0.645 | 5 | 0.072 | √ | 正常 | 9.75 | 149420 | 12.1
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-30 10 | 14.3 | 18.1 | 35 | 2 | √ | 正常 | 30.1 | 38.1 | 50 | 4.23 | √ | 正常 | 0.499 | 0.634 | 5 | 0.0701 | √ | 正常 | 9.16 | 140490 | 11.3
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-30 11 | 13.5 | 17.5 | 35 | 1.89 | √ | 正常 | 31.1 | 40.3 | 50 | 4.37 | √ | 正常 | 0.473 | 0.613 | 5 | 0.0665 | √ | 正常 | 9.39 | 140507 | 11.2
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-30 12 | 13.2 | 17.4 | 35 | 1.82 | √ | 正常 | 28.8 | 38.2 | 50 | 4 | √ | 正常 | 0.454 | 0.602 | 5 | 0.0628 | √ | 正常 | 9.68 | 138663 | 11
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-30 13 | 11.2 | 15 | 35 | 1.6 | √ | 正常 | 30.3 | 40.3 | 50 | 4.3 | √ | 正常 | 0.449 | 0.598 | 5 | 0.0639 | √ | 正常 | 9.73 | 141675 | 11.2
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-30 14 | 12.4 | 16.5 | 35 | 1.74 | √ | 正常 | 30.5 | 40.7 | 50 | 4.29 | √ | 正常 | 0.463 | 0.617 | 5 | 0.065 | √ | 正常 | 9.73 | 143422 | 11.3
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-30 15 | 13.5 | 18.1 | 35 | 1.93 | √ | 正常 | 29.6 | 39.6 | 50 | 4.21 | √ | 正常 | 0.47 | 0.629 | 5 | 0.0661 | √ | 正常 | 9.77 | 144353 | 11.5
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-30 16 | 12.6 | 16.3 | 35 | 1.81 | √ | 正常 | 34.6 | 44.5 | 50 | 4.95 | √ | 正常 | 0.476 | 0.613 | 5 | 0.068 | √ | 正常 | 9.34 | 142912 | 11.5
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-30 17 | 14.4 | 18.3 | 35 | 2.09 | √ | 正常 | 33.9 | 43.1 | 50 | 4.96 | √ | 正常 | 0.467 | 0.593 | 5 | 0.0687 | √ | 正常 | 9.16 | 145879 | 11.7
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-30 18 | 14.6 | 18.6 | 35 | 2.24 | √ | 正常 | 31.4 | 40.1 | 50 | 4.83 | √ | 正常 | 0.453 | 0.579 | 5 | 0.0697 | √ | 正常 | 9.26 | 154037 | 12.2
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-30 19 | 17.1 | 20.5 | 35 | 2.63 | √ | 正常 | 32.1 | 38.6 | 50 | 4.95 | √ | 正常 | 0.454 | 0.546 | 5 | 0.0701 | √ | 正常 | 8.5 | 154445 | 12.2
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-30 20 | 20.5 | 23.6 | 35 | 3.12 | √ | 正常 | 40.3 | 46.4 | 50 | 6.03 | √ | 正常 | 0.423 | 0.487 | 5 | 0.0648 | √ | 正常 | 7.97 | 153034 | 12.2
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-30 21 | 19.5 | 22.7 | 35 | 2.81 | √ | 正常 | 36 | 41.8 | 50 | 5.2 | √ | 正常 | 0.435 | 0.506 | 5 | 0.0625 | √ | 正常 | 8.11 | 144511 | 11.6
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-30 22 | 17.6 | 21.1 | 35 | 2.51 | √ | 正常 | 38.5 | 46.4 | 50 | 5.52 | √ | 正常 | 0.433 | 0.522 | 5 | 0.0609 | √ | 正常 | 8.54 | 143264 | 11.5
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-30 23 | 17.1 | 21.2 | 35 | 2.57 | √ | 正常 | 36.9 | 45.9 | 50 | 5.58 | √ | 正常 | 0.454 | 0.564 | 5 | 0.0685 | √ | 正常 | 8.91 | 151144 | 12.3
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-31 00 | 16.2 | 20 | 35 | 2.4 | √ | 正常 | 33.9 | 42.2 | 50 | 5.03 | √ | 正常 | 0.456 | 0.566 | 5 | 0.0671 | √ | 正常 | 8.9 | 148517 | 12.2
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-31 01 | 16.7 | 20.9 | 35 | 2.37 | √ | 正常 | 34.9 | 43.5 | 50 | 4.95 | √ | 正常 | 0.476 | 0.593 | 5 | 0.0666 | √ | 正常 | 8.96 | 141761 | 11.7
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-31 02 | 15.5 | 19.8 | 35 | 2.31 | √ | 正常 | 35.2 | 44.8 | 50 | 5.24 | √ | 正常 | 0.456 | 0.58 | 5 | 0.0675 | √ | 正常 | 9.19 | 148802 | 12.2
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-31 03 | 17.3 | 21.7 | 35 | 2.57 | √ | 正常 | 36.1 | 45.1 | 50 | 5.36 | √ | 正常 | 0.429 | 0.536 | 5 | 0.0641 | √ | 正常 | 8.99 | 151057 | 12.2
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-31 04 | 16.3 | 20.6 | 35 | 2.4 | √ | 正常 | 35.9 | 45.3 | 50 | 5.29 | √ | 正常 | 0.413 | 0.521 | 5 | 0.0604 | √ | 正常 | 9.11 | 147349 | 11.9
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-31 05 | 15.7 | 19.9 | 35 | 2.33 | √ | 正常 | 36.1 | 45.8 | 50 | 5.36 | √ | 正常 | 0.411 | 0.521 | 5 | 0.0608 | √ | 正常 | 9.17 | 148693 | 12
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-31 06 | 14.9 | 19 | 35 | 2.21 | √ | 正常 | 35 | 44.4 | 50 | 5.21 | √ | 正常 | 0.41 | 0.521 | 5 | 0.0614 | √ | 正常 | 9.18 | 151423 | 12.2
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-31 07 | 15.5 | 19.7 | 35 | 2.25 | √ | 正常 | 33.1 | 42.2 | 50 | 4.82 | √ | 正常 | 0.414 | 0.528 | 5 | 0.0603 | √ | 正常 | 9.21 | 145775 | 11.7
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-31 08 | 15.9 | 19.9 | 35 | 1.93 | √ | 正常 | 33.7 | 42.1 | 50 | 4.08 | √ | 正常 | 0.438 | 0.548 | 5 | 0.0538 | √ | 正常 | 9.02 | 121920 | 9.9
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-31 09 | 14.1 | 17.8 | 35 | 1.67 | √ | 正常 | 33.7 | 42.7 | 50 | 4.11 | √ | 正常 | 0.826 | 1.04 | 5 | 0.0967 | √ | 正常 | 9.15 | 122344 | 9.87
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-31 10 | 16.5 | 20.7 | 35 | 1.98 | √ | 正常 | 35.3 | 44.4 | 50 | 4.24 | √ | 正常 | 1.57 | 1.98 | 5 | 0.185 | √ | 正常 | 9.07 | 120051 | 9.79
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-31 11 | 15.7 | 19.6 | 35 | 2 | √ | 正常 | 35 | 43.8 | 50 | 4.47 | √ | 正常 | 0.557 | 0.699 | 5 | 0.0708 | √ | 正常 | 8.94 | 129796 | 10.4
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-31 12 | 16.7 | 20.8 | 35 | 1.9 | √ | 正常 | 32.6 | 40.6 | 50 | 3.73 | √ | 正常 | 0.623 | 0.773 | 5 | 0.0696 | √ | 正常 | 8.93 | 113613 | 9.15
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-31 13 | 19 | 22.7 | 35 | 1.99 | √ | 正常 | 34 | 40.8 | 50 | 3.53 | √ | 正常 | 0.722 | 0.865 | 5 | 0.0764 | √ | 正常 | 8.47 | 103781 | 8.38
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-31 14 | 16.8 | 21.1 | 35 | 2.07 | √ | 正常 | 36 | 45.2 | 50 | 4.47 | √ | 正常 | 0.662 | 0.831 | 5 | 0.0815 | √ | 正常 | 9.03 | 123711 | 9.99
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-31 15 | 14 | 17.7 | 35 | 1.78 | √ | 正常 | 33.1 | 41.6 | 50 | 4.21 | √ | 正常 | 0.619 | 0.779 | 5 | 0.0789 | √ | 正常 | 9.07 | 127293 | 10.3
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-31 16 | 14.2 | 17.5 | 35 | 1.85 | √ | 正常 | 35.2 | 43.6 | 50 | 4.61 | √ | 正常 | 0.349 | 0.433 | 5 | 0.0461 | √ | 正常 | 8.89 | 130939 | 10.8
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-31 17 | 12.8 | 16.4 | 35 | 1.77 | √ | 正常 | 32.7 | 41.8 | 50 | 4.53 | √ | 正常 | 0.35 | 0.446 | 5 | 0.0483 | √ | 正常 | 9.25 | 138494 | 11.4
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-31 18 | 14.6 | 18.6 | 35 | 2.09 | √ | 正常 | 29.2 | 37.2 | 50 | 4.18 | √ | 正常 | 0.348 | 0.442 | 5 | 0.0494 | √ | 正常 | 9.19 | 142810 | 11.7
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-31 19 | 16.9 | 21.2 | 35 | 2.47 | √ | 正常 | 32.2 | 40.4 | 50 | 4.71 | √ | 正常 | 0.344 | 0.432 | 5 | 0.0501 | √ | 正常 | 9.05 | 146418 | 12
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-31 20 | 16.8 | 21.5 | 35 | 2.49 | √ | 正常 | 32.3 | 41.4 | 50 | 4.78 | √ | 正常 | 0.334 | 0.429 | 5 | 0.0484 | √ | 正常 | 9.29 | 148029 | 12.1
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-31 21 | 17 | 21.8 | 35 | 2.61 | √ | 正常 | 30.3 | 38.8 | 50 | 4.65 | √ | 正常 | 0.331 | 0.423 | 5 | 0.0502 | √ | 正常 | 9.28 | 153631 | 12.5
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-31 22 | 16.4 | 21.3 | 35 | 2.51 | √ | 正常 | 32.1 | 41.8 | 50 | 4.93 | √ | 正常 | 0.324 | 0.421 | 5 | 0.05 | √ | 正常 | 9.46 | 155877 | 12.5
万达热电 | 万达热电2#4号150t/h煤粉炉 | 2024-03-31 23 | 14.9 | 19.3 | 35 | 2.26 | √ | 正常 | 33 | 43 | 50 | 5.02 | √ | 正常 | 0.343 | 0.446 | 5 | 0.0526 | √ | 正常 | 9.45 | 152050 | 12.4
|  | 平均值 | 10.4 | 25.3 | / | / | -- |  | 22.3 | 31.8 | / | / | -- |  | 0.69 | 2.55 | / | / | -- |  | 12.8 | 111119 | 8.79
|  | 最大值 | 26.7 | 888 | / | 6.36 | -- |  | 66.8 | 769 | / | 12.5 | -- |  | 21.8 | 1680 | / | 0.502 | -- |  | 21 | 347693 | 28.2
|  | 最小值 | -0.0775 | -2.76 | / | 0 | -- |  | -1.88 | -353 | / | 0 | -- |  | -1.28 | -38.6 | / | 0 | -- |  | 7.38 | 441 | 0.0235
|  | 累计值 | -- | -- | / | 1270 | -- |  | -- | -- | / | 2745 | -- |  | -- | -- | / | 76.1 | -- |  | -- | 82672722 | --