## Sheet1
历史数据_万达热电万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉_2024-03-01 00至2024-03-31 23
企业名称 | 排口名称 | 监测时间 | 二氧化硫(mg/M3) | [5 empty] | 氮氧化物(mg/M3) | [5 empty] | 颗粒物(mg/M3) | [5 empty] | 氧气(%) | 流量(m3) | 流速
|  |  | 实测值 | 折算值 | 标准值 | 排放量(kg) | 来源 | 状态 | 实测值 | 折算值 | 标准值 | 排放量(kg) | 来源 | 状态 | 实测值 | 折算值 | 标准值 | 排放量(kg) | 来源 | 状态
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-01 00 | 12.5 | 17.4 | 35 | 3.48 | √ | 正常 | 28.3 | 39.4 | 50 | 7.96 | √ | 正常 | 0.774 | 1.08 | 5 | 0.217 | √ | 正常 | 10.2 | 280422 | 2.91
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-01 01 | 15.2 | 21.5 | 35 | 4.14 | √ | 正常 | 27.5 | 39.1 | 50 | 7.52 | √ | 正常 | 0.814 | 1.16 | 5 | 0.221 | √ | 正常 | 10.4 | 273125 | 2.84
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-01 02 | 17.5 | 24.6 | 35 | 4.68 | √ | 正常 | 26.9 | 37.8 | 50 | 7.17 | √ | 正常 | 0.711 | 0.997 | 5 | 0.19 | √ | 正常 | 10.3 | 265761 | 2.73
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-01 03 | 17.2 | 24.1 | 35 | 4.51 | √ | 正常 | 26.2 | 36.8 | 50 | 6.91 | √ | 正常 | 0.77 | 1.08 | 5 | 0.203 | √ | 正常 | 10.3 | 263626 | 2.72
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-01 04 | 11.6 | 16.2 | 35 | 3.03 | √ | 正常 | 27.7 | 38.8 | 50 | 7.13 | √ | 正常 | 1.11 | 1.54 | 5 | 0.286 | √ | 正常 | 10.3 | 257142 | 2.65
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-01 05 | 11.4 | 15.9 | 35 | 3.06 | √ | 正常 | 26 | 36.4 | 50 | 7.03 | √ | 正常 | 0.881 | 1.22 | 5 | 0.251 | √ | 正常 | 10.3 | 274012 | 2.84
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-01 06 | 16.1 | 22.2 | 35 | 4.21 | √ | 正常 | 29.1 | 40.2 | 50 | 7.69 | √ | 正常 | 0.709 | 0.98 | 5 | 0.187 | √ | 正常 | 10.1 | 263594 | 2.73
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-01 07 | 17.4 | 23.7 | 35 | 4.56 | √ | 正常 | 30.6 | 41.8 | 50 | 7.97 | √ | 正常 | 0.682 | 0.933 | 5 | 0.18 | √ | 正常 | 10 | 263685 | 2.73
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-01 08 | 16 | 22.5 | 35 | 4.28 | √ | 正常 | 26.8 | 37.8 | 50 | 7.09 | √ | 正常 | 0.7 | 0.992 | 5 | 0.185 | √ | 正常 | 10.3 | 265508 | 2.75
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-01 09 | 19.4 | 27.2 | 35 | 5.2 | √ | 正常 | 24.1 | 33.9 | 50 | 6.46 | √ | 正常 | 0.775 | 1.09 | 5 | 0.209 | √ | 正常 | 10.3 | 267904 | 2.77
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-01 10 | 19.7 | 27.5 | 35 | 5.3 | √ | 正常 | 26 | 36.5 | 50 | 6.86 | √ | 正常 | 0.8 | 1.12 | 5 | 0.212 | √ | 正常 | 10.3 | 265333 | 2.75
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-01 11 | 15.7 | 22.6 | 35 | 4.07 | √ | 正常 | 27.8 | 40 | 50 | 7.27 | √ | 正常 | 0.796 | 1.14 | 5 | 0.207 | √ | 正常 | 10.6 | 260959 | 2.69
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-01 12 | 13 | 18.5 | 35 | 3.22 | √ | 正常 | 25.7 | 36.8 | 50 | 6.68 | √ | 正常 | 0.839 | 1.2 | 5 | 0.217 | √ | 正常 | 10.5 | 258425 | 2.68
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-01 13 | 10.9 | 15.3 | 35 | 2.96 | √ | 正常 | 28.1 | 39.4 | 50 | 7.55 | √ | 正常 | 0.893 | 1.25 | 5 | 0.242 | √ | 正常 | 10.3 | 268270 | 2.77
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-01 14 | 7.78 | 10.4 | 35 | 2.03 | √ | 正常 | 28.7 | 39.2 | 50 | 7.72 | √ | 正常 | 0.914 | 1.23 | 5 | 0.25 | √ | 正常 | 9.99 | 270359 | 2.79
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-01 15 | 14.1 | 19.4 | 35 | 3.37 | √ | 正常 | 33.6 | 46.2 | 50 | 8.38 | √ | 正常 | 0.778 | 1.07 | 5 | 0.195 | √ | 正常 | 10.1 | 249627 | 2.59
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-01 16 | 16.9 | 23.4 | 35 | 4.35 | √ | 正常 | 31.2 | 43.2 | 50 | 8.06 | √ | 正常 | 0.725 | 1 | 5 | 0.192 | √ | 正常 | 10.2 | 263524 | 2.72
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-01 17 | 18.3 | 25.2 | 35 | 5.06 | √ | 正常 | 28.3 | 38.9 | 50 | 7.79 | √ | 正常 | 0.719 | 0.987 | 5 | 0.197 | √ | 正常 | 10.1 | 275219 | 2.84
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-01 18 | 15.5 | 21.2 | 35 | 4.2 | √ | 正常 | 30.6 | 42.1 | 50 | 8.35 | √ | 正常 | 0.76 | 1.05 | 5 | 0.208 | √ | 正常 | 10.1 | 274448 | 2.84
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-01 19 | 14.5 | 18.9 | 35 | 3.74 | √ | 正常 | 31.7 | 41.7 | 50 | 8.55 | √ | 正常 | 0.867 | 1.14 | 5 | 0.236 | √ | 正常 | 9.59 | 268856 | 2.76
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-01 20 | 15 | 19 | 35 | 4.08 | √ | 正常 | 33.6 | 43 | 50 | 9.1 | √ | 正常 | 0.832 | 1.07 | 5 | 0.224 | √ | 正常 | 9.28 | 270575 | 2.82
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-01 21 | 14.5 | 18.7 | 35 | 4.13 | √ | 正常 | 30.3 | 39.3 | 50 | 8.45 | √ | 正常 | 0.785 | 1.02 | 5 | 0.218 | √ | 正常 | 9.45 | 279370 | 2.93
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-01 22 | 20.4 | 26.4 | 35 | 5.13 | √ | 正常 | 30.3 | 39.4 | 50 | 7.71 | √ | 正常 | 0.721 | 0.936 | 5 | 0.184 | √ | 正常 | 9.44 | 254386 | 2.66
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-01 23 | 19 | 24.4 | 35 | 4.89 | √ | 正常 | 31.2 | 40.3 | 50 | 8.11 | √ | 正常 | 0.403 | 0.518 | 5 | 0.104 | √ | 正常 | 9.37 | 259577 | 2.72
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-02 00 | 19.6 | 25.9 | 35 | 5.15 | √ | 正常 | 32 | 42.2 | 50 | 8.39 | √ | 正常 | 0.302 | 0.399 | 5 | 0.0791 | √ | 正常 | 9.64 | 262332 | 2.74
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-02 01 | 16.2 | 21 | 35 | 4.4 | √ | 正常 | 31.7 | 41.2 | 50 | 8.31 | √ | 正常 | 0.319 | 0.415 | 5 | 0.0824 | √ | 正常 | 9.45 | 262068 | 2.71
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-02 02 | 9.96 | 13 | 35 | 2.78 | √ | 正常 | 31.4 | 40.7 | 50 | 8.67 | √ | 正常 | 0.751 | 0.977 | 5 | 0.21 | √ | 正常 | 9.44 | 276361 | 2.88
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-02 03 | 11.6 | 15.1 | 35 | 3.23 | √ | 正常 | 32.2 | 42.1 | 50 | 8.89 | √ | 正常 | 0.836 | 1.09 | 5 | 0.233 | √ | 正常 | 9.5 | 275513 | 2.85
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-02 04 | 12.6 | 16.5 | 35 | 3.42 | √ | 正常 | 30.9 | 40.6 | 50 | 8.43 | √ | 正常 | 0.884 | 1.16 | 5 | 0.242 | √ | 正常 | 9.57 | 272277 | 2.82
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-02 05 | 7.68 | 10.1 | 35 | 2.05 | √ | 正常 | 30.2 | 39.8 | 50 | 8.01 | √ | 正常 | 0.994 | 1.31 | 5 | 0.272 | √ | 正常 | 9.63 | 269433 | 2.78
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-02 06 | 6.25 | 8.14 | 35 | 1.61 | √ | 正常 | 29.9 | 39.1 | 50 | 7.83 | √ | 正常 | 1.08 | 1.41 | 5 | 0.283 | √ | 正常 | 9.51 | 261424 | 2.69
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-02 07 | 8.99 | 11.5 | 35 | 2.28 | √ | 正常 | 31.7 | 40.9 | 50 | 8.34 | √ | 正常 | 1.02 | 1.31 | 5 | 0.268 | √ | 正常 | 9.35 | 262398 | 2.72
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-02 08 | 10.3 | 13.8 | 35 | 2.87 | √ | 正常 | 31.5 | 42 | 50 | 8.58 | √ | 正常 | 0.695 | 0.929 | 5 | 0.189 | √ | 正常 | 9.76 | 272541 | 2.81
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-02 09 | 3.21 | 4.28 | 35 | 0.846 | √ | 正常 | 29.6 | 39.6 | 50 | 7.87 | √ | 正常 | 1.2 | 1.62 | 5 | 0.318 | √ | 正常 | 9.8 | 266100 | 2.75
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-02 10 | 12.1 | 15.7 | 35 | 3.35 | √ | 正常 | 29.9 | 38.9 | 50 | 8.43 | √ | 正常 | 0.785 | 1.02 | 5 | 0.22 | √ | 正常 | 9.46 | 281601 | 2.9
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-02 11 | 20.2 | 27.1 | 35 | 5.96 | √ | 正常 | 31.7 | 42.7 | 50 | 9.34 | √ | 正常 | 0.805 | 1.08 | 5 | 0.238 | √ | 正常 | 9.84 | 294593 | 3.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-02 12 | 10.1 | 14.3 | 35 | 2.97 | √ | 正常 | 28.3 | 39.5 | 50 | 8.3 | √ | 正常 | 1.02 | 1.41 | 5 | 0.31 | √ | 正常 | 10.2 | 302543 | 3.14
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-02 13 | 3.88 | 5.36 | 35 | 1.17 | √ | 正常 | 29.8 | 41.3 | 50 | 8.87 | √ | 正常 | 1.38 | 1.88 | 5 | 0.425 | √ | 正常 | 10.1 | 301290 | 3.11
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-02 14 | 6.92 | 9.5 | 35 | 2.06 | √ | 正常 | 26.3 | 36.3 | 50 | 7.84 | √ | 正常 | 1.33 | 1.82 | 5 | 0.394 | √ | 正常 | 10.1 | 298252 | 3.11
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-02 15 | 9.78 | 13.1 | 35 | 2.8 | √ | 正常 | 28.2 | 38.2 | 50 | 8.14 | √ | 正常 | 0.847 | 1.15 | 5 | 0.247 | √ | 正常 | 9.92 | 292184 | 3.03
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-02 16 | 17.8 | 23.9 | 35 | 5.22 | √ | 正常 | 28.3 | 38 | 50 | 8.36 | √ | 正常 | 0.805 | 1.08 | 5 | 0.238 | √ | 正常 | 9.83 | 295582 | 3.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-02 17 | 18.2 | 24 | 35 | 5.26 | √ | 正常 | 29.9 | 39.5 | 50 | 8.65 | √ | 正常 | 0.747 | 0.986 | 5 | 0.219 | √ | 正常 | 9.63 | 293670 | 3.04
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-02 18 | 12.6 | 16.8 | 35 | 3.58 | √ | 正常 | 33.5 | 44.8 | 50 | 9.55 | √ | 正常 | 0.845 | 1.13 | 5 | 0.244 | √ | 正常 | 9.78 | 289794 | 3.01
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-02 19 | 14.6 | 19.4 | 35 | 4.15 | √ | 正常 | 29.6 | 39.6 | 50 | 8.41 | √ | 正常 | 0.776 | 1.04 | 5 | 0.22 | √ | 正常 | 9.77 | 284035 | 2.97
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-02 20 | 12.4 | 16.8 | 35 | 3.43 | √ | 正常 | 29.4 | 39.8 | 50 | 8.18 | √ | 正常 | 0.728 | 0.986 | 5 | 0.209 | √ | 正常 | 9.92 | 288169 | 3.01
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-02 21 | 11.4 | 15.3 | 35 | 3.15 | √ | 正常 | 29.2 | 39.1 | 50 | 8.14 | √ | 正常 | 0.753 | 1.01 | 5 | 0.216 | √ | 正常 | 9.8 | 286041 | 2.98
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-02 22 | 12.3 | 16.3 | 35 | 3.55 | √ | 正常 | 29.8 | 40.1 | 50 | 8.62 | √ | 正常 | 0.751 | 1.01 | 5 | 0.221 | √ | 正常 | 9.82 | 293704 | 3.08
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-02 23 | 9.84 | 13.5 | 35 | 2.71 | √ | 正常 | 29 | 39.6 | 50 | 8.01 | √ | 正常 | 0.818 | 1.12 | 5 | 0.238 | √ | 正常 | 10 | 282511 | 2.96
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-03 00 | 8.45 | 11.5 | 35 | 2.4 | √ | 正常 | 27.1 | 37 | 50 | 7.52 | √ | 正常 | 0.775 | 1.06 | 5 | 0.222 | √ | 正常 | 10 | 285850 | 3
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-03 01 | 14.5 | 19 | 35 | 3.99 | √ | 正常 | 28.7 | 38.1 | 50 | 7.75 | √ | 正常 | 0.743 | 0.986 | 5 | 0.205 | √ | 正常 | 9.68 | 274836 | 2.88
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-03 02 | 13.9 | 18.2 | 35 | 3.79 | √ | 正常 | 29.8 | 38.9 | 50 | 8.18 | √ | 正常 | 0.832 | 1.08 | 5 | 0.228 | √ | 正常 | 9.48 | 273665 | 2.86
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-03 03 | 12.6 | 16.6 | 35 | 3.54 | √ | 正常 | 30.3 | 39.6 | 50 | 8.34 | √ | 正常 | 0.749 | 0.98 | 5 | 0.21 | √ | 正常 | 9.53 | 280452 | 2.92
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-03 04 | 17.2 | 22.6 | 35 | 4.86 | √ | 正常 | 29.2 | 38.2 | 50 | 8.19 | √ | 正常 | 0.836 | 1.09 | 5 | 0.24 | √ | 正常 | 9.54 | 286848 | 2.99
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-03 05 | 9.47 | 13.2 | 35 | 2.68 | √ | 正常 | 27.6 | 38.6 | 50 | 7.81 | √ | 正常 | 0.592 | 0.839 | 5 | 0.168 | √ | 正常 | 10.3 | 288870 | 2.99
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-03 06 | 11 | 15.3 | 35 | 3.01 | √ | 正常 | 27.9 | 38.7 | 50 | 7.59 | √ | 正常 | 0.648 | 0.898 | 5 | 0.186 | √ | 正常 | 10.2 | 285006 | 2.93
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-03 07 | 9.64 | 13.5 | 35 | 2.65 | √ | 正常 | 27.2 | 37.9 | 50 | 7.44 | √ | 正常 | 0.788 | 1.1 | 5 | 0.215 | √ | 正常 | 10.2 | 273734 | 2.83
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-03 08 | 8.35 | 12 | 35 | 2.25 | √ | 正常 | 28 | 39.7 | 50 | 7.67 | √ | 正常 | 0.71 | 1.01 | 5 | 0.194 | √ | 正常 | 10.4 | 274007 | 2.83
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-03 09 | 11.4 | 16.6 | 35 | 2.9 | √ | 正常 | 26.5 | 38.5 | 50 | 6.83 | √ | 正常 | 0.803 | 1.17 | 5 | 0.208 | √ | 正常 | 10.6 | 259995 | 2.71
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-03 10 | 15.9 | 22.4 | 35 | 4.41 | √ | 正常 | 25.2 | 35.7 | 50 | 6.94 | √ | 正常 | 0.759 | 1.08 | 5 | 0.216 | √ | 正常 | 10.4 | 285517 | 2.95
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-03 11 | 19.1 | 26.6 | 35 | 4.9 | √ | 正常 | 29.1 | 40.6 | 50 | 7.56 | √ | 正常 | 0.768 | 1.07 | 5 | 0.202 | √ | 正常 | 10.2 | 263946 | 2.74
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-03 12 | 19.2 | 27.2 | 35 | 4.85 | √ | 正常 | 28.6 | 40.7 | 50 | 7.13 | √ | 正常 | 0.781 | 1.11 | 5 | 0.2 | √ | 正常 | 10.4 | 255168 | 2.63
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-03 13 | 13.9 | 19.4 | 35 | 3.49 | √ | 正常 | 28.1 | 39.4 | 50 | 7.22 | √ | 正常 | 1.01 | 1.42 | 5 | 0.267 | √ | 正常 | 10.3 | 261201 | 2.7
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-03 14 | 6.93 | 9.72 | 35 | 1.82 | √ | 正常 | 30.4 | 43.5 | 50 | 8.37 | √ | 正常 | 1.41 | 2.01 | 5 | 0.399 | √ | 正常 | 10.5 | 273616 | 2.82
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-03 15 | 10.6 | 15.2 | 35 | 2.67 | √ | 正常 | 28.5 | 40.5 | 50 | 7.18 | √ | 正常 | 1.09 | 1.54 | 5 | 0.275 | √ | 正常 | 10.5 | 252609 | 2.59
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-03 16 | 7.71 | 10.8 | 35 | 2.18 | √ | 正常 | 29.2 | 41.3 | 50 | 7.82 | √ | 正常 | 0.902 | 1.27 | 5 | 0.238 | √ | 正常 | 10.4 | 267948 | 2.76
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-03 17 | 7.1 | 9.96 | 35 | 1.7 | √ | 正常 | 28.2 | 39.3 | 50 | 6.76 | √ | 正常 | 0.886 | 1.23 | 5 | 0.22 | √ | 正常 | 10.2 | 240722 | 2.47
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-03 18 | 12.2 | 16.1 | 35 | 3.23 | √ | 正常 | 28.6 | 37.8 | 50 | 7.55 | √ | 正常 | 0.803 | 1.06 | 5 | 0.217 | √ | 正常 | 9.64 | 269016 | 2.78
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-03 19 | 22.6 | 29.3 | 35 | 6.37 | √ | 正常 | 33.5 | 43.7 | 50 | 9.54 | √ | 正常 | 0.723 | 0.941 | 5 | 0.205 | √ | 正常 | 9.47 | 283222 | 2.95
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-03 20 | 21.7 | 28.7 | 35 | 5.93 | √ | 正常 | 32.2 | 42.8 | 50 | 8.8 | √ | 正常 | 0.724 | 0.961 | 5 | 0.198 | √ | 正常 | 9.7 | 274084 | 2.86
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-03 21 | 14.6 | 19.7 | 35 | 4.25 | √ | 正常 | 32.6 | 44.2 | 50 | 9.34 | √ | 正常 | 0.733 | 0.994 | 5 | 0.207 | √ | 正常 | 9.92 | 286580 | 2.98
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-03 22 | 7.95 | 10.9 | 35 | 2.05 | √ | 正常 | 32.1 | 43.8 | 50 | 8.75 | √ | 正常 | 0.862 | 1.17 | 5 | 0.234 | √ | 正常 | 10 | 274065 | 2.85
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-03 23 | 7.93 | 10.7 | 35 | 2.26 | √ | 正常 | 32.2 | 43.5 | 50 | 9.1 | √ | 正常 | 0.785 | 1.06 | 5 | 0.221 | √ | 正常 | 9.89 | 283169 | 2.93
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-04 00 | 12.9 | 17.3 | 35 | 3.69 | √ | 正常 | 31.2 | 41.8 | 50 | 8.88 | √ | 正常 | 0.83 | 1.11 | 5 | 0.236 | √ | 正常 | 9.8 | 284678 | 2.94
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-04 01 | 15.4 | 21.3 | 35 | 4.52 | √ | 正常 | 32.7 | 45.1 | 50 | 9.54 | √ | 正常 | 0.845 | 1.17 | 5 | 0.247 | √ | 正常 | 10.1 | 291732 | 3.03
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-04 02 | 8.89 | 12.3 | 35 | 2.62 | √ | 正常 | 29.5 | 41.2 | 50 | 8.36 | √ | 正常 | 0.895 | 1.24 | 5 | 0.251 | √ | 正常 | 10.2 | 289338 | 3
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-04 03 | 2.74 | 3.78 | 35 | 0.794 | √ | 正常 | 31.4 | 43.4 | 50 | 8.99 | √ | 正常 | 1.12 | 1.53 | 5 | 0.32 | √ | 正常 | 10.2 | 286204 | 2.98
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-04 04 | 8.16 | 11.3 | 35 | 2.15 | √ | 正常 | 29.3 | 40.9 | 50 | 7.75 | √ | 正常 | 0.798 | 1.11 | 5 | 0.217 | √ | 正常 | 10.2 | 269740 | 2.79
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-04 05 | 13.6 | 19.5 | 35 | 3.67 | √ | 正常 | 28.5 | 40.9 | 50 | 7.71 | √ | 正常 | 0.78 | 1.12 | 5 | 0.214 | √ | 正常 | 10.6 | 275063 | 2.86
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-04 06 | 13.7 | 19.6 | 35 | 3.97 | √ | 正常 | 28.5 | 41.1 | 50 | 7.9 | √ | 正常 | 0.852 | 1.23 | 5 | 0.234 | √ | 正常 | 10.6 | 276881 | 2.87
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-04 07 | 10.7 | 15.3 | 35 | 2.8 | √ | 正常 | 28 | 40 | 50 | 7.2 | √ | 正常 | 0.799 | 1.14 | 5 | 0.206 | √ | 正常 | 10.5 | 256879 | 2.67
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-04 08 | 4.17 | 6.08 | 35 | 1.05 | √ | 正常 | 30.4 | 44.7 | 50 | 7.81 | √ | 正常 | 1.03 | 1.52 | 5 | 0.269 | √ | 正常 | 10.8 | 256837 | 2.67
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-04 09 | 2.08 | 3.02 | 35 | 0.507 | √ | 正常 | 25.5 | 37 | 50 | 6.23 | √ | 正常 | 1.2 | 1.74 | 5 | 0.3 | √ | 正常 | 10.7 | 250845 | 2.59
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-04 10 | 16.4 | 23 | 35 | 4.19 | √ | 正常 | 24.9 | 35.2 | 50 | 6.35 | √ | 正常 | 0.79 | 1.11 | 5 | 0.205 | √ | 正常 | 10.4 | 259336 | 2.68
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-04 11 | 13.3 | 18.5 | 35 | 3.31 | √ | 正常 | 25.1 | 34.9 | 50 | 6.28 | √ | 正常 | 0.808 | 1.12 | 5 | 0.205 | √ | 正常 | 10.2 | 253831 | 2.63
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-04 12 | 8.73 | 12.2 | 35 | 2.18 | √ | 正常 | 28.7 | 40.6 | 50 | 7.2 | √ | 正常 | 0.957 | 1.35 | 5 | 0.242 | √ | 正常 | 10.3 | 251291 | 2.6
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-04 13 | 11.9 | 16.4 | 35 | 2.99 | √ | 正常 | 25.9 | 35.8 | 50 | 6.48 | √ | 正常 | 0.839 | 1.16 | 5 | 0.207 | √ | 正常 | 10.1 | 250193 | 2.58
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-04 14 | 7.82 | 10.8 | 35 | 1.95 | √ | 正常 | 28.1 | 38.6 | 50 | 7.06 | √ | 正常 | 0.766 | 1.05 | 5 | 0.192 | √ | 正常 | 10 | 250961 | 2.59
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-04 15 | 12 | 16.9 | 35 | 3.08 | √ | 正常 | 29.6 | 41.7 | 50 | 7.58 | √ | 正常 | 0.8 | 1.12 | 5 | 0.205 | √ | 正常 | 10.3 | 255937 | 2.64
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-04 16 | 13.2 | 19 | 35 | 3.09 | √ | 正常 | 28.1 | 40.9 | 50 | 6.69 | √ | 正常 | 0.798 | 1.15 | 5 | 0.187 | √ | 正常 | 10.6 | 234901 | 2.42
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-04 17 | 17.9 | 24.3 | 35 | 3.95 | √ | 正常 | 25.2 | 34.2 | 50 | 5.56 | √ | 正常 | 0.746 | 1.01 | 5 | 0.164 | √ | 正常 | 9.94 | 220665 | 2.27
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-04 18 | 16.6 | 23.1 | 35 | 3.89 | √ | 正常 | 29 | 40.5 | 50 | 6.83 | √ | 正常 | 0.818 | 1.14 | 5 | 0.192 | √ | 正常 | 10.2 | 233954 | 2.4
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-04 19 | 14.4 | 19.7 | 35 | 3.35 | √ | 正常 | 28.8 | 39.7 | 50 | 6.69 | √ | 正常 | 0.825 | 1.13 | 5 | 0.192 | √ | 正常 | 10.1 | 232563 | 2.4
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-04 20 | 15.5 | 21.1 | 35 | 3.7 | √ | 正常 | 28.7 | 39.2 | 50 | 6.84 | √ | 正常 | 0.755 | 1.03 | 5 | 0.181 | √ | 正常 | 10 | 238193 | 2.46
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-04 21 | 12.4 | 17.1 | 35 | 2.94 | √ | 正常 | 33.4 | 46.2 | 50 | 7.88 | √ | 正常 | 0.754 | 1.04 | 5 | 0.177 | √ | 正常 | 10.1 | 235553 | 2.44
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-04 22 | 6.86 | 9.5 | 35 | 1.47 | √ | 正常 | 30.7 | 42.8 | 50 | 6.69 | √ | 正常 | 0.818 | 1.14 | 5 | 0.178 | √ | 正常 | 10.2 | 218350 | 2.27
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-04 23 | 7.29 | 10.3 | 35 | 1.66 | √ | 正常 | 29.5 | 41.7 | 50 | 6.74 | √ | 正常 | 0.747 | 1.06 | 5 | 0.169 | √ | 正常 | 10.4 | 227114 | 2.35
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-05 00 | 7.92 | 11.1 | 35 | 1.82 | √ | 正常 | 27.8 | 39.2 | 50 | 6.39 | √ | 正常 | 0.711 | 1 | 5 | 0.164 | √ | 正常 | 10.3 | 229370 | 2.37
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-05 01 | 8.43 | 12 | 35 | 1.94 | √ | 正常 | 27.6 | 39.3 | 50 | 6.42 | √ | 正常 | 0.769 | 1.1 | 5 | 0.179 | √ | 正常 | 10.5 | 233062 | 2.41
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-05 02 | 6.76 | 9.44 | 35 | 1.44 | √ | 正常 | 28.3 | 40 | 50 | 6.06 | √ | 正常 | 0.722 | 1.02 | 5 | 0.154 | √ | 正常 | 10.3 | 214202 | 2.21
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-05 03 | 6.71 | 9.4 | 35 | 1.58 | √ | 正常 | 27.8 | 39.2 | 50 | 6.48 | √ | 正常 | 0.779 | 1.1 | 5 | 0.182 | √ | 正常 | 10.3 | 234166 | 2.43
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-05 04 | 7.22 | 9.93 | 35 | 1.61 | √ | 正常 | 30.1 | 41.8 | 50 | 6.58 | √ | 正常 | 0.804 | 1.11 | 5 | 0.175 | √ | 正常 | 10.2 | 218236 | 2.27
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-05 05 | 8.38 | 11.9 | 35 | 1.82 | √ | 正常 | 30.1 | 42.7 | 50 | 6.53 | √ | 正常 | 0.734 | 1.04 | 5 | 0.162 | √ | 正常 | 10.4 | 218615 | 2.27
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-05 06 | 13.5 | 18.7 | 35 | 2.95 | √ | 正常 | 31 | 43.1 | 50 | 6.83 | √ | 正常 | 0.8 | 1.11 | 5 | 0.177 | √ | 正常 | 10.2 | 221513 | 2.29
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-05 07 | 15.4 | 22.1 | 35 | 3.46 | √ | 正常 | 31.6 | 45.2 | 50 | 7.1 | √ | 正常 | 0.856 | 1.22 | 5 | 0.192 | √ | 正常 | 10.5 | 224449 | 2.33
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-05 08 | 16.7 | 23.9 | 35 | 3.91 | √ | 正常 | 29.3 | 41.9 | 50 | 6.87 | √ | 正常 | 0.782 | 1.12 | 5 | 0.187 | √ | 正常 | 10.5 | 238391 | 2.46
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-05 09 | 13.2 | 19 | 35 | 3.15 | √ | 正常 | 26.7 | 38.4 | 50 | 6.51 | √ | 正常 | 0.808 | 1.16 | 5 | 0.197 | √ | 正常 | 10.6 | 244459 | 2.52
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-05 10 | 12.6 | 17.9 | 35 | 2.86 | √ | 正常 | 25.5 | 36.4 | 50 | 5.84 | √ | 正常 | 0.842 | 1.2 | 5 | 0.192 | √ | 正常 | 10.5 | 228519 | 2.36
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-05 11 | 13 | 18.3 | 35 | 2.91 | √ | 正常 | 28.8 | 40.7 | 50 | 6.41 | √ | 正常 | 0.787 | 1.11 | 5 | 0.178 | √ | 正常 | 10.4 | 222039 | 2.29
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-05 12 | 11.8 | 16.9 | 35 | 2.95 | √ | 正常 | 27.9 | 40.2 | 50 | 6.99 | √ | 正常 | 0.852 | 1.22 | 5 | 0.214 | √ | 正常 | 10.5 | 249927 | 2.56
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-05 13 | 10.7 | 15.4 | 35 | 2.44 | √ | 正常 | 27.6 | 39.8 | 50 | 6.31 | √ | 正常 | 0.864 | 1.25 | 5 | 0.198 | √ | 正常 | 10.6 | 229284 | 2.35
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-05 14 | 13.4 | 19.1 | 35 | 2.33 | √ | 正常 | 28.5 | 40.7 | 50 | 4.96 | √ | 正常 | 0.694 | 0.99 | 5 | 0.119 | √ | 正常 | 10.5 | 226796 | 2.42
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-05 15 | 9.03 | 12.9 | 35 | 1.63 | √ | 正常 | 29.3 | 42 | 50 | 5.36 | √ | 正常 | 0.827 | 1.18 | 5 | 0.152 | √ | 正常 | 10.5 | 183072 | 2.38
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-05 16 | 11.4 | 16.5 | 35 | 2.58 | √ | 正常 | 30.5 | 44.4 | 50 | 6.79 | √ | 正常 | 0.829 | 1.21 | 5 | 0.188 | √ | 正常 | 10.7 | 227679 | 2.42
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-05 17 | 11.4 | 16.4 | 35 | 2.71 | √ | 正常 | 28.6 | 41.3 | 50 | 6.77 | √ | 正常 | 0.699 | 1.01 | 5 | 0.166 | √ | 正常 | 10.6 | 236995 | 2.41
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-05 18 | 7.49 | 10.2 | 35 | 1.72 | √ | 正常 | 26.5 | 36.1 | 50 | 5.99 | √ | 正常 | 0.746 | 1.02 | 5 | 0.169 | √ | 正常 | 10 | 224530 | 2.31
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-05 19 | 12 | 16.5 | 35 | 3.04 | √ | 正常 | 31.7 | 43.5 | 50 | 7.97 | √ | 正常 | 0.824 | 1.13 | 5 | 0.207 | √ | 正常 | 10.1 | 251102 | 2.61
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-05 20 | 7.62 | 10.6 | 35 | 1.91 | √ | 正常 | 28.3 | 39.2 | 50 | 7.01 | √ | 正常 | 0.703 | 0.971 | 5 | 0.172 | √ | 正常 | 10.1 | 245020 | 2.54
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-05 21 | 12.9 | 17.7 | 35 | 3.25 | √ | 正常 | 29.7 | 40.8 | 50 | 7.53 | √ | 正常 | 0.8 | 1.1 | 5 | 0.202 | √ | 正常 | 10.1 | 254492 | 2.64
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-05 22 | 13 | 18.1 | 35 | 2.84 | √ | 正常 | 32.7 | 45.7 | 50 | 7.25 | √ | 正常 | 0.845 | 1.18 | 5 | 0.186 | √ | 正常 | 10.2 | 220339 | 2.29
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-05 23 | 12.2 | 17.1 | 35 | 2.87 | √ | 正常 | 31.5 | 44.6 | 50 | 7.44 | √ | 正常 | 0.813 | 1.15 | 5 | 0.191 | √ | 正常 | 10.4 | 236480 | 2.46
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-06 00 | 12.9 | 18.2 | 35 | 2.75 | √ | 正常 | 28.9 | 41.3 | 50 | 6.06 | √ | 正常 | 0.889 | 1.27 | 5 | 0.192 | √ | 正常 | 10.4 | 217232 | 2.25
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-06 01 | 12.3 | 17.7 | 35 | 2.84 | √ | 正常 | 28.9 | 41.8 | 50 | 6.67 | √ | 正常 | 0.915 | 1.32 | 5 | 0.215 | √ | 正常 | 10.6 | 237471 | 2.45
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-06 02 | 13.6 | 19.3 | 35 | 3.6 | √ | 正常 | 27.1 | 38.7 | 50 | 7.12 | √ | 正常 | 0.838 | 1.19 | 5 | 0.22 | √ | 正常 | 10.5 | 263078 | 2.72
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-06 03 | 9.18 | 13.3 | 35 | 1.92 | √ | 正常 | 27.1 | 39.4 | 50 | 5.82 | √ | 正常 | 0.806 | 1.17 | 5 | 0.168 | √ | 正常 | 10.6 | 211865 | 2.19
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-06 04 | 10.3 | 14.9 | 35 | 2.46 | √ | 正常 | 26.5 | 38.6 | 50 | 6.32 | √ | 正常 | 0.839 | 1.22 | 5 | 0.2 | √ | 正常 | 10.7 | 239154 | 2.48
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-06 05 | 10.9 | 15.6 | 35 | 2.59 | √ | 正常 | 25.7 | 37 | 50 | 5.99 | √ | 正常 | 0.789 | 1.13 | 5 | 0.182 | √ | 正常 | 10.6 | 234375 | 2.43
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-06 06 | 11 | 16.1 | 35 | 2.7 | √ | 正常 | 26.8 | 39.1 | 50 | 6.58 | √ | 正常 | 0.867 | 1.26 | 5 | 0.213 | √ | 正常 | 10.7 | 245598 | 2.54
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-06 07 | 11.2 | 16.5 | 35 | 2.74 | √ | 正常 | 29.6 | 43.7 | 50 | 7.21 | √ | 正常 | 0.898 | 1.32 | 5 | 0.219 | √ | 正常 | 10.8 | 243279 | 2.5
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-06 08 | 10.5 | 15.5 | 35 | 2.46 | √ | 正常 | 30.7 | 45.4 | 50 | 7.31 | √ | 正常 | 0.826 | 1.22 | 5 | 0.2 | √ | 正常 | 10.8 | 241117 | 2.47
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-06 09 | 9.43 | 14.1 | 35 | 2.32 | √ | 正常 | 30 | 45.2 | 50 | 7.36 | √ | 正常 | 0.828 | 1.25 | 5 | 0.202 | √ | 正常 | 11 | 244734 | 2.5
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-06 10 | 10.5 | 15.5 | 35 | 2.56 | √ | 正常 | 28.8 | 42.6 | 50 | 6.99 | √ | 正常 | 0.884 | 1.31 | 5 | 0.218 | √ | 正常 | 10.8 | 247247 | 2.54
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-06 11 | 11.8 | 17.2 | 35 | 2.75 | √ | 正常 | 28.6 | 41.8 | 50 | 6.61 | √ | 正常 | 0.839 | 1.22 | 5 | 0.197 | √ | 正常 | 10.7 | 239346 | 2.47
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-06 12 | 8.64 | 13.2 | 35 | 2 | √ | 正常 | 32.3 | 49.6 | 50 | 7.58 | √ | 正常 | 0.861 | 1.32 | 5 | 0.201 | √ | 正常 | 11.2 | 237063 | 2.43
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-06 13 | 5.86 | 8.73 | 35 | 1.38 | √ | 正常 | 28.6 | 42.5 | 50 | 6.67 | √ | 正常 | 0.762 | 1.13 | 5 | 0.178 | √ | 正常 | 10.9 | 237897 | 2.44
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-06 14 | 5.34 | 7.83 | 35 | 1.22 | √ | 正常 | 27.6 | 40.8 | 50 | 6.12 | √ | 正常 | 0.727 | 1.07 | 5 | 0.162 | √ | 正常 | 10.8 | 222882 | 2.29
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-06 15 | 4.73 | 6.9 | 35 | 1.09 | √ | 正常 | 25.4 | 37.1 | 50 | 5.7 | √ | 正常 | 0.804 | 1.17 | 5 | 0.18 | √ | 正常 | 10.7 | 223706 | 2.3
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-06 16 | 5.05 | 7.37 | 35 | 1.22 | √ | 正常 | 25 | 36.7 | 50 | 5.73 | √ | 正常 | 0.715 | 1.05 | 5 | 0.168 | √ | 正常 | 10.8 | 234758 | 2.4
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-06 17 | 5.97 | 8.67 | 35 | 1.3 | √ | 正常 | 26.2 | 38 | 50 | 5.63 | √ | 正常 | 0.704 | 1.02 | 5 | 0.151 | √ | 正常 | 10.6 | 212427 | 2.16
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-06 18 | 6.41 | 9.21 | 35 | 1.4 | √ | 正常 | 28.6 | 41.2 | 50 | 6.19 | √ | 正常 | 0.833 | 1.2 | 5 | 0.179 | √ | 正常 | 10.6 | 214293 | 2.2
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-06 19 | 7.93 | 11.4 | 35 | 1.57 | √ | 正常 | 28.4 | 41.2 | 50 | 5.74 | √ | 正常 | 0.815 | 1.18 | 5 | 0.165 | √ | 正常 | 10.6 | 200990 | 2.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-06 20 | 9.82 | 13.9 | 35 | 2.17 | √ | 正常 | 27.3 | 38.7 | 50 | 6.03 | √ | 正常 | 0.774 | 1.1 | 5 | 0.171 | √ | 正常 | 10.4 | 219679 | 2.26
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-06 21 | 9.99 | 14.1 | 35 | 2.37 | √ | 正常 | 27.1 | 38.4 | 50 | 6.48 | √ | 正常 | 0.805 | 1.14 | 5 | 0.191 | √ | 正常 | 10.4 | 238565 | 2.45
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-06 22 | 12 | 16.7 | 35 | 2.74 | √ | 正常 | 25.6 | 36.1 | 50 | 5.82 | √ | 正常 | 0.828 | 1.17 | 5 | 0.19 | √ | 正常 | 10.3 | 228507 | 2.35
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-06 23 | 15.8 | 21.6 | 35 | 3.66 | √ | 正常 | 29.7 | 41.8 | 50 | 6.72 | √ | 正常 | 0.826 | 1.16 | 5 | 0.189 | √ | 正常 | 10.2 | 228652 | 2.36
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-07 00 | 9.64 | 14 | 35 | 2.27 | √ | 正常 | 28.7 | 42 | 50 | 6.76 | √ | 正常 | 0.849 | 1.24 | 5 | 0.2 | √ | 正常 | 10.7 | 234758 | 2.42
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-07 01 | 10.7 | 15.8 | 35 | 2.4 | √ | 正常 | 29.9 | 44.6 | 50 | 6.76 | √ | 正常 | 0.9 | 1.34 | 5 | 0.203 | √ | 正常 | 10.9 | 225305 | 2.31
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-07 02 | 11.1 | 16.6 | 35 | 2.55 | √ | 正常 | 30.1 | 45.4 | 50 | 6.92 | √ | 正常 | 0.85 | 1.28 | 5 | 0.194 | √ | 正常 | 11 | 230734 | 2.36
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-07 03 | 11.4 | 17.1 | 35 | 2.47 | √ | 正常 | 27.7 | 41.5 | 50 | 5.99 | √ | 正常 | 0.87 | 1.3 | 5 | 0.188 | √ | 正常 | 11 | 215622 | 2.2
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-07 04 | 16.3 | 23.4 | 35 | 3.29 | √ | 正常 | 26.3 | 37.9 | 50 | 5.37 | √ | 正常 | 0.93 | 1.34 | 5 | 0.19 | √ | 正常 | 10.6 | 206649 | 2.1
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-07 05 | 12.4 | 17.7 | 35 | 2.88 | √ | 正常 | 26.1 | 37.3 | 50 | 6.04 | √ | 正常 | 0.843 | 1.2 | 5 | 0.194 | √ | 正常 | 10.5 | 231368 | 2.35
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-07 06 | 12.2 | 17.3 | 35 | 2.77 | √ | 正常 | 26.6 | 38 | 50 | 6.05 | √ | 正常 | 0.906 | 1.29 | 5 | 0.207 | √ | 正常 | 10.5 | 228570 | 2.34
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-07 07 | 10.8 | 15.4 | 35 | 2.34 | √ | 正常 | 26.5 | 37.9 | 50 | 5.81 | √ | 正常 | 0.812 | 1.16 | 5 | 0.176 | √ | 正常 | 10.5 | 219462 | 2.24
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-07 08 | 13.1 | 18.3 | 35 | 2.76 | √ | 正常 | 26.4 | 36.9 | 50 | 5.6 | √ | 正常 | 0.832 | 1.16 | 5 | 0.178 | √ | 正常 | 10.3 | 219633 | 2.25
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-07 09 | 14.2 | 19.6 | 35 | 3.08 | √ | 正常 | 27.7 | 38.1 | 50 | 5.97 | √ | 正常 | 0.859 | 1.18 | 5 | 0.186 | √ | 正常 | 10.1 | 219138 | 2.25
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-07 10 | 15.6 | 21.1 | 35 | 3.52 | √ | 正常 | 28.7 | 38.9 | 50 | 6.51 | √ | 正常 | 0.949 | 1.28 | 5 | 0.215 | √ | 正常 | 9.92 | 226970 | 2.33
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-07 11 | 13.1 | 17.9 | 35 | 2.84 | √ | 正常 | 29.3 | 40 | 50 | 6.34 | √ | 正常 | 1.01 | 1.38 | 5 | 0.22 | √ | 正常 | 9.98 | 216719 | 2.24
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-07 12 | 13.3 | 18 | 35 | 2.93 | √ | 正常 | 29.4 | 39.8 | 50 | 6.47 | √ | 正常 | 0.808 | 1.09 | 5 | 0.177 | √ | 正常 | 9.92 | 218474 | 2.27
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-07 13 | 15.2 | 20.1 | 35 | 3.69 | √ | 正常 | 31.8 | 42.3 | 50 | 7.72 | √ | 正常 | 0.871 | 1.16 | 5 | 0.211 | √ | 正常 | 9.72 | 242592 | 2.53
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-07 14 | 13.4 | 17.8 | 35 | 3.14 | √ | 正常 | 29 | 38.6 | 50 | 6.83 | √ | 正常 | 0.825 | 1.1 | 5 | 0.19 | √ | 正常 | 9.7 | 233212 | 2.44
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-07 15 | 11.4 | 15.8 | 35 | 2.53 | √ | 正常 | 31.9 | 44.3 | 50 | 7.03 | √ | 正常 | 0.931 | 1.29 | 5 | 0.206 | √ | 正常 | 10.2 | 220390 | 2.3
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-07 16 | 9.11 | 13.2 | 35 | 2.08 | √ | 正常 | 26.5 | 38.6 | 50 | 5.94 | √ | 正常 | 0.901 | 1.31 | 5 | 0.203 | √ | 正常 | 10.7 | 225830 | 2.34
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-07 17 | 10.9 | 15.7 | 35 | 2.52 | √ | 正常 | 29.1 | 42 | 50 | 6.72 | √ | 正常 | 0.904 | 1.3 | 5 | 0.208 | √ | 正常 | 10.6 | 230680 | 2.39
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-07 18 | 11.1 | 16.4 | 35 | 2.54 | √ | 正常 | 30 | 44.4 | 50 | 6.89 | √ | 正常 | 1.01 | 1.5 | 5 | 0.233 | √ | 正常 | 10.8 | 229767 | 2.38
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-07 19 | 15.2 | 20.8 | 35 | 3.74 | √ | 正常 | 24.4 | 33.6 | 50 | 6 | √ | 正常 | 0.976 | 1.34 | 5 | 0.24 | √ | 正常 | 10.1 | 245916 | 2.55
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-07 20 | 14.7 | 19.7 | 35 | 3.51 | √ | 正常 | 28 | 37.5 | 50 | 6.67 | √ | 正常 | 0.906 | 1.21 | 5 | 0.217 | √ | 正常 | 9.81 | 247592 | 2.58
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-07 21 | 12.3 | 16.4 | 35 | 3.08 | √ | 正常 | 30 | 40 | 50 | 7.54 | √ | 正常 | 0.974 | 1.3 | 5 | 0.245 | √ | 正常 | 9.74 | 251605 | 2.63
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-07 22 | 11.2 | 15.7 | 35 | 2.5 | √ | 正常 | 27 | 37.8 | 50 | 6.11 | √ | 正常 | 1 | 1.4 | 5 | 0.226 | √ | 正常 | 10.3 | 231162 | 2.41
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-07 23 | 11.7 | 16.5 | 35 | 2.77 | √ | 正常 | 28.1 | 39.5 | 50 | 6.64 | √ | 正常 | 0.932 | 1.31 | 5 | 0.227 | √ | 正常 | 10.3 | 240582 | 2.5
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-08 00 | 13.2 | 18.5 | 35 | 3.38 | √ | 正常 | 28.6 | 40.4 | 50 | 7.36 | √ | 正常 | 1.05 | 1.48 | 5 | 0.271 | √ | 正常 | 10.4 | 258104 | 2.68
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-08 01 | 14 | 19 | 35 | 3.36 | √ | 正常 | 28 | 38.2 | 50 | 6.7 | √ | 正常 | 1.05 | 1.43 | 5 | 0.252 | √ | 正常 | 9.98 | 239546 | 2.47
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-08 02 | 13.6 | 17.9 | 35 | 3.45 | √ | 正常 | 29.4 | 39 | 50 | 7.5 | √ | 正常 | 1.02 | 1.35 | 5 | 0.262 | √ | 正常 | 9.66 | 254771 | 2.64
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-08 03 | 8.35 | 11.3 | 35 | 2.21 | √ | 正常 | 31 | 41.8 | 50 | 8.21 | √ | 正常 | 0.981 | 1.32 | 5 | 0.261 | √ | 正常 | 9.84 | 264891 | 2.76
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-08 04 | 4.88 | 6.56 | 35 | 1.27 | √ | 正常 | 29.9 | 40.4 | 50 | 7.74 | √ | 正常 | 0.965 | 1.3 | 5 | 0.25 | √ | 正常 | 9.9 | 259039 | 2.71
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-08 05 | 8.76 | 12.1 | 35 | 2.35 | √ | 正常 | 29 | 40.2 | 50 | 7.72 | √ | 正常 | 0.457 | 0.633 | 5 | 0.123 | √ | 正常 | 10.2 | 270082 | 2.82
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-08 06 | 12.3 | 17.2 | 35 | 2.95 | √ | 正常 | 29 | 40.7 | 50 | 6.97 | √ | 正常 | 0.323 | 0.452 | 5 | 0.0769 | √ | 正常 | 10.3 | 240321 | 2.5
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-08 07 | 5.63 | 7.75 | 35 | 1.44 | √ | 正常 | 28 | 39 | 50 | 7.14 | √ | 正常 | 1.62 | 2.25 | 5 | 0.424 | √ | 正常 | 10.2 | 255572 | 2.65
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-08 08 | 2.19 | 3 | 35 | 0.54 | √ | 正常 | 29.3 | 40.2 | 50 | 7.38 | √ | 正常 | 0.503 | 0.688 | 5 | 0.123 | √ | 正常 | 10 | 249880 | 2.6
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-08 09 | 2.31 | 3.03 | 35 | 0.612 | √ | 正常 | 30.5 | 40.1 | 50 | 8.12 | √ | 正常 | 0.527 | 0.692 | 5 | 0.14 | √ | 正常 | 9.57 | 266347 | 2.77
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-08 10 | 11.8 | 15.4 | 35 | 3.11 | √ | 正常 | 33.3 | 43.4 | 50 | 8.74 | √ | 正常 | 0.527 | 0.688 | 5 | 0.139 | √ | 正常 | 9.5 | 262874 | 2.74
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-08 11 | 16.1 | 20.8 | 35 | 4.23 | √ | 正常 | 30.9 | 40.2 | 50 | 8.17 | √ | 正常 | 0.484 | 0.63 | 5 | 0.128 | √ | 正常 | 9.43 | 263432 | 2.78
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-08 12 | 16.3 | 21.8 | 35 | 4.27 | √ | 正常 | 33.1 | 44.4 | 50 | 8.77 | √ | 正常 | 0.452 | 0.608 | 5 | 0.12 | √ | 正常 | 9.82 | 265530 | 2.8
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-08 13 | 11.8 | 16.5 | 35 | 3.12 | √ | 正常 | 28.6 | 40 | 50 | 7.56 | √ | 正常 | 0.444 | 0.62 | 5 | 0.118 | √ | 正常 | 10.2 | 265182 | 2.76
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-08 14 | 16.3 | 22 | 35 | 4.35 | √ | 正常 | 35.1 | 47.7 | 50 | 9.38 | √ | 正常 | 0.864 | 1.19 | 5 | 0.231 | √ | 正常 | 9.88 | 267423 | 2.8
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-08 15 | 12.1 | 17.1 | 35 | 2.96 | √ | 正常 | 28.1 | 39.6 | 50 | 6.9 | √ | 正常 | 1.02 | 1.44 | 5 | 0.256 | √ | 正常 | 10.4 | 254195 | 2.65
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-08 16 | 13.8 | 19.1 | 35 | 3.2 | √ | 正常 | 26.6 | 37.1 | 50 | 6.2 | √ | 正常 | 1.07 | 1.49 | 5 | 0.247 | √ | 正常 | 10.2 | 232303 | 2.42
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-08 17 | 15.3 | 21.1 | 35 | 3.51 | √ | 正常 | 27.4 | 37.9 | 50 | 6.25 | √ | 正常 | 0.997 | 1.38 | 5 | 0.226 | √ | 正常 | 10.1 | 227934 | 2.37
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-08 18 | 17.7 | 23.7 | 35 | 4.34 | √ | 正常 | 27.1 | 36.3 | 50 | 6.68 | √ | 正常 | 0.941 | 1.26 | 5 | 0.232 | √ | 正常 | 9.82 | 246572 | 2.57
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-08 19 | 15.9 | 21.5 | 35 | 3.89 | √ | 正常 | 29.4 | 40 | 50 | 7.18 | √ | 正常 | 1.06 | 1.45 | 5 | 0.26 | √ | 正常 | 9.96 | 244403 | 2.54
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-08 20 | 15.1 | 20.9 | 35 | 3.71 | √ | 正常 | 29.3 | 40.5 | 50 | 7.23 | √ | 正常 | 0.995 | 1.38 | 5 | 0.245 | √ | 正常 | 10.2 | 246979 | 2.56
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-08 21 | 12.4 | 16.9 | 35 | 3.06 | √ | 正常 | 28.1 | 38.4 | 50 | 6.95 | √ | 正常 | 1.03 | 1.4 | 5 | 0.253 | √ | 正常 | 9.97 | 246638 | 2.56
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-08 22 | 12.6 | 17.6 | 35 | 3.27 | √ | 正常 | 30.4 | 42.4 | 50 | 7.83 | √ | 正常 | 1.07 | 1.49 | 5 | 0.276 | √ | 正常 | 10.3 | 257990 | 2.68
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-08 23 | 14.5 | 19.8 | 35 | 3.55 | √ | 正常 | 30.2 | 41.4 | 50 | 7.46 | √ | 正常 | 1 | 1.37 | 5 | 0.248 | √ | 正常 | 10 | 246419 | 2.56
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-09 00 | 12.5 | 17.8 | 35 | 3.31 | √ | 正常 | 28.9 | 41.3 | 50 | 7.56 | √ | 正常 | 1.07 | 1.53 | 5 | 0.283 | √ | 正常 | 10.5 | 263577 | 2.73
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-09 01 | 12.8 | 17.8 | 35 | 3.25 | √ | 正常 | 26.8 | 37.4 | 50 | 6.89 | √ | 正常 | 1.05 | 1.46 | 5 | 0.268 | √ | 正常 | 10.2 | 256599 | 2.65
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-09 02 | 11.7 | 16.5 | 35 | 3.06 | √ | 正常 | 29.8 | 41.9 | 50 | 7.9 | √ | 正常 | 0.522 | 0.739 | 5 | 0.137 | √ | 正常 | 10.3 | 265791 | 2.76
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-09 03 | 11.1 | 15.3 | 35 | 2.92 | √ | 正常 | 28.1 | 38.8 | 50 | 7.37 | √ | 正常 | 0.379 | 0.523 | 5 | 0.0992 | √ | 正常 | 10.1 | 262274 | 2.73
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-09 04 | 12.9 | 18 | 35 | 3.43 | √ | 正常 | 27.7 | 38.8 | 50 | 7.28 | √ | 正常 | 0.396 | 0.553 | 5 | 0.105 | √ | 正常 | 10.2 | 262567 | 2.72
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-09 05 | 13.4 | 18.7 | 35 | 3.46 | √ | 正常 | 27.4 | 38.2 | 50 | 6.98 | √ | 正常 | 0.778 | 1.08 | 5 | 0.195 | √ | 正常 | 10.2 | 254273 | 2.64
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-09 06 | 15.1 | 20.6 | 35 | 3.97 | √ | 正常 | 27.3 | 37.4 | 50 | 7.15 | √ | 正常 | 1 | 1.37 | 5 | 0.262 | √ | 正常 | 10 | 261751 | 2.73
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-09 07 | 15.6 | 21.7 | 35 | 4.01 | √ | 正常 | 28 | 38.9 | 50 | 7.25 | √ | 正常 | 0.977 | 1.36 | 5 | 0.252 | √ | 正常 | 10.2 | 259059 | 2.69
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-09 08 | 15.2 | 21.7 | 35 | 3.91 | √ | 正常 | 26.9 | 38.3 | 50 | 6.91 | √ | 正常 | 1.02 | 1.46 | 5 | 0.263 | √ | 正常 | 10.5 | 256863 | 2.67
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-09 09 | 15.5 | 22.1 | 35 | 3.88 | √ | 正常 | 26.4 | 37.8 | 50 | 6.67 | √ | 正常 | 1.09 | 1.56 | 5 | 0.274 | √ | 正常 | 10.5 | 252358 | 2.61
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-09 10 | 14.5 | 21.3 | 35 | 3.81 | √ | 正常 | 29.8 | 43.9 | 50 | 7.84 | √ | 正常 | 1.15 | 1.69 | 5 | 0.303 | √ | 正常 | 10.8 | 263298 | 2.73
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-09 11 | 10.8 | 15.4 | 35 | 2.71 | √ | 正常 | 25.3 | 35.8 | 50 | 6.31 | √ | 正常 | 0.928 | 1.31 | 5 | 0.232 | √ | 正常 | 10.4 | 250159 | 2.58
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-09 12 | 12.5 | 17.6 | 35 | 3.13 | √ | 正常 | 27.9 | 39.3 | 50 | 7.04 | √ | 正常 | 1.01 | 1.43 | 5 | 0.256 | √ | 正常 | 10.4 | 252211 | 2.63
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-09 13 | 14.8 | 20.9 | 35 | 3.68 | √ | 正常 | 28 | 39.5 | 50 | 6.94 | √ | 正常 | 1.01 | 1.43 | 5 | 0.252 | √ | 正常 | 10.4 | 248024 | 2.58
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-09 14 | 13.7 | 18.8 | 35 | 3.38 | √ | 正常 | 28.5 | 39.2 | 50 | 7.04 | √ | 正常 | 0.903 | 1.24 | 5 | 0.223 | √ | 正常 | 10.1 | 247126 | 2.56
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-09 15 | 10.6 | 14.8 | 35 | 2.68 | √ | 正常 | 29.2 | 40.6 | 50 | 7.35 | √ | 正常 | 0.983 | 1.37 | 5 | 0.247 | √ | 正常 | 10.2 | 251365 | 2.62
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-09 16 | 9.11 | 12.5 | 35 | 2.23 | √ | 正常 | 28.4 | 38.7 | 50 | 6.94 | √ | 正常 | 1 | 1.37 | 5 | 0.245 | √ | 正常 | 9.99 | 244666 | 2.54
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-09 17 | 6.66 | 9.22 | 35 | 1.65 | √ | 正常 | 31 | 43.3 | 50 | 7.67 | √ | 正常 | 0.987 | 1.38 | 5 | 0.244 | √ | 正常 | 10.2 | 247748 | 2.57
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-09 18 | 5.99 | 8.83 | 35 | 1.48 | √ | 正常 | 32.6 | 48.4 | 50 | 7.83 | √ | 正常 | 0.964 | 1.42 | 5 | 0.23 | √ | 正常 | 10.8 | 239075 | 2.48
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-09 19 | 6.07 | 8.41 | 35 | 1.26 | √ | 正常 | 26.6 | 37.3 | 50 | 5.6 | √ | 正常 | 0.944 | 1.32 | 5 | 0.198 | √ | 正常 | 10.2 | 210907 | 2.2
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-09 20 | 7.03 | 9.58 | 35 | 1.49 | √ | 正常 | 26.9 | 37.1 | 50 | 5.66 | √ | 正常 | 0.827 | 1.14 | 5 | 0.177 | √ | 正常 | 10.1 | 214900 | 2.23
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-09 21 | 10.7 | 14.1 | 35 | 2.55 | √ | 正常 | 33.1 | 44 | 50 | 7.89 | √ | 正常 | 0.926 | 1.23 | 5 | 0.22 | √ | 正常 | 9.7 | 237945 | 2.48
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-09 22 | 9.91 | 13.6 | 35 | 2.36 | √ | 正常 | 31.6 | 43.7 | 50 | 7.47 | √ | 正常 | 0.896 | 1.24 | 5 | 0.211 | √ | 正常 | 10.1 | 236159 | 2.46
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-09 23 | 11.3 | 15.5 | 35 | 2.7 | √ | 正常 | 30.6 | 42.2 | 50 | 7.35 | √ | 正常 | 0.855 | 1.18 | 5 | 0.206 | √ | 正常 | 10.1 | 240232 | 2.51
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-10 00 | 12.4 | 17.5 | 35 | 2.99 | √ | 正常 | 29 | 41 | 50 | 6.99 | √ | 正常 | 0.933 | 1.32 | 5 | 0.226 | √ | 正常 | 10.4 | 241184 | 2.53
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-10 01 | 14.5 | 20.4 | 35 | 3.64 | √ | 正常 | 28.5 | 40.1 | 50 | 7.12 | √ | 正常 | 0.962 | 1.36 | 5 | 0.242 | √ | 正常 | 10.4 | 250441 | 2.62
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-10 02 | 13.5 | 18.8 | 35 | 3.46 | √ | 正常 | 29.9 | 41.7 | 50 | 7.65 | √ | 正常 | 0.874 | 1.22 | 5 | 0.223 | √ | 正常 | 10.2 | 256085 | 2.69
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-10 03 | 10.7 | 14.5 | 35 | 2.59 | √ | 正常 | 28.1 | 38.4 | 50 | 6.69 | √ | 正常 | 0.842 | 1.15 | 5 | 0.202 | √ | 正常 | 10 | 238357 | 2.51
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-10 04 | 10.6 | 14.7 | 35 | 2.57 | √ | 正常 | 29.6 | 41.2 | 50 | 7.31 | √ | 正常 | 0.845 | 1.17 | 5 | 0.208 | √ | 正常 | 10.2 | 246454 | 2.58
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-10 05 | 11.7 | 16.3 | 35 | 2.79 | √ | 正常 | 28.8 | 39.9 | 50 | 6.82 | √ | 正常 | 0.798 | 1.11 | 5 | 0.189 | √ | 正常 | 10.2 | 237267 | 2.5
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-10 06 | 12.7 | 17.9 | 35 | 3.08 | √ | 正常 | 29.8 | 42 | 50 | 7.25 | √ | 正常 | 0.94 | 1.32 | 5 | 0.228 | √ | 正常 | 10.3 | 243212 | 2.56
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-10 07 | 12.9 | 17.8 | 35 | 3.13 | √ | 正常 | 27.2 | 37.7 | 50 | 6.65 | √ | 正常 | 0.893 | 1.24 | 5 | 0.217 | √ | 正常 | 10.2 | 244304 | 2.58
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-10 08 | 14 | 20.3 | 35 | 3.39 | √ | 正常 | 26.2 | 38.2 | 50 | 6.34 | √ | 正常 | 0.918 | 1.34 | 5 | 0.222 | √ | 正常 | 10.7 | 241493 | 2.56
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-10 09 | 13.6 | 19.3 | 35 | 3.04 | √ | 正常 | 24.7 | 35.3 | 50 | 5.53 | √ | 正常 | 1.05 | 1.51 | 5 | 0.236 | √ | 正常 | 10.5 | 223853 | 2.37
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-10 10 | 12 | 17.1 | 35 | 2.67 | √ | 正常 | 26.8 | 38.7 | 50 | 5.99 | √ | 正常 | 1.08 | 1.56 | 5 | 0.241 | √ | 正常 | 10.6 | 223902 | 2.38
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-10 11 | 9.53 | 13.7 | 35 | 2.07 | √ | 正常 | 25.5 | 37 | 50 | 5.6 | √ | 正常 | 0.954 | 1.38 | 5 | 0.209 | √ | 正常 | 10.6 | 219054 | 2.32
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-10 12 | 9.44 | 13.8 | 35 | 2.13 | √ | 正常 | 28 | 41.2 | 50 | 6.3 | √ | 正常 | 1.04 | 1.53 | 5 | 0.234 | √ | 正常 | 10.8 | 228402 | 2.42
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-10 13 | 8.83 | 12.4 | 35 | 2 | √ | 正常 | 26.9 | 38.2 | 50 | 6.11 | √ | 正常 | 1.22 | 1.74 | 5 | 0.279 | √ | 正常 | 10.4 | 226110 | 2.38
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-10 14 | 9.26 | 13.1 | 35 | 2.12 | √ | 正常 | 27.5 | 39.2 | 50 | 6.35 | √ | 正常 | 1.06 | 1.5 | 5 | 0.243 | √ | 正常 | 10.4 | 230235 | 2.45
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-10 15 | 10.4 | 14.6 | 35 | 2.36 | √ | 正常 | 28.5 | 40.1 | 50 | 6.48 | √ | 正常 | 1.01 | 1.43 | 5 | 0.23 | √ | 正常 | 10.3 | 227417 | 2.45
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-10 16 | 11.3 | 15.8 | 35 | 2.56 | √ | 正常 | 29.1 | 40.7 | 50 | 6.57 | √ | 正常 | 1.05 | 1.47 | 5 | 0.238 | √ | 正常 | 10.3 | 226170 | 2.45
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-10 17 | 12 | 19.1 | 35 | 2.9 | √ | 正常 | 24 | 38.2 | 50 | 5.8 | √ | 正常 | 0.966 | 1.56 | 5 | 0.235 | √ | 正常 | 11.5 | 246523 | 2.66
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-10 18 | 11 | 17.3 | 35 | 2.56 | √ | 正常 | 16.8 | 26.2 | 50 | 3.88 | √ | 正常 | 0.967 | 1.52 | 5 | 0.225 | √ | 正常 | 11.4 | 232242 | 2.48
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-10 19 | 8.77 | 13.5 | 35 | 1.99 | √ | 正常 | 23.7 | 36.5 | 50 | 5.36 | √ | 正常 | 1 | 1.55 | 5 | 0.227 | √ | 正常 | 11.3 | 226370 | 2.39
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-10 20 | 9.64 | 15 | 35 | 2.11 | √ | 正常 | 23.7 | 36.8 | 50 | 5.2 | √ | 正常 | 0.998 | 1.55 | 5 | 0.223 | √ | 正常 | 11.4 | 223529 | 2.35
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-10 21 | 10.2 | 14.9 | 35 | 2.15 | √ | 正常 | 27.9 | 40.6 | 50 | 5.85 | √ | 正常 | 1.01 | 1.48 | 5 | 0.213 | √ | 正常 | 10.7 | 210300 | 2.21
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-10 22 | 11.2 | 16.4 | 35 | 2.37 | √ | 正常 | 28 | 41.1 | 50 | 5.94 | √ | 正常 | 1.03 | 1.51 | 5 | 0.219 | √ | 正常 | 10.8 | 212101 | 2.23
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-10 23 | 11 | 16.1 | 35 | 2.3 | √ | 正常 | 29.4 | 42.9 | 50 | 6.12 | √ | 正常 | 0.981 | 1.43 | 5 | 0.204 | √ | 正常 | 10.7 | 212005 | 2.22
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-11 00 | 12.7 | 18.9 | 35 | 2.66 | √ | 正常 | 25.2 | 37.6 | 50 | 5.27 | √ | 正常 | 1.05 | 1.57 | 5 | 0.22 | √ | 正常 | 11 | 209238 | 2.19
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-11 01 | 13.7 | 20.4 | 35 | 2.83 | √ | 正常 | 23.4 | 34.8 | 50 | 4.84 | √ | 正常 | 0.999 | 1.49 | 5 | 0.21 | √ | 正常 | 10.9 | 210141 | 2.19
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-11 02 | 10.6 | 15.7 | 35 | 2.24 | √ | 正常 | 25.5 | 37.7 | 50 | 5.35 | √ | 正常 | 1.01 | 1.5 | 5 | 0.212 | √ | 正常 | 10.9 | 210059 | 2.18
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-11 03 | 9.09 | 13.4 | 35 | 1.93 | √ | 正常 | 27.4 | 40.4 | 50 | 5.79 | √ | 正常 | 1.13 | 1.67 | 5 | 0.24 | √ | 正常 | 10.8 | 211532 | 2.2
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-11 04 | 13.3 | 20 | 35 | 2.88 | √ | 正常 | 25.3 | 37.7 | 50 | 5.44 | √ | 正常 | 1.09 | 1.63 | 5 | 0.235 | √ | 正常 | 11 | 215678 | 2.23
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-11 05 | 13.4 | 20.1 | 35 | 2.76 | √ | 正常 | 24.9 | 37.5 | 50 | 5.17 | √ | 正常 | 0.969 | 1.46 | 5 | 0.199 | √ | 正常 | 11 | 206971 | 2.14
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-11 06 | 13.6 | 20.2 | 35 | 2.85 | √ | 正常 | 27.8 | 41.4 | 50 | 5.86 | √ | 正常 | 1.07 | 1.6 | 5 | 0.226 | √ | 正常 | 10.9 | 210915 | 2.18
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-11 07 | 13.1 | 19.6 | 35 | 2.87 | √ | 正常 | 25.6 | 38.2 | 50 | 5.58 | √ | 正常 | 1.06 | 1.59 | 5 | 0.232 | √ | 正常 | 11 | 218219 | 2.26
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-11 08 | 12.2 | 18.5 | 35 | 2.5 | √ | 正常 | 25 | 37.8 | 50 | 5.12 | √ | 正常 | 0.966 | 1.46 | 5 | 0.198 | √ | 正常 | 11.1 | 204919 | 2.1
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-11 09 | 14.2 | 20.6 | 35 | 2.9 | √ | 正常 | 26.6 | 38.6 | 50 | 5.45 | √ | 正常 | 0.972 | 1.41 | 5 | 0.2 | √ | 正常 | 10.7 | 205390 | 2.11
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-11 10 | 13.8 | 20 | 35 | 2.76 | √ | 正常 | 26.1 | 37.6 | 50 | 5.21 | √ | 正常 | 0.994 | 1.43 | 5 | 0.199 | √ | 正常 | 10.6 | 199483 | 2.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-11 11 | 13.1 | 18.9 | 35 | 2.71 | √ | 正常 | 30.2 | 43.6 | 50 | 6.23 | √ | 正常 | 1.03 | 1.49 | 5 | 0.212 | √ | 正常 | 10.6 | 206016 | 2.14
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-11 12 | 13.1 | 19.1 | 35 | 2.69 | √ | 正常 | 28.1 | 40.8 | 50 | 5.72 | √ | 正常 | 1.09 | 1.59 | 5 | 0.223 | √ | 正常 | 10.7 | 203971 | 2.12
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-11 13 | 14.1 | 20.4 | 35 | 2.84 | √ | 正常 | 29.7 | 42.9 | 50 | 5.97 | √ | 正常 | 1.07 | 1.55 | 5 | 0.216 | √ | 正常 | 10.6 | 201096 | 2.09
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-11 14 | 12.2 | 17.4 | 35 | 2.47 | √ | 正常 | 27.6 | 39.5 | 50 | 5.63 | √ | 正常 | 0.916 | 1.31 | 5 | 0.187 | √ | 正常 | 10.5 | 204057 | 2.12
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-11 15 | 10.9 | 15.8 | 35 | 2.09 | √ | 正常 | 30.1 | 45.1 | 50 | 5.61 | √ | 正常 | 1 | 1.47 | 5 | 0.192 | √ | 正常 | 10.8 | 184576 | 1.92
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-11 16 | 4.24 | 6.62 | 35 | 0.041 | √ | 正常 | 17.1 | 26.7 | 50 | 0.176 | √ | 正常 | 0.499 | 0.781 | 5 | 0.0047 | √ | 正常 | 11.4 | 9744 | 0.09
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-11 17 | 4.04 | 6.19 | 35 | 0.0927 | √ | 正常 | 20.9 | 32.1 | 50 | 0.445 | √ | 正常 | 0.403 | 0.616 | 5 | 0.0073 | √ | 正常 | 11.2 | 21346 | 0.21
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-11 18 | 9.08 | 14.6 | 35 | 0.134 | √ | 正常 | 24.4 | 39.3 | 50 | 0.353 | √ | 正常 | 0.476 | 0.764 | 5 | 0.0053 | √ | 正常 | 11.7 | 14762 | 0.15
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-11 19 | 7.9 | 13.2 | 35 | 0.124 | √ | 正常 | 20.8 | 35.3 | 50 | 0.278 | √ | 正常 | 0.461 | 0.772 | 5 | 0.0053 | √ | 正常 | 12 | 15516 | 0.15
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-11 20 | 6.73 | 11.2 | 35 | 0.0895 | √ | 正常 | 21.2 | 35.4 | 50 | 0.297 | √ | 正常 | 0.442 | 0.738 | 5 | 0.005 | √ | 正常 | 12 | 14025 | 0.14
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-11 21 | 9.02 | 14.2 | 35 | 0.119 | √ | 正常 | 18.3 | 28.8 | 50 | 0.28 | √ | 正常 | 0.539 | 0.849 | 5 | 0.0082 | √ | 正常 | 11.5 | 13110 | 0.13
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-11 22 | 10.8 | 17.5 | 35 | 0.232 | √ | 正常 | 22.6 | 36.9 | 50 | 0.546 | √ | 正常 | 0.598 | 0.97 | 5 | 0.0164 | √ | 正常 | 11.8 | 23243 | 0.23
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-11 23 | 11.3 | 18.1 | 35 | 0.158 | √ | 正常 | 23.7 | 38.3 | 50 | 0.369 | √ | 正常 | 0.546 | 0.876 | 5 | 0.01 | √ | 正常 | 11.7 | 15234 | 0.15
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-12 00 | 12.4 | 19 | 35 | 0.22 | √ | 正常 | 20.9 | 32.1 | 50 | 0.379 | √ | 正常 | 0.612 | 0.941 | 5 | 0.0136 | √ | 正常 | 11.2 | 18326 | 0.18
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-12 01 | 12.3 | 18.8 | 35 | 0.259 | √ | 正常 | 23.6 | 36.2 | 50 | 0.507 | √ | 正常 | 0.621 | 0.95 | 5 | 0.0152 | √ | 正常 | 11.2 | 21222 | 0.21
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-12 02 | 12 | 18.7 | 35 | 0.255 | √ | 正常 | 23.6 | 36.7 | 50 | 0.51 | √ | 正常 | 0.336 | 0.525 | 5 | 0.0071 | √ | 正常 | 11.3 | 21234 | 0.21
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-12 03 | 12.2 | 19.1 | 35 | 0.182 | √ | 正常 | 24.4 | 38.4 | 50 | 0.371 | √ | 正常 | 0.233 | 0.366 | 5 | 0.0021 | √ | 正常 | 11.4 | 15307 | 0.15
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-12 04 | 11.9 | 18.6 | 35 | 0.394 | √ | 正常 | 25 | 39.3 | 50 | 0.825 | √ | 正常 | 0.241 | 0.378 | 5 | 0.0069 | √ | 正常 | 11.4 | 32987 | 0.32
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-12 05 | 10.7 | 17.1 | 35 | 0.424 | √ | 正常 | 23.9 | 38.4 | 50 | 0.96 | √ | 正常 | 0.513 | 0.82 | 5 | 0.0187 | √ | 正常 | 11.6 | 39418 | 0.39
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-12 06 | 9 | 14.8 | 35 | 0.212 | √ | 正常 | 20.1 | 33.6 | 50 | 0.456 | √ | 正常 | 0.621 | 1.03 | 5 | 0.0166 | √ | 正常 | 11.9 | 23536 | 0.23
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-12 07 | 9.16 | 14.6 | 35 | 0.164 | √ | 正常 | 19.1 | 30.3 | 50 | 0.309 | √ | 正常 | 0.618 | 0.982 | 5 | 0.0121 | √ | 正常 | 11.6 | 16010 | 0.16
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-12 08 | 8.26 | 13.4 | 35 | 0.172 | √ | 正常 | 19.7 | 32.4 | 50 | 0.482 | √ | 正常 | 0.571 | 0.931 | 5 | 0.0146 | √ | 正常 | 11.8 | 22066 | 0.22
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-12 09 | 8.31 | 13.7 | 35 | 0.27 | √ | 正常 | 27.6 | 45.4 | 50 | 0.88 | √ | 正常 | 0.646 | 1.06 | 5 | 0.0213 | √ | 正常 | 11.9 | 39438 | 0.43
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-12 10 | 7.62 | 12.6 | 35 | 0.53 | √ | 正常 | 26.6 | 44.1 | 50 | 1.86 | √ | 正常 | 0.7 | 1.15 | 5 | 0.049 | √ | 正常 | 11.9 | 74642 | 1.05
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-12 11 | 7.73 | 12.7 | 35 | 0.769 | √ | 正常 | 25 | 41.2 | 50 | 2.47 | √ | 正常 | 0.692 | 1.14 | 5 | 0.0694 | √ | 正常 | 11.9 | 99180 | 1.04
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-12 12 | 7.95 | 13.1 | 35 | 0.765 | √ | 正常 | 25.5 | 42.1 | 50 | 2.43 | √ | 正常 | 0.735 | 1.21 | 5 | 0.0717 | √ | 正常 | 11.9 | 97543 | 0.96
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-12 13 | 8.96 | 15.1 | 35 | 1.04 | √ | 正常 | 26.4 | 44.8 | 50 | 3.11 | √ | 正常 | 0.73 | 1.23 | 5 | 0.0859 | √ | 正常 | 12.1 | 116703 | 1.15
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-12 14 | 9.5 | 15.6 | 35 | 0.867 | √ | 正常 | 24.4 | 40.3 | 50 | 2.44 | √ | 正常 | 0.723 | 1.18 | 5 | 0.0708 | √ | 正常 | 11.8 | 97692 | 0.96
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-12 15 | 6.94 | 11.4 | 35 | 0.804 | √ | 正常 | 28.1 | 46.2 | 50 | 3.32 | √ | 正常 | 0.714 | 1.17 | 5 | 0.0837 | √ | 正常 | 11.9 | 116644 | 1.15
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-12 16 | 7.03 | 11.5 | 35 | 0.799 | √ | 正常 | 28.5 | 46.7 | 50 | 3.23 | √ | 正常 | 0.674 | 1.1 | 5 | 0.0767 | √ | 正常 | 11.8 | 113795 | 1.12
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-12 17 | 7.62 | 12 | 35 | 0.785 | √ | 正常 | 22.9 | 36.3 | 50 | 2.35 | √ | 正常 | 0.628 | 0.993 | 5 | 0.0647 | √ | 正常 | 11.5 | 104539 | 1.03
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-12 18 | 7.56 | 12.3 | 35 | 0.779 | √ | 正常 | 27.2 | 44.5 | 50 | 2.79 | √ | 正常 | 0.63 | 1.03 | 5 | 0.0643 | √ | 正常 | 11.8 | 102593 | 1
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-12 19 | 7.65 | 12.2 | 35 | 0.837 | √ | 正常 | 25.7 | 41.1 | 50 | 2.84 | √ | 正常 | 0.602 | 0.958 | 5 | 0.0671 | √ | 正常 | 11.6 | 110422 | 1.08
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-12 20 | 7.65 | 12 | 35 | 0.853 | √ | 正常 | 24.8 | 38.8 | 50 | 2.79 | √ | 正常 | 0.574 | 0.898 | 5 | 0.0641 | √ | 正常 | 11.4 | 112140 | 1.1
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-12 21 | 8.52 | 12.9 | 35 | 0.927 | √ | 正常 | 23 | 35 | 50 | 2.53 | √ | 正常 | 0.619 | 0.941 | 5 | 0.0675 | √ | 正常 | 11.1 | 108983 | 1.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-12 22 | 7.31 | 11.8 | 35 | 0.775 | √ | 正常 | 24.8 | 40.1 | 50 | 2.65 | √ | 正常 | 0.627 | 1.01 | 5 | 0.0655 | √ | 正常 | 11.7 | 104156 | 1.02
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-12 23 | 7.3 | 11.8 | 35 | 0.737 | √ | 正常 | 25.7 | 41.6 | 50 | 2.55 | √ | 正常 | 0.583 | 0.943 | 5 | 0.0603 | √ | 正常 | 11.7 | 101043 | 0.99
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-13 00 | 9.02 | 13.7 | 35 | 0.994 | √ | 正常 | 29.1 | 44.3 | 50 | 3.12 | √ | 正常 | 0.571 | 0.869 | 5 | 0.0624 | √ | 正常 | 11.1 | 108590 | 1.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-13 01 | 9.21 | 13.9 | 35 | 0.887 | √ | 正常 | 30.5 | 45.9 | 50 | 3.06 | √ | 正常 | 0.581 | 0.876 | 5 | 0.0579 | √ | 正常 | 11 | 98735 | 0.97
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-13 02 | 6.99 | 11 | 35 | 0.655 | √ | 正常 | 20.4 | 32.2 | 50 | 1.87 | √ | 正常 | 0.612 | 0.962 | 5 | 0.0577 | √ | 正常 | 11.4 | 93178 | 0.91
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-13 03 | 7.6 | 11.9 | 35 | 0.832 | √ | 正常 | 24 | 38.1 | 50 | 2.72 | √ | 正常 | 0.637 | 1 | 5 | 0.072 | √ | 正常 | 11.5 | 110659 | 1.08
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-13 04 | 8.49 | 12.6 | 35 | 0.804 | √ | 正常 | 19.4 | 28.8 | 50 | 1.81 | √ | 正常 | 0.608 | 0.906 | 5 | 0.0576 | √ | 正常 | 10.9 | 94318 | 0.92
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-13 05 | 7.61 | 11.5 | 35 | 0.749 | √ | 正常 | 21.3 | 32.3 | 50 | 2.15 | √ | 正常 | 0.58 | 0.878 | 5 | 0.0587 | √ | 正常 | 11.1 | 100562 | 0.98
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-13 06 | 7.81 | 11.7 | 35 | 0.713 | √ | 正常 | 21.2 | 32 | 50 | 1.95 | √ | 正常 | 0.589 | 0.888 | 5 | 0.0549 | √ | 正常 | 11 | 92580 | 0.91
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-13 07 | 6.97 | 10.6 | 35 | 0.7 | √ | 正常 | 21 | 32 | 50 | 2.08 | √ | 正常 | 0.592 | 0.901 | 5 | 0.0596 | √ | 正常 | 11.1 | 100088 | 0.98
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-13 08 | 6.26 | 9.97 | 35 | 0.521 | √ | 正常 | 26.4 | 42.2 | 50 | 2.18 | √ | 正常 | 0.642 | 1.02 | 5 | 0.0536 | √ | 正常 | 11.6 | 83023 | 0.81
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-13 09 | 6.37 | 10.2 | 35 | 0.682 | √ | 正常 | 25.9 | 41.7 | 50 | 2.76 | √ | 正常 | 0.735 | 1.18 | 5 | 0.0781 | √ | 正常 | 11.7 | 106970 | 1.05
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-13 10 | 6.65 | 10.6 | 35 | 0.719 | √ | 正常 | 22.1 | 35.5 | 50 | 2.38 | √ | 正常 | 0.808 | 1.29 | 5 | 0.0874 | √ | 正常 | 11.6 | 107707 | 1.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-13 11 | 5.91 | 9.67 | 35 | 0.622 | √ | 正常 | 24.7 | 40.4 | 50 | 2.61 | √ | 正常 | 0.76 | 1.24 | 5 | 0.08 | √ | 正常 | 11.8 | 107114 | 1.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-13 12 | 6.8 | 10.6 | 35 | 0.74 | √ | 正常 | 18.8 | 29.5 | 50 | 2.03 | √ | 正常 | 0.762 | 1.19 | 5 | 0.0836 | √ | 正常 | 11.4 | 109379 | 1.08
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-13 13 | 8.92 | 14 | 35 | 1 | √ | 正常 | 20.3 | 31.9 | 50 | 2.28 | √ | 正常 | 0.925 | 1.45 | 5 | 0.103 | √ | 正常 | 11.4 | 112356 | 1.11
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-13 14 | 7.98 | 12.6 | 35 | 0.832 | √ | 正常 | 20.9 | 33.1 | 50 | 2.21 | √ | 正常 | 1.11 | 1.76 | 5 | 0.116 | √ | 正常 | 11.5 | 105007 | 1.04
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-13 15 | 8.82 | 13.6 | 35 | 0.917 | √ | 正常 | 20.1 | 31.2 | 50 | 2.09 | √ | 正常 | 0.727 | 1.12 | 5 | 0.0755 | √ | 正常 | 11.3 | 107812 | 1.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-13 16 | 9.36 | 14.3 | 35 | 0.911 | √ | 正常 | 23.8 | 36.3 | 50 | 2.34 | √ | 正常 | 0.742 | 1.14 | 5 | 0.0728 | √ | 正常 | 11.2 | 98302 | 0.97
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-13 17 | 8.54 | 13.3 | 35 | 0.965 | √ | 正常 | 28.3 | 44.3 | 50 | 3.17 | √ | 正常 | 0.734 | 1.15 | 5 | 0.0829 | √ | 正常 | 11.4 | 112942 | 1.12
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-13 18 | 9.7 | 14.7 | 35 | 1.12 | √ | 正常 | 24.2 | 36.6 | 50 | 2.79 | √ | 正常 | 0.773 | 1.17 | 5 | 0.0891 | √ | 正常 | 11.1 | 115632 | 1.15
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-13 19 | 9.11 | 13.6 | 35 | 0.908 | √ | 正常 | 26.1 | 39 | 50 | 2.64 | √ | 正常 | 0.706 | 1.06 | 5 | 0.0708 | √ | 正常 | 11 | 100710 | 1
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-13 20 | 6.95 | 10.7 | 35 | 0.732 | √ | 正常 | 29.7 | 45.5 | 50 | 3.12 | √ | 正常 | 0.676 | 1.04 | 5 | 0.0708 | √ | 正常 | 11.2 | 104807 | 1.04
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-13 21 | 6.94 | 10.8 | 35 | 0.739 | √ | 正常 | 24 | 37.5 | 50 | 2.55 | √ | 正常 | 0.71 | 1.11 | 5 | 0.0758 | √ | 正常 | 11.4 | 106396 | 1.05
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-13 22 | 7.18 | 11.1 | 35 | 0.735 | √ | 正常 | 22.7 | 35.1 | 50 | 2.33 | √ | 正常 | 0.686 | 1.06 | 5 | 0.0704 | √ | 正常 | 11.3 | 104193 | 1.03
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-13 23 | 7.72 | 12 | 35 | 0.809 | √ | 正常 | 25.9 | 40.2 | 50 | 2.68 | √ | 正常 | 0.664 | 1.03 | 5 | 0.0699 | √ | 正常 | 11.3 | 104509 | 1.03
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-14 00 | 7.24 | 11 | 35 | 0.717 | √ | 正常 | 28.7 | 44 | 50 | 2.95 | √ | 正常 | 0.712 | 1.09 | 5 | 0.0725 | √ | 正常 | 11.2 | 101116 | 1
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-14 01 | 7.38 | 10.9 | 35 | 0.765 | √ | 正常 | 24 | 35.7 | 50 | 2.55 | √ | 正常 | 0.654 | 0.972 | 5 | 0.0691 | √ | 正常 | 10.9 | 107482 | 1.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-14 02 | 8.43 | 12.6 | 35 | 0.748 | √ | 正常 | 26.9 | 40.6 | 50 | 2.36 | √ | 正常 | 0.646 | 0.972 | 5 | 0.0566 | √ | 正常 | 11 | 90119 | 0.89
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-14 03 | 8.52 | 12.8 | 35 | 0.88 | √ | 正常 | 24.1 | 36.2 | 50 | 2.52 | √ | 正常 | 0.676 | 1.01 | 5 | 0.0705 | √ | 正常 | 11 | 105886 | 1.05
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-14 04 | 6.9 | 10.9 | 35 | 0.648 | √ | 正常 | 28.6 | 45.9 | 50 | 2.93 | √ | 正常 | 0.72 | 1.15 | 5 | 0.0733 | √ | 正常 | 11.6 | 102048 | 1.01
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-14 05 | 7.06 | 11.2 | 35 | 0.666 | √ | 正常 | 24.8 | 39.4 | 50 | 2.25 | √ | 正常 | 0.701 | 1.11 | 5 | 0.066 | √ | 正常 | 11.5 | 93099 | 0.92
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-14 06 | 7.28 | 11.7 | 35 | 0.751 | √ | 正常 | 28.1 | 45.1 | 50 | 2.9 | √ | 正常 | 0.695 | 1.11 | 5 | 0.0737 | √ | 正常 | 11.6 | 104677 | 1.03
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-14 07 | 8.74 | 14 | 35 | 0.625 | √ | 正常 | 23.4 | 37.6 | 50 | 1.69 | √ | 正常 | 0.738 | 1.18 | 5 | 0.0551 | √ | 正常 | 11.6 | 74937 | 0.74
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-14 08 | 7.68 | 12.5 | 35 | 0.694 | √ | 正常 | 28.7 | 46.7 | 50 | 2.63 | √ | 正常 | 0.762 | 1.24 | 5 | 0.0695 | √ | 正常 | 11.8 | 91122 | 0.9
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-14 09 | 5.53 | 8.88 | 35 | 0.503 | √ | 正常 | 26 | 41.9 | 50 | 2.36 | √ | 正常 | 0.898 | 1.44 | 5 | 0.0816 | √ | 正常 | 11.6 | 92421 | 0.91
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-14 10 | 6.8 | 10.6 | 35 | 0.751 | √ | 正常 | 24 | 37.7 | 50 | 2.63 | √ | 正常 | 0.879 | 1.37 | 5 | 0.0955 | √ | 正常 | 11.4 | 109462 | 1.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-14 11 | 8.96 | 13.8 | 35 | 0.892 | √ | 正常 | 21.5 | 33.3 | 50 | 2.17 | √ | 正常 | 0.886 | 1.36 | 5 | 0.0888 | √ | 正常 | 11.3 | 100019 | 0.99
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-14 12 | 8.34 | 13.1 | 35 | 0.834 | √ | 正常 | 23.6 | 37.1 | 50 | 2.34 | √ | 正常 | 0.927 | 1.45 | 5 | 0.0925 | √ | 正常 | 11.4 | 99850 | 1
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-14 13 | 11.1 | 16.9 | 35 | 1.22 | √ | 正常 | 20.5 | 31.2 | 50 | 2.24 | √ | 正常 | 0.892 | 1.36 | 5 | 0.0978 | √ | 正常 | 11.1 | 109475 | 1.1
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-14 14 | 9.96 | 15.3 | 35 | 1.01 | √ | 正常 | 22.1 | 33.9 | 50 | 2.25 | √ | 正常 | 0.856 | 1.31 | 5 | 0.0886 | √ | 正常 | 11.2 | 101606 | 1.02
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-14 15 | 8.99 | 13.8 | 35 | 0.974 | √ | 正常 | 23.1 | 35.7 | 50 | 2.5 | √ | 正常 | 0.942 | 1.45 | 5 | 0.102 | √ | 正常 | 11.2 | 108154 | 1.09
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-14 16 | 7.08 | 11.2 | 35 | 0.736 | √ | 正常 | 25.5 | 40.6 | 50 | 2.67 | √ | 正常 | 0.889 | 1.41 | 5 | 0.093 | √ | 正常 | 11.6 | 104431 | 1.05
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-14 17 | 7.58 | 12 | 35 | 0.818 | √ | 正常 | 26 | 41.2 | 50 | 2.81 | √ | 正常 | 0.86 | 1.36 | 5 | 0.0931 | √ | 正常 | 11.5 | 107877 | 1.08
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-14 18 | 9.42 | 14.5 | 35 | 0.995 | √ | 正常 | 25.6 | 39.3 | 50 | 2.7 | √ | 正常 | 0.886 | 1.36 | 5 | 0.0939 | √ | 正常 | 11.2 | 105988 | 1.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-14 19 | 9.58 | 14.6 | 35 | 1.01 | √ | 正常 | 24.8 | 37.8 | 50 | 2.61 | √ | 正常 | 0.832 | 1.27 | 5 | 0.0877 | √ | 正常 | 11.2 | 104867 | 1.05
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-14 20 | 9.27 | 14.2 | 35 | 0.858 | √ | 正常 | 27.3 | 42.1 | 50 | 2.55 | √ | 正常 | 0.793 | 1.22 | 5 | 0.0736 | √ | 正常 | 11.2 | 92024 | 0.92
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-14 21 | 9.04 | 13.9 | 35 | 0.994 | √ | 正常 | 27.2 | 41.9 | 50 | 2.99 | √ | 正常 | 0.799 | 1.23 | 5 | 0.0879 | √ | 正常 | 11.2 | 109789 | 1.09
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-14 22 | 9.93 | 15.3 | 35 | 1.06 | √ | 正常 | 24.2 | 37.3 | 50 | 2.6 | √ | 正常 | 0.788 | 1.21 | 5 | 0.0841 | √ | 正常 | 11.2 | 106594 | 1.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-14 23 | 9.5 | 14.7 | 35 | 1.15 | √ | 正常 | 25 | 38.7 | 50 | 3.03 | √ | 正常 | 0.74 | 1.15 | 5 | 0.0895 | √ | 正常 | 11.3 | 121026 | 1.2
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-15 00 | 6.4 | 10.4 | 35 | 0.625 | √ | 正常 | 26 | 42.6 | 50 | 2.73 | √ | 正常 | 0.73 | 1.19 | 5 | 0.0745 | √ | 正常 | 11.8 | 101360 | 1
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-15 01 | 8.08 | 13.2 | 35 | 0.665 | √ | 正常 | 24.6 | 40.4 | 50 | 2.07 | √ | 正常 | 0.754 | 1.24 | 5 | 0.0638 | √ | 正常 | 11.8 | 83237 | 0.82
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-15 02 | 8.58 | 14 | 35 | 0.719 | √ | 正常 | 25.6 | 41.7 | 50 | 2.16 | √ | 正常 | 0.741 | 1.21 | 5 | 0.0623 | √ | 正常 | 11.8 | 84854 | 0.84
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-15 03 | 9.35 | 15.1 | 35 | 0.96 | √ | 正常 | 23.7 | 38.3 | 50 | 2.39 | √ | 正常 | 0.79 | 1.28 | 5 | 0.081 | √ | 正常 | 11.7 | 102371 | 1.01
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-15 04 | 9.63 | 15.3 | 35 | 1.05 | √ | 正常 | 21.4 | 34 | 50 | 2.32 | √ | 正常 | 0.784 | 1.24 | 5 | 0.0841 | √ | 正常 | 11.6 | 107506 | 1.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-15 05 | 9.84 | 15.6 | 35 | 0.831 | √ | 正常 | 21.9 | 35.2 | 50 | 1.84 | √ | 正常 | 0.749 | 1.2 | 5 | 0.0638 | √ | 正常 | 11.6 | 84002 | 0.83
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-15 06 | 10 | 15.5 | 35 | 0.959 | √ | 正常 | 19.6 | 30.5 | 50 | 1.81 | √ | 正常 | 0.753 | 1.17 | 5 | 0.0689 | √ | 正常 | 11.3 | 91580 | 0.9
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-15 07 | 10.3 | 16.3 | 35 | 0.992 | √ | 正常 | 20.9 | 33.5 | 50 | 2.08 | √ | 正常 | 0.79 | 1.26 | 5 | 0.0773 | √ | 正常 | 11.5 | 97287 | 0.96
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-15 08 | 8.18 | 13.4 | 35 | 0.653 | √ | 正常 | 22.6 | 37.5 | 50 | 1.78 | √ | 正常 | 0.888 | 1.45 | 5 | 0.0684 | √ | 正常 | 11.8 | 78590 | 0.77
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-15 09 | 9.94 | 15.7 | 35 | 0.845 | √ | 正常 | 19.8 | 31.3 | 50 | 1.69 | √ | 正常 | 0.942 | 1.49 | 5 | 0.0804 | √ | 正常 | 11.5 | 85150 | 0.84
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-15 10 | 10 | 15.5 | 35 | 1.08 | √ | 正常 | 20.7 | 31.9 | 50 | 2.24 | √ | 正常 | 0.997 | 1.54 | 5 | 0.108 | √ | 正常 | 11.3 | 108102 | 1.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-15 11 | 8.2 | 12.7 | 35 | 0.794 | √ | 正常 | 22.1 | 34.5 | 50 | 2.12 | √ | 正常 | 1 | 1.57 | 5 | 0.0963 | √ | 正常 | 11.4 | 96098 | 0.95
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-15 12 | 11.2 | 16.9 | 35 | 1.15 | √ | 正常 | 17.7 | 27 | 50 | 1.83 | √ | 正常 | 1.01 | 1.53 | 5 | 0.104 | √ | 正常 | 11.1 | 103143 | 1.03
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-15 13 | 10.7 | 16.5 | 35 | 1.09 | √ | 正常 | 18.9 | 29.3 | 50 | 1.91 | √ | 正常 | 0.957 | 1.48 | 5 | 0.0968 | √ | 正常 | 11.3 | 101314 | 1.01
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-15 14 | 9.58 | 14.6 | 35 | 0.942 | √ | 正常 | 20.7 | 31.7 | 50 | 2.05 | √ | 正常 | 1.02 | 1.55 | 5 | 0.102 | √ | 正常 | 11.2 | 98414 | 0.98
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-15 15 | 10.6 | 15.8 | 35 | 1.07 | √ | 正常 | 19.2 | 28.7 | 50 | 1.92 | √ | 正常 | 0.793 | 1.18 | 5 | 0.08 | √ | 正常 | 11 | 100426 | 1.01
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-15 16 | 9.85 | 15 | 35 | 0.954 | √ | 正常 | 19.6 | 29.8 | 50 | 1.89 | √ | 正常 | 0.748 | 1.14 | 5 | 0.0725 | √ | 正常 | 11.1 | 96418 | 0.96
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-15 17 | 9.26 | 14.2 | 35 | 0.956 | √ | 正常 | 20.1 | 30.8 | 50 | 2.07 | √ | 正常 | 0.581 | 0.889 | 5 | 0.0592 | √ | 正常 | 11.2 | 102964 | 1.03
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-15 18 | 9.71 | 14.7 | 35 | 0.906 | √ | 正常 | 19.1 | 28.9 | 50 | 1.8 | √ | 正常 | 0.7 | 1.06 | 5 | 0.0659 | √ | 正常 | 11.1 | 94019 | 0.94
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-15 19 | 9.9 | 15.1 | 35 | 1.05 | √ | 正常 | 21.7 | 33.3 | 50 | 2.32 | √ | 正常 | 0.714 | 1.09 | 5 | 0.0768 | √ | 正常 | 11.2 | 106906 | 1.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-15 20 | 10.5 | 16.4 | 35 | 1.18 | √ | 正常 | 24.8 | 38.8 | 50 | 2.83 | √ | 正常 | 0.412 | 0.636 | 5 | 0.0458 | √ | 正常 | 11.4 | 113627 | 1.13
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-15 21 | 11 | 17.3 | 35 | 1.12 | √ | 正常 | 22.8 | 35.8 | 50 | 2.32 | √ | 正常 | 0.275 | 0.432 | 5 | 0.0278 | √ | 正常 | 11.4 | 101398 | 1.01
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-15 22 | 11.2 | 18 | 35 | 1.32 | √ | 正常 | 24.4 | 39.2 | 50 | 2.86 | √ | 正常 | 0.278 | 0.448 | 5 | 0.0328 | √ | 正常 | 11.7 | 117977 | 1.17
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-15 23 | 12 | 19.1 | 35 | 1.33 | √ | 正常 | 25.7 | 41.3 | 50 | 2.8 | √ | 正常 | 0.271 | 0.434 | 5 | 0.0293 | √ | 正常 | 11.6 | 109948 | 1.09
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-16 00 | 13.1 | 20.1 | 35 | 1.45 | √ | 正常 | 26.9 | 41.4 | 50 | 2.88 | √ | 正常 | 0.27 | 0.415 | 5 | 0.0291 | √ | 正常 | 11.2 | 108346 | 1.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-16 01 | 10.3 | 16.2 | 35 | 1.05 | √ | 正常 | 28.3 | 44.6 | 50 | 2.88 | √ | 正常 | 0.276 | 0.434 | 5 | 0.0275 | √ | 正常 | 11.4 | 101305 | 1
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-16 02 | 11.8 | 18.3 | 35 | 1.29 | √ | 正常 | 26.8 | 41.8 | 50 | 2.9 | √ | 正常 | 0.255 | 0.398 | 5 | 0.0279 | √ | 正常 | 11.4 | 109665 | 1.09
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-16 03 | 9.7 | 15.1 | 35 | 0.981 | √ | 正常 | 28.6 | 44.6 | 50 | 2.9 | √ | 正常 | 0.234 | 0.365 | 5 | 0.0231 | √ | 正常 | 11.4 | 100642 | 0.99
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-16 04 | 9.84 | 15.3 | 35 | 1.09 | √ | 正常 | 25.9 | 40.5 | 50 | 2.89 | √ | 正常 | 0.254 | 0.395 | 5 | 0.0278 | √ | 正常 | 11.4 | 111123 | 1.1
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-16 05 | 10.2 | 15.8 | 35 | 1.02 | √ | 正常 | 25.7 | 39.8 | 50 | 2.56 | √ | 正常 | 0.252 | 0.391 | 5 | 0.0244 | √ | 正常 | 11.3 | 99755 | 0.98
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-16 06 | 11.1 | 17.3 | 35 | 1.15 | √ | 正常 | 26.6 | 41.9 | 50 | 2.71 | √ | 正常 | 0.262 | 0.411 | 5 | 0.0271 | √ | 正常 | 11.4 | 102926 | 1.02
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-16 07 | 9.73 | 15.7 | 35 | 0.974 | √ | 正常 | 29.1 | 47.1 | 50 | 2.88 | √ | 正常 | 0.269 | 0.435 | 5 | 0.0259 | √ | 正常 | 11.7 | 99215 | 0.98
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-16 08 | 11.2 | 17.1 | 35 | 1.1 | √ | 正常 | 20.5 | 31.2 | 50 | 2.03 | √ | 正常 | 0.282 | 0.43 | 5 | 0.0276 | √ | 正常 | 11.2 | 99390 | 0.98
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-16 09 | 11.6 | 17.8 | 35 | 1.14 | √ | 正常 | 24.5 | 37.4 | 50 | 2.38 | √ | 正常 | 0.348 | 0.532 | 5 | 0.0343 | √ | 正常 | 11.2 | 98955 | 0.98
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-16 10 | 9.6 | 14.7 | 35 | 0.91 | √ | 正常 | 25.1 | 38.7 | 50 | 2.44 | √ | 正常 | 0.42 | 0.647 | 5 | 0.0405 | √ | 正常 | 11.2 | 97100 | 0.97
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-16 11 | 9.64 | 15 | 35 | 0.953 | √ | 正常 | 26.3 | 41.1 | 50 | 2.6 | √ | 正常 | 0.422 | 0.658 | 5 | 0.0418 | √ | 正常 | 11.4 | 98739 | 0.99
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-16 12 | 10.6 | 16.1 | 35 | 1.11 | √ | 正常 | 21.7 | 33 | 50 | 2.26 | √ | 正常 | 0.431 | 0.654 | 5 | 0.0454 | √ | 正常 | 11.1 | 104995 | 1.05
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-16 13 | 11.8 | 17.8 | 35 | 1.19 | √ | 正常 | 20.9 | 31.6 | 50 | 2.1 | √ | 正常 | 0.35 | 0.528 | 5 | 0.0354 | √ | 正常 | 11 | 101123 | 1.01
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-16 14 | 10.5 | 15.9 | 35 | 1.11 | √ | 正常 | 25.5 | 38.7 | 50 | 2.68 | √ | 正常 | 0.34 | 0.516 | 5 | 0.0353 | √ | 正常 | 11.1 | 105972 | 1.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-16 15 | 11.2 | 16.8 | 35 | 1.18 | √ | 正常 | 23.3 | 35 | 50 | 2.47 | √ | 正常 | 0.343 | 0.516 | 5 | 0.0362 | √ | 正常 | 11 | 105564 | 1.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-16 16 | 9.8 | 15.1 | 35 | 1.07 | √ | 正常 | 25.8 | 39.9 | 50 | 2.8 | √ | 正常 | 0.331 | 0.511 | 5 | 0.0359 | √ | 正常 | 11.3 | 108836 | 1.09
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-16 17 | 9.06 | 14.4 | 35 | 0.95 | √ | 正常 | 27.1 | 43 | 50 | 2.84 | √ | 正常 | 0.338 | 0.536 | 5 | 0.0356 | √ | 正常 | 11.6 | 104701 | 1.05
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-16 18 | 9.04 | 14.2 | 35 | 0.948 | √ | 正常 | 23.4 | 36.8 | 50 | 2.46 | √ | 正常 | 0.326 | 0.512 | 5 | 0.0342 | √ | 正常 | 11.4 | 105436 | 1.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-16 19 | 11.5 | 17.3 | 35 | 1.16 | √ | 正常 | 19.6 | 29.7 | 50 | 1.98 | √ | 正常 | 0.3 | 0.454 | 5 | 0.0305 | √ | 正常 | 11.1 | 102771 | 1.03
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-16 20 | 10.9 | 16.3 | 35 | 1.24 | √ | 正常 | 20.7 | 31.2 | 50 | 2.32 | √ | 正常 | 0.288 | 0.434 | 5 | 0.0326 | √ | 正常 | 11 | 113229 | 1.14
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-16 21 | 9.47 | 14.8 | 35 | 1.02 | √ | 正常 | 26.2 | 41.2 | 50 | 2.85 | √ | 正常 | 0.281 | 0.44 | 5 | 0.0304 | √ | 正常 | 11.4 | 108346 | 1.08
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-16 22 | 11 | 16.9 | 35 | 1.08 | √ | 正常 | 22.3 | 34.1 | 50 | 2.17 | √ | 正常 | 0.272 | 0.416 | 5 | 0.0261 | √ | 正常 | 11.2 | 97521 | 0.97
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-16 23 | 12.8 | 19.1 | 35 | 1.45 | √ | 正常 | 19.4 | 29.2 | 50 | 2.18 | √ | 正常 | 0.266 | 0.398 | 5 | 0.0307 | √ | 正常 | 11 | 112699 | 1.12
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-17 00 | 11.1 | 17.2 | 35 | 1.33 | √ | 正常 | 25.9 | 40.6 | 50 | 3.09 | √ | 正常 | 0.268 | 0.418 | 5 | 0.0322 | √ | 正常 | 11.4 | 119842 | 1.19
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-17 01 | 11.2 | 18.1 | 35 | 1.06 | √ | 正常 | 27.3 | 44.4 | 50 | 2.57 | √ | 正常 | 0.272 | 0.44 | 5 | 0.0252 | √ | 正常 | 11.7 | 94166 | 0.93
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-17 02 | 12.7 | 19.8 | 35 | 1.21 | √ | 正常 | 25 | 39.2 | 50 | 2.36 | √ | 正常 | 0.244 | 0.381 | 5 | 0.0226 | √ | 正常 | 11.4 | 94304 | 0.93
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-17 03 | 10.7 | 16.9 | 35 | 1.07 | √ | 正常 | 27.9 | 44 | 50 | 2.79 | √ | 正常 | 0.248 | 0.391 | 5 | 0.0242 | √ | 正常 | 11.5 | 99480 | 0.98
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-17 04 | 10.7 | 17 | 35 | 0.803 | √ | 正常 | 22.5 | 35.7 | 50 | 1.66 | √ | 正常 | 0.236 | 0.373 | 5 | 0.0168 | √ | 正常 | 11.5 | 74842 | 0.74
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-17 05 | 9.62 | 15.3 | 35 | 0.998 | √ | 正常 | 25.1 | 40.1 | 50 | 2.52 | √ | 正常 | 0.242 | 0.386 | 5 | 0.0237 | √ | 正常 | 11.6 | 100219 | 0.98
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-17 06 | 10.3 | 16.5 | 35 | 0.988 | √ | 正常 | 28.5 | 46.1 | 50 | 2.7 | √ | 正常 | 0.253 | 0.408 | 5 | 0.0235 | √ | 正常 | 11.7 | 95471 | 0.94
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-17 07 | 10.2 | 16.4 | 35 | 0.816 | √ | 正常 | 25.6 | 41.6 | 50 | 2.1 | √ | 正常 | 0.27 | 0.437 | 5 | 0.0217 | √ | 正常 | 11.7 | 81720 | 0.8
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-17 08 | 6.5 | 11 | 35 | 0.59 | √ | 正常 | 28.1 | 49.1 | 50 | 2.72 | √ | 正常 | 0.265 | 0.452 | 5 | 0.0241 | √ | 正常 | 12.2 | 92257 | 0.9
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-17 09 | 7.92 | 12.7 | 35 | 0.633 | √ | 正常 | 20.1 | 32.5 | 50 | 1.65 | √ | 正常 | 0.271 | 0.435 | 5 | 0.0208 | √ | 正常 | 11.7 | 79084 | 0.77
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-17 10 | 9.64 | 15.7 | 35 | 0.927 | √ | 正常 | 26.5 | 43.5 | 50 | 2.61 | √ | 正常 | 0.284 | 0.463 | 5 | 0.0276 | √ | 正常 | 11.8 | 98045 | 0.96
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-17 11 | 10.8 | 17.1 | 35 | 1.08 | √ | 正常 | 21.5 | 34.7 | 50 | 2.15 | √ | 正常 | 0.281 | 0.45 | 5 | 0.0276 | √ | 正常 | 11.6 | 99598 | 0.98
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-17 12 | 10.4 | 16.5 | 35 | 1.07 | √ | 正常 | 20.3 | 32.4 | 50 | 2.1 | √ | 正常 | 0.282 | 0.449 | 5 | 0.0284 | √ | 正常 | 11.6 | 103194 | 1.01
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-17 13 | 11.1 | 18.2 | 35 | 0.816 | √ | 正常 | 25.9 | 42.9 | 50 | 2.02 | √ | 正常 | 0.265 | 0.437 | 5 | 0.0191 | √ | 正常 | 11.9 | 75795 | 0.74
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-17 14 | 11.1 | 17.6 | 35 | 1.03 | √ | 正常 | 24.7 | 39.6 | 50 | 2.24 | √ | 正常 | 0.275 | 0.439 | 5 | 0.0264 | √ | 正常 | 11.6 | 93775 | 0.92
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-17 15 | 10.3 | 16.5 | 35 | 0.838 | √ | 正常 | 24.4 | 39.5 | 50 | 2.02 | √ | 正常 | 0.26 | 0.419 | 5 | 0.0201 | √ | 正常 | 11.7 | 82576 | 0.81
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-17 16 | 11.4 | 16.4 | 35 | 0.903 | √ | 正常 | 21.5 | 31.1 | 50 | 1.66 | √ | 正常 | 0.24 | 0.347 | 5 | 0.0182 | √ | 正常 | 10.6 | 77671 | 0.76
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-17 17 | 10.4 | 14.8 | 35 | 1.04 | √ | 正常 | 22.4 | 31.7 | 50 | 2.23 | √ | 正常 | 0.217 | 0.307 | 5 | 0.0212 | √ | 正常 | 10.4 | 99039 | 0.97
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-17 18 | 8.97 | 13.2 | 35 | 0.73 | √ | 正常 | 28.8 | 42.6 | 50 | 2.42 | √ | 正常 | 0.194 | 0.286 | 5 | 0.0156 | √ | 正常 | 10.8 | 84218 | 0.82
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-17 19 | 13.7 | 18.7 | 35 | 1.36 | √ | 正常 | 28.9 | 40.1 | 50 | 2.79 | √ | 正常 | 0.2 | 0.277 | 5 | 0.0185 | √ | 正常 | 10.1 | 96248 | 0.94
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-17 20 | 13 | 18.2 | 35 | 1.29 | √ | 正常 | 29 | 40.8 | 50 | 2.8 | √ | 正常 | 0.202 | 0.284 | 5 | 0.0187 | √ | 正常 | 10.3 | 96923 | 0.95
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-17 21 | 13.2 | 18.2 | 35 | 1.21 | √ | 正常 | 27 | 37.2 | 50 | 2.5 | √ | 正常 | 0.19 | 0.262 | 5 | 0.0171 | √ | 正常 | 10.1 | 92534 | 0.91
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-17 22 | 12.4 | 17.3 | 35 | 1.26 | √ | 正常 | 27.6 | 38.6 | 50 | 2.81 | √ | 正常 | 0.198 | 0.277 | 5 | 0.0198 | √ | 正常 | 10.3 | 102803 | 1.01
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-17 23 | 10.2 | 14.1 | 35 | 1.06 | √ | 正常 | 26.8 | 37.5 | 50 | 2.95 | √ | 正常 | 0.2 | 0.278 | 5 | 0.0209 | √ | 正常 | 10.2 | 107642 | 1.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-18 00 | 8.13 | 12 | 35 | 0.73 | √ | 正常 | 26.6 | 39.4 | 50 | 2.4 | √ | 正常 | 0.2 | 0.294 | 5 | 0.0171 | √ | 正常 | 10.8 | 89725 | 0.88
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-18 01 | 9.49 | 13.7 | 35 | 1 | √ | 正常 | 23.9 | 34.5 | 50 | 2.48 | √ | 正常 | 0.207 | 0.299 | 5 | 0.0212 | √ | 正常 | 10.6 | 105141 | 1.03
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-18 02 | 9.9 | 14.1 | 35 | 0.942 | √ | 正常 | 24 | 34.2 | 50 | 2.31 | √ | 正常 | 0.202 | 0.288 | 5 | 0.0188 | √ | 正常 | 10.5 | 96297 | 0.94
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-18 03 | 11.4 | 16 | 35 | 1.11 | √ | 正常 | 24.1 | 33.9 | 50 | 2.36 | √ | 正常 | 0.19 | 0.267 | 5 | 0.0174 | √ | 正常 | 10.4 | 98306 | 0.96
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-18 04 | 10.9 | 15.1 | 35 | 1.05 | √ | 正常 | 23.6 | 33 | 50 | 2.38 | √ | 正常 | 0.198 | 0.276 | 5 | 0.0197 | √ | 正常 | 10.2 | 99215 | 0.97
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-18 05 | 10.8 | 15.5 | 35 | 1.08 | √ | 正常 | 26.1 | 37.4 | 50 | 2.62 | √ | 正常 | 0.227 | 0.325 | 5 | 0.0197 | √ | 正常 | 10.5 | 99761 | 0.98
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-18 06 | 10.8 | 15.5 | 35 | 0.826 | √ | 正常 | 24.7 | 35.6 | 50 | 1.88 | √ | 正常 | 0.199 | 0.286 | 5 | 0.0144 | √ | 正常 | 10.6 | 77368 | 0.76
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-18 07 | 11.7 | 16.8 | 35 | 1.13 | √ | 正常 | 25.2 | 36.2 | 50 | 2.44 | √ | 正常 | 0.21 | 0.3 | 5 | 0.0202 | √ | 正常 | 10.5 | 97026 | 0.95
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-18 08 | 11.2 | 16.1 | 35 | 1.01 | √ | 正常 | 24.7 | 35.7 | 50 | 2.21 | √ | 正常 | 1.18 | 1.78 | 5 | 0.101 | √ | 正常 | 10.6 | 89777 | 0.89
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-18 09 | 9.48 | 13.5 | 35 | 0.879 | √ | 正常 | 24.1 | 34.7 | 50 | 2.28 | √ | 正常 | 0.46 | 0.664 | 5 | 0.0399 | √ | 正常 | 10.5 | 94932 | 0.94
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-18 10 | 11.5 | 16.4 | 35 | 1.06 | √ | 正常 | 25.9 | 37.3 | 50 | 2.41 | √ | 正常 | 0.309 | 0.444 | 5 | 0.0282 | √ | 正常 | 10.5 | 92368 | 0.91
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-18 11 | 11.6 | 16.8 | 35 | 1.11 | √ | 正常 | 30 | 43.6 | 50 | 2.93 | √ | 正常 | 0.41 | 0.596 | 5 | 0.0411 | √ | 正常 | 10.7 | 99227 | 0.99
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-18 12 | 11.6 | 16.3 | 35 | 1.29 | √ | 正常 | 27.6 | 39.1 | 50 | 3.12 | √ | 正常 | 0.44 | 0.622 | 5 | 0.0503 | √ | 正常 | 10.4 | 113210 | 1.13
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-18 13 | 18.9 | 25.3 | 35 | 2.1 | √ | 正常 | 22.5 | 30.1 | 50 | 2.49 | √ | 正常 | 0.439 | 0.588 | 5 | 0.0494 | √ | 正常 | 9.8 | 112158 | 1.12
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-18 14 | 12.5 | 17.1 | 35 | 1.49 | √ | 正常 | 25.8 | 35.8 | 50 | 3.02 | √ | 正常 | 0.394 | 0.543 | 5 | 0.0464 | √ | 正常 | 10.1 | 117875 | 1.18
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-18 15 | 10.4 | 15 | 35 | 1.15 | √ | 正常 | 30.2 | 43.5 | 50 | 3.32 | √ | 正常 | 0.408 | 0.586 | 5 | 0.0449 | √ | 正常 | 10.6 | 110225 | 1.1
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-18 16 | 12.2 | 16.6 | 35 | 1.34 | √ | 正常 | 22.4 | 30.5 | 50 | 2.47 | √ | 正常 | 0.408 | 0.554 | 5 | 0.0447 | √ | 正常 | 9.97 | 109734 | 1.09
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-18 17 | 12.2 | 16.3 | 35 | 1.29 | √ | 正常 | 21.3 | 28.5 | 50 | 2.26 | √ | 正常 | 0.354 | 0.474 | 5 | 0.0374 | √ | 正常 | 9.78 | 105859 | 1.05
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-18 18 | 10.8 | 14.9 | 35 | 1.16 | √ | 正常 | 25.5 | 35.5 | 50 | 2.76 | √ | 正常 | 0.344 | 0.479 | 5 | 0.0376 | √ | 正常 | 10.2 | 110142 | 1.1
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-18 19 | 9.86 | 13.6 | 35 | 1.07 | √ | 正常 | 25.1 | 34.8 | 50 | 2.75 | √ | 正常 | 0.356 | 0.493 | 5 | 0.0386 | √ | 正常 | 10.2 | 109579 | 1.09
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-18 20 | 10.1 | 13.9 | 35 | 1.16 | √ | 正常 | 24.6 | 34 | 50 | 2.91 | √ | 正常 | 0.342 | 0.472 | 5 | 0.0404 | √ | 正常 | 10.1 | 116781 | 1.16
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-18 21 | 10.1 | 13.5 | 35 | 0.984 | √ | 正常 | 21.9 | 29.2 | 50 | 2.12 | √ | 正常 | 0.341 | 0.453 | 5 | 0.0327 | √ | 正常 | 9.72 | 96599 | 0.96
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-18 22 | 10.4 | 14.1 | 35 | 1.09 | √ | 正常 | 22.5 | 30.6 | 50 | 2.34 | √ | 正常 | 0.334 | 0.453 | 5 | 0.034 | √ | 正常 | 9.94 | 104162 | 1.04
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-18 23 | 8.65 | 11.8 | 35 | 0.794 | √ | 正常 | 23 | 31.6 | 50 | 2.11 | √ | 正常 | 0.315 | 0.432 | 5 | 0.0293 | √ | 正常 | 10.1 | 93049 | 0.92
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-19 00 | 9.49 | 13.3 | 35 | 0.939 | √ | 正常 | 25.9 | 36.4 | 50 | 2.55 | √ | 正常 | 0.344 | 0.482 | 5 | 0.0334 | √ | 正常 | 10.3 | 98668 | 0.98
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-19 01 | 9.66 | 13.7 | 35 | 0.898 | √ | 正常 | 26.5 | 37.7 | 50 | 2.46 | √ | 正常 | 0.367 | 0.521 | 5 | 0.0341 | √ | 正常 | 10.4 | 92672 | 0.92
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-19 02 | 9.82 | 13.9 | 35 | 0.895 | √ | 正常 | 25.8 | 36.4 | 50 | 2.33 | √ | 正常 | 0.341 | 0.481 | 5 | 0.0304 | √ | 正常 | 10.4 | 90187 | 0.89
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-19 03 | 9.79 | 13.8 | 35 | 0.839 | √ | 正常 | 27.4 | 38.8 | 50 | 2.42 | √ | 正常 | 0.344 | 0.486 | 5 | 0.0293 | √ | 正常 | 10.4 | 88283 | 0.87
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-19 04 | 9.06 | 12.9 | 35 | 0.799 | √ | 正常 | 28.2 | 40.2 | 50 | 2.57 | √ | 正常 | 0.333 | 0.475 | 5 | 0.0298 | √ | 正常 | 10.5 | 90160 | 0.89
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-19 05 | 9.47 | 13.7 | 35 | 0.651 | √ | 正常 | 28 | 40.5 | 50 | 1.91 | √ | 正常 | 0.348 | 0.502 | 5 | 0.0228 | √ | 正常 | 10.6 | 68257 | 0.67
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-19 06 | 6.71 | 9.75 | 35 | 0.623 | √ | 正常 | 27.8 | 40.6 | 50 | 2.51 | √ | 正常 | 0.347 | 0.505 | 5 | 0.0305 | √ | 正常 | 10.7 | 91211 | 0.89
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-19 07 | 8.56 | 12.3 | 35 | 0.461 | √ | 正常 | 24.9 | 35.9 | 50 | 1.32 | √ | 正常 | 0.402 | 0.579 | 5 | 0.0194 | √ | 正常 | 10.6 | 52991 | 0.52
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-19 08 | 9.73 | 14 | 35 | 0.916 | √ | 正常 | 24.2 | 35.3 | 50 | 2.29 | √ | 正常 | 0.391 | 0.566 | 5 | 0.0369 | √ | 正常 | 10.6 | 92768 | 0.91
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-19 09 | 10.3 | 14.8 | 35 | 0.933 | √ | 正常 | 27.1 | 39 | 50 | 2.43 | √ | 正常 | 1.16 | 1.67 | 5 | 0.073 | √ | 正常 | 10.6 | 91347 | 0.89
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-19 10 | 11.5 | 16.5 | 35 | 0.798 | √ | 正常 | 26.3 | 37.7 | 50 | 1.84 | √ | 正常 | 1.77 | 2.51 | 5 | 0.122 | √ | 正常 | 10.3 | 89231 | 1.15
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-19 11 | 13.5 | 18.7 | 35 | 1.57 | √ | 正常 | 28.7 | 40 | 50 | 3.37 | √ | 正常 | 0.918 | 1.27 | 5 | 0.0907 | √ | 正常 | 10.2 | 117165 | 1.21
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-19 12 | 12.8 | 18.3 | 35 | 1.44 | √ | 正常 | 30.5 | 43.5 | 50 | 3.4 | √ | 正常 | 0.43 | 0.615 | 5 | 0.0473 | √ | 正常 | 10.5 | 115314 | 1.14
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-19 13 | 12.2 | 17.4 | 35 | 1.42 | √ | 正常 | 27.9 | 39.9 | 50 | 3.27 | √ | 正常 | 0.429 | 0.609 | 5 | 0.0502 | √ | 正常 | 10.4 | 120132 | 1.18
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-19 14 | 11.1 | 15.6 | 35 | 1.32 | √ | 正常 | 30.1 | 42.6 | 50 | 3.51 | √ | 正常 | 0.351 | 0.497 | 5 | 0.0409 | √ | 正常 | 10.4 | 117513 | 1.16
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-19 15 | 12.8 | 18.1 | 35 | 1.62 | √ | 正常 | 29.6 | 41.9 | 50 | 3.74 | √ | 正常 | 0.332 | 0.469 | 5 | 0.0419 | √ | 正常 | 10.4 | 126427 | 1.24
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-19 16 | 12.6 | 17.5 | 35 | 1.41 | √ | 正常 | 26.4 | 36.6 | 50 | 3 | √ | 正常 | 0.353 | 0.49 | 5 | 0.0405 | √ | 正常 | 10.2 | 115898 | 1.14
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-19 17 | 11.7 | 16.5 | 35 | 1.45 | √ | 正常 | 28.4 | 40.1 | 50 | 3.55 | √ | 正常 | 0.33 | 0.466 | 5 | 0.0412 | √ | 正常 | 10.4 | 124668 | 1.23
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-19 18 | 12.1 | 17 | 35 | 1.52 | √ | 正常 | 29.5 | 41.8 | 50 | 3.63 | √ | 正常 | 0.331 | 0.468 | 5 | 0.0408 | √ | 正常 | 10.4 | 124686 | 1.23
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-19 19 | 9.02 | 13.2 | 35 | 1.16 | √ | 正常 | 28.4 | 41.5 | 50 | 3.75 | √ | 正常 | 0.36 | 0.525 | 5 | 0.0473 | √ | 正常 | 10.7 | 130502 | 1.29
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-19 20 | 11.3 | 16.6 | 35 | 1.3 | √ | 正常 | 28.9 | 42.3 | 50 | 3.3 | √ | 正常 | 0.363 | 0.53 | 5 | 0.0415 | √ | 正常 | 10.7 | 115829 | 1.14
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-19 21 | 10.2 | 14.6 | 35 | 1.09 | √ | 正常 | 24 | 34.6 | 50 | 2.56 | √ | 正常 | 0.408 | 0.585 | 5 | 0.0445 | √ | 正常 | 10.5 | 109464 | 1.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-19 22 | 12.9 | 18.2 | 35 | 1.61 | √ | 正常 | 22.6 | 31.8 | 50 | 2.75 | √ | 正常 | 0.429 | 0.603 | 5 | 0.0519 | √ | 正常 | 10.4 | 121598 | 1.18
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-19 23 | 12.8 | 17.8 | 35 | 1.17 | √ | 正常 | 28.4 | 39.6 | 50 | 2.62 | √ | 正常 | 0.354 | 0.492 | 5 | 0.0344 | √ | 正常 | 10.2 | 93725 | 0.91
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-20 00 | 12 | 17.1 | 35 | 1.29 | √ | 正常 | 31.2 | 44.6 | 50 | 3.39 | √ | 正常 | 0.326 | 0.466 | 5 | 0.0354 | √ | 正常 | 10.5 | 110631 | 1.08
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-20 01 | 11.1 | 16 | 35 | 1.3 | √ | 正常 | 29.8 | 42.9 | 50 | 3.44 | √ | 正常 | 0.334 | 0.48 | 5 | 0.0372 | √ | 正常 | 10.6 | 113223 | 1.1
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-20 02 | 11.8 | 17.1 | 35 | 1.3 | √ | 正常 | 30.8 | 44.8 | 50 | 3.37 | √ | 正常 | 0.338 | 0.49 | 5 | 0.0378 | √ | 正常 | 10.7 | 110633 | 1.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-20 03 | 14.2 | 19.6 | 35 | 1.49 | √ | 正常 | 24.9 | 34.6 | 50 | 2.68 | √ | 正常 | 0.351 | 0.487 | 5 | 0.0374 | √ | 正常 | 10.2 | 107378 | 1.04
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-20 04 | 12.1 | 17.6 | 35 | 1.56 | √ | 正常 | 28.8 | 42 | 50 | 3.64 | √ | 正常 | 0.364 | 0.53 | 5 | 0.0452 | √ | 正常 | 10.7 | 127387 | 1.24
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-20 05 | 18 | 25 | 35 | 1.8 | √ | 正常 | 25.7 | 35.6 | 50 | 2.57 | √ | 正常 | 0.334 | 0.463 | 5 | 0.0321 | √ | 正常 | 10.2 | 99255 | 0.96
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-20 06 | 11.9 | 16.6 | 35 | 1.52 | √ | 正常 | 28.6 | 40.2 | 50 | 3.56 | √ | 正常 | 0.311 | 0.437 | 5 | 0.0378 | √ | 正常 | 10.3 | 124666 | 1.21
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-20 07 | 8.44 | 11.9 | 35 | 0.92 | √ | 正常 | 28.1 | 39.9 | 50 | 3.03 | √ | 正常 | 0.376 | 0.532 | 5 | 0.0406 | √ | 正常 | 10.4 | 107550 | 1.05
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-20 08 | 9.58 | 14.3 | 35 | 1.16 | √ | 正常 | 30.7 | 45.8 | 50 | 3.7 | √ | 正常 | 0.418 | 0.623 | 5 | 0.0506 | √ | 正常 | 10.9 | 120706 | 1.18
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-20 09 | 18.2 | 26.5 | 35 | 2.15 | √ | 正常 | 24.4 | 35.6 | 50 | 2.88 | √ | 正常 | 0.457 | 0.665 | 5 | 0.0537 | √ | 正常 | 10.7 | 118015 | 1.15
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-20 10 | 8.16 | 12.2 | 35 | 1.11 | √ | 正常 | 28.4 | 42.7 | 50 | 3.86 | √ | 正常 | 0.475 | 0.712 | 5 | 0.0646 | √ | 正常 | 11 | 136015 | 1.33
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-20 11 | 8.01 | 11.8 | 35 | 1.03 | √ | 正常 | 27.6 | 40.7 | 50 | 3.52 | √ | 正常 | 0.601 | 0.883 | 5 | 0.0771 | √ | 正常 | 10.8 | 128162 | 1.25
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-20 12 | 8.98 | 13.1 | 35 | 1.08 | √ | 正常 | 26 | 38.1 | 50 | 3.02 | √ | 正常 | 0.684 | 1 | 5 | 0.0805 | √ | 正常 | 10.8 | 118380 | 1.15
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-20 13 | 12.4 | 18.2 | 35 | 1.33 | √ | 正常 | 28.5 | 41.9 | 50 | 3.37 | √ | 正常 | 0.648 | 0.953 | 5 | 0.0766 | √ | 正常 | 10.8 | 117739 | 1.16
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-20 14 | 12.1 | 16.9 | 35 | 1.51 | √ | 正常 | 24.5 | 34.3 | 50 | 2.94 | √ | 正常 | 0.458 | 0.642 | 5 | 0.0534 | √ | 正常 | 10.3 | 120416 | 1.19
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-20 15 | 13.1 | 18.3 | 35 | 1.52 | √ | 正常 | 28.4 | 39.9 | 50 | 3.34 | √ | 正常 | 0.404 | 0.568 | 5 | 0.0466 | √ | 正常 | 10.3 | 119127 | 1.18
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-20 16 | 10.3 | 15.1 | 35 | 1.36 | √ | 正常 | 29.2 | 42.9 | 50 | 3.79 | √ | 正常 | 0.41 | 0.601 | 5 | 0.0528 | √ | 正常 | 10.8 | 129952 | 1.29
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-20 17 | 9.2 | 13.6 | 35 | 1.25 | √ | 正常 | 29 | 43.1 | 50 | 3.96 | √ | 正常 | 0.42 | 0.622 | 5 | 0.0569 | √ | 正常 | 10.9 | 136316 | 1.35
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-20 18 | 11.4 | 15.9 | 35 | 1.32 | √ | 正常 | 20.8 | 28.9 | 50 | 2.36 | √ | 正常 | 0.428 | 0.596 | 5 | 0.0489 | √ | 正常 | 10.2 | 114630 | 1.13
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-20 19 | 11.5 | 15.5 | 35 | 1.31 | √ | 正常 | 20.4 | 27.8 | 50 | 2.35 | √ | 正常 | 0.383 | 0.521 | 5 | 0.0437 | √ | 正常 | 9.97 | 117198 | 1.16
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-20 20 | 12.1 | 16.5 | 35 | 1.17 | √ | 正常 | 22 | 30.1 | 50 | 2.19 | √ | 正常 | 0.345 | 0.473 | 5 | 0.0344 | √ | 正常 | 10 | 99933 | 0.99
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-20 21 | 13.4 | 18 | 35 | 1.43 | √ | 正常 | 20.7 | 28 | 50 | 2.18 | √ | 正常 | 0.332 | 0.449 | 5 | 0.0339 | √ | 正常 | 9.88 | 107911 | 1.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-20 22 | 12.6 | 17.1 | 35 | 1.27 | √ | 正常 | 22.1 | 30.1 | 50 | 2.24 | √ | 正常 | 0.311 | 0.423 | 5 | 0.0315 | √ | 正常 | 9.97 | 102765 | 1.01
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-20 23 | 12.7 | 16.9 | 35 | 1.32 | √ | 正常 | 20.7 | 27.6 | 50 | 2.17 | √ | 正常 | 0.272 | 0.362 | 5 | 0.0284 | √ | 正常 | 9.73 | 104669 | 1.02
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-21 00 | 9.87 | 13.4 | 35 | 1.08 | √ | 正常 | 23.5 | 32 | 50 | 2.53 | √ | 正常 | 0.287 | 0.39 | 5 | 0.0303 | √ | 正常 | 9.97 | 108283 | 1.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-21 01 | 11 | 15.1 | 35 | 1.23 | √ | 正常 | 26.5 | 36.4 | 50 | 3.04 | √ | 正常 | 0.34 | 0.468 | 5 | 0.0375 | √ | 正常 | 10.1 | 112499 | 1.09
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-21 02 | 11.9 | 16.7 | 35 | 1.39 | √ | 正常 | 27 | 38 | 50 | 3.2 | √ | 正常 | 0.32 | 0.45 | 5 | 0.0368 | √ | 正常 | 10.4 | 117230 | 1.14
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-21 03 | 13.4 | 18.2 | 35 | 1.73 | √ | 正常 | 29.2 | 39.8 | 50 | 3.76 | √ | 正常 | 0.317 | 0.432 | 5 | 0.041 | √ | 正常 | 9.99 | 129070 | 1.26
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-21 04 | 12.2 | 16.6 | 35 | 1.38 | √ | 正常 | 30.5 | 41.5 | 50 | 3.42 | √ | 正常 | 0.298 | 0.405 | 5 | 0.033 | √ | 正常 | 9.98 | 112384 | 1.09
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-21 05 | 13.4 | 18.1 | 35 | 1.32 | √ | 正常 | 28.8 | 39 | 50 | 2.85 | √ | 正常 | 0.275 | 0.371 | 5 | 0.0259 | √ | 正常 | 9.89 | 98842 | 0.96
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-21 06 | 13.4 | 18 | 35 | 1.54 | √ | 正常 | 28.3 | 38 | 50 | 3.33 | √ | 正常 | 0.281 | 0.376 | 5 | 0.0327 | √ | 正常 | 9.81 | 119018 | 1.16
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-21 07 | 10.7 | 15 | 35 | 1.03 | √ | 正常 | 30.1 | 42.1 | 50 | 2.78 | √ | 正常 | 0.308 | 0.43 | 5 | 0.0282 | √ | 正常 | 10.2 | 92276 | 0.9
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-21 08 | 11.9 | 16.9 | 35 | 1.41 | √ | 正常 | 32.1 | 45.4 | 50 | 3.78 | √ | 正常 | 0.34 | 0.482 | 5 | 0.0395 | √ | 正常 | 10.4 | 118393 | 1.16
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-21 09 | 13.6 | 18.8 | 35 | 1.65 | √ | 正常 | 28.1 | 38.7 | 50 | 3.42 | √ | 正常 | 0.38 | 0.524 | 5 | 0.0462 | √ | 正常 | 10.1 | 121639 | 1.2
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-21 10 | 12.9 | 18 | 35 | 1.53 | √ | 正常 | 26.6 | 37.1 | 50 | 3.18 | √ | 正常 | 0.407 | 0.565 | 5 | 0.0491 | √ | 正常 | 10.2 | 128025 | 1.27
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-21 11 | 13.5 | 18.4 | 35 | 1.7 | √ | 正常 | 24.6 | 33.6 | 50 | 3.12 | √ | 正常 | 0.437 | 0.596 | 5 | 0.0551 | √ | 正常 | 9.99 | 126289 | 1.26
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-21 12 | 13 | 17.5 | 35 | 1.61 | √ | 正常 | 25 | 33.7 | 50 | 3.11 | √ | 正常 | 0.473 | 0.636 | 5 | 0.0586 | √ | 正常 | 9.86 | 126742 | 1.27
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-21 13 | 12.1 | 16.5 | 35 | 1.57 | √ | 正常 | 26.5 | 36.1 | 50 | 3.43 | √ | 正常 | 0.487 | 0.663 | 5 | 0.0629 | √ | 正常 | 9.99 | 129586 | 1.3
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-21 14 | 12.5 | 17.2 | 35 | 1.68 | √ | 正常 | 27.8 | 38.3 | 50 | 3.72 | √ | 正常 | 0.459 | 0.632 | 5 | 0.0618 | √ | 正常 | 10.1 | 133998 | 1.36
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-21 15 | 13.8 | 18.6 | 35 | 1.87 | √ | 正常 | 24.3 | 32.8 | 50 | 3.3 | √ | 正常 | 0.481 | 0.648 | 5 | 0.0653 | √ | 正常 | 9.88 | 135417 | 1.38
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-21 16 | 13.5 | 18.4 | 35 | 1.83 | √ | 正常 | 24.8 | 33.7 | 50 | 3.36 | √ | 正常 | 0.501 | 0.679 | 5 | 0.068 | √ | 正常 | 9.94 | 135362 | 1.38
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-21 17 | 12.6 | 16.9 | 35 | 1.69 | √ | 正常 | 27.2 | 36.5 | 50 | 3.65 | √ | 正常 | 0.458 | 0.614 | 5 | 0.0617 | √ | 正常 | 9.82 | 133984 | 1.36
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-21 18 | 12.5 | 16.6 | 35 | 1.67 | √ | 正常 | 28.7 | 38.2 | 50 | 3.84 | √ | 正常 | 0.434 | 0.578 | 5 | 0.0576 | √ | 正常 | 9.74 | 133701 | 1.36
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-21 19 | 11.3 | 14.9 | 35 | 1.45 | √ | 正常 | 28.8 | 37.9 | 50 | 3.69 | √ | 正常 | 0.411 | 0.541 | 5 | 0.0525 | √ | 正常 | 9.59 | 128054 | 1.3
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-21 20 | 10.9 | 14.4 | 35 | 1.39 | √ | 正常 | 29.5 | 38.8 | 50 | 3.74 | √ | 正常 | 0.346 | 0.456 | 5 | 0.0438 | √ | 正常 | 9.6 | 127574 | 1.28
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-21 21 | 10.3 | 14.1 | 35 | 1.39 | √ | 正常 | 26.3 | 35.8 | 50 | 3.48 | √ | 正常 | 0.368 | 0.501 | 5 | 0.0491 | √ | 正常 | 9.98 | 133111 | 1.33
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-21 22 | 10.9 | 15 | 35 | 1.12 | √ | 正常 | 26.8 | 36.9 | 50 | 2.77 | √ | 正常 | 0.392 | 0.54 | 5 | 0.0401 | √ | 正常 | 10.1 | 103006 | 1.03
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-21 23 | 12.3 | 16.2 | 35 | 1.74 | √ | 正常 | 27.4 | 36.1 | 50 | 3.88 | √ | 正常 | 0.344 | 0.453 | 5 | 0.0484 | √ | 正常 | 9.6 | 141320 | 1.41
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-22 00 | 10.5 | 14.5 | 35 | 1.4 | √ | 正常 | 32.2 | 44.4 | 50 | 4.12 | √ | 正常 | 0.328 | 0.452 | 5 | 0.0419 | √ | 正常 | 10.1 | 128771 | 1.28
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-22 01 | 11.4 | 15.3 | 35 | 1.4 | √ | 正常 | 29 | 39.4 | 50 | 3.56 | √ | 正常 | 0.345 | 0.467 | 5 | 0.0418 | √ | 正常 | 9.92 | 122759 | 1.22
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-22 02 | 10.4 | 14.4 | 35 | 1.13 | √ | 正常 | 31.9 | 44.4 | 50 | 3.44 | √ | 正常 | 0.375 | 0.521 | 5 | 0.0413 | √ | 正常 | 10.2 | 107866 | 1.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-22 03 | 11.5 | 15.4 | 35 | 1.31 | √ | 正常 | 30.5 | 41 | 50 | 3.35 | √ | 正常 | 0.364 | 0.488 | 5 | 0.0403 | √ | 正常 | 9.82 | 111114 | 1.1
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-22 04 | 9.52 | 13.5 | 35 | 1.23 | √ | 正常 | 32.7 | 46.4 | 50 | 4.24 | √ | 正常 | 0.368 | 0.522 | 5 | 0.0474 | √ | 正常 | 10.4 | 129510 | 1.28
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-22 05 | 9.73 | 13.7 | 35 | 1.34 | √ | 正常 | 30 | 42.6 | 50 | 4.13 | √ | 正常 | 0.354 | 0.5 | 5 | 0.0497 | √ | 正常 | 10.4 | 138710 | 1.37
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-22 06 | 11.6 | 15.8 | 35 | 1.46 | √ | 正常 | 26.3 | 36 | 50 | 3.4 | √ | 正常 | 0.363 | 0.495 | 5 | 0.0466 | √ | 正常 | 10 | 128014 | 1.27
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-22 07 | 11.5 | 15.6 | 35 | 1.5 | √ | 正常 | 26.5 | 36.1 | 50 | 3.44 | √ | 正常 | 0.385 | 0.524 | 5 | 0.0502 | √ | 正常 | 9.98 | 129677 | 1.29
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-22 08 | 8.99 | 12.2 | 35 | 1.15 | √ | 正常 | 26.7 | 36.4 | 50 | 3.38 | √ | 正常 | 0.372 | 0.505 | 5 | 0.0471 | √ | 正常 | 9.95 | 126763 | 1.26
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-22 09 | 9.29 | 12.5 | 35 | 0.983 | √ | 正常 | 25.8 | 34.6 | 50 | 2.72 | √ | 正常 | 0.392 | 0.525 | 5 | 0.0413 | √ | 正常 | 9.81 | 105682 | 1.05
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-22 10 | 11.2 | 14.8 | 35 | 1.45 | √ | 正常 | 24 | 31.7 | 50 | 3.08 | √ | 正常 | 0.454 | 0.6 | 5 | 0.0585 | √ | 正常 | 9.65 | 128376 | 1.27
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-22 11 | 10.1 | 13.8 | 35 | 1.34 | √ | 正常 | 26.3 | 36.1 | 50 | 3.47 | √ | 正常 | 0.469 | 0.644 | 5 | 0.0624 | √ | 正常 | 10.1 | 132519 | 1.32
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-22 12 | 10.2 | 14.2 | 35 | 1.34 | √ | 正常 | 28.6 | 39.9 | 50 | 3.77 | √ | 正常 | 0.489 | 0.682 | 5 | 0.0646 | √ | 正常 | 10.2 | 131937 | 1.32
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-22 13 | 11.5 | 15.6 | 35 | 1.36 | √ | 正常 | 24.9 | 33.7 | 50 | 2.88 | √ | 正常 | 0.459 | 0.621 | 5 | 0.0526 | √ | 正常 | 9.93 | 115436 | 1.16
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-22 14 | 10.7 | 14.9 | 35 | 1.42 | √ | 正常 | 28.6 | 39.8 | 50 | 3.73 | √ | 正常 | 0.417 | 0.58 | 5 | 0.0547 | √ | 正常 | 10.2 | 131197 | 1.32
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-22 15 | 11.9 | 16 | 35 | 1.61 | √ | 正常 | 25.4 | 34.4 | 50 | 3.43 | √ | 正常 | 0.415 | 0.56 | 5 | 0.0564 | √ | 正常 | 9.89 | 135592 | 1.37
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-22 16 | 11.7 | 15.9 | 35 | 1.52 | √ | 正常 | 27 | 36.8 | 50 | 3.54 | √ | 正常 | 0.428 | 0.582 | 5 | 0.0555 | √ | 正常 | 9.97 | 131067 | 1.32
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-22 17 | 10.7 | 14.5 | 35 | 1.45 | √ | 正常 | 29.2 | 39.9 | 50 | 3.97 | √ | 正常 | 0.463 | 0.633 | 5 | 0.0629 | √ | 正常 | 10 | 135679 | 1.37
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-22 18 | 10.9 | 14.8 | 35 | 1.46 | √ | 正常 | 28.6 | 38.8 | 50 | 3.83 | √ | 正常 | 0.486 | 0.659 | 5 | 0.0655 | √ | 正常 | 9.93 | 133899 | 1.35
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-22 19 | 11.6 | 15.8 | 35 | 1.59 | √ | 正常 | 30.4 | 41.1 | 50 | 4.13 | √ | 正常 | 0.503 | 0.681 | 5 | 0.0683 | √ | 正常 | 9.92 | 135920 | 1.37
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-22 20 | 11.1 | 15.1 | 35 | 1.48 | √ | 正常 | 31.2 | 42.3 | 50 | 4.16 | √ | 正常 | 0.417 | 0.566 | 5 | 0.0553 | √ | 正常 | 9.95 | 135537 | 1.37
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-22 21 | 11.3 | 15.4 | 35 | 1.47 | √ | 正常 | 32.1 | 43.9 | 50 | 4.21 | √ | 正常 | 0.416 | 0.568 | 5 | 0.0544 | √ | 正常 | 9.99 | 130752 | 1.32
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-22 22 | 10.6 | 14.4 | 35 | 1.35 | √ | 正常 | 27.1 | 37.1 | 50 | 3.44 | √ | 正常 | 0.407 | 0.555 | 5 | 0.052 | √ | 正常 | 9.99 | 127723 | 1.28
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-22 23 | 9.62 | 13 | 35 | 1.24 | √ | 正常 | 28.1 | 38.1 | 50 | 3.67 | √ | 正常 | 0.412 | 0.559 | 5 | 0.0539 | √ | 正常 | 9.93 | 130589 | 1.31
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-23 00 | 8.02 | 11.4 | 35 | 1.07 | √ | 正常 | 30.6 | 43.5 | 50 | 4.08 | √ | 正常 | 0.46 | 0.651 | 5 | 0.0609 | √ | 正常 | 10.4 | 132099 | 1.32
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-23 01 | 8.3 | 11.5 | 35 | 1.12 | √ | 正常 | 23.2 | 32.4 | 50 | 3.13 | √ | 正常 | 0.473 | 0.656 | 5 | 0.0635 | √ | 正常 | 10.2 | 134332 | 1.34
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-23 02 | 8.25 | 11.2 | 35 | 0.89 | √ | 正常 | 22 | 30.2 | 50 | 2.4 | √ | 正常 | 0.393 | 0.538 | 5 | 0.0424 | √ | 正常 | 10 | 108487 | 1.08
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-23 03 | 9.15 | 13 | 35 | 0.955 | √ | 正常 | 23.7 | 33.7 | 50 | 2.49 | √ | 正常 | 0.428 | 0.607 | 5 | 0.044 | √ | 正常 | 10.4 | 105042 | 1.04
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-23 04 | 9.28 | 12.8 | 35 | 1.15 | √ | 正常 | 23 | 31.9 | 50 | 2.81 | √ | 正常 | 0.475 | 0.659 | 5 | 0.0588 | √ | 正常 | 10.2 | 123843 | 1.23
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-23 05 | 10.6 | 14.6 | 35 | 1.18 | √ | 正常 | 23 | 31.7 | 50 | 2.59 | √ | 正常 | 0.412 | 0.566 | 5 | 0.0453 | √ | 正常 | 10.1 | 111649 | 1.11
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-23 06 | 10.3 | 14.2 | 35 | 1.17 | √ | 正常 | 24.6 | 34.2 | 50 | 2.75 | √ | 正常 | 0.427 | 0.593 | 5 | 0.0475 | √ | 正常 | 10.2 | 112496 | 1.11
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-23 07 | 11.3 | 15.5 | 35 | 1.35 | √ | 正常 | 23 | 31.5 | 50 | 2.78 | √ | 正常 | 0.458 | 0.628 | 5 | 0.0552 | √ | 正常 | 10.1 | 120833 | 1.2
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-23 08 | 11.5 | 15.9 | 35 | 1.29 | √ | 正常 | 25.7 | 35.7 | 50 | 2.87 | √ | 正常 | 0.477 | 0.664 | 5 | 0.0529 | √ | 正常 | 10.2 | 110367 | 1.1
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-23 09 | 10.4 | 13.9 | 35 | 1.23 | √ | 正常 | 26 | 34.3 | 50 | 3.06 | √ | 正常 | 0.62 | 0.821 | 5 | 0.0727 | √ | 正常 | 9.68 | 117530 | 1.17
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-23 10 | 10.9 | 15 | 35 | 1.37 | √ | 正常 | 21.9 | 30 | 50 | 2.73 | √ | 正常 | 0.628 | 0.861 | 5 | 0.0793 | √ | 正常 | 10.1 | 126957 | 1.27
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-23 11 | 9.53 | 13.3 | 35 | 1.24 | √ | 正常 | 24.4 | 34.1 | 50 | 3.16 | √ | 正常 | 0.539 | 0.754 | 5 | 0.0701 | √ | 正常 | 10.3 | 130014 | 1.31
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-23 12 | 9.97 | 14 | 35 | 1.23 | √ | 正常 | 25.2 | 35.6 | 50 | 3.1 | √ | 正常 | 0.513 | 0.722 | 5 | 0.0632 | √ | 正常 | 10.3 | 123118 | 1.24
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-23 13 | 7.86 | 10.9 | 35 | 0.939 | √ | 正常 | 25.7 | 36 | 50 | 3.03 | √ | 正常 | 0.622 | 0.874 | 5 | 0.0737 | √ | 正常 | 10.3 | 118062 | 1.19
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-23 14 | 7.87 | 10.7 | 35 | 0.972 | √ | 正常 | 24.1 | 32.9 | 50 | 3 | √ | 正常 | 0.571 | 0.781 | 5 | 0.0712 | √ | 正常 | 10 | 124528 | 1.24
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-23 15 | 11.1 | 15 | 35 | 1.36 | √ | 正常 | 23.6 | 31.9 | 50 | 2.88 | √ | 正常 | 0.536 | 0.724 | 5 | 0.0653 | √ | 正常 | 9.9 | 122209 | 1.23
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-23 16 | 9.42 | 13.1 | 35 | 1.1 | √ | 正常 | 23 | 32 | 50 | 2.69 | √ | 正常 | 0.51 | 0.711 | 5 | 0.0597 | √ | 正常 | 10.2 | 117064 | 1.18
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-23 17 | 10.2 | 14.2 | 35 | 1.25 | √ | 正常 | 22 | 30.6 | 50 | 2.71 | √ | 正常 | 0.438 | 0.609 | 5 | 0.054 | √ | 正常 | 10.2 | 122977 | 1.23
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-23 18 | 9.84 | 13.7 | 35 | 1.14 | √ | 正常 | 22.5 | 31.4 | 50 | 2.6 | √ | 正常 | 0.372 | 0.519 | 5 | 0.0426 | √ | 正常 | 10.2 | 115774 | 1.15
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-23 19 | 10.9 | 15.1 | 35 | 1.4 | √ | 正常 | 22.6 | 31.2 | 50 | 2.89 | √ | 正常 | 0.369 | 0.51 | 5 | 0.047 | √ | 正常 | 10.1 | 128286 | 1.27
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-23 20 | 11.1 | 15.4 | 35 | 1.07 | √ | 正常 | 23.6 | 32.6 | 50 | 2.27 | √ | 正常 | 0.366 | 0.505 | 5 | 0.0345 | √ | 正常 | 10.2 | 96422 | 0.95
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-23 21 | 11.4 | 15.9 | 35 | 1.19 | √ | 正常 | 23.9 | 33.4 | 50 | 2.45 | √ | 正常 | 0.364 | 0.509 | 5 | 0.037 | √ | 正常 | 10.3 | 103070 | 1.02
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-23 22 | 12 | 16.8 | 35 | 1.52 | √ | 正常 | 23 | 32.3 | 50 | 2.97 | √ | 正常 | 0.388 | 0.542 | 5 | 0.0499 | √ | 正常 | 10.3 | 128845 | 1.27
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-23 23 | 13.2 | 18.3 | 35 | 1.64 | √ | 正常 | 22.5 | 31.4 | 50 | 2.75 | √ | 正常 | 0.347 | 0.483 | 5 | 0.0418 | √ | 正常 | 10.2 | 125079 | 1.24
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-24 00 | 13.3 | 18.6 | 35 | 1.54 | √ | 正常 | 23.7 | 33.2 | 50 | 2.73 | √ | 正常 | 0.374 | 0.522 | 5 | 0.0429 | √ | 正常 | 10.3 | 114894 | 1.13
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-24 01 | 11.2 | 15.8 | 35 | 1.19 | √ | 正常 | 25.5 | 36.2 | 50 | 2.72 | √ | 正常 | 0.375 | 0.531 | 5 | 0.0396 | √ | 正常 | 10.4 | 107151 | 1.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-24 02 | 13.5 | 18.3 | 35 | 1.52 | √ | 正常 | 22.5 | 30.7 | 50 | 2.57 | √ | 正常 | 0.359 | 0.489 | 5 | 0.0412 | √ | 正常 | 9.98 | 114289 | 1.13
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-24 03 | 12.7 | 17.2 | 35 | 1.56 | √ | 正常 | 22.4 | 30.6 | 50 | 2.76 | √ | 正常 | 0.381 | 0.519 | 5 | 0.0462 | √ | 正常 | 9.98 | 122610 | 1.21
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-24 04 | 12.1 | 16.3 | 35 | 1.16 | √ | 正常 | 22.1 | 29.9 | 50 | 2.17 | √ | 正常 | 0.379 | 0.512 | 5 | 0.0369 | √ | 正常 | 9.91 | 97898 | 0.97
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-24 05 | 12.1 | 16.5 | 35 | 1.11 | √ | 正常 | 22 | 30 | 50 | 2.05 | √ | 正常 | 0.357 | 0.486 | 5 | 0.0326 | √ | 正常 | 9.98 | 92273 | 0.91
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-24 06 | 11.8 | 16.2 | 35 | 1.24 | √ | 正常 | 23.1 | 32 | 50 | 2.46 | √ | 正常 | 0.398 | 0.548 | 5 | 0.0412 | √ | 正常 | 10.1 | 105871 | 1.05
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-24 07 | 12.2 | 16.6 | 35 | 1.43 | √ | 正常 | 20.9 | 28.5 | 50 | 2.41 | √ | 正常 | 0.413 | 0.564 | 5 | 0.0479 | √ | 正常 | 10 | 117704 | 1.17
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-24 08 | 10.6 | 14.9 | 35 | 0.957 | √ | 正常 | 22.7 | 31.8 | 50 | 2 | √ | 正常 | 0.39 | 0.546 | 5 | 0.0335 | √ | 正常 | 10.3 | 88550 | 0.87
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-24 09 | 11.8 | 16.4 | 35 | 1.44 | √ | 正常 | 21.4 | 29.8 | 50 | 2.62 | √ | 正常 | 0.406 | 0.565 | 5 | 0.0501 | √ | 正常 | 10.2 | 122667 | 1.2
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-24 10 | 10.9 | 15.5 | 35 | 1.31 | √ | 正常 | 23.5 | 33.7 | 50 | 2.82 | √ | 正常 | 0.424 | 0.605 | 5 | 0.0505 | √ | 正常 | 10.5 | 119450 | 1.17
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-24 11 | 11.4 | 16.3 | 35 | 1.23 | √ | 正常 | 26.8 | 38.6 | 50 | 2.86 | √ | 正常 | 0.442 | 0.633 | 5 | 0.0465 | √ | 正常 | 10.5 | 107234 | 1.05
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-24 12 | 11.1 | 15.7 | 35 | 1.55 | √ | 正常 | 25.6 | 36.3 | 50 | 3.56 | √ | 正常 | 0.427 | 0.604 | 5 | 0.0596 | √ | 正常 | 10.4 | 138686 | 1.36
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-24 13 | 11.7 | 16.2 | 35 | 1.12 | √ | 正常 | 25 | 34.9 | 50 | 2.47 | √ | 正常 | 0.406 | 0.565 | 5 | 0.0394 | √ | 正常 | 10.2 | 97763 | 0.95
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-24 14 | 10.9 | 15.4 | 35 | 1.19 | √ | 正常 | 26.5 | 37.5 | 50 | 2.95 | √ | 正常 | 0.384 | 0.542 | 5 | 0.0413 | √ | 正常 | 10.4 | 112433 | 1.1
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-24 15 | 10.5 | 14.4 | 35 | 1.23 | √ | 正常 | 23.5 | 32.4 | 50 | 2.75 | √ | 正常 | 0.36 | 0.495 | 5 | 0.0413 | √ | 正常 | 10.1 | 117091 | 1.13
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-24 16 | 10.7 | 15.2 | 35 | 1.11 | √ | 正常 | 26 | 37 | 50 | 2.75 | √ | 正常 | 0.349 | 0.496 | 5 | 0.037 | √ | 正常 | 10.4 | 107630 | 1.04
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-24 17 | 9.92 | 14 | 35 | 1.07 | √ | 正常 | 25 | 35.4 | 50 | 2.75 | √ | 正常 | 0.345 | 0.489 | 5 | 0.0385 | √ | 正常 | 10.4 | 108771 | 1.04
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-24 18 | 10.4 | 14.7 | 35 | 0.972 | √ | 正常 | 23.6 | 33.2 | 50 | 2.22 | √ | 正常 | 0.334 | 0.47 | 5 | 0.0308 | √ | 正常 | 10.3 | 95394 | 0.92
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-24 19 | 11.5 | 16 | 35 | 1.14 | √ | 正常 | 23.7 | 33.1 | 50 | 2.38 | √ | 正常 | 0.338 | 0.471 | 5 | 0.0335 | √ | 正常 | 10.2 | 99945 | 0.96
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-24 20 | 11.8 | 15.9 | 35 | 1.31 | √ | 正常 | 21.3 | 28.7 | 50 | 2.36 | √ | 正常 | 0.333 | 0.449 | 5 | 0.0366 | √ | 正常 | 9.87 | 113009 | 1.09
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-24 21 | 11.9 | 16.2 | 35 | 1.41 | √ | 正常 | 21.3 | 29 | 50 | 2.51 | √ | 正常 | 0.35 | 0.476 | 5 | 0.0414 | √ | 正常 | 9.98 | 118330 | 1.14
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-24 22 | 11.5 | 15.9 | 35 | 1.19 | √ | 正常 | 22.1 | 30.5 | 50 | 2.31 | √ | 正常 | 0.34 | 0.468 | 5 | 0.0348 | √ | 正常 | 10.1 | 105922 | 1.02
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-24 23 | 11.6 | 16.1 | 35 | 1.42 | √ | 正常 | 23.1 | 32.1 | 50 | 2.81 | √ | 正常 | 0.323 | 0.45 | 5 | 0.0386 | √ | 正常 | 10.2 | 124339 | 1.2
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-25 00 | 12.5 | 17.2 | 35 | 1.2 | √ | 正常 | 23.3 | 32.3 | 50 | 2.32 | √ | 正常 | 0.317 | 0.438 | 5 | 0.031 | √ | 正常 | 10.2 | 98130 | 0.95
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-25 01 | 12.4 | 17.1 | 35 | 1.4 | √ | 正常 | 22.2 | 30.7 | 50 | 2.53 | √ | 正常 | 0.316 | 0.436 | 5 | 0.035 | √ | 正常 | 10.2 | 113655 | 1.09
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-25 02 | 12.7 | 17.5 | 35 | 1.38 | √ | 正常 | 23.6 | 32.6 | 50 | 2.5 | √ | 正常 | 0.294 | 0.406 | 5 | 0.0308 | √ | 正常 | 10.1 | 107549 | 1.04
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-25 03 | 12.5 | 17.4 | 35 | 1.5 | √ | 正常 | 24.2 | 34 | 50 | 2.86 | √ | 正常 | 0.312 | 0.435 | 5 | 0.0373 | √ | 正常 | 10.2 | 119700 | 1.15
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-25 04 | 12.1 | 16.9 | 35 | 1.34 | √ | 正常 | 23.3 | 32.6 | 50 | 2.58 | √ | 正常 | 0.343 | 0.48 | 5 | 0.0377 | √ | 正常 | 10.3 | 110434 | 1.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-25 05 | 12.5 | 17.4 | 35 | 1.4 | √ | 正常 | 24 | 33.6 | 50 | 2.7 | √ | 正常 | 0.323 | 0.452 | 5 | 0.0354 | √ | 正常 | 10.3 | 112815 | 1.09
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-25 06 | 13.1 | 18.1 | 35 | 1.35 | √ | 正常 | 24.2 | 33.6 | 50 | 2.53 | √ | 正常 | 0.328 | 0.454 | 5 | 0.0337 | √ | 正常 | 10.2 | 104978 | 1.01
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-25 07 | 10.9 | 15.8 | 35 | 1.08 | √ | 正常 | 26.5 | 38.6 | 50 | 2.76 | √ | 正常 | 0.361 | 0.526 | 5 | 0.0361 | √ | 正常 | 10.7 | 101588 | 0.98
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-25 08 | 11.6 | 15.9 | 35 | 1.24 | √ | 正常 | 21.1 | 28.8 | 50 | 2.28 | √ | 正常 | 0.363 | 0.496 | 5 | 0.0385 | √ | 正常 | 10 | 110144 | 1.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-25 09 | 10.8 | 16.2 | 35 | 1.36 | √ | 正常 | 20.3 | 30 | 50 | 2.56 | √ | 正常 | 0.397 | 0.599 | 5 | 0.0496 | √ | 正常 | 10.9 | 132933 | 1.28
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-25 10 | 9.41 | 18.2 | 35 | 1.3 | √ | 正常 | 16.8 | 32 | 50 | 2.23 | √ | 正常 | 0.446 | 0.869 | 5 | 0.06 | √ | 正常 | 13.1 | 135252 | 1.31
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-25 11 | 9.57 | 15.8 | 35 | 1.3 | √ | 正常 | 21 | 34.1 | 50 | 2.88 | √ | 正常 | 0.532 | 0.922 | 5 | 0.0729 | √ | 正常 | 11.8 | 136105 | 1.31
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-25 12 | 8.77 | 13 | 35 | 1.02 | √ | 正常 | 22.9 | 34.1 | 50 | 2.55 | √ | 正常 | 0.494 | 0.731 | 5 | 0.0559 | √ | 正常 | 10.9 | 112780 | 1.08
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-25 13 | 9.44 | 14.7 | 35 | 1.31 | √ | 正常 | 22.4 | 35 | 50 | 3.06 | √ | 正常 | 0.535 | 0.864 | 5 | 0.0763 | √ | 正常 | 11.2 | 141684 | 1.36
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-25 14 | 9.43 | 16.3 | 35 | 1.26 | √ | 正常 | 18.3 | 30.3 | 50 | 2.37 | √ | 正常 | 0.537 | 0.949 | 5 | 0.072 | √ | 正常 | 11.9 | 135379 | 1.3
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-25 15 | 10.1 | 14.2 | 35 | 1.33 | √ | 正常 | 21.2 | 30.1 | 50 | 2.82 | √ | 正常 | 0.39 | 0.551 | 5 | 0.0504 | √ | 正常 | 10.4 | 131931 | 1.26
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-25 16 | 11.2 | 15.5 | 35 | 1.24 | √ | 正常 | 20.4 | 28.1 | 50 | 2.21 | √ | 正常 | 0.413 | 0.569 | 5 | 0.0449 | √ | 正常 | 10.1 | 110738 | 1.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-25 17 | 7.88 | 10.9 | 35 | 0.982 | √ | 正常 | 20.2 | 28 | 50 | 2.48 | √ | 正常 | 0.43 | 0.595 | 5 | 0.0523 | √ | 正常 | 10.2 | 122793 | 1.17
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-25 18 | 9.16 | 12.8 | 35 | 0.954 | √ | 正常 | 22 | 30.8 | 50 | 2.32 | √ | 正常 | 0.389 | 0.544 | 5 | 0.0404 | √ | 正常 | 10.3 | 106809 | 1.02
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-25 19 | 11.7 | 16 | 35 | 1.31 | √ | 正常 | 20.8 | 28.5 | 50 | 2.37 | √ | 正常 | 0.38 | 0.52 | 5 | 0.0421 | √ | 正常 | 10 | 112604 | 1.08
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-25 20 | 11.4 | 15.5 | 35 | 1.23 | √ | 正常 | 20.6 | 28.2 | 50 | 2.24 | √ | 正常 | 0.424 | 0.578 | 5 | 0.0422 | √ | 正常 | 10 | 109849 | 1.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-25 21 | 11.4 | 16.3 | 35 | 1.35 | √ | 正常 | 23.4 | 33.5 | 50 | 2.79 | √ | 正常 | 0.328 | 0.469 | 5 | 0.0388 | √ | 正常 | 10.5 | 119188 | 1.15
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-25 22 | 11.2 | 15.7 | 35 | 1.29 | √ | 正常 | 21.4 | 30 | 50 | 2.48 | √ | 正常 | 0.34 | 0.477 | 5 | 0.0388 | √ | 正常 | 10.3 | 116390 | 1.12
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-25 23 | 11.4 | 16.1 | 35 | 1.22 | √ | 正常 | 24 | 34 | 50 | 2.63 | √ | 正常 | 0.455 | 0.64 | 5 | 0.0485 | √ | 正常 | 10.4 | 109415 | 1.05
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-26 00 | 10.9 | 15.3 | 35 | 1.18 | √ | 正常 | 23.3 | 32.7 | 50 | 2.49 | √ | 正常 | 0.342 | 0.48 | 5 | 0.0352 | √ | 正常 | 10.3 | 105988 | 1.02
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-26 01 | 10.6 | 15.3 | 35 | 1.03 | √ | 正常 | 25.6 | 37.1 | 50 | 2.46 | √ | 正常 | 0.364 | 0.527 | 5 | 0.0341 | √ | 正常 | 10.6 | 97073 | 0.93
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-26 02 | 11.2 | 16.1 | 35 | 1.08 | √ | 正常 | 24.1 | 34.7 | 50 | 2.35 | √ | 正常 | 0.345 | 0.497 | 5 | 0.0335 | √ | 正常 | 10.6 | 96879 | 0.93
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-26 03 | 10.2 | 14.8 | 35 | 1.29 | √ | 正常 | 25.2 | 36.7 | 50 | 3.13 | √ | 正常 | 0.356 | 0.517 | 5 | 0.0428 | √ | 正常 | 10.7 | 123880 | 1.19
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-26 04 | 10.2 | 14.4 | 35 | 1.12 | √ | 正常 | 23.1 | 32.6 | 50 | 2.52 | √ | 正常 | 0.44 | 0.62 | 5 | 0.0492 | √ | 正常 | 10.4 | 111543 | 1.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-26 05 | 10.6 | 14.9 | 35 | 1.09 | √ | 正常 | 22.5 | 31.5 | 50 | 2.27 | √ | 正常 | 0.405 | 0.567 | 5 | 0.0394 | √ | 正常 | 10.3 | 101272 | 0.97
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-26 06 | 10 | 14.2 | 35 | 0.952 | √ | 正常 | 22.9 | 32.6 | 50 | 2.18 | √ | 正常 | 0.325 | 0.462 | 5 | 0.0295 | √ | 正常 | 10.4 | 95258 | 0.91
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-26 07 | 10.5 | 14.7 | 35 | 1.12 | √ | 正常 | 22.4 | 31.3 | 50 | 2.26 | √ | 正常 | 0.365 | 0.509 | 5 | 0.0372 | √ | 正常 | 10.2 | 102607 | 0.99
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-26 08 | 10.7 | 15.4 | 35 | 1.36 | √ | 正常 | 22.7 | 32.5 | 50 | 2.87 | √ | 正常 | 0.411 | 0.59 | 5 | 0.0512 | √ | 正常 | 10.5 | 126503 | 1.23
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-26 09 | 11.1 | 16.9 | 35 | 1.29 | √ | 正常 | 19.9 | 30.1 | 50 | 2.31 | √ | 正常 | 0.485 | 0.747 | 5 | 0.0561 | √ | 正常 | 11.1 | 141909 | 1.36
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-26 10 | 24.1 | 36.4 | 35 | 0 | √ | 校准 | 34.8 | 44.6 | 50 | 0 | √ | 校准 | 0.645 | 11.2 | 5 | 0 | √ | 校准 | 8.47 | 88567 | 1.2
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-26 11 | 15.2 | 19.4 | 35 | 1.63 | √ | 正常 | 24.5 | 30.3 | 50 | 2.64 | √ | 正常 | 0.544 | 0.948 | 5 | 0.0592 | √ | 正常 | 8.65 | 125757 | 1.25
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-26 12 | 16.4 | 23.2 | 35 | 2.2 | √ | 正常 | 19.7 | 28 | 50 | 2.58 | √ | 正常 | 0.529 | 0.748 | 5 | 0.0694 | √ | 正常 | 10.4 | 131205 | 1.3
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-26 13 | 6.76 | 9.49 | 35 | 0.793 | √ | 正常 | 21.7 | 30.5 | 50 | 2.54 | √ | 正常 | 0.517 | 0.726 | 5 | 0.0607 | √ | 正常 | 10.3 | 117330 | 1.17
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-26 14 | 7.61 | 10.5 | 35 | 0.916 | √ | 正常 | 20.6 | 28.4 | 50 | 2.48 | √ | 正常 | 0.381 | 0.525 | 5 | 0.0458 | √ | 正常 | 10.1 | 120945 | 1.21
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-26 15 | 5.7 | 7.94 | 35 | 0.694 | √ | 正常 | 19 | 26.6 | 50 | 2.32 | √ | 正常 | 0.345 | 0.481 | 5 | 0.0421 | √ | 正常 | 10.2 | 122138 | 1.23
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-26 16 | 6.26 | 8.78 | 35 | 0.724 | √ | 正常 | 20.7 | 29 | 50 | 2.38 | √ | 正常 | 0.365 | 0.512 | 5 | 0.0425 | √ | 正常 | 10.3 | 115600 | 1.16
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-26 17 | 6.54 | 8.99 | 35 | 0.823 | √ | 正常 | 19.9 | 27.4 | 50 | 2.5 | √ | 正常 | 0.333 | 0.458 | 5 | 0.0419 | √ | 正常 | 10.1 | 125669 | 1.26
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-26 18 | 4.39 | 6.21 | 35 | 0.521 | √ | 正常 | 23.4 | 33.1 | 50 | 2.78 | √ | 正常 | 0.322 | 0.456 | 5 | 0.038 | √ | 正常 | 10.4 | 118574 | 1.18
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-26 19 | 4.54 | 6.41 | 35 | 0.544 | √ | 正常 | 24 | 34 | 50 | 2.87 | √ | 正常 | 0.346 | 0.489 | 5 | 0.0417 | √ | 正常 | 10.4 | 119788 | 1.19
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-26 20 | 5.72 | 8.01 | 35 | 0.584 | √ | 正常 | 22.7 | 31.8 | 50 | 2.34 | √ | 正常 | 0.32 | 0.448 | 5 | 0.0326 | √ | 正常 | 10.3 | 102262 | 1.02
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-26 21 | 7.22 | 10.2 | 35 | 0.899 | √ | 正常 | 22.4 | 31.7 | 50 | 2.82 | √ | 正常 | 0.35 | 0.495 | 5 | 0.0441 | √ | 正常 | 10.4 | 126061 | 1.25
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-26 22 | 9.47 | 13.4 | 35 | 1.19 | √ | 正常 | 22.9 | 32.5 | 50 | 2.96 | √ | 正常 | 0.357 | 0.507 | 5 | 0.0467 | √ | 正常 | 10.4 | 128671 | 1.28
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-26 23 | 10.4 | 14.8 | 35 | 1.26 | √ | 正常 | 23.4 | 33.4 | 50 | 2.81 | √ | 正常 | 0.341 | 0.486 | 5 | 0.0405 | √ | 正常 | 10.5 | 120002 | 1.19
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-27 00 | 9.5 | 13.9 | 35 | 1.11 | √ | 正常 | 25.7 | 37.6 | 50 | 2.99 | √ | 正常 | 0.394 | 0.576 | 5 | 0.0455 | √ | 正常 | 10.8 | 116591 | 1.16
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-27 01 | 10.4 | 15 | 35 | 1.32 | √ | 正常 | 23.9 | 34.5 | 50 | 3.01 | √ | 正常 | 0.359 | 0.516 | 5 | 0.0451 | √ | 正常 | 10.6 | 126186 | 1.26
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-27 02 | 10.4 | 14.7 | 35 | 1.23 | √ | 正常 | 22.1 | 31.2 | 50 | 2.64 | √ | 正常 | 0.347 | 0.491 | 5 | 0.0414 | √ | 正常 | 10.4 | 119470 | 1.19
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-27 03 | 10.3 | 14.5 | 35 | 1.26 | √ | 正常 | 22.1 | 31.1 | 50 | 2.68 | √ | 正常 | 0.364 | 0.51 | 5 | 0.0433 | √ | 正常 | 10.3 | 121378 | 1.2
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-27 04 | 10.4 | 14.4 | 35 | 1.14 | √ | 正常 | 21.3 | 29.6 | 50 | 2.35 | √ | 正常 | 0.335 | 0.465 | 5 | 0.0365 | √ | 正常 | 10.2 | 110453 | 1.1
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-27 05 | 10.3 | 14.4 | 35 | 1.23 | √ | 正常 | 21.6 | 30.3 | 50 | 2.55 | √ | 正常 | 0.303 | 0.425 | 5 | 0.0356 | √ | 正常 | 10.3 | 118413 | 1.18
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-27 06 | 9.93 | 14 | 35 | 1.17 | √ | 正常 | 22.4 | 31.6 | 50 | 2.65 | √ | 正常 | 0.304 | 0.431 | 5 | 0.036 | √ | 正常 | 10.4 | 118144 | 1.18
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-27 07 | 11.7 | 16.5 | 35 | 1.25 | √ | 正常 | 22.2 | 31.4 | 50 | 2.41 | √ | 正常 | 0.327 | 0.461 | 5 | 0.035 | √ | 正常 | 10.4 | 108261 | 1.08
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-27 08 | 11.9 | 16.8 | 35 | 1.35 | √ | 正常 | 21.3 | 30.4 | 50 | 2.43 | √ | 正常 | 0.342 | 0.485 | 5 | 0.039 | √ | 正常 | 10.4 | 113615 | 1.13
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-27 09 | 11.6 | 16.3 | 35 | 1.29 | √ | 正常 | 19.9 | 28.1 | 50 | 2.22 | √ | 正常 | 0.404 | 0.57 | 5 | 0.0453 | √ | 正常 | 10.4 | 111822 | 1.12
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-27 10 | 9.84 | 13.8 | 35 | 1.16 | √ | 正常 | 19.8 | 27.8 | 50 | 2.33 | √ | 正常 | 1.01 | 1.42 | 5 | 0.119 | √ | 正常 | 10.3 | 117733 | 1.18
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-27 11 | 11.2 | 15.3 | 35 | 1.35 | √ | 正常 | 20.1 | 27.7 | 50 | 2.42 | √ | 正常 | 0.625 | 0.858 | 5 | 0.075 | √ | 正常 | 10.1 | 120553 | 1.22
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-27 12 | 9.65 | 13.6 | 35 | 1.2 | √ | 正常 | 23.4 | 32.9 | 50 | 2.9 | √ | 正常 | 0.529 | 0.744 | 5 | 0.0654 | √ | 正常 | 10.3 | 123991 | 1.26
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-27 13 | 8.61 | 12.2 | 35 | 1.06 | √ | 正常 | 23.9 | 33.8 | 50 | 2.96 | √ | 正常 | 0.519 | 0.734 | 5 | 0.0646 | √ | 正常 | 10.4 | 123608 | 1.25
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-27 14 | 9.62 | 13.5 | 35 | 1.19 | √ | 正常 | 24 | 33.9 | 50 | 2.96 | √ | 正常 | 0.492 | 0.694 | 5 | 0.0608 | √ | 正常 | 10.4 | 123527 | 1.25
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-27 15 | 10.1 | 14.1 | 35 | 1.22 | √ | 正常 | 23.7 | 33.1 | 50 | 2.85 | √ | 正常 | 0.487 | 0.677 | 5 | 0.0589 | √ | 正常 | 10.2 | 120565 | 1.22
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-27 16 | 9.14 | 12.9 | 35 | 1.12 | √ | 正常 | 24.2 | 34.3 | 50 | 2.96 | √ | 正常 | 0.48 | 0.68 | 5 | 0.0585 | √ | 正常 | 10.4 | 122091 | 1.23
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-27 17 | 9.11 | 13 | 35 | 1.1 | √ | 正常 | 24.1 | 34.4 | 50 | 2.93 | √ | 正常 | 0.474 | 0.674 | 5 | 0.0573 | √ | 正常 | 10.5 | 121172 | 1.22
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-27 18 | 8.29 | 11.7 | 35 | 0.958 | √ | 正常 | 23 | 32.5 | 50 | 2.64 | √ | 正常 | 0.677 | 0.954 | 5 | 0.0765 | √ | 正常 | 10.4 | 115121 | 1.16
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-27 19 | 7.76 | 11.3 | 35 | 0.926 | √ | 正常 | 26.7 | 39 | 50 | 3.18 | √ | 正常 | 0.82 | 1.2 | 5 | 0.0972 | √ | 正常 | 10.7 | 118866 | 1.19
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-27 20 | 8.43 | 12.1 | 35 | 1.02 | √ | 正常 | 26 | 37.3 | 50 | 3.14 | √ | 正常 | 0.584 | 0.84 | 5 | 0.0722 | √ | 正常 | 10.6 | 121188 | 1.22
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-27 21 | 9.02 | 13 | 35 | 1.09 | √ | 正常 | 25.7 | 37.2 | 50 | 3.1 | √ | 正常 | 0.572 | 0.826 | 5 | 0.0689 | √ | 正常 | 10.6 | 120658 | 1.21
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-27 22 | 9.71 | 13.7 | 35 | 1.15 | √ | 正常 | 23.4 | 33 | 50 | 2.77 | √ | 正常 | 0.596 | 0.842 | 5 | 0.0709 | √ | 正常 | 10.4 | 120595 | 1.21
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-27 23 | 9.28 | 13.1 | 35 | 1.16 | √ | 正常 | 23.6 | 33.4 | 50 | 2.95 | √ | 正常 | 0.494 | 0.695 | 5 | 0.0611 | √ | 正常 | 10.4 | 124605 | 1.25
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-28 00 | 8.88 | 12.8 | 35 | 1.08 | √ | 正常 | 25.2 | 36.2 | 50 | 3.06 | √ | 正常 | 0.522 | 0.75 | 5 | 0.0635 | √ | 正常 | 10.6 | 121258 | 1.21
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-28 01 | 9.02 | 13 | 35 | 1.18 | √ | 正常 | 26 | 37.6 | 50 | 3.44 | √ | 正常 | 0.539 | 0.776 | 5 | 0.072 | √ | 正常 | 10.6 | 133857 | 1.34
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-28 02 | 10.1 | 14.1 | 35 | 1.27 | √ | 正常 | 22.5 | 31.5 | 50 | 2.83 | √ | 正常 | 0.485 | 0.678 | 5 | 0.0602 | √ | 正常 | 10.3 | 125479 | 1.25
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-28 03 | 9.4 | 13.1 | 35 | 1.12 | √ | 正常 | 21.9 | 30.6 | 50 | 2.52 | √ | 正常 | 0.537 | 0.75 | 5 | 0.0616 | √ | 正常 | 10.3 | 115911 | 1.15
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-28 04 | 9.01 | 12.7 | 35 | 0.923 | √ | 正常 | 22.8 | 32 | 50 | 2.33 | √ | 正常 | 0.515 | 0.723 | 5 | 0.0531 | √ | 正常 | 10.3 | 104103 | 1.03
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-28 05 | 10 | 13.7 | 35 | 1.03 | √ | 正常 | 20.6 | 28.3 | 50 | 2.07 | √ | 正常 | 0.458 | 0.628 | 5 | 0.0469 | √ | 正常 | 10.1 | 100401 | 1
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-28 06 | 9.68 | 13.4 | 35 | 1.27 | √ | 正常 | 21.8 | 30.3 | 50 | 2.87 | √ | 正常 | 0.49 | 0.678 | 5 | 0.0638 | √ | 正常 | 10.2 | 130358 | 1.29
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-28 07 | 11.2 | 15.3 | 35 | 1.15 | √ | 正常 | 21.6 | 29.6 | 50 | 2.24 | √ | 正常 | 0.53 | 0.727 | 5 | 0.0547 | √ | 正常 | 10 | 103805 | 1.03
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-28 08 | 8.6 | 12.4 | 35 | 1.2 | √ | 正常 | 25.6 | 37.4 | 50 | 3.45 | √ | 正常 | 0.472 | 0.683 | 5 | 0.0656 | √ | 正常 | 10.6 | 137300 | 1.37
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-28 09 | 7.67 | 11.2 | 35 | 0.87 | √ | 正常 | 27.1 | 39.6 | 50 | 3.04 | √ | 正常 | 0.581 | 0.849 | 5 | 0.0662 | √ | 正常 | 10.7 | 114338 | 1.14
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-28 10 | 9.54 | 13.8 | 35 | 0.97 | √ | 正常 | 25.6 | 37.3 | 50 | 2.6 | √ | 正常 | 0.638 | 0.928 | 5 | 0.0651 | √ | 正常 | 10.7 | 101556 | 1.01
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-28 11 | 8.95 | 13.1 | 35 | 1.11 | √ | 正常 | 28.6 | 42 | 50 | 3.55 | √ | 正常 | 0.607 | 0.89 | 5 | 0.0755 | √ | 正常 | 10.8 | 123991 | 1.24
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-28 12 | 8.22 | 12.1 | 35 | 0.925 | √ | 正常 | 28.3 | 41.9 | 50 | 3.18 | √ | 正常 | 0.707 | 1.05 | 5 | 0.0797 | √ | 正常 | 10.8 | 112355 | 1.13
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-28 13 | 5.96 | 8.62 | 35 | 0.682 | √ | 正常 | 28.3 | 41.1 | 50 | 3.22 | √ | 正常 | 0.686 | 0.993 | 5 | 0.078 | √ | 正常 | 10.6 | 113732 | 1.14
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-28 14 | 5.84 | 8.52 | 35 | 0.716 | √ | 正常 | 29.8 | 43.6 | 50 | 3.64 | √ | 正常 | 0.54 | 0.789 | 5 | 0.0653 | √ | 正常 | 10.7 | 122445 | 1.23
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-28 15 | 8.28 | 11.8 | 35 | 0.927 | √ | 正常 | 26.4 | 37.7 | 50 | 2.92 | √ | 正常 | 0.491 | 0.698 | 5 | 0.0545 | √ | 正常 | 10.4 | 111025 | 1.12
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-28 16 | 8.39 | 11.9 | 35 | 0.956 | √ | 正常 | 24.8 | 35.2 | 50 | 2.86 | √ | 正常 | 0.497 | 0.706 | 5 | 0.0576 | √ | 正常 | 10.4 | 117072 | 1.18
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-28 17 | 7.99 | 11.5 | 35 | 0.88 | √ | 正常 | 24.6 | 35.4 | 50 | 2.67 | √ | 正常 | 0.397 | 0.571 | 5 | 0.0428 | √ | 正常 | 10.6 | 107895 | 1.08
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-28 18 | 8.34 | 11.9 | 35 | 1.08 | √ | 正常 | 25.4 | 36.5 | 50 | 3.35 | √ | 正常 | 0.398 | 0.569 | 5 | 0.0511 | √ | 正常 | 10.5 | 130689 | 1.31
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-28 19 | 7.69 | 11.1 | 35 | 0.896 | √ | 正常 | 29.8 | 43.1 | 50 | 3.34 | √ | 正常 | 0.466 | 0.676 | 5 | 0.0516 | √ | 正常 | 10.6 | 111737 | 1.12
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-28 20 | 7.47 | 10.7 | 35 | 0.888 | √ | 正常 | 27.3 | 39.3 | 50 | 3.25 | √ | 正常 | 0.438 | 0.63 | 5 | 0.0541 | √ | 正常 | 10.6 | 119168 | 1.19
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-28 21 | 8.48 | 12 | 35 | 1.06 | √ | 正常 | 25.7 | 36.6 | 50 | 3.19 | √ | 正常 | 0.422 | 0.6 | 5 | 0.0518 | √ | 正常 | 10.4 | 124001 | 1.23
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-28 22 | 8.9 | 12.5 | 35 | 1.07 | √ | 正常 | 25.6 | 36.1 | 50 | 3.12 | √ | 正常 | 0.442 | 0.621 | 5 | 0.053 | √ | 正常 | 10.3 | 123054 | 1.22
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-28 23 | 9.38 | 13.1 | 35 | 1.1 | √ | 正常 | 24.2 | 33.7 | 50 | 2.82 | √ | 正常 | 0.399 | 0.556 | 5 | 0.046 | √ | 正常 | 10.2 | 117336 | 1.17
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-29 00 | 10.6 | 14.3 | 35 | 1.37 | √ | 正常 | 22.8 | 30.9 | 50 | 2.92 | √ | 正常 | 0.41 | 0.555 | 5 | 0.0519 | √ | 正常 | 9.92 | 127966 | 1.27
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-29 01 | 10 | 13.5 | 35 | 1.23 | √ | 正常 | 23.2 | 31.5 | 50 | 2.82 | √ | 正常 | 0.426 | 0.577 | 5 | 0.0521 | √ | 正常 | 9.92 | 123668 | 1.23
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-29 02 | 9.53 | 13 | 35 | 1.19 | √ | 正常 | 25.3 | 34.6 | 50 | 3.12 | √ | 正常 | 0.379 | 0.517 | 5 | 0.047 | √ | 正常 | 10 | 122789 | 1.22
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-29 03 | 8.46 | 11.9 | 35 | 0.905 | √ | 正常 | 28 | 39.2 | 50 | 3.02 | √ | 正常 | 0.429 | 0.602 | 5 | 0.0457 | √ | 正常 | 10.3 | 109959 | 1.09
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-29 04 | 8.88 | 12.2 | 35 | 0.858 | √ | 正常 | 25.2 | 34.9 | 50 | 2.49 | √ | 正常 | 0.531 | 0.733 | 5 | 0.0516 | √ | 正常 | 10.1 | 96949 | 0.96
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-29 05 | 10.4 | 13.9 | 35 | 0.982 | √ | 正常 | 20.9 | 27.8 | 50 | 2 | √ | 正常 | 0.426 | 0.566 | 5 | 0.0399 | √ | 正常 | 9.72 | 95706 | 0.95
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-29 06 | 8.24 | 11.4 | 35 | 0.911 | √ | 正常 | 27.1 | 37.7 | 50 | 2.93 | √ | 正常 | 0.442 | 0.615 | 5 | 0.0463 | √ | 正常 | 10.2 | 107469 | 1.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-29 07 | 11.8 | 16.1 | 35 | 1.46 | √ | 正常 | 25.8 | 35.1 | 50 | 2.97 | √ | 正常 | 0.873 | 1.19 | 5 | 0.102 | √ | 正常 | 9.97 | 116662 | 1.15
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-29 08 | 15.3 | 20.9 | 35 | 1.72 | √ | 正常 | 23.9 | 32.8 | 50 | 2.67 | √ | 正常 | 0.675 | 0.923 | 5 | 0.077 | √ | 正常 | 10 | 113499 | 1.12
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-29 09 | 16.3 | 22.4 | 35 | 1.86 | √ | 正常 | 24.1 | 33.2 | 50 | 2.75 | √ | 正常 | 0.686 | 0.94 | 5 | 0.078 | √ | 正常 | 10.1 | 113836 | 1.13
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-29 10 | 10.1 | 14 | 35 | 1.16 | √ | 正常 | 23.6 | 32.7 | 50 | 2.71 | √ | 正常 | 0.72 | 1 | 5 | 0.0833 | √ | 正常 | 10.2 | 114839 | 1.14
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-29 11 | 10.3 | 14.4 | 35 | 1.21 | √ | 正常 | 25.3 | 35.2 | 50 | 2.96 | √ | 正常 | 0.752 | 1.05 | 5 | 0.0891 | √ | 正常 | 10.2 | 116881 | 1.17
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-29 12 | 10.2 | 14 | 35 | 1.25 | √ | 正常 | 24.3 | 33.3 | 50 | 2.96 | √ | 正常 | 0.744 | 1.02 | 5 | 0.0906 | √ | 正常 | 10.1 | 124058 | 1.25
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-29 13 | 10.2 | 14.8 | 35 | 1.37 | √ | 正常 | 20.9 | 29.8 | 50 | 2.79 | √ | 正常 | 0.73 | 1.06 | 5 | 0.0987 | √ | 正常 | 10.6 | 135221 | 1.36
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-29 14 | 8.77 | 18.6 | 35 | 1.41 | √ | 正常 | 11.4 | 24.5 | 50 | 1.85 | √ | 正常 | 0.992 | 2.15 | 5 | 0.162 | √ | 正常 | 13.9 | 162490 | 1.64
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-29 15 | 5.88 | 14.1 | 35 | 0.947 | √ | 正常 | 14 | 36.5 | 50 | 2.35 | √ | 正常 | 0.732 | 1.91 | 5 | 0.122 | √ | 正常 | 14.8 | 165038 | 1.63
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-29 16 | 7.19 | 13 | 35 | 0.992 | √ | 正常 | 15 | 26.9 | 50 | 2.07 | √ | 正常 | 0.489 | 0.883 | 5 | 0.0676 | √ | 正常 | 12.6 | 138464 | 1.35
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-29 17 | 8.41 | 13.2 | 35 | 1.08 | √ | 正常 | 16.4 | 25.9 | 50 | 2.1 | √ | 正常 | 0.49 | 0.771 | 5 | 0.0631 | √ | 正常 | 11.5 | 130191 | 1.27
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-29 18 | 7.39 | 11.9 | 35 | 0.918 | √ | 正常 | 17.3 | 28 | 50 | 2.12 | √ | 正常 | 0.5 | 0.804 | 5 | 0.0614 | √ | 正常 | 11.7 | 123310 | 1.2
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-29 19 | 7.26 | 11.7 | 35 | 0.818 | √ | 正常 | 19.2 | 31 | 50 | 2.13 | √ | 正常 | 0.482 | 0.776 | 5 | 0.0537 | √ | 正常 | 11.7 | 111480 | 1.09
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-29 20 | 6.75 | 10.9 | 35 | 0.71 | √ | 正常 | 18.5 | 30 | 50 | 1.95 | √ | 正常 | 0.325 | 0.524 | 5 | 0.0339 | √ | 正常 | 11.7 | 105734 | 1.04
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-29 21 | 6.2 | 10.4 | 35 | 0.769 | √ | 正常 | 18.8 | 31.6 | 50 | 2.31 | √ | 正常 | 0.269 | 0.453 | 5 | 0.0337 | √ | 正常 | 12.1 | 125306 | 1.23
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-29 22 | 5.88 | 9.73 | 35 | 0.768 | √ | 正常 | 18.5 | 30.6 | 50 | 2.47 | √ | 正常 | 0.287 | 0.475 | 5 | 0.0383 | √ | 正常 | 11.9 | 132266 | 1.3
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-29 23 | 6.46 | 10.5 | 35 | 0.733 | √ | 正常 | 17.8 | 29.1 | 50 | 1.99 | √ | 正常 | 0.274 | 0.446 | 5 | 0.031 | √ | 正常 | 11.8 | 114168 | 1.12
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-30 00 | 5.81 | 9.43 | 35 | 0.632 | √ | 正常 | 17.2 | 28.1 | 50 | 1.93 | √ | 正常 | 0.28 | 0.455 | 5 | 0.0306 | √ | 正常 | 11.8 | 112113 | 1.1
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-30 01 | 7.41 | 11.7 | 35 | 0.847 | √ | 正常 | 14.9 | 23.5 | 50 | 1.72 | √ | 正常 | 0.292 | 0.461 | 5 | 0.0336 | √ | 正常 | 11.5 | 114631 | 1.12
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-30 02 | 6.47 | 10.2 | 35 | 0.788 | √ | 正常 | 14.8 | 23.3 | 50 | 1.79 | √ | 正常 | 0.293 | 0.462 | 5 | 0.0364 | √ | 正常 | 11.5 | 123686 | 1.21
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-30 03 | 7.29 | 11.4 | 35 | 0.952 | √ | 正常 | 14.6 | 22.9 | 50 | 1.9 | √ | 正常 | 0.292 | 0.458 | 5 | 0.038 | √ | 正常 | 11.4 | 130440 | 1.28
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-30 04 | 6.98 | 11.1 | 35 | 0.826 | √ | 正常 | 15 | 23.9 | 50 | 1.75 | √ | 正常 | 0.3 | 0.478 | 5 | 0.035 | √ | 正常 | 11.6 | 117249 | 1.15
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-30 05 | 6.99 | 11.1 | 35 | 0.841 | √ | 正常 | 14.8 | 23.6 | 50 | 1.79 | √ | 正常 | 0.283 | 0.45 | 5 | 0.0338 | √ | 正常 | 11.6 | 122069 | 1.2
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-30 06 | 7.22 | 11.3 | 35 | 0.695 | √ | 正常 | 14.9 | 23.3 | 50 | 1.46 | √ | 正常 | 0.296 | 0.461 | 5 | 0.0284 | √ | 正常 | 11.4 | 97433 | 0.96
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-30 07 | 6.73 | 10.8 | 35 | 0.81 | √ | 正常 | 15.7 | 25.2 | 50 | 1.92 | √ | 正常 | 0.331 | 0.531 | 5 | 0.0403 | √ | 正常 | 11.6 | 121080 | 1.19
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-30 08 | 7.26 | 11.7 | 35 | 0.871 | √ | 正常 | 15.3 | 24.9 | 50 | 1.84 | √ | 正常 | 0.359 | 0.582 | 5 | 0.0434 | √ | 正常 | 11.8 | 120259 | 1.18
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-30 09 | 6.73 | 13.2 | 35 | 0.909 | √ | 正常 | 12.9 | 25.2 | 50 | 1.74 | √ | 正常 | 0.399 | 0.789 | 5 | 0.0545 | √ | 正常 | 13.3 | 135516 | 1.33
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-30 10 | 6.21 | 13.4 | 35 | 0.925 | √ | 正常 | 12.2 | 26.4 | 50 | 1.82 | √ | 正常 | 0.508 | 1.1 | 5 | 0.0763 | √ | 正常 | 14.1 | 149607 | 1.47
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-30 11 | 6.94 | 15.8 | 35 | 1.09 | √ | 正常 | 11.9 | 27.2 | 50 | 1.86 | √ | 正常 | 0.958 | 2.19 | 5 | 0.149 | √ | 正常 | 14.4 | 156728 | 1.52
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-30 12 | 8.15 | 15.5 | 35 | 1.13 | √ | 正常 | 14.5 | 27.6 | 50 | 2 | √ | 正常 | 0.972 | 1.85 | 5 | 0.135 | √ | 正常 | 13.1 | 138760 | 1.34
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-30 13 | 7.36 | 14.4 | 35 | 1.04 | √ | 正常 | 13.1 | 25.9 | 50 | 1.87 | √ | 正常 | 0.962 | 1.91 | 5 | 0.138 | √ | 正常 | 13.3 | 142590 | 1.38
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-30 14 | 7.23 | 15.4 | 35 | 1.12 | √ | 正常 | 12.3 | 26 | 50 | 1.87 | √ | 正常 | 1.01 | 2.17 | 5 | 0.156 | √ | 正常 | 13.9 | 153882 | 1.49
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-30 15 | 6.53 | 13.2 | 35 | 0.948 | √ | 正常 | 13.1 | 26.7 | 50 | 1.88 | √ | 正常 | 0.97 | 1.97 | 5 | 0.14 | √ | 正常 | 13.6 | 144627 | 1.4
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-30 16 | 5.9 | 12.5 | 35 | 0.843 | √ | 正常 | 15.9 | 33.8 | 50 | 2.27 | √ | 正常 | 0.956 | 2.03 | 5 | 0.136 | √ | 正常 | 13.9 | 143181 | 1.39
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-30 17 | 6.1 | 13.2 | 35 | 0.912 | √ | 正常 | 16.3 | 35.3 | 50 | 2.43 | √ | 正常 | 0.892 | 1.93 | 5 | 0.133 | √ | 正常 | 14.1 | 149133 | 1.44
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-30 18 | 5.91 | 12.8 | 35 | 0.848 | √ | 正常 | 16.9 | 36.5 | 50 | 2.42 | √ | 正常 | 0.836 | 1.81 | 5 | 0.121 | √ | 正常 | 14.1 | 143807 | 1.38
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-30 19 | 6.06 | 13 | 35 | 0.808 | √ | 正常 | 17.8 | 38.3 | 50 | 2.38 | √ | 正常 | 0.813 | 1.75 | 5 | 0.108 | √ | 正常 | 14 | 133636 | 1.28
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-30 20 | 5.18 | 11 | 35 | 0.677 | √ | 正常 | 17.7 | 37.8 | 50 | 2.3 | √ | 正常 | 0.772 | 1.65 | 5 | 0.101 | √ | 正常 | 14 | 130263 | 1.25
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-30 21 | 5.71 | 12.2 | 35 | 0.742 | √ | 正常 | 17.8 | 38.3 | 50 | 2.25 | √ | 正常 | 0.792 | 1.69 | 5 | 0.101 | √ | 正常 | 14 | 128065 | 1.23
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-30 22 | 4.28 | 9.2 | 35 | 0.611 | √ | 正常 | 17.9 | 38.7 | 50 | 2.54 | √ | 正常 | 0.741 | 1.6 | 5 | 0.105 | √ | 正常 | 14 | 141768 | 1.36
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-30 23 | 5.71 | 12.1 | 35 | 0.766 | √ | 正常 | 17.6 | 37.5 | 50 | 2.4 | √ | 正常 | 0.751 | 1.6 | 5 | 0.103 | √ | 正常 | 13.9 | 135543 | 1.3
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-31 00 | 3.94 | 8.54 | 35 | 0.57 | √ | 正常 | 18.9 | 41 | 50 | 2.69 | √ | 正常 | 0.729 | 1.58 | 5 | 0.106 | √ | 正常 | 14.1 | 145902 | 1.39
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-31 01 | 4.33 | 9.12 | 35 | 0.558 | √ | 正常 | 18.4 | 39.1 | 50 | 2.39 | √ | 正常 | 0.712 | 1.51 | 5 | 0.092 | √ | 正常 | 13.9 | 131411 | 1.25
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-31 02 | 5.58 | 11.6 | 35 | 0.739 | √ | 正常 | 17 | 35.4 | 50 | 2.26 | √ | 正常 | 0.716 | 1.49 | 5 | 0.095 | √ | 正常 | 13.8 | 132733 | 1.26
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-31 03 | 5.89 | 12 | 35 | 0.812 | √ | 正常 | 17 | 35 | 50 | 2.43 | √ | 正常 | 0.699 | 1.44 | 5 | 0.0995 | √ | 正常 | 13.7 | 141924 | 1.35
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-31 04 | 4.8 | 10.1 | 35 | 0.685 | √ | 正常 | 17.7 | 37.3 | 50 | 2.47 | √ | 正常 | 0.708 | 1.49 | 5 | 0.0992 | √ | 正常 | 13.9 | 139745 | 1.32
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-31 05 | 5.44 | 11.5 | 35 | 0.616 | √ | 正常 | 18.5 | 39.2 | 50 | 2.17 | √ | 正常 | 0.679 | 1.44 | 5 | 0.0814 | √ | 正常 | 13.9 | 116872 | 1.11
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-31 06 | 6.68 | 13.9 | 35 | 0.828 | √ | 正常 | 17.4 | 36.3 | 50 | 2.17 | √ | 正常 | 0.714 | 1.49 | 5 | 0.0889 | √ | 正常 | 13.8 | 123960 | 1.18
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-31 07 | 6.11 | 12.9 | 35 | 0.895 | √ | 正常 | 17.4 | 36.8 | 50 | 2.55 | √ | 正常 | 0.734 | 1.55 | 5 | 0.108 | √ | 正常 | 13.9 | 146102 | 1.39
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-31 08 | 7 | 14.4 | 35 | 0.933 | √ | 正常 | 16.4 | 33.8 | 50 | 2.16 | √ | 正常 | 0.783 | 1.62 | 5 | 0.104 | √ | 正常 | 13.7 | 132723 | 1.26
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-31 09 | 6.89 | 12.8 | 35 | 0.918 | √ | 正常 | 21.4 | 39.6 | 50 | 2.84 | √ | 正常 | 0.81 | 1.61 | 5 | 0.113 | √ | 正常 | 12.9 | 136184 | 1.3
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-31 10 | 9.03 | 12.8 | 35 | 1.07 | √ | 正常 | 24.2 | 34.7 | 50 | 2.87 | √ | 正常 | 0.692 | 0.986 | 5 | 0.0818 | √ | 正常 | 10.5 | 118524 | 1.14
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-31 11 | 8.74 | 12.4 | 35 | 1.06 | √ | 正常 | 26.7 | 38 | 50 | 3.26 | √ | 正常 | 0.738 | 1.05 | 5 | 0.0894 | √ | 正常 | 10.4 | 121800 | 1.19
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-31 12 | 8.41 | 11.7 | 35 | 1.03 | √ | 正常 | 21.9 | 30.5 | 50 | 2.7 | √ | 正常 | 0.783 | 1.09 | 5 | 0.0984 | √ | 正常 | 10.2 | 122874 | 1.21
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-31 13 | 7.48 | 10.5 | 35 | 0.915 | √ | 正常 | 23.3 | 32.8 | 50 | 2.84 | √ | 正常 | 0.927 | 1.3 | 5 | 0.114 | √ | 正常 | 10.3 | 121961 | 1.21
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-31 14 | 8.59 | 11.8 | 35 | 1.07 | √ | 正常 | 21.1 | 29.2 | 50 | 2.63 | √ | 正常 | 0.622 | 0.859 | 5 | 0.077 | √ | 正常 | 10.1 | 124852 | 1.25
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-31 15 | 8.02 | 11.2 | 35 | 0.98 | √ | 正常 | 23.4 | 32.8 | 50 | 2.87 | √ | 正常 | 0.707 | 0.988 | 5 | 0.0867 | √ | 正常 | 10.3 | 122339 | 1.23
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-31 16 | 8.75 | 12.2 | 35 | 1.06 | √ | 正常 | 22.1 | 30.9 | 50 | 2.67 | √ | 正常 | 0.726 | 1.02 | 5 | 0.0876 | √ | 正常 | 10.3 | 120919 | 1.22
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-31 17 | 9 | 12.5 | 35 | 1.14 | √ | 正常 | 20.4 | 28.4 | 50 | 2.58 | √ | 正常 | 0.704 | 0.979 | 5 | 0.0888 | √ | 正常 | 10.2 | 126179 | 1.28
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-31 18 | 9.49 | 13.2 | 35 | 1.19 | √ | 正常 | 20.2 | 28.1 | 50 | 2.53 | √ | 正常 | 0.741 | 1.03 | 5 | 0.0928 | √ | 正常 | 10.2 | 125101 | 1.27
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-31 19 | 9.3 | 12.8 | 35 | 1.07 | √ | 正常 | 20.4 | 28.1 | 50 | 2.33 | √ | 正常 | 0.698 | 0.963 | 5 | 0.08 | √ | 正常 | 10.1 | 114639 | 1.16
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-31 20 | 9.15 | 12.8 | 35 | 1.02 | √ | 正常 | 22.9 | 32.4 | 50 | 2.6 | √ | 正常 | 0.631 | 0.888 | 5 | 0.0717 | √ | 正常 | 10.3 | 113061 | 1.14
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-31 21 | 8.71 | 12.4 | 35 | 1.03 | √ | 正常 | 23.5 | 33.6 | 50 | 2.75 | √ | 正常 | 0.665 | 0.949 | 5 | 0.079 | √ | 正常 | 10.5 | 117037 | 1.17
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-31 22 | 9.32 | 13.2 | 35 | 0.972 | √ | 正常 | 22.5 | 31.9 | 50 | 2.35 | √ | 正常 | 0.694 | 0.982 | 5 | 0.0721 | √ | 正常 | 10.4 | 103900 | 1.04
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-03-31 23 | 9.99 | 14 | 35 | 1.21 | √ | 正常 | 22 | 31 | 50 | 2.65 | √ | 正常 | 0.715 | 1.01 | 5 | 0.0823 | √ | 正常 | 10.3 | 120141 | 1.2
|  | 平均值 | 10.5 | 15.2 | / | / | -- |  | 25.5 | 37 | / | / | -- |  | 0.624 | 0.932 | / | / | -- |  | 10.7 | 157009 | 1.59
|  | 最大值 | 24.1 | 36.4 | / | 6.37 | -- |  | 35.1 | 49.6 | / | 9.55 | -- |  | 1.77 | 11.2 | / | 0.425 | -- |  | 14.8 | 302543 | 3.14
|  | 最小值 | 2.08 | 3 | / | 0 | -- |  | 11.4 | 22.9 | / | 0 | -- |  | 0.19 | 0.262 | / | 0 | -- |  | 8.47 | 9744 | 0.09
|  | 累计值 | -- | -- | / | 1274 | -- |  | -- | -- | / | 3070 | -- |  | -- | -- | / | 81 | -- |  | -- | 116814450 | --