## Sheet1
历史数据_万达热电万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉_2024-04-01 00至2024-04-30 23
企业名称 | 排口名称 | 监测时间 | 二氧化硫(mg/M3) | [5 empty] | 氮氧化物(mg/M3) | [5 empty] | 颗粒物(mg/M3) | [5 empty] | 氧气(%) | 流量(m3) | 流速
|  |  | 实测值 | 折算值 | 标准值 | 排放量(kg) | 来源 | 状态 | 实测值 | 折算值 | 标准值 | 排放量(kg) | 来源 | 状态 | 实测值 | 折算值 | 标准值 | 排放量(kg) | 来源 | 状态
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-01 00 | 9.6 | 13.6 | 35 | 0.921 | √ | 正常 | 20.9 | 29.9 | 50 | 1.9 | √ | 正常 | 1.19 | 1.68 | 5 | 0.0986 | √ | 正常 | 10.5 | 93969 | 0.94
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-01 01 | 7.75 | 11.7 | 35 | 0.835 | √ | 正常 | 26.4 | 40 | 50 | 2.87 | √ | 正常 | 0.47 | 0.71 | 5 | 0.0509 | √ | 正常 | 11.1 | 108203 | 1.08
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-01 02 | 8.13 | 12.1 | 35 | 0.899 | √ | 正常 | 28.6 | 42.8 | 50 | 3.18 | √ | 正常 | 0.456 | 0.68 | 5 | 0.051 | √ | 正常 | 10.9 | 110768 | 1.11
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-01 03 | 7.86 | 11.6 | 35 | 0.863 | √ | 正常 | 26.5 | 39.3 | 50 | 2.88 | √ | 正常 | 0.463 | 0.684 | 5 | 0.05 | √ | 正常 | 10.8 | 108733 | 1.09
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-01 04 | 7.65 | 11.2 | 35 | 0.731 | √ | 正常 | 24.9 | 36.6 | 50 | 2.44 | √ | 正常 | 0.451 | 0.662 | 5 | 0.0435 | √ | 正常 | 10.8 | 97572 | 0.97
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-01 05 | 8.29 | 12.1 | 35 | 0.892 | √ | 正常 | 23.9 | 34.9 | 50 | 2.57 | √ | 正常 | 0.447 | 0.652 | 5 | 0.0469 | √ | 正常 | 10.7 | 108367 | 1.08
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-01 06 | 8.64 | 12.7 | 35 | 0.973 | √ | 正常 | 26.6 | 39.4 | 50 | 3.06 | √ | 正常 | 0.411 | 0.607 | 5 | 0.0464 | √ | 正常 | 10.8 | 114234 | 1.14
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-01 07 | 8.16 | 12.1 | 35 | 0.886 | √ | 正常 | 25.8 | 38.4 | 50 | 2.87 | √ | 正常 | 0.438 | 0.65 | 5 | 0.0478 | √ | 正常 | 10.9 | 110194 | 1.09
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-01 08 | 8.76 | 12.7 | 35 | 1.13 | √ | 正常 | 22.8 | 33.2 | 50 | 2.97 | √ | 正常 | 0.468 | 0.68 | 5 | 0.0601 | √ | 正常 | 10.7 | 129619 | 1.29
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-01 09 | 7.47 | 10.7 | 35 | 0.834 | √ | 正常 | 21.2 | 30.5 | 50 | 2.35 | √ | 正常 | 0.482 | 0.693 | 5 | 0.0534 | √ | 正常 | 10.6 | 110895 | 1.1
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-01 10 | 11 | 15.4 | 35 | 1.29 | √ | 正常 | 19.5 | 27.6 | 50 | 2.32 | √ | 正常 | 0.485 | 0.683 | 5 | 0.0575 | √ | 正常 | 10.3 | 117867 | 1.17
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-01 11 | 10.6 | 15.1 | 35 | 1.34 | √ | 正常 | 21 | 30 | 50 | 2.66 | √ | 正常 | 0.735 | 1.05 | 5 | 0.104 | √ | 正常 | 10.5 | 126606 | 1.27
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-01 12 | 9.86 | 14.1 | 35 | 1.19 | √ | 正常 | 22.6 | 32.2 | 50 | 2.73 | √ | 正常 | 0.527 | 0.751 | 5 | 0.0639 | √ | 正常 | 10.5 | 120873 | 1.22
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-01 13 | 10.7 | 14.8 | 35 | 1.3 | √ | 正常 | 18.7 | 25.9 | 50 | 2.27 | √ | 正常 | 0.501 | 0.693 | 5 | 0.0606 | √ | 正常 | 10.1 | 121627 | 1.22
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-01 14 | 10.9 | 15 | 35 | 1.36 | √ | 正常 | 18.1 | 25 | 50 | 2.24 | √ | 正常 | 0.559 | 0.768 | 5 | 0.0692 | √ | 正常 | 10.1 | 123937 | 1.25
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-01 15 | 10.1 | 14.2 | 35 | 1.3 | √ | 正常 | 22.3 | 31.8 | 50 | 2.88 | √ | 正常 | 0.595 | 0.844 | 5 | 0.0767 | √ | 正常 | 10.4 | 129058 | 1.31
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-01 16 | 10.4 | 14.5 | 35 | 1.29 | √ | 正常 | 21.2 | 29.7 | 50 | 2.66 | √ | 正常 | 0.547 | 0.764 | 5 | 0.0685 | √ | 正常 | 10.2 | 124811 | 1.26
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-01 17 | 10.5 | 14.5 | 35 | 1.3 | √ | 正常 | 19.5 | 27 | 50 | 2.41 | √ | 正常 | 0.519 | 0.718 | 5 | 0.0643 | √ | 正常 | 10.1 | 124106 | 1.25
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-01 18 | 10.4 | 14.5 | 35 | 1.28 | √ | 正常 | 19.3 | 26.8 | 50 | 2.37 | √ | 正常 | 0.498 | 0.693 | 5 | 0.0613 | √ | 正常 | 10.2 | 124931 | 1.26
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-01 19 | 10.1 | 14.2 | 35 | 1.18 | √ | 正常 | 21 | 29.7 | 50 | 2.45 | √ | 正常 | 0.508 | 0.716 | 5 | 0.0593 | √ | 正常 | 10.4 | 118609 | 1.19
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-01 20 | 10.8 | 14.7 | 35 | 1.32 | √ | 正常 | 19.4 | 26.6 | 50 | 2.4 | √ | 正常 | 0.471 | 0.645 | 5 | 0.0577 | √ | 正常 | 10 | 123096 | 1.23
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-01 21 | 10.1 | 14.2 | 35 | 1.17 | √ | 正常 | 21.1 | 29.8 | 50 | 2.45 | √ | 正常 | 0.479 | 0.675 | 5 | 0.0556 | √ | 正常 | 10.4 | 116203 | 1.16
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-01 22 | 10.7 | 15.1 | 35 | 1.32 | √ | 正常 | 20.7 | 29.3 | 50 | 2.58 | √ | 正常 | 0.478 | 0.675 | 5 | 0.0581 | √ | 正常 | 10.4 | 123853 | 1.24
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-01 23 | 11.5 | 16.2 | 35 | 1.33 | √ | 正常 | 20.6 | 28.8 | 50 | 2.39 | √ | 正常 | 0.465 | 0.651 | 5 | 0.0541 | √ | 正常 | 10.3 | 116079 | 1.16
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-02 00 | 12.1 | 17.2 | 35 | 1.49 | √ | 正常 | 21.5 | 30.9 | 50 | 2.68 | √ | 正常 | 0.438 | 0.626 | 5 | 0.0538 | √ | 正常 | 10.5 | 124321 | 1.24
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-02 01 | 8.83 | 12.8 | 35 | 0.919 | √ | 正常 | 22.8 | 33.1 | 50 | 2.32 | √ | 正常 | 0.472 | 0.685 | 5 | 0.0477 | √ | 正常 | 10.7 | 101659 | 1.01
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-02 02 | 8.34 | 12.2 | 35 | 0.882 | √ | 正常 | 24.9 | 36.5 | 50 | 2.62 | √ | 正常 | 0.44 | 0.645 | 5 | 0.0449 | √ | 正常 | 10.8 | 105311 | 1.04
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-02 03 | 8.73 | 12.8 | 35 | 0.912 | √ | 正常 | 24.8 | 36.4 | 50 | 2.63 | √ | 正常 | 0.434 | 0.636 | 5 | 0.0454 | √ | 正常 | 10.8 | 105982 | 1.05
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-02 04 | 8.42 | 12.5 | 35 | 0.876 | √ | 正常 | 26.3 | 39.2 | 50 | 2.7 | √ | 正常 | 0.434 | 0.645 | 5 | 0.0446 | √ | 正常 | 10.9 | 103197 | 1.03
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-02 05 | 7.92 | 11.8 | 35 | 0.828 | √ | 正常 | 25.9 | 38.8 | 50 | 2.72 | √ | 正常 | 0.4 | 0.598 | 5 | 0.0416 | √ | 正常 | 11 | 105076 | 1.04
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-02 06 | 8.87 | 13 | 35 | 0.965 | √ | 正常 | 25.3 | 37.2 | 50 | 2.74 | √ | 正常 | 0.402 | 0.59 | 5 | 0.0431 | √ | 正常 | 10.8 | 107886 | 1.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-02 07 | 8.84 | 13.1 | 35 | 1.04 | √ | 正常 | 26 | 38.7 | 50 | 3.08 | √ | 正常 | 0.422 | 0.627 | 5 | 0.0499 | √ | 正常 | 10.9 | 118306 | 1.18
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-02 08 | 8.75 | 12.5 | 35 | 1.04 | √ | 正常 | 20.8 | 29.7 | 50 | 2.47 | √ | 正常 | 0.476 | 0.678 | 5 | 0.0569 | √ | 正常 | 10.5 | 119285 | 1.18
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-02 09 | 9.36 | 13.4 | 35 | 0.923 | √ | 正常 | 21.4 | 30.8 | 50 | 2.06 | √ | 正常 | 0.469 | 0.674 | 5 | 0.0454 | √ | 正常 | 10.6 | 118866 | 1.18
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-02 10 | 9.31 | 18.6 | 35 | 0.974 | √ | 正常 | 16.3 | 32 | 50 | 1.71 | √ | 正常 | 1.31 | 2.24 | 5 | 0.117 | √ | 正常 | 13.2 | 111850 | 1.25
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-02 11 | 10.6 | 16.6 | 35 | 1.03 | √ | 正常 | 19.4 | 30.8 | 50 | 1.89 | √ | 正常 | 0.522 | 0.847 | 5 | 0.052 | √ | 正常 | 11.4 | 101279 | 1.21
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-02 12 | 8.65 | 12.6 | 35 | 1.02 | √ | 正常 | 20 | 29.1 | 50 | 2.38 | √ | 正常 | 0.522 | 0.759 | 5 | 0.0624 | √ | 正常 | 10.7 | 119689 | 1.23
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-02 13 | 8.78 | 12.9 | 35 | 1.09 | √ | 正常 | 21.8 | 32.2 | 50 | 2.69 | √ | 正常 | 0.486 | 0.718 | 5 | 0.0608 | √ | 正常 | 10.8 | 126079 | 1.21
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-02 14 | 8.27 | 12.5 | 35 | 1.02 | √ | 正常 | 25.7 | 39 | 50 | 3.17 | √ | 正常 | 0.447 | 0.677 | 5 | 0.0553 | √ | 正常 | 11.1 | 122797 | 1.17
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-02 15 | 9.22 | 13.2 | 35 | 1.09 | √ | 正常 | 21.2 | 30.6 | 50 | 2.56 | √ | 正常 | 0.431 | 0.621 | 5 | 0.0515 | √ | 正常 | 10.6 | 119869 | 1.14
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-02 16 | 9.75 | 14 | 35 | 1.2 | √ | 正常 | 20.4 | 29.2 | 50 | 2.5 | √ | 正常 | 0.405 | 0.58 | 5 | 0.0493 | √ | 正常 | 10.5 | 121199 | 1.15
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-02 17 | 13 | 18.4 | 35 | 1.54 | √ | 正常 | 23.6 | 33.8 | 50 | 2.75 | √ | 正常 | 0.401 | 0.568 | 5 | 0.0466 | √ | 正常 | 10.4 | 117302 | 1.11
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-02 18 | 11.7 | 16.5 | 35 | 1.55 | √ | 正常 | 20.9 | 29.9 | 50 | 2.7 | √ | 正常 | 0.393 | 0.558 | 5 | 0.0506 | √ | 正常 | 10.4 | 130764 | 1.23
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-02 19 | 11.6 | 17.4 | 35 | 1.25 | √ | 正常 | 16.8 | 24.9 | 50 | 1.72 | √ | 正常 | 0.415 | 0.639 | 5 | 0.0443 | √ | 正常 | 10.8 | 105958 | 1
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-02 20 | 10 | 17.4 | 35 | 1.22 | √ | 正常 | 15.2 | 26.5 | 50 | 1.86 | √ | 正常 | 0.446 | 0.832 | 5 | 0.0569 | √ | 正常 | 12.3 | 125873 | 1.2
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-02 21 | 11.6 | 17.6 | 35 | 1.35 | √ | 正常 | 16.7 | 25.5 | 50 | 1.9 | √ | 正常 | 0.437 | 0.667 | 5 | 0.0499 | √ | 正常 | 11.2 | 116791 | 1.1
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-02 22 | 12.9 | 18.9 | 35 | 1.6 | √ | 正常 | 15.9 | 23.2 | 50 | 2 | √ | 正常 | 0.422 | 0.617 | 5 | 0.0515 | √ | 正常 | 10.7 | 123730 | 1.17
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-02 23 | 13.6 | 19.9 | 35 | 1.42 | √ | 正常 | 26.1 | 38.1 | 50 | 2.75 | √ | 正常 | 0.392 | 0.572 | 5 | 0.0405 | √ | 正常 | 10.7 | 105026 | 1
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-03 00 | 15.1 | 22.2 | 35 | 1.95 | √ | 正常 | 27.9 | 41.1 | 50 | 3.62 | √ | 正常 | 0.417 | 0.615 | 5 | 0.0536 | √ | 正常 | 10.8 | 129611 | 1.23
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-03 01 | 15 | 22.2 | 35 | 2.28 | √ | 正常 | 28 | 42.1 | 50 | 4.15 | √ | 正常 | 0.434 | 0.647 | 5 | 0.0652 | √ | 正常 | 10.9 | 149395 | 1.42
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-03 02 | 16 | 23.3 | 35 | 2.22 | √ | 正常 | 26.7 | 38.8 | 50 | 3.64 | √ | 正常 | 0.652 | 0.954 | 5 | 0.088 | √ | 正常 | 10.7 | 137754 | 1.31
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-03 03 | 16.8 | 24 | 35 | 2.45 | √ | 正常 | 24.2 | 34.7 | 50 | 3.53 | √ | 正常 | 0.428 | 0.613 | 5 | 0.0626 | √ | 正常 | 10.5 | 145608 | 1.39
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-03 04 | 15.3 | 22.3 | 35 | 2.13 | √ | 正常 | 24.2 | 35.3 | 50 | 3.4 | √ | 正常 | 0.398 | 0.582 | 5 | 0.0553 | √ | 正常 | 10.7 | 140434 | 1.34
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-03 05 | 14.4 | 21.3 | 35 | 2.03 | √ | 正常 | 23.8 | 35.1 | 50 | 3.33 | √ | 正常 | 0.3 | 0.441 | 5 | 0.0411 | √ | 正常 | 10.8 | 139530 | 1.33
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-03 06 | 16.6 | 24 | 35 | 2.32 | √ | 正常 | 25.2 | 36.6 | 50 | 3.6 | √ | 正常 | 0.288 | 0.418 | 5 | 0.0405 | √ | 正常 | 10.7 | 142909 | 1.36
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-03 07 | 17.5 | 26.1 | 35 | 2.56 | √ | 正常 | 26.2 | 39 | 50 | 3.84 | √ | 正常 | 0.293 | 0.437 | 5 | 0.0417 | √ | 正常 | 10.9 | 146746 | 1.4
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-03 08 | 11.9 | 18.6 | 35 | 1.6 | √ | 正常 | 18.9 | 30 | 50 | 2.54 | √ | 正常 | 0.347 | 0.546 | 5 | 0.0467 | √ | 正常 | 11.4 | 133799 | 1.26
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-03 09 | 10.6 | 17.3 | 35 | 1.59 | √ | 正常 | 25.6 | 42.1 | 50 | 3.87 | √ | 正常 | 0.427 | 0.702 | 5 | 0.064 | √ | 正常 | 11.9 | 150282 | 1.41
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-03 10 | 11.4 | 18.9 | 35 | 1.33 | √ | 正常 | 25.2 | 41.8 | 50 | 2.97 | √ | 正常 | 0.416 | 0.687 | 5 | 0.0493 | √ | 正常 | 11.9 | 117861 | 1.11
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-03 11 | 10.8 | 18 | 35 | 1.26 | √ | 正常 | 25.7 | 42.8 | 50 | 2.98 | √ | 正常 | 0.405 | 0.673 | 5 | 0.0464 | √ | 正常 | 12 | 115645 | 1.09
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-03 12 | 11.4 | 18.4 | 35 | 1.28 | √ | 正常 | 21.5 | 34.8 | 50 | 2.43 | √ | 正常 | 0.442 | 0.712 | 5 | 0.0495 | √ | 正常 | 11.7 | 112679 | 1.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-03 13 | 11.3 | 18.2 | 35 | 1.44 | √ | 正常 | 22.4 | 36.2 | 50 | 2.87 | √ | 正常 | 0.446 | 0.72 | 5 | 0.059 | √ | 正常 | 11.7 | 128077 | 1.2
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-03 14 | 6.12 | 9.97 | 35 | 0.723 | √ | 正常 | 25.7 | 42.2 | 50 | 2.95 | √ | 正常 | 0.458 | 0.749 | 5 | 0.0514 | √ | 正常 | 11.8 | 117008 | 1.1
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-03 15 | 5.7 | 9.39 | 35 | 0.633 | √ | 正常 | 26.2 | 43.4 | 50 | 2.89 | √ | 正常 | 0.379 | 0.625 | 5 | 0.0417 | √ | 正常 | 11.9 | 110493 | 1.04
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-03 16 | 7.84 | 14.2 | 35 | 1.02 | √ | 正常 | 19.4 | 35.9 | 50 | 2.48 | √ | 正常 | 0.436 | 0.835 | 5 | 0.0525 | √ | 正常 | 12.7 | 129080 | 1.22
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-03 17 | 9.59 | 14.1 | 35 | 1.28 | √ | 正常 | 20.6 | 30.3 | 50 | 2.7 | √ | 正常 | 0.409 | 0.6 | 5 | 0.0533 | √ | 正常 | 10.8 | 131363 | 1.23
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-03 18 | 11 | 20.9 | 35 | 1.59 | √ | 正常 | 16.9 | 31.5 | 50 | 2.4 | √ | 正常 | 0.485 | 0.933 | 5 | 0.0712 | √ | 正常 | 12.9 | 145347 | 1.37
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-03 19 | 11.5 | 19.6 | 35 | 1.53 | √ | 正常 | 19.8 | 33.3 | 50 | 2.59 | √ | 正常 | 0.468 | 0.802 | 5 | 0.0633 | √ | 正常 | 12 | 135093 | 1.27
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-03 20 | 11.5 | 16.2 | 35 | 1.49 | √ | 正常 | 20.5 | 29 | 50 | 2.71 | √ | 正常 | 0.426 | 0.602 | 5 | 0.056 | √ | 正常 | 10.4 | 131485 | 1.23
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-03 21 | 10.6 | 15.3 | 35 | 1.36 | √ | 正常 | 23 | 33.2 | 50 | 2.94 | √ | 正常 | 0.407 | 0.588 | 5 | 0.052 | √ | 正常 | 10.6 | 128104 | 1.2
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-03 22 | 11.1 | 16 | 35 | 1.22 | √ | 正常 | 22.7 | 32.7 | 50 | 2.5 | √ | 正常 | 0.422 | 0.607 | 5 | 0.0461 | √ | 正常 | 10.6 | 110000 | 1.03
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-03 23 | 11.6 | 16.8 | 35 | 1.36 | √ | 正常 | 23.6 | 34.3 | 50 | 2.83 | √ | 正常 | 0.312 | 0.454 | 5 | 0.0377 | √ | 正常 | 10.7 | 119075 | 1.12
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-04 00 | 10.8 | 15.9 | 35 | 1.4 | √ | 正常 | 26 | 38.4 | 50 | 3.38 | √ | 正常 | 0.315 | 0.465 | 5 | 0.0404 | √ | 正常 | 10.8 | 131211 | 1.23
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-04 01 | 10.1 | 15.1 | 35 | 1.39 | √ | 正常 | 26.6 | 39.8 | 50 | 3.58 | √ | 正常 | 0.317 | 0.474 | 5 | 0.0434 | √ | 正常 | 11 | 135253 | 1.27
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-04 02 | 10.3 | 15.2 | 35 | 1.31 | √ | 正常 | 24.3 | 35.8 | 50 | 3.09 | √ | 正常 | 0.292 | 0.43 | 5 | 0.0376 | √ | 正常 | 10.8 | 127222 | 1.19
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-04 03 | 11.9 | 17.3 | 35 | 1.31 | √ | 正常 | 23.3 | 33.7 | 50 | 2.55 | √ | 正常 | 0.267 | 0.387 | 5 | 0.029 | √ | 正常 | 10.6 | 109261 | 1.03
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-04 04 | 11 | 16.1 | 35 | 1.24 | √ | 正常 | 24.6 | 36.3 | 50 | 2.77 | √ | 正常 | 0.281 | 0.413 | 5 | 0.0314 | √ | 正常 | 10.8 | 112685 | 1.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-04 05 | 11.5 | 17 | 35 | 0.555 | √ | 正常 | 24.6 | 36.4 | 50 | 1.18 | √ | 正常 | 0.548 | 0.801 | 5 | 0.014 | √ | 正常 | 10.8 | 49676 | 0.47
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-04 06 | 11.7 | 17.4 | 35 | 0.0706 | √ | 正常 | 25.5 | 38 | 50 | 0.154 | √ | 正常 | 0.288 | 0.429 | 5 | 0 | √ | 正常 | 10.9 | 6033 | 0.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-04 07 | 12 | 18 | 35 | 1.37 | √ | 正常 | 25.2 | 37.8 | 50 | 2.92 | √ | 正常 | 0.309 | 0.464 | 5 | 0.0355 | √ | 正常 | 11 | 115003 | 1.08
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-04 08 | 11.9 | 17.9 | 35 | 1.49 | √ | 正常 | 23.7 | 35.8 | 50 | 2.97 | √ | 正常 | 0.334 | 0.504 | 5 | 0.0417 | √ | 正常 | 11.1 | 127225 | 1.2
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-04 09 | 11.1 | 16.6 | 35 | 1.43 | √ | 正常 | 23.6 | 35.4 | 50 | 3.04 | √ | 正常 | 0.461 | 0.692 | 5 | 0.0578 | √ | 正常 | 11 | 128467 | 1.21
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-04 10 | 10.9 | 16.7 | 35 | 1.48 | √ | 正常 | 24.5 | 37.4 | 50 | 3.33 | √ | 正常 | 1.25 | 1.89 | 5 | 0.163 | √ | 正常 | 11.2 | 138034 | 1.3
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-04 11 | 14.1 | 21.1 | 35 | 1.83 | √ | 正常 | 24.5 | 36.6 | 50 | 3.18 | √ | 正常 | 0.618 | 0.922 | 5 | 0.0802 | √ | 正常 | 11 | 131899 | 1.25
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-04 12 | 13.4 | 20.1 | 35 | 1.61 | √ | 正常 | 23.3 | 34.9 | 50 | 2.78 | √ | 正常 | 0.684 | 1.02 | 5 | 0.0817 | √ | 正常 | 11 | 119653 | 1.14
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-04 13 | 11.8 | 17.9 | 35 | 1.81 | √ | 正常 | 25.7 | 39.1 | 50 | 4.01 | √ | 正常 | 0.665 | 1.01 | 5 | 0.102 | √ | 正常 | 11.1 | 154481 | 1.47
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-04 14 | 13.1 | 19.7 | 35 | 5.23 | √ | 正常 | 25.4 | 38.4 | 50 | 10 | √ | 正常 | 0.631 | 0.95 | 5 | 0.25 | √ | 正常 | 11 | 395045 | 3.77
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-04 15 | 13 | 19.3 | 35 | 4.55 | √ | 正常 | 25.8 | 38.6 | 50 | 8.83 | √ | 正常 | 0.657 | 0.98 | 5 | 0.228 | √ | 正常 | 10.9 | 349721 | 3.34
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-04 16 | 13.4 | 19.6 | 35 | 1.7 | √ | 正常 | 22 | 32 | 50 | 2.78 | √ | 正常 | 0.658 | 0.958 | 5 | 0.0839 | √ | 正常 | 10.7 | 127093 | 1.21
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-04 17 | 12.4 | 17.9 | 35 | 1.53 | √ | 正常 | 21 | 30.6 | 50 | 2.64 | √ | 正常 | 0.597 | 0.867 | 5 | 0.074 | √ | 正常 | 10.7 | 127553 | 1.21
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-04 18 | 11.3 | 17.1 | 35 | 1.24 | √ | 正常 | 25.8 | 39.4 | 50 | 2.9 | √ | 正常 | 0.612 | 0.93 | 5 | 0.0686 | √ | 正常 | 11.1 | 111400 | 1.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-04 19 | 12.5 | 18.7 | 35 | 1.36 | √ | 正常 | 26.7 | 40.5 | 50 | 3.01 | √ | 正常 | 0.616 | 0.928 | 5 | 0.0676 | √ | 正常 | 11 | 110708 | 1.04
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-04 20 | 12.4 | 18.4 | 35 | 0.826 | √ | 正常 | 23.4 | 34.6 | 50 | 1.59 | √ | 正常 | 0.385 | 0.569 | 5 | 0.0265 | √ | 正常 | 10.9 | 67916 | 0.64
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-04 21 | 13.2 | 19.5 | 35 | 0.0787 | √ | 正常 | 22.8 | 33.5 | 50 | 0.136 | √ | 正常 | 0.314 | 0.462 | 5 | 0 | √ | 正常 | 10.8 | 6049 | 0.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-04 22 | 12.2 | 18.2 | 35 | 0.0742 | √ | 正常 | 23.7 | 35.3 | 50 | 0.144 | √ | 正常 | 0.301 | 0.448 | 5 | 0 | √ | 正常 | 10.9 | 6063 | 0.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-04 23 | 10.9 | 16.7 | 35 | 2.91 | √ | 正常 | 26.5 | 40.7 | 50 | 6.96 | √ | 正常 | 0.53 | 0.808 | 5 | 0.154 | √ | 正常 | 11.2 | 266220 | 2.5
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-05 00 | 11.5 | 16.8 | 35 | 4.64 | √ | 正常 | 20.6 | 30.3 | 50 | 8.46 | √ | 正常 | 0.644 | 0.945 | 5 | 0.263 | √ | 正常 | 10.8 | 407985 | 3.83
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-05 01 | 11 | 16.4 | 35 | 5.85 | √ | 正常 | 23 | 34.4 | 50 | 12.2 | √ | 正常 | 0.628 | 0.937 | 5 | 0.333 | √ | 正常 | 10.9 | 530368 | 4.97
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-05 02 | 11.3 | 16.3 | 35 | 6.34 | √ | 正常 | 22.6 | 32.7 | 50 | 12.6 | √ | 正常 | 0.606 | 0.877 | 5 | 0.339 | √ | 正常 | 10.6 | 559415 | 5.25
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-05 03 | 10.5 | 15.3 | 35 | 1.76 | √ | 正常 | 23.7 | 34.9 | 50 | 3.86 | √ | 正常 | 0.634 | 0.93 | 5 | 0.107 | √ | 正常 | 10.8 | 174618 | 1.64
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-05 04 | 11.3 | 16.5 | 35 | 1.41 | √ | 正常 | 23.6 | 34.5 | 50 | 2.98 | √ | 正常 | 0.633 | 0.926 | 5 | 0.0797 | √ | 正常 | 10.7 | 128532 | 1.21
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-05 05 | 12 | 17.3 | 35 | 1.55 | √ | 正常 | 21.1 | 30.8 | 50 | 2.73 | √ | 正常 | 0.634 | 0.921 | 5 | 0.081 | √ | 正常 | 10.6 | 129345 | 1.22
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-05 06 | 9.93 | 15.2 | 35 | 1.99 | √ | 正常 | 27.9 | 42.9 | 50 | 5.68 | √ | 正常 | 0.672 | 1.03 | 5 | 0.137 | √ | 正常 | 11.2 | 200728 | 1.89
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-05 07 | 11.8 | 17.5 | 35 | 2.53 | √ | 正常 | 24.2 | 36.2 | 50 | 5.16 | √ | 正常 | 0.74 | 1.1 | 5 | 0.157 | √ | 正常 | 10.9 | 213434 | 2.01
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-05 08 | 11.8 | 17.6 | 35 | 1.45 | √ | 正常 | 22.3 | 33.2 | 50 | 2.72 | √ | 正常 | 0.735 | 1.09 | 5 | 0.0901 | √ | 正常 | 10.9 | 122472 | 1.16
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-05 09 | 11.5 | 17.6 | 35 | 1.38 | √ | 正常 | 26.4 | 40.5 | 50 | 3.17 | √ | 正常 | 0.828 | 1.27 | 5 | 0.0992 | √ | 正常 | 11.2 | 119966 | 1.14
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-05 10 | 12.2 | 18.1 | 35 | 1.56 | √ | 正常 | 23 | 34.3 | 50 | 2.94 | √ | 正常 | 0.872 | 1.3 | 5 | 0.111 | √ | 正常 | 10.9 | 127614 | 1.22
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-05 11 | 11.8 | 17.8 | 35 | 1.57 | √ | 正常 | 26.5 | 40.3 | 50 | 3.53 | √ | 正常 | 0.822 | 1.25 | 5 | 0.11 | √ | 正常 | 11.1 | 133031 | 1.28
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-05 12 | 11 | 16.6 | 35 | 1.81 | √ | 正常 | 26.6 | 40.1 | 50 | 4.37 | √ | 正常 | 0.837 | 1.26 | 5 | 0.137 | √ | 正常 | 11.1 | 167672 | 1.62
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-05 13 | 9.72 | 14.3 | 35 | 1.54 | √ | 正常 | 26.9 | 39.7 | 50 | 4.15 | √ | 正常 | 0.743 | 1.09 | 5 | 0.116 | √ | 正常 | 10.8 | 154905 | 1.5
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-05 14 | 11 | 16 | 35 | 1.41 | √ | 正常 | 23 | 33.4 | 50 | 2.94 | √ | 正常 | 0.728 | 1.06 | 5 | 0.0929 | √ | 正常 | 10.7 | 128009 | 1.25
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-05 15 | 12.7 | 18.6 | 35 | 1.63 | √ | 正常 | 23 | 33.9 | 50 | 2.96 | √ | 正常 | 0.788 | 1.16 | 5 | 0.101 | √ | 正常 | 10.8 | 128399 | 1.25
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-05 16 | 13.5 | 19.5 | 35 | 1.78 | √ | 正常 | 20 | 28.9 | 50 | 2.64 | √ | 正常 | 0.789 | 1.14 | 5 | 0.104 | √ | 正常 | 10.6 | 132081 | 1.29
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-05 17 | 11.3 | 16.6 | 35 | 1.45 | √ | 正常 | 21.9 | 32.3 | 50 | 2.82 | √ | 正常 | 0.784 | 1.16 | 5 | 0.101 | √ | 正常 | 10.8 | 128915 | 1.26
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-05 18 | 9.87 | 14.9 | 35 | 1.26 | √ | 正常 | 24.1 | 36.6 | 50 | 3.06 | √ | 正常 | 0.791 | 1.2 | 5 | 0.1 | √ | 正常 | 11.1 | 127302 | 1.24
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-05 19 | 9.61 | 14.5 | 35 | 0.693 | √ | 正常 | 26.9 | 41 | 50 | 2.27 | √ | 正常 | 0.752 | 1.14 | 5 | 0.0604 | √ | 正常 | 11.1 | 81094 | 0.79
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-05 20 | 9.68 | 14.3 | 35 | 0.0622 | √ | 正常 | 22.4 | 33.2 | 50 | 0.143 | √ | 正常 | 0.704 | 1.04 | 5 | 0.0057 | √ | 正常 | 10.9 | 6426 | 0.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-05 21 | 10.3 | 15.1 | 35 | 0.0636 | √ | 正常 | 21 | 30.8 | 50 | 0.13 | √ | 正常 | 0.718 | 1.05 | 5 | 0.0059 | √ | 正常 | 10.8 | 6249 | 0.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-05 22 | 9.66 | 14.7 | 35 | 0.0608 | √ | 正常 | 24.7 | 37.6 | 50 | 0.154 | √ | 正常 | 0.75 | 1.14 | 5 | 0.006 | √ | 正常 | 11.1 | 6260 | 0.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-05 23 | 9.92 | 15.2 | 35 | 1.07 | √ | 正常 | 26.9 | 41.5 | 50 | 2.91 | √ | 正常 | 0.726 | 1.12 | 5 | 0.0768 | √ | 正常 | 11.2 | 106223 | 1.03
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-06 00 | 9.19 | 13.7 | 35 | 1.19 | √ | 正常 | 23.3 | 34.9 | 50 | 3.01 | √ | 正常 | 0.739 | 1.1 | 5 | 0.0948 | √ | 正常 | 11 | 129026 | 1.25
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-06 01 | 10.6 | 15.3 | 35 | 1.34 | √ | 正常 | 20.6 | 30.1 | 50 | 2.62 | √ | 正常 | 0.722 | 1.05 | 5 | 0.0917 | √ | 正常 | 10.7 | 127027 | 1.22
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-06 02 | 11.2 | 15.9 | 35 | 1.53 | √ | 正常 | 21 | 29.9 | 50 | 2.84 | √ | 正常 | 0.653 | 0.926 | 5 | 0.0888 | √ | 正常 | 10.4 | 135394 | 1.3
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-06 03 | 9.18 | 13.2 | 35 | 1.13 | √ | 正常 | 22.1 | 31.9 | 50 | 2.71 | √ | 正常 | 0.696 | 1 | 5 | 0.0847 | √ | 正常 | 10.6 | 124543 | 1.2
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-06 04 | 9.71 | 14.3 | 35 | 1.27 | √ | 正常 | 23.1 | 34 | 50 | 3.02 | √ | 正常 | 0.671 | 0.988 | 5 | 0.0878 | √ | 正常 | 10.8 | 130710 | 1.26
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-06 05 | 8.82 | 13 | 35 | 1.21 | √ | 正常 | 24.2 | 35.8 | 50 | 3.33 | √ | 正常 | 0.618 | 0.913 | 5 | 0.0856 | √ | 正常 | 10.8 | 137099 | 1.31
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-06 06 | 9.21 | 13.8 | 35 | 1.18 | √ | 正常 | 25 | 37.5 | 50 | 3.18 | √ | 正常 | 0.634 | 0.953 | 5 | 0.081 | √ | 正常 | 11 | 127837 | 1.23
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-06 07 | 10.7 | 16.1 | 35 | 1.27 | √ | 正常 | 23.7 | 35.9 | 50 | 2.81 | √ | 正常 | 0.712 | 1.07 | 5 | 0.0847 | √ | 正常 | 11 | 119051 | 1.15
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-06 08 | 11.8 | 16.9 | 35 | 1.39 | √ | 正常 | 17.1 | 24.4 | 50 | 2.01 | √ | 正常 | 0.805 | 1.15 | 5 | 0.0944 | √ | 正常 | 10.5 | 117508 | 1.14
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-06 09 | 11 | 16 | 35 | 1.17 | √ | 正常 | 19 | 28.1 | 50 | 2.07 | √ | 正常 | 0.875 | 1.28 | 5 | 0.0947 | √ | 正常 | 10.8 | 108042 | 1.05
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-06 10 | 11.8 | 17.1 | 35 | 1.47 | √ | 正常 | 18.1 | 26.2 | 50 | 2.26 | √ | 正常 | 0.858 | 1.24 | 5 | 0.107 | √ | 正常 | 10.6 | 125018 | 1.22
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-06 11 | 11.5 | 16.7 | 35 | 1.47 | √ | 正常 | 18.8 | 27.2 | 50 | 2.39 | √ | 正常 | 0.813 | 1.18 | 5 | 0.103 | √ | 正常 | 10.6 | 127105 | 1.24
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-06 12 | 10.9 | 15.7 | 35 | 1.38 | √ | 正常 | 19.9 | 28.6 | 50 | 2.51 | √ | 正常 | 0.882 | 1.27 | 5 | 0.112 | √ | 正常 | 10.6 | 126591 | 1.25
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-06 13 | 13.1 | 18.2 | 35 | 1.66 | √ | 正常 | 17.1 | 23.7 | 50 | 2.17 | √ | 正常 | 0.796 | 1.11 | 5 | 0.103 | √ | 正常 | 10.2 | 129420 | 1.28
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-06 14 | 10.9 | 15.5 | 35 | 1.42 | √ | 正常 | 19.6 | 28 | 50 | 2.56 | √ | 正常 | 0.811 | 1.16 | 5 | 0.106 | √ | 正常 | 10.5 | 130147 | 1.29
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-06 15 | 11.8 | 16.5 | 35 | 1.53 | √ | 正常 | 18.8 | 26.3 | 50 | 2.44 | √ | 正常 | 0.825 | 1.15 | 5 | 0.108 | √ | 正常 | 10.3 | 129998 | 1.29
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-06 16 | 11.8 | 17 | 35 | 1.51 | √ | 正常 | 20.4 | 29.3 | 50 | 2.59 | √ | 正常 | 0.79 | 1.13 | 5 | 0.101 | √ | 正常 | 10.6 | 127263 | 1.26
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-06 17 | 10.6 | 15.4 | 35 | 1.36 | √ | 正常 | 20 | 29 | 50 | 2.56 | √ | 正常 | 0.742 | 1.08 | 5 | 0.095 | √ | 正常 | 10.6 | 127815 | 1.26
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-06 18 | 10.7 | 15.6 | 35 | 1.32 | √ | 正常 | 21.8 | 31.9 | 50 | 2.69 | √ | 正常 | 0.758 | 1.11 | 5 | 0.0941 | √ | 正常 | 10.7 | 125787 | 1.23
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-06 19 | 12 | 17.1 | 35 | 1.45 | √ | 正常 | 22.2 | 31.6 | 50 | 2.67 | √ | 正常 | 0.739 | 1.05 | 5 | 0.0891 | √ | 正常 | 10.5 | 120888 | 1.18
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-06 20 | 11.4 | 16.3 | 35 | 1.4 | √ | 正常 | 21.7 | 31.2 | 50 | 2.66 | √ | 正常 | 0.714 | 1.03 | 5 | 0.0899 | √ | 正常 | 10.6 | 124902 | 1.23
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-06 21 | 17.2 | 22.1 | 35 | 2.42 | √ | 正常 | 29.3 | 38 | 50 | 4.11 | √ | 正常 | 0.865 | 1.12 | 5 | 0.122 | √ | 正常 | 9.4 | 140848 | 1.4
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-06 22 | 12.9 | 16.7 | 35 | 1.86 | √ | 正常 | 30.3 | 39.9 | 50 | 4.34 | √ | 正常 | 0.784 | 1.04 | 5 | 0.112 | √ | 正常 | 9.62 | 143942 | 1.43
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-06 23 | 12.2 | 16.6 | 35 | 1.68 | √ | 正常 | 24.2 | 33 | 50 | 3.33 | √ | 正常 | 0.506 | 0.69 | 5 | 0.0697 | √ | 正常 | 9.99 | 137717 | 1.36
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-07 00 | 10.6 | 14.5 | 35 | 1.4 | √ | 正常 | 26.9 | 37.1 | 50 | 3.56 | √ | 正常 | 0.459 | 0.634 | 5 | 0.062 | √ | 正常 | 10.1 | 134516 | 1.33
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-07 01 | 14.3 | 18.3 | 35 | 2.21 | √ | 正常 | 35.2 | 45.1 | 50 | 5.44 | √ | 正常 | 0.508 | 0.656 | 5 | 0.0787 | √ | 正常 | 9.36 | 154501 | 1.54
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-07 02 | 3.02 | 3.85 | 35 | 0.472 | √ | 正常 | 36.7 | 46.9 | 50 | 5.79 | √ | 正常 | 0.516 | 0.656 | 5 | 0.0812 | √ | 正常 | 9.27 | 157065 | 1.58
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-07 03 | 2.55 | 3.34 | 35 | 0.393 | √ | 正常 | 32.5 | 42.6 | 50 | 5.01 | √ | 正常 | 0.361 | 0.474 | 5 | 0.0559 | √ | 正常 | 9.56 | 154623 | 1.55
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-07 04 | 2.75 | 3.6 | 35 | 0.408 | √ | 正常 | 32.7 | 42.7 | 50 | 4.83 | √ | 正常 | 0.912 | 1.17 | 5 | 0.132 | √ | 正常 | 9.54 | 148112 | 1.48
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-07 05 | 2.42 | 3.2 | 35 | 0.364 | √ | 正常 | 34.7 | 45.7 | 50 | 5.22 | √ | 正常 | 1.08 | 1.41 | 5 | 0.165 | √ | 正常 | 9.63 | 150182 | 1.51
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-07 06 | 2.36 | 3.1 | 35 | 0.353 | √ | 正常 | 31.4 | 41.4 | 50 | 4.69 | √ | 正常 | 0.42 | 0.554 | 5 | 0.0628 | √ | 正常 | 9.62 | 152031 | 1.52
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-07 07 | 2.42 | 3.33 | 35 | 0.358 | √ | 正常 | 25.2 | 34.8 | 50 | 3.73 | √ | 正常 | 0.486 | 0.67 | 5 | 0.0721 | √ | 正常 | 10.1 | 148284 | 1.48
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-07 08 | 2.4 | 3.32 | 35 | 0.33 | √ | 正常 | 27.6 | 38.2 | 50 | 3.8 | √ | 正常 | 0.601 | 0.83 | 5 | 0.083 | √ | 正常 | 10.2 | 137467 | 1.38
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-07 09 | 2.47 | 3.33 | 35 | 0.348 | √ | 正常 | 28.3 | 38.3 | 50 | 3.99 | √ | 正常 | 0.631 | 0.852 | 5 | 0.0888 | √ | 正常 | 9.89 | 140963 | 1.41
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-07 10 | 6.03 | 8.06 | 35 | 0.891 | √ | 正常 | 28.4 | 38.3 | 50 | 4.18 | √ | 正常 | 1.01 | 1.36 | 5 | 0.149 | √ | 正常 | 9.88 | 146820 | 1.47
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-07 11 | 16.7 | 23 | 35 | 2.48 | √ | 正常 | 24.6 | 33.6 | 50 | 3.65 | √ | 正常 | 0.95 | 1.31 | 5 | 0.141 | √ | 正常 | 10 | 148418 | 1.49
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-07 12 | 15.7 | 20.8 | 35 | 2.35 | √ | 正常 | 26.7 | 35.5 | 50 | 4 | √ | 正常 | 1.1 | 1.46 | 5 | 0.165 | √ | 正常 | 9.73 | 149902 | 1.53
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-07 13 | 15.6 | 20.9 | 35 | 2.31 | √ | 正常 | 28.5 | 38.1 | 50 | 4.23 | √ | 正常 | 1.1 | 1.48 | 5 | 0.164 | √ | 正常 | 9.82 | 148555 | 1.53
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-07 14 | 12.5 | 16.7 | 35 | 1.89 | √ | 正常 | 28.2 | 37.1 | 50 | 4.24 | √ | 正常 | 1.13 | 1.5 | 5 | 0.17 | √ | 正常 | 9.64 | 150559 | 1.55
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-07 15 | 16.4 | 21.6 | 35 | 2.36 | √ | 正常 | 29.7 | 39 | 50 | 4.28 | √ | 正常 | 1.1 | 1.45 | 5 | 0.157 | √ | 正常 | 9.61 | 143766 | 1.49
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-07 16 | 15.3 | 21.1 | 35 | 2.3 | √ | 正常 | 25.6 | 35.2 | 50 | 3.85 | √ | 正常 | 1.12 | 1.54 | 5 | 0.169 | √ | 正常 | 10.1 | 150140 | 1.55
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-07 17 | 17.1 | 23.3 | 35 | 2.62 | √ | 正常 | 28.5 | 38.8 | 50 | 4.36 | √ | 正常 | 0.747 | 1.01 | 5 | 0.114 | √ | 正常 | 9.98 | 152933 | 1.57
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-07 18 | 15 | 20.9 | 35 | 2.3 | √ | 正常 | 30.8 | 43 | 50 | 4.71 | √ | 正常 | 0.586 | 0.822 | 5 | 0.0898 | √ | 正常 | 10.3 | 152817 | 1.57
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-07 19 | 14.3 | 20.4 | 35 | 2.19 | √ | 正常 | 26.4 | 37.7 | 50 | 4.04 | √ | 正常 | 0.572 | 0.818 | 5 | 0.0872 | √ | 正常 | 10.5 | 152594 | 1.56
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-07 20 | 18.3 | 23.9 | 35 | 2.81 | √ | 正常 | 35.3 | 46.1 | 50 | 5.43 | √ | 正常 | 0.536 | 0.702 | 5 | 0.0824 | √ | 正常 | 9.54 | 153854 | 1.56
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-07 21 | 17.9 | 23.7 | 35 | 2.73 | √ | 正常 | 30.9 | 41.1 | 50 | 4.73 | √ | 正常 | 0.539 | 0.717 | 5 | 0.0825 | √ | 正常 | 9.71 | 153048 | 1.55
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-07 22 | 16.6 | 22.6 | 35 | 2.5 | √ | 正常 | 25.3 | 34.6 | 50 | 3.82 | √ | 正常 | 0.536 | 0.734 | 5 | 0.0806 | √ | 正常 | 10 | 150684 | 1.51
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-07 23 | 20.1 | 29 | 35 | 2.83 | √ | 正常 | 24.5 | 35.4 | 50 | 3.46 | √ | 正常 | 0.465 | 0.67 | 5 | 0.0655 | √ | 正常 | 10.6 | 141343 | 1.4
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-08 00 | 10.2 | 14.9 | 35 | 1.42 | √ | 正常 | 27.7 | 40.4 | 50 | 3.83 | √ | 正常 | 0.466 | 0.682 | 5 | 0.0647 | √ | 正常 | 10.7 | 138599 | 1.38
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-08 01 | 16.4 | 23.3 | 35 | 2.33 | √ | 正常 | 24.9 | 35.4 | 50 | 3.55 | √ | 正常 | 0.457 | 0.651 | 5 | 0.0649 | √ | 正常 | 10.5 | 142582 | 1.41
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-08 02 | 8.34 | 11.9 | 35 | 1.16 | √ | 正常 | 26.6 | 37.8 | 50 | 3.71 | √ | 正常 | 0.456 | 0.648 | 5 | 0.0638 | √ | 正常 | 10.4 | 139447 | 1.37
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-08 03 | 10.5 | 15.1 | 35 | 1.49 | √ | 正常 | 26 | 37.5 | 50 | 3.67 | √ | 正常 | 0.438 | 0.633 | 5 | 0.0621 | √ | 正常 | 10.6 | 141435 | 1.39
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-08 04 | 11.1 | 16 | 35 | 1.52 | √ | 正常 | 24.6 | 35.4 | 50 | 3.37 | √ | 正常 | 0.437 | 0.63 | 5 | 0.0595 | √ | 正常 | 10.6 | 137134 | 1.34
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-08 05 | 11.4 | 16.4 | 35 | 1.66 | √ | 正常 | 25.2 | 36.2 | 50 | 3.65 | √ | 正常 | 0.428 | 0.616 | 5 | 0.0618 | √ | 正常 | 10.6 | 145012 | 1.42
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-08 06 | 14.4 | 20.5 | 35 | 2.11 | √ | 正常 | 25.2 | 35.8 | 50 | 3.67 | √ | 正常 | 0.44 | 0.626 | 5 | 0.064 | √ | 正常 | 10.4 | 145961 | 1.43
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-08 07 | 12.7 | 18.6 | 35 | 1.78 | √ | 正常 | 26.5 | 38.8 | 50 | 3.7 | √ | 正常 | 0.471 | 0.69 | 5 | 0.0657 | √ | 正常 | 10.8 | 139820 | 1.37
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-08 08 | 11.2 | 17.1 | 35 | 1.59 | √ | 正常 | 28.3 | 43.4 | 50 | 4.01 | √ | 正常 | 0.501 | 0.766 | 5 | 0.071 | √ | 正常 | 11.2 | 141939 | 1.39
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-08 09 | 11.9 | 17.3 | 35 | 1.64 | √ | 正常 | 23.8 | 34.7 | 50 | 3.29 | √ | 正常 | 0.521 | 0.76 | 5 | 0.0722 | √ | 正常 | 10.7 | 138582 | 1.35
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-08 10 | 14.4 | 20.8 | 35 | 1.83 | √ | 正常 | 24.4 | 35.4 | 50 | 3.09 | √ | 正常 | 0.514 | 0.744 | 5 | 0.0654 | √ | 正常 | 10.6 | 127104 | 1.24
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-08 11 | 13.9 | 20.7 | 35 | 1.86 | √ | 正常 | 24.4 | 36.4 | 50 | 3.3 | √ | 正常 | 0.65 | 0.967 | 5 | 0.0878 | √ | 正常 | 10.9 | 134534 | 1.3
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-08 12 | 15.1 | 20.6 | 35 | 1.95 | √ | 正常 | 25.3 | 34.8 | 50 | 3.24 | √ | 正常 | 0.776 | 1.06 | 5 | 0.105 | √ | 正常 | 10.1 | 128026 | 1.24
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-08 13 | 13.9 | 19.7 | 35 | 1.85 | √ | 正常 | 28.9 | 40.9 | 50 | 3.77 | √ | 正常 | 1.02 | 1.43 | 5 | 0.119 | √ | 正常 | 10.4 | 131581 | 1.28
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-08 14 | 18.4 | 25 | 35 | 2.32 | √ | 正常 | 28.8 | 39.1 | 50 | 3.65 | √ | 正常 | 0.735 | 0.998 | 5 | 0.0932 | √ | 正常 | 9.94 | 126892 | 1.23
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-08 15 | 11.5 | 16 | 35 | 1.39 | √ | 正常 | 31.3 | 43.6 | 50 | 3.89 | √ | 正常 | 0.704 | 0.985 | 5 | 0.0879 | √ | 正常 | 10.2 | 124270 | 1.2
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-08 16 | 15.7 | 21.8 | 35 | 2.17 | √ | 正常 | 21.4 | 29.8 | 50 | 3.03 | √ | 正常 | 0.709 | 0.987 | 5 | 0.101 | √ | 正常 | 10.2 | 141089 | 1.36
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-08 17 | 16.7 | 22.8 | 35 | 2.3 | √ | 正常 | 22.7 | 31 | 50 | 3.11 | √ | 正常 | 0.709 | 0.965 | 5 | 0.0977 | √ | 正常 | 9.99 | 137357 | 1.32
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-08 18 | 17.9 | 23.9 | 35 | 2.44 | √ | 正常 | 30.1 | 40.5 | 50 | 4.03 | √ | 正常 | 0.805 | 1.08 | 5 | 0.109 | √ | 正常 | 9.83 | 134524 | 1.29
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-08 19 | 20.9 | 27.7 | 35 | 3.11 | √ | 正常 | 26.4 | 35 | 50 | 3.94 | √ | 正常 | 0.848 | 1.12 | 5 | 0.126 | √ | 正常 | 9.69 | 148739 | 1.43
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-08 20 | 20.6 | 26.4 | 35 | 2.63 | √ | 正常 | 32.1 | 41.2 | 50 | 4.06 | √ | 正常 | 0.776 | 0.998 | 5 | 0.0989 | √ | 正常 | 9.33 | 127866 | 1.23
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-08 21 | 17 | 22.1 | 35 | 2.12 | √ | 正常 | 30.5 | 39.7 | 50 | 3.78 | √ | 正常 | 0.812 | 1.06 | 5 | 0.101 | √ | 正常 | 9.47 | 124120 | 1.2
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-08 22 | 15.2 | 20.5 | 35 | 1.95 | √ | 正常 | 25.3 | 34.1 | 50 | 3.27 | √ | 正常 | 0.86 | 1.16 | 5 | 0.116 | √ | 正常 | 9.88 | 135270 | 1.3
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-08 23 | 17.1 | 22.7 | 35 | 2.36 | √ | 正常 | 26.5 | 35.2 | 50 | 3.67 | √ | 正常 | 0.833 | 1.11 | 5 | 0.115 | √ | 正常 | 9.71 | 136912 | 1.32
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-09 00 | 15.7 | 21.3 | 35 | 1.93 | √ | 正常 | 24.5 | 33.2 | 50 | 3.03 | √ | 正常 | 0.896 | 1.21 | 5 | 0.111 | √ | 正常 | 9.94 | 123720 | 1.19
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-09 01 | 13.5 | 18.9 | 35 | 1.64 | √ | 正常 | 21.6 | 30.2 | 50 | 2.66 | √ | 正常 | 0.847 | 1.19 | 5 | 0.106 | √ | 正常 | 10.3 | 123866 | 1.18
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-09 02 | 15.6 | 20.6 | 35 | 1.91 | √ | 正常 | 28.3 | 37.5 | 50 | 3.49 | √ | 正常 | 0.926 | 1.23 | 5 | 0.117 | √ | 正常 | 9.7 | 123122 | 1.18
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-09 03 | 16.5 | 21.8 | 35 | 2.33 | √ | 正常 | 28.1 | 37.3 | 50 | 4.05 | √ | 正常 | 0.38 | 0.507 | 5 | 0.0544 | √ | 正常 | 9.7 | 143848 | 1.37
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-09 04 | 16.5 | 22 | 35 | 2.08 | √ | 正常 | 28.2 | 37.7 | 50 | 3.55 | √ | 正常 | 0.353 | 0.472 | 5 | 0.0437 | √ | 正常 | 9.78 | 125665 | 1.2
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-09 05 | 15.7 | 20.9 | 35 | 1.76 | √ | 正常 | 30.2 | 40.1 | 50 | 3.42 | √ | 正常 | 0.368 | 0.489 | 5 | 0.0427 | √ | 正常 | 9.7 | 114219 | 1.09
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-09 06 | 16.9 | 22.7 | 35 | 2.51 | √ | 正常 | 31.9 | 43 | 50 | 4.77 | √ | 正常 | 0.42 | 0.564 | 5 | 0.0644 | √ | 正常 | 9.85 | 149566 | 1.43
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-09 07 | 18.7 | 25.7 | 35 | 2.25 | √ | 正常 | 32 | 44 | 50 | 3.89 | √ | 正常 | 0.434 | 0.598 | 5 | 0.0533 | √ | 正常 | 10.1 | 125220 | 1.2
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-09 08 | 16.2 | 22.7 | 35 | 2.02 | √ | 正常 | 26.2 | 37 | 50 | 3.3 | √ | 正常 | 0.745 | 1.05 | 5 | 0.104 | √ | 正常 | 10.4 | 126874 | 1.21
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-09 09 | 16.8 | 24 | 35 | 2.12 | √ | 正常 | 23.7 | 33.8 | 50 | 2.91 | √ | 正常 | 0.454 | 0.647 | 5 | 0.0562 | √ | 正常 | 10.5 | 124084 | 1.19
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-09 10 | 19.9 | 27.6 | 35 | 1.63 | √ | 正常 | 25.2 | 35.3 | 50 | 2.15 | √ | 正常 | 0.47 | 0.66 | 5 | 0.0403 | √ | 正常 | 10.2 | 106577 | 1.16
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-09 11 | 17.2 | 23.1 | 35 | 1.85 | √ | 正常 | 23.1 | 31.2 | 50 | 2.42 | √ | 正常 | 0.489 | 0.659 | 5 | 0.0534 | √ | 正常 | 9.87 | 109994 | 1.41
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-09 12 | 16.3 | 22.1 | 35 | 2.19 | √ | 正常 | 21.9 | 29.7 | 50 | 2.97 | √ | 正常 | 0.497 | 0.674 | 5 | 0.0673 | √ | 正常 | 9.93 | 135407 | 1.39
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-09 13 | 16.3 | 22.3 | 35 | 2.27 | √ | 正常 | 24.1 | 33.1 | 50 | 3.36 | √ | 正常 | 0.476 | 0.655 | 5 | 0.0672 | √ | 正常 | 10.1 | 141586 | 1.44
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-09 14 | 13.6 | 18.7 | 35 | 1.59 | √ | 正常 | 24.5 | 33.7 | 50 | 2.98 | √ | 正常 | 0.498 | 0.683 | 5 | 0.0596 | √ | 正常 | 10.1 | 120645 | 1.22
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-09 15 | 15.7 | 21.3 | 35 | 2.22 | √ | 正常 | 29.3 | 39.7 | 50 | 4.1 | √ | 正常 | 0.485 | 0.658 | 5 | 0.0691 | √ | 正常 | 9.94 | 140696 | 1.42
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-09 16 | 12.9 | 18.1 | 35 | 1.84 | √ | 正常 | 23.1 | 32.4 | 50 | 3.31 | √ | 正常 | 0.476 | 0.669 | 5 | 0.0696 | √ | 正常 | 10.3 | 144866 | 1.46
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-09 17 | 15.9 | 21.4 | 35 | 2.11 | √ | 正常 | 26.1 | 35.2 | 50 | 3.43 | √ | 正常 | 0.444 | 0.598 | 5 | 0.0578 | √ | 正常 | 9.87 | 133399 | 1.34
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-09 18 | 14.8 | 20.3 | 35 | 1.52 | √ | 正常 | 26.1 | 36.1 | 50 | 2.7 | √ | 正常 | 0.447 | 0.616 | 5 | 0.0459 | √ | 正常 | 10.1 | 103274 | 1.04
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-09 19 | 17.8 | 23.9 | 35 | 2.47 | √ | 正常 | 26.3 | 35.4 | 50 | 3.65 | √ | 正常 | 0.426 | 0.572 | 5 | 0.0587 | √ | 正常 | 9.84 | 138952 | 1.39
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-09 20 | 15.8 | 21.5 | 35 | 1.62 | √ | 正常 | 27.4 | 37.2 | 50 | 2.83 | √ | 正常 | 0.399 | 0.541 | 5 | 0.0411 | √ | 正常 | 9.95 | 103598 | 1.04
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-09 21 | 14.1 | 19 | 35 | 1.83 | √ | 正常 | 26.6 | 35.9 | 50 | 3.37 | √ | 正常 | 0.384 | 0.519 | 5 | 0.0497 | √ | 正常 | 9.86 | 128893 | 1.28
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-09 22 | 15.6 | 21.2 | 35 | 1.73 | √ | 正常 | 27.5 | 37.4 | 50 | 3.06 | √ | 正常 | 0.374 | 0.509 | 5 | 0.0411 | √ | 正常 | 9.96 | 111186 | 1.11
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-09 23 | 17.4 | 23.1 | 35 | 2.27 | √ | 正常 | 27.9 | 37.3 | 50 | 3.41 | √ | 正常 | 0.298 | 0.398 | 5 | 0.0377 | √ | 正常 | 9.78 | 123174 | 1.23
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-10 00 | 18.3 | 24.7 | 35 | 2.02 | √ | 正常 | 27.1 | 36.6 | 50 | 2.95 | √ | 正常 | 0.28 | 0.379 | 5 | 0.0311 | √ | 正常 | 9.89 | 109325 | 1.09
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-10 01 | 16.2 | 21.8 | 35 | 1.98 | √ | 正常 | 31.4 | 42.6 | 50 | 3.87 | √ | 正常 | 0.315 | 0.426 | 5 | 0.0386 | √ | 正常 | 9.91 | 123008 | 1.23
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-10 02 | 17.2 | 23.4 | 35 | 2.1 | √ | 正常 | 30.6 | 41.9 | 50 | 3.83 | √ | 正常 | 0.318 | 0.433 | 5 | 0.0382 | √ | 正常 | 10 | 124863 | 1.25
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-10 03 | 16.7 | 23 | 35 | 2.18 | √ | 正常 | 27.8 | 38.4 | 50 | 3.61 | √ | 正常 | 0.291 | 0.402 | 5 | 0.0375 | √ | 正常 | 10.1 | 129540 | 1.3
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-10 04 | 16.3 | 22.3 | 35 | 1.85 | √ | 正常 | 27.5 | 37.6 | 50 | 3.2 | √ | 正常 | 0.296 | 0.404 | 5 | 0.034 | √ | 正常 | 10 | 117750 | 1.18
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-10 05 | 15.3 | 21.1 | 35 | 1.87 | √ | 正常 | 27.4 | 37.9 | 50 | 3.35 | √ | 正常 | 0.283 | 0.39 | 5 | 0.0344 | √ | 正常 | 10.1 | 122234 | 1.23
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-10 06 | 17.5 | 23.6 | 35 | 2.21 | √ | 正常 | 29.2 | 39.8 | 50 | 3.87 | √ | 正常 | 0.289 | 0.393 | 5 | 0.0374 | √ | 正常 | 9.96 | 130059 | 1.31
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-10 07 | 15.7 | 21.5 | 35 | 2.14 | √ | 正常 | 26.5 | 36.4 | 50 | 3.59 | √ | 正常 | 0.299 | 0.411 | 5 | 0.04 | √ | 正常 | 10.1 | 135268 | 1.37
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-10 08 | 14.9 | 20.9 | 35 | 2.09 | √ | 正常 | 29.9 | 41.8 | 50 | 4.2 | √ | 正常 | 0.332 | 0.466 | 5 | 0.0465 | √ | 正常 | 10.3 | 140499 | 1.43
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-10 09 | 14.2 | 20.1 | 35 | 3.42 | √ | 正常 | 30.1 | 42.9 | 50 | 7.56 | √ | 正常 | 0.394 | 0.56 | 5 | 0.0924 | √ | 正常 | 10.4 | 240366 | 2.45
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-10 10 | 15.2 | 21.3 | 35 | 2.03 | √ | 正常 | 30.3 | 42.6 | 50 | 4.03 | √ | 正常 | 0.468 | 0.655 | 5 | 0.0619 | √ | 正常 | 10.3 | 132816 | 1.36
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-10 11 | 11.8 | 16.6 | 35 | 1.61 | √ | 正常 | 30.4 | 43.1 | 50 | 4.14 | √ | 正常 | 0.493 | 0.697 | 5 | 0.0673 | √ | 正常 | 10.4 | 136531 | 1.4
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-10 12 | 12.6 | 17.4 | 35 | 1.69 | √ | 正常 | 24.8 | 34.4 | 50 | 3.34 | √ | 正常 | 0.472 | 0.654 | 5 | 0.0639 | √ | 正常 | 10.2 | 136878 | 1.42
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-10 13 | 11.5 | 19.8 | 35 | 1.77 | √ | 正常 | 22.2 | 38.6 | 50 | 3.44 | √ | 正常 | 0.465 | 0.834 | 5 | 0.0728 | √ | 正常 | 12 | 156314 | 1.62
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-10 14 | 7.54 | 17.4 | 35 | 1.38 | √ | 正常 | 15.5 | 36 | 50 | 2.84 | √ | 正常 | 0.709 | 1.64 | 5 | 0.13 | √ | 正常 | 14.5 | 183007 | 1.86
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-10 15 | 8.76 | 11.8 | 35 | 1.24 | √ | 正常 | 29.5 | 39.4 | 50 | 4.16 | √ | 正常 | 0.542 | 0.734 | 5 | 0.0776 | √ | 正常 | 9.79 | 142256 | 1.43
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-10 16 | 10.4 | 13.8 | 35 | 1.42 | √ | 正常 | 23.4 | 31.5 | 50 | 3.19 | √ | 正常 | 0.491 | 0.659 | 5 | 0.067 | √ | 正常 | 9.82 | 136622 | 1.38
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-10 17 | 14.5 | 19.1 | 35 | 2.02 | √ | 正常 | 24.8 | 32.9 | 50 | 3.45 | √ | 正常 | 0.505 | 0.669 | 5 | 0.0703 | √ | 正常 | 9.65 | 139270 | 1.42
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-10 18 | 14.2 | 18.7 | 35 | 1.96 | √ | 正常 | 24.9 | 32.9 | 50 | 3.43 | √ | 正常 | 0.472 | 0.625 | 5 | 0.0665 | √ | 正常 | 9.64 | 140375 | 1.44
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-10 19 | 10 | 13.2 | 35 | 1.36 | √ | 正常 | 27.9 | 37.2 | 50 | 3.8 | √ | 正常 | 0.438 | 0.582 | 5 | 0.0596 | √ | 正常 | 9.71 | 136836 | 1.39
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-10 20 | 11.7 | 15.7 | 35 | 1.47 | √ | 正常 | 27.6 | 37 | 50 | 3.48 | √ | 正常 | 0.434 | 0.582 | 5 | 0.0544 | √ | 正常 | 9.82 | 126015 | 1.28
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-10 21 | 15.1 | 19.7 | 35 | 2.08 | √ | 正常 | 24.5 | 32.1 | 50 | 3.4 | √ | 正常 | 0.43 | 0.563 | 5 | 0.0598 | √ | 正常 | 9.55 | 138817 | 1.4
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-10 22 | 14 | 18.7 | 35 | 1.76 | √ | 正常 | 24.5 | 33.1 | 50 | 3.1 | √ | 正常 | 0.452 | 0.608 | 5 | 0.0569 | √ | 正常 | 9.84 | 125548 | 1.27
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-10 23 | 11.3 | 15.7 | 35 | 1.2 | √ | 正常 | 26.1 | 36.1 | 50 | 2.94 | √ | 正常 | 0.443 | 0.614 | 5 | 0.0505 | √ | 正常 | 10.2 | 112653 | 1.13
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-11 00 | 13.6 | 18.6 | 35 | 1.64 | √ | 正常 | 24.6 | 33.8 | 50 | 3.03 | √ | 正常 | 0.434 | 0.596 | 5 | 0.053 | √ | 正常 | 10.1 | 122729 | 1.24
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-11 01 | 13.6 | 18.7 | 35 | 1.51 | √ | 正常 | 25.3 | 34.9 | 50 | 2.8 | √ | 正常 | 0.427 | 0.588 | 5 | 0.0471 | √ | 正常 | 10.1 | 110967 | 1.12
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-11 02 | 14.5 | 19.6 | 35 | 2.06 | √ | 正常 | 24.2 | 32.8 | 50 | 3.47 | √ | 正常 | 0.424 | 0.576 | 5 | 0.0602 | √ | 正常 | 9.95 | 142760 | 1.44
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-11 03 | 14.4 | 19.8 | 35 | 1.89 | √ | 正常 | 26.7 | 36.7 | 50 | 3.4 | √ | 正常 | 0.431 | 0.591 | 5 | 0.0554 | √ | 正常 | 10 | 128354 | 1.3
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-11 04 | 13.3 | 18.6 | 35 | 1.66 | √ | 正常 | 27 | 37.7 | 50 | 3.42 | √ | 正常 | 0.426 | 0.594 | 5 | 0.0532 | √ | 正常 | 10.2 | 126358 | 1.28
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-11 05 | 14.1 | 19.2 | 35 | 1.83 | √ | 正常 | 24.6 | 33.7 | 50 | 3.16 | √ | 正常 | 0.354 | 0.485 | 5 | 0.0435 | √ | 正常 | 10 | 129166 | 1.31
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-11 06 | 13.2 | 18.1 | 35 | 1.56 | √ | 正常 | 26 | 35.9 | 50 | 2.95 | √ | 正常 | 0.316 | 0.436 | 5 | 0.0359 | √ | 正常 | 10.1 | 114755 | 1.16
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-11 07 | 13.3 | 18.1 | 35 | 1.76 | √ | 正常 | 22.8 | 31.1 | 50 | 3.04 | √ | 正常 | 0.358 | 0.488 | 5 | 0.0473 | √ | 正常 | 9.98 | 133069 | 1.35
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-11 08 | 9.22 | 14.5 | 35 | 1.16 | √ | 正常 | 21.1 | 34.8 | 50 | 2.7 | √ | 正常 | 0.536 | 0.923 | 5 | 0.0697 | √ | 正常 | 11.7 | 128525 | 1.3
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-11 09 | 7.64 | 17 | 35 | 1.11 | √ | 正常 | 18.7 | 42.2 | 50 | 2.73 | √ | 正常 | 0.779 | 1.83 | 5 | 0.116 | √ | 正常 | 14.2 | 148146 | 1.49
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-11 10 | 8.79 | 17.8 | 35 | 1.26 | √ | 正常 | 21.3 | 39.8 | 50 | 2.91 | √ | 正常 | 0.781 | 1.63 | 5 | 0.116 | √ | 正常 | 13.1 | 146961 | 1.47
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-11 11 | 10.5 | 20.4 | 35 | 1.56 | √ | 正常 | 15.9 | 31.1 | 50 | 2.36 | √ | 正常 | 0.757 | 1.47 | 5 | 0.112 | √ | 正常 | 13.3 | 148074 | 1.48
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-11 12 | 9.36 | 18 | 35 | 1.37 | √ | 正常 | 15.4 | 29.8 | 50 | 2.26 | √ | 正常 | 0.768 | 1.48 | 5 | 0.113 | √ | 正常 | 13.2 | 146643 | 1.46
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-11 13 | 8.55 | 17.1 | 35 | 1.24 | √ | 正常 | 15.3 | 30.5 | 50 | 2.23 | √ | 正常 | 0.764 | 1.54 | 5 | 0.112 | √ | 正常 | 13.5 | 145610 | 1.45
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-11 14 | 7.79 | 19.1 | 35 | 1.33 | √ | 正常 | 12.2 | 29.9 | 50 | 2.09 | √ | 正常 | 0.831 | 2.04 | 5 | 0.142 | √ | 正常 | 14.9 | 170374 | 1.69
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-11 15 | 11.4 | 23.2 | 35 | 1.84 | √ | 正常 | 14.2 | 29.1 | 50 | 2.34 | √ | 正常 | 0.803 | 1.66 | 5 | 0.132 | √ | 正常 | 13.6 | 163142 | 1.61
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-11 16 | 10.4 | 16.9 | 35 | 1.37 | √ | 正常 | 15.9 | 25.7 | 50 | 2.08 | √ | 正常 | 0.699 | 1.13 | 5 | 0.0929 | √ | 正常 | 11.7 | 133477 | 1.32
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-11 17 | 10.7 | 17 | 35 | 1.46 | √ | 正常 | 17.9 | 28.6 | 50 | 2.44 | √ | 正常 | 0.648 | 1.03 | 5 | 0.0883 | √ | 正常 | 11.6 | 136111 | 1.36
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-11 18 | 11 | 17.3 | 35 | 1.48 | √ | 正常 | 19.1 | 30.1 | 50 | 2.58 | √ | 正常 | 0.622 | 0.98 | 5 | 0.0843 | √ | 正常 | 11.5 | 135218 | 1.36
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-11 19 | 8.91 | 14 | 35 | 1.13 | √ | 正常 | 17.6 | 27.7 | 50 | 2.26 | √ | 正常 | 0.592 | 0.932 | 5 | 0.0765 | √ | 正常 | 11.5 | 128410 | 1.28
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-11 20 | 10.6 | 16.5 | 35 | 1.41 | √ | 正常 | 15.4 | 24 | 50 | 2.05 | √ | 正常 | 0.535 | 0.837 | 5 | 0.0714 | √ | 正常 | 11.4 | 133758 | 1.34
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-11 21 | 10.1 | 16 | 35 | 1.33 | √ | 正常 | 15.3 | 24 | 50 | 2.01 | √ | 正常 | 0.561 | 0.884 | 5 | 0.0738 | √ | 正常 | 11.5 | 133578 | 1.34
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-11 22 | 9.2 | 15.1 | 35 | 1.24 | √ | 正常 | 18.8 | 30.9 | 50 | 2.54 | √ | 正常 | 0.551 | 0.905 | 5 | 0.0746 | √ | 正常 | 11.9 | 135126 | 1.36
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-11 23 | 10.5 | 16.7 | 35 | 1.44 | √ | 正常 | 17.5 | 28 | 50 | 2.41 | √ | 正常 | 0.501 | 0.8 | 5 | 0.0687 | √ | 正常 | 11.6 | 139622 | 1.4
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-12 00 | 10.3 | 16.8 | 35 | 1.45 | √ | 正常 | 18.4 | 29.9 | 50 | 2.59 | √ | 正常 | 0.544 | 0.884 | 5 | 0.0763 | √ | 正常 | 11.8 | 140433 | 1.41
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-12 01 | 10.1 | 16.5 | 35 | 1.39 | √ | 正常 | 18 | 29.3 | 50 | 2.46 | √ | 正常 | 0.531 | 0.865 | 5 | 0.0727 | √ | 正常 | 11.8 | 136837 | 1.37
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-12 02 | 11.3 | 17.9 | 35 | 1.54 | √ | 正常 | 15.9 | 25.2 | 50 | 2.17 | √ | 正常 | 0.393 | 0.624 | 5 | 0.0541 | √ | 正常 | 11.5 | 136636 | 1.37
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-12 03 | 9.15 | 14.5 | 35 | 1.18 | √ | 正常 | 17.8 | 28.2 | 50 | 2.32 | √ | 正常 | 0.337 | 0.533 | 5 | 0.0446 | √ | 正常 | 11.5 | 135148 | 1.35
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-12 04 | 10.4 | 16.8 | 35 | 1.4 | √ | 正常 | 20.9 | 33.6 | 50 | 2.79 | √ | 正常 | 0.318 | 0.512 | 5 | 0.0431 | √ | 正常 | 11.7 | 133885 | 1.34
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-12 05 | 10.5 | 16.7 | 35 | 1.32 | √ | 正常 | 19.2 | 30.6 | 50 | 2.46 | √ | 正常 | 0.294 | 0.468 | 5 | 0.0373 | √ | 正常 | 11.6 | 127536 | 1.28
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-12 06 | 10.7 | 17.1 | 35 | 1.39 | √ | 正常 | 16.8 | 27 | 50 | 2.18 | √ | 正常 | 0.328 | 0.526 | 5 | 0.0417 | √ | 正常 | 11.6 | 129515 | 1.29
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-12 07 | 11 | 17.7 | 35 | 1.37 | √ | 正常 | 16.1 | 26.1 | 50 | 2.04 | √ | 正常 | 0.373 | 0.601 | 5 | 0.0474 | √ | 正常 | 11.7 | 127269 | 1.27
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-12 08 | 9.06 | 14.6 | 35 | 1.16 | √ | 正常 | 20.3 | 32.7 | 50 | 2.62 | √ | 正常 | 0.553 | 0.887 | 5 | 0.0716 | √ | 正常 | 11.7 | 128709 | 1.29
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-12 09 | 6.78 | 9.33 | 35 | 0.825 | √ | 正常 | 25.2 | 34.7 | 50 | 3.07 | √ | 正常 | 0.939 | 1.29 | 5 | 0.114 | √ | 正常 | 10.1 | 121672 | 1.22
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-12 10 | 10.2 | 14.1 | 35 | 1.27 | √ | 正常 | 27.2 | 37.5 | 50 | 3.39 | √ | 正常 | 1.18 | 1.63 | 5 | 0.144 | √ | 正常 | 10.1 | 124582 | 1.26
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-12 11 | 12.7 | 17.8 | 35 | 1.71 | √ | 正常 | 26.8 | 37.6 | 50 | 3.59 | √ | 正常 | 0.543 | 0.76 | 5 | 0.0723 | √ | 正常 | 10.3 | 133896 | 1.37
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-12 12 | 12.4 | 17.3 | 35 | 1.66 | √ | 正常 | 25.7 | 36 | 50 | 3.45 | √ | 正常 | 0.484 | 0.678 | 5 | 0.0649 | √ | 正常 | 10.3 | 134227 | 1.38
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-12 13 | 12.8 | 17.8 | 35 | 1.7 | √ | 正常 | 27 | 37.9 | 50 | 3.6 | √ | 正常 | 0.459 | 0.643 | 5 | 0.0609 | √ | 正常 | 10.3 | 133421 | 1.38
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-12 14 | 14.4 | 19.9 | 35 | 1.95 | √ | 正常 | 25.6 | 35.6 | 50 | 3.47 | √ | 正常 | 0.455 | 0.631 | 5 | 0.0617 | √ | 正常 | 10.2 | 135466 | 1.41
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-12 15 | 11.9 | 16.1 | 35 | 1.58 | √ | 正常 | 26.2 | 35.6 | 50 | 3.49 | √ | 正常 | 0.496 | 0.674 | 5 | 0.0658 | √ | 正常 | 9.97 | 133407 | 1.38
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-12 16 | 13 | 17.5 | 35 | 1.71 | √ | 正常 | 26.6 | 35.8 | 50 | 3.48 | √ | 正常 | 0.502 | 0.676 | 5 | 0.0655 | √ | 正常 | 9.86 | 130746 | 1.36
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-12 17 | 15.2 | 20 | 35 | 2.05 | √ | 正常 | 23.9 | 31.6 | 50 | 3.22 | √ | 正常 | 0.411 | 0.544 | 5 | 0.0553 | √ | 正常 | 9.63 | 134852 | 1.4
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-12 18 | 17.2 | 22.1 | 35 | 2.29 | √ | 正常 | 26.3 | 33.8 | 50 | 3.49 | √ | 正常 | 0.354 | 0.455 | 5 | 0.0468 | √ | 正常 | 9.33 | 133055 | 1.38
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-12 19 | 14.3 | 19 | 35 | 1.85 | √ | 正常 | 30.5 | 40.9 | 50 | 3.96 | √ | 正常 | 0.335 | 0.448 | 5 | 0.0433 | √ | 正常 | 9.77 | 129592 | 1.35
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-12 20 | 14 | 18.8 | 35 | 1.84 | √ | 正常 | 28.8 | 38.7 | 50 | 3.8 | √ | 正常 | 0.319 | 0.428 | 5 | 0.0422 | √ | 正常 | 9.81 | 131829 | 1.37
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-12 21 | 14.5 | 19 | 35 | 1.9 | √ | 正常 | 28.1 | 36.9 | 50 | 3.67 | √ | 正常 | 0.486 | 0.638 | 5 | 0.0636 | √ | 正常 | 9.57 | 130525 | 1.35
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-12 22 | 14.4 | 19 | 35 | 1.93 | √ | 正常 | 31.4 | 41.7 | 50 | 4.21 | √ | 正常 | 0.506 | 0.672 | 5 | 0.068 | √ | 正常 | 9.68 | 133915 | 1.38
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-12 23 | 11 | 15.4 | 35 | 1.41 | √ | 正常 | 31.6 | 44.1 | 50 | 4.08 | √ | 正常 | 0.366 | 0.509 | 5 | 0.0483 | √ | 正常 | 10.2 | 129500 | 1.33
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-13 00 | 13.3 | 18.2 | 35 | 1.72 | √ | 正常 | 22.8 | 31.4 | 50 | 2.9 | √ | 正常 | 0.288 | 0.394 | 5 | 0.0365 | √ | 正常 | 10 | 127849 | 1.31
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-13 01 | 9.68 | 13.4 | 35 | 1.2 | √ | 正常 | 25.4 | 35.5 | 50 | 3.16 | √ | 正常 | 0.482 | 0.671 | 5 | 0.06 | √ | 正常 | 10.2 | 124337 | 1.26
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-13 02 | 12.1 | 16.3 | 35 | 1.53 | √ | 正常 | 24.9 | 33.9 | 50 | 3.09 | √ | 正常 | 0.347 | 0.468 | 5 | 0.0447 | √ | 正常 | 9.88 | 125720 | 1.29
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-13 03 | 11.9 | 16 | 35 | 1.49 | √ | 正常 | 23.6 | 32 | 50 | 3.06 | √ | 正常 | 0.304 | 0.412 | 5 | 0.039 | √ | 正常 | 9.9 | 128147 | 1.3
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-13 04 | 12.9 | 17.2 | 35 | 1.61 | √ | 正常 | 21.9 | 29.5 | 50 | 2.7 | √ | 正常 | 0.309 | 0.415 | 5 | 0.0382 | √ | 正常 | 9.82 | 124055 | 1.26
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-13 05 | 12.8 | 16.8 | 35 | 1.69 | √ | 正常 | 25.4 | 33.5 | 50 | 3.29 | √ | 正常 | 0.441 | 0.583 | 5 | 0.0573 | √ | 正常 | 9.66 | 128558 | 1.3
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-13 06 | 14.3 | 18.4 | 35 | 1.86 | √ | 正常 | 30.8 | 40 | 50 | 4.04 | √ | 正常 | 0.51 | 0.666 | 5 | 0.0678 | √ | 正常 | 9.47 | 132248 | 1.35
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-13 07 | 13.4 | 17.9 | 35 | 1.76 | √ | 正常 | 22.5 | 30 | 50 | 2.95 | √ | 正常 | 0.515 | 0.686 | 5 | 0.0673 | √ | 正常 | 9.72 | 130880 | 1.33
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-13 08 | 12.7 | 17.1 | 35 | 1.55 | √ | 正常 | 24.7 | 33.6 | 50 | 3.01 | √ | 正常 | 0.42 | 0.569 | 5 | 0.0512 | √ | 正常 | 9.91 | 122118 | 1.25
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-13 09 | 10.7 | 14.8 | 35 | 1.34 | √ | 正常 | 28.2 | 39.1 | 50 | 3.52 | √ | 正常 | 0.419 | 0.58 | 5 | 0.0527 | √ | 正常 | 10.2 | 124718 | 1.28
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-13 10 | 13.6 | 18.6 | 35 | 1.75 | √ | 正常 | 28.8 | 39.8 | 50 | 3.69 | √ | 正常 | 0.448 | 0.617 | 5 | 0.0574 | √ | 正常 | 10.1 | 127943 | 1.32
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-13 11 | 12.1 | 16.7 | 35 | 1.51 | √ | 正常 | 27.8 | 38.7 | 50 | 3.5 | √ | 正常 | 0.456 | 0.634 | 5 | 0.0573 | √ | 正常 | 10.2 | 125271 | 1.3
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-13 12 | 12.7 | 17.1 | 35 | 1.72 | √ | 正常 | 25.7 | 35.2 | 50 | 3.49 | √ | 正常 | 0.438 | 0.593 | 5 | 0.0593 | √ | 正常 | 9.91 | 135393 | 1.4
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-13 13 | 11.3 | 15.7 | 35 | 1.47 | √ | 正常 | 27.7 | 38.3 | 50 | 3.6 | √ | 正常 | 0.378 | 0.521 | 5 | 0.049 | √ | 正常 | 10.1 | 129493 | 1.35
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-13 14 | 12.4 | 16.9 | 35 | 1.63 | √ | 正常 | 30.5 | 41.8 | 50 | 4 | √ | 正常 | 0.372 | 0.509 | 5 | 0.0486 | √ | 正常 | 10 | 131095 | 1.38
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-13 15 | 13.6 | 18.4 | 35 | 1.89 | √ | 正常 | 25.2 | 34.2 | 50 | 3.51 | √ | 正常 | 0.377 | 0.51 | 5 | 0.0524 | √ | 正常 | 9.91 | 138821 | 1.45
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-13 16 | 14.1 | 18.6 | 35 | 1.89 | √ | 正常 | 23.7 | 31.5 | 50 | 3.17 | √ | 正常 | 0.345 | 0.458 | 5 | 0.0466 | √ | 正常 | 9.68 | 134150 | 1.41
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-13 17 | 13.4 | 17.9 | 35 | 1.82 | √ | 正常 | 22.6 | 30.3 | 50 | 3.09 | √ | 正常 | 0.383 | 0.512 | 5 | 0.0523 | √ | 正常 | 9.78 | 136515 | 1.42
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-13 18 | 13 | 17.7 | 35 | 1.77 | √ | 正常 | 24.6 | 34 | 50 | 3.35 | √ | 正常 | 0.399 | 0.548 | 5 | 0.0543 | √ | 正常 | 10 | 136386 | 1.42
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-13 19 | 13.1 | 17.8 | 35 | 1.71 | √ | 正常 | 25 | 34 | 50 | 3.3 | √ | 正常 | 0.401 | 0.544 | 5 | 0.0524 | √ | 正常 | 9.94 | 131330 | 1.36
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-13 20 | 12.8 | 17.3 | 35 | 1.7 | √ | 正常 | 27.3 | 36.7 | 50 | 3.59 | √ | 正常 | 0.338 | 0.456 | 5 | 0.0448 | √ | 正常 | 9.87 | 131866 | 1.36
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-13 21 | 13.6 | 17.9 | 35 | 1.86 | √ | 正常 | 29.5 | 39 | 50 | 4.08 | √ | 正常 | 0.299 | 0.396 | 5 | 0.0406 | √ | 正常 | 9.65 | 140052 | 1.44
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-13 22 | 11.6 | 15.8 | 35 | 1.55 | √ | 正常 | 33 | 45 | 50 | 4.4 | √ | 正常 | 0.433 | 0.591 | 5 | 0.0583 | √ | 正常 | 9.97 | 132930 | 1.35
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-13 23 | 13.4 | 18.2 | 35 | 1.68 | √ | 正常 | 31.1 | 42.5 | 50 | 3.95 | √ | 正常 | 0.34 | 0.461 | 5 | 0.0423 | √ | 正常 | 9.98 | 126493 | 1.29
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-14 00 | 11.2 | 15.9 | 35 | 1.47 | √ | 正常 | 30.7 | 43.8 | 50 | 4.05 | √ | 正常 | 0.285 | 0.406 | 5 | 0.0379 | √ | 正常 | 10.5 | 131875 | 1.35
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-14 01 | 9.8 | 14 | 35 | 1.27 | √ | 正常 | 29 | 41.4 | 50 | 3.79 | √ | 正常 | 0.418 | 0.597 | 5 | 0.0545 | √ | 正常 | 10.5 | 130343 | 1.32
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-14 02 | 12.6 | 17.7 | 35 | 1.76 | √ | 正常 | 26.7 | 37.7 | 50 | 3.73 | √ | 正常 | 0.449 | 0.631 | 5 | 0.0628 | √ | 正常 | 10.3 | 139498 | 1.42
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-14 03 | 12.8 | 18 | 35 | 1.73 | √ | 正常 | 27.8 | 39.2 | 50 | 3.75 | √ | 正常 | 0.454 | 0.639 | 5 | 0.0609 | √ | 正常 | 10.3 | 134977 | 1.37
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-14 04 | 15.2 | 20.4 | 35 | 1.95 | √ | 正常 | 24.3 | 33.1 | 50 | 3.07 | √ | 正常 | 0.473 | 0.642 | 5 | 0.06 | √ | 正常 | 9.94 | 126814 | 1.29
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-14 05 | 14.2 | 18.7 | 35 | 1.89 | √ | 正常 | 23.2 | 30.7 | 50 | 3.07 | √ | 正常 | 0.368 | 0.488 | 5 | 0.0482 | √ | 正常 | 9.67 | 132469 | 1.34
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-14 06 | 14 | 18.4 | 35 | 1.9 | √ | 正常 | 27.2 | 36.4 | 50 | 3.71 | √ | 正常 | 0.318 | 0.423 | 5 | 0.0434 | √ | 正常 | 9.71 | 136315 | 1.39
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-14 07 | 13.5 | 18.6 | 35 | 1.84 | √ | 正常 | 26.2 | 36.1 | 50 | 3.58 | √ | 正常 | 0.323 | 0.445 | 5 | 0.0438 | √ | 正常 | 10.1 | 136080 | 1.39
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-14 08 | 13.4 | 17.8 | 35 | 1.77 | √ | 正常 | 24.3 | 32.7 | 50 | 3.2 | √ | 正常 | 0.336 | 0.451 | 5 | 0.0439 | √ | 正常 | 9.82 | 131718 | 1.34
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-14 09 | 11.5 | 15.6 | 35 | 1.62 | √ | 正常 | 28.5 | 38.5 | 50 | 3.99 | √ | 正常 | 0.355 | 0.478 | 5 | 0.0493 | √ | 正常 | 9.88 | 139731 | 1.42
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-14 10 | 13.4 | 18 | 35 | 1.75 | √ | 正常 | 27.1 | 36.7 | 50 | 3.56 | √ | 正常 | 0.496 | 0.671 | 5 | 0.0652 | √ | 正常 | 9.91 | 131358 | 1.33
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-14 11 | 14.7 | 19.8 | 35 | 1.92 | √ | 正常 | 26.8 | 36.2 | 50 | 3.5 | √ | 正常 | 0.369 | 0.496 | 5 | 0.048 | √ | 正常 | 9.88 | 130499 | 1.33
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-14 12 | 12 | 16.1 | 35 | 1.54 | √ | 正常 | 27 | 36.2 | 50 | 3.5 | √ | 正常 | 0.3 | 0.401 | 5 | 0.0391 | √ | 正常 | 9.78 | 129641 | 1.32
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-14 13 | 13.1 | 18 | 35 | 1.67 | √ | 正常 | 28.6 | 39.2 | 50 | 3.64 | √ | 正常 | 0.327 | 0.448 | 5 | 0.0416 | √ | 正常 | 10.1 | 127193 | 1.3
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-14 14 | 14 | 19 | 35 | 1.78 | √ | 正常 | 25.9 | 35.3 | 50 | 3.3 | √ | 正常 | 0.302 | 0.41 | 5 | 0.0379 | √ | 正常 | 9.95 | 127276 | 1.3
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-14 15 | 12.6 | 18.2 | 35 | 1.71 | √ | 正常 | 26.3 | 38.3 | 50 | 3.54 | √ | 正常 | 0.284 | 0.412 | 5 | 0.0384 | √ | 正常 | 10.6 | 134711 | 1.39
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-14 16 | 14.1 | 19.1 | 35 | 1.96 | √ | 正常 | 23 | 31.8 | 50 | 3.16 | √ | 正常 | 0.291 | 0.398 | 5 | 0.04 | √ | 正常 | 10 | 138173 | 1.42
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-14 17 | 14 | 19.1 | 35 | 1.69 | √ | 正常 | 24.1 | 32.8 | 50 | 2.92 | √ | 正常 | 0.281 | 0.383 | 5 | 0.0341 | √ | 正常 | 10 | 121375 | 1.25
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-14 18 | 14.4 | 19.5 | 35 | 1.9 | √ | 正常 | 28.4 | 38.9 | 50 | 3.68 | √ | 正常 | 0.277 | 0.378 | 5 | 0.0361 | √ | 正常 | 10 | 130651 | 1.34
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-14 19 | 13.7 | 19 | 35 | 1.69 | √ | 正常 | 30.1 | 41.6 | 50 | 3.74 | √ | 正常 | 0.302 | 0.418 | 5 | 0.0374 | √ | 正常 | 10.2 | 123919 | 1.27
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-14 20 | 10.9 | 15.1 | 35 | 1.37 | √ | 正常 | 28.3 | 39.3 | 50 | 3.6 | √ | 正常 | 0.333 | 0.461 | 5 | 0.0419 | √ | 正常 | 10.2 | 127095 | 1.29
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-14 21 | 13 | 17.7 | 35 | 1.6 | √ | 正常 | 25.8 | 35.1 | 50 | 3.18 | √ | 正常 | 0.445 | 0.606 | 5 | 0.0552 | √ | 正常 | 9.98 | 123570 | 1.26
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-14 22 | 14.1 | 19 | 35 | 1.9 | √ | 正常 | 25.5 | 34.5 | 50 | 3.45 | √ | 正常 | 0.449 | 0.606 | 5 | 0.0609 | √ | 正常 | 9.89 | 134631 | 1.38
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-14 23 | 13 | 17.6 | 35 | 1.61 | √ | 正常 | 26 | 35.3 | 50 | 3.16 | √ | 正常 | 0.332 | 0.45 | 5 | 0.0403 | √ | 正常 | 9.95 | 122340 | 1.26
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-15 00 | 12.4 | 16.8 | 35 | 1.55 | √ | 正常 | 25.2 | 34.4 | 50 | 3.22 | √ | 正常 | 0.381 | 0.518 | 5 | 0.0483 | √ | 正常 | 9.98 | 127229 | 1.29
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-15 01 | 14 | 18.8 | 35 | 1.97 | √ | 正常 | 24 | 32.2 | 50 | 3.38 | √ | 正常 | 0.478 | 0.64 | 5 | 0.0671 | √ | 正常 | 9.8 | 140795 | 1.43
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-15 02 | 14.2 | 18.7 | 35 | 1.81 | √ | 正常 | 24.9 | 32.9 | 50 | 3.17 | √ | 正常 | 0.337 | 0.444 | 5 | 0.0426 | √ | 正常 | 9.64 | 127557 | 1.3
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-15 03 | 13.2 | 17.7 | 35 | 1.62 | √ | 正常 | 26.4 | 35.6 | 50 | 3.24 | √ | 正常 | 0.31 | 0.417 | 5 | 0.0388 | √ | 正常 | 9.84 | 122906 | 1.24
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-15 04 | 11.8 | 16 | 35 | 1.46 | √ | 正常 | 25.1 | 34.2 | 50 | 3.08 | √ | 正常 | 0.316 | 0.43 | 5 | 0.0384 | √ | 正常 | 9.95 | 124050 | 1.25
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-15 05 | 9.66 | 13.7 | 35 | 1.18 | √ | 正常 | 30.6 | 43.6 | 50 | 3.64 | √ | 正常 | 0.298 | 0.423 | 5 | 0.0359 | √ | 正常 | 10.4 | 120684 | 1.21
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-15 06 | 8.86 | 12.5 | 35 | 1.13 | √ | 正常 | 28.6 | 40.9 | 50 | 3.78 | √ | 正常 | 0.424 | 0.602 | 5 | 0.0552 | √ | 正常 | 10.4 | 130152 | 1.31
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-15 07 | 10.2 | 14.3 | 35 | 1.21 | √ | 正常 | 25.3 | 35.3 | 50 | 2.99 | √ | 正常 | 0.466 | 0.651 | 5 | 0.0553 | √ | 正常 | 10.3 | 118248 | 1.19
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-15 08 | 10 | 13.6 | 35 | 1.28 | √ | 正常 | 22.9 | 31.1 | 50 | 2.91 | √ | 正常 | 0.486 | 0.662 | 5 | 0.0623 | √ | 正常 | 9.97 | 127337 | 1.28
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-15 09 | 11.7 | 15.5 | 35 | 1.51 | √ | 正常 | 23.3 | 30.8 | 50 | 3.01 | √ | 正常 | 0.523 | 0.691 | 5 | 0.0673 | √ | 正常 | 9.65 | 129056 | 1.31
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-15 10 | 11.7 | 15.7 | 35 | 1.5 | √ | 正常 | 27.9 | 37.7 | 50 | 3.59 | √ | 正常 | 0.534 | 0.717 | 5 | 0.0685 | √ | 正常 | 9.85 | 127875 | 1.3
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-15 11 | 13.5 | 17.5 | 35 | 1.78 | √ | 正常 | 26.5 | 34.7 | 50 | 3.49 | √ | 正常 | 0.493 | 0.643 | 5 | 0.065 | √ | 正常 | 9.49 | 131229 | 1.34
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-15 12 | 12.7 | 16.6 | 35 | 1.47 | √ | 正常 | 31.8 | 41.8 | 50 | 3.78 | √ | 正常 | 0.503 | 0.661 | 5 | 0.0596 | √ | 正常 | 9.58 | 118357 | 1.21
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-15 13 | 12.4 | 16.2 | 35 | 1.61 | √ | 正常 | 25.9 | 34.1 | 50 | 3.38 | √ | 正常 | 0.562 | 0.738 | 5 | 0.0733 | √ | 正常 | 9.57 | 130579 | 1.33
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-15 14 | 5.56 | 7.75 | 35 | 0.735 | √ | 正常 | 28.8 | 40.1 | 50 | 3.8 | √ | 正常 | 0.503 | 0.7 | 5 | 0.0662 | √ | 正常 | 10.2 | 132096 | 1.35
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-15 15 | 8.26 | 11.5 | 35 | 1.08 | √ | 正常 | 26.1 | 36.6 | 50 | 3.42 | √ | 正常 | 0.554 | 0.773 | 5 | 0.0726 | √ | 正常 | 10.2 | 131040 | 1.34
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-15 16 | 11.6 | 15.9 | 35 | 1.52 | √ | 正常 | 23.2 | 32.1 | 50 | 3.06 | √ | 正常 | 0.576 | 0.794 | 5 | 0.0754 | √ | 正常 | 10.1 | 131638 | 1.34
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-15 17 | 13.3 | 18.6 | 35 | 1.79 | √ | 正常 | 24.3 | 34.2 | 50 | 3.26 | √ | 正常 | 0.551 | 0.774 | 5 | 0.0738 | √ | 正常 | 10.3 | 134400 | 1.38
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-15 18 | 12.4 | 17.8 | 35 | 1.62 | √ | 正常 | 29.9 | 43 | 50 | 3.9 | √ | 正常 | 0.564 | 0.809 | 5 | 0.0737 | √ | 正常 | 10.5 | 130531 | 1.33
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-15 19 | 12.2 | 16.7 | 35 | 1.58 | √ | 正常 | 28.4 | 39.2 | 50 | 3.67 | √ | 正常 | 0.574 | 0.792 | 5 | 0.0744 | √ | 正常 | 10.1 | 129867 | 1.33
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-15 20 | 10 | 13.8 | 35 | 1.31 | √ | 正常 | 27.2 | 37.6 | 50 | 3.56 | √ | 正常 | 0.582 | 0.799 | 5 | 0.0763 | √ | 正常 | 10.1 | 131189 | 1.33
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-15 21 | 12 | 16.7 | 35 | 1.6 | √ | 正常 | 26.2 | 36.5 | 50 | 3.48 | √ | 正常 | 0.577 | 0.802 | 5 | 0.0778 | √ | 正常 | 10.2 | 135045 | 1.37
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-15 22 | 15.7 | 20.9 | 35 | 2.14 | √ | 正常 | 24.5 | 33.2 | 50 | 3.36 | √ | 正常 | 0.563 | 0.756 | 5 | 0.0769 | √ | 正常 | 9.81 | 136883 | 1.4
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-15 23 | 13.2 | 18.1 | 35 | 1.71 | √ | 正常 | 29.5 | 40.6 | 50 | 3.79 | √ | 正常 | 0.515 | 0.709 | 5 | 0.0659 | √ | 正常 | 10.1 | 128624 | 1.31
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-16 00 | 13.6 | 18.7 | 35 | 1.68 | √ | 正常 | 24.2 | 33.3 | 50 | 2.99 | √ | 正常 | 0.515 | 0.707 | 5 | 0.0633 | √ | 正常 | 10.1 | 123030 | 1.25
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-16 01 | 10.4 | 14.4 | 35 | 1.27 | √ | 正常 | 25.3 | 35.8 | 50 | 3.1 | √ | 正常 | 0.506 | 0.71 | 5 | 0.0625 | √ | 正常 | 10.3 | 122893 | 1.24
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-16 02 | 11.2 | 15.6 | 35 | 1.17 | √ | 正常 | 25 | 34.8 | 50 | 2.67 | √ | 正常 | 0.46 | 0.642 | 5 | 0.0489 | √ | 正常 | 10.2 | 106293 | 1.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-16 03 | 10.7 | 15.3 | 35 | 1.24 | √ | 正常 | 26.4 | 37.9 | 50 | 3.09 | √ | 正常 | 0.477 | 0.683 | 5 | 0.0558 | √ | 正常 | 10.5 | 116332 | 1.17
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-16 04 | 9.55 | 14.1 | 35 | 1.08 | √ | 正常 | 29 | 42.8 | 50 | 3.28 | √ | 正常 | 0.474 | 0.698 | 5 | 0.0536 | √ | 正常 | 10.8 | 112995 | 1.13
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-16 05 | 9.36 | 13.3 | 35 | 1.15 | √ | 正常 | 26.3 | 37.3 | 50 | 3.19 | √ | 正常 | 0.517 | 0.734 | 5 | 0.0628 | √ | 正常 | 10.4 | 121739 | 1.21
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-16 06 | 8.73 | 12.5 | 35 | 0.926 | √ | 正常 | 28.2 | 40.5 | 50 | 2.96 | √ | 正常 | 0.506 | 0.723 | 5 | 0.0565 | √ | 正常 | 10.5 | 107768 | 1.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-16 07 | 8.53 | 12.1 | 35 | 0.9 | √ | 正常 | 25.4 | 36.1 | 50 | 2.68 | √ | 正常 | 0.561 | 0.799 | 5 | 0.0593 | √ | 正常 | 10.5 | 105640 | 1.05
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-16 08 | 10.2 | 14.4 | 35 | 1.08 | √ | 正常 | 24.3 | 34.3 | 50 | 2.58 | √ | 正常 | 0.571 | 0.803 | 5 | 0.0612 | √ | 正常 | 10.3 | 107561 | 1.08
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-16 09 | 9.47 | 13.6 | 35 | 0.974 | √ | 正常 | 27.6 | 39.8 | 50 | 2.8 | √ | 正常 | 0.53 | 0.762 | 5 | 0.0539 | √ | 正常 | 10.6 | 102007 | 1.02
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-16 10 | 11.6 | 16.5 | 35 | 1.28 | √ | 正常 | 25.5 | 36.4 | 50 | 2.81 | √ | 正常 | 1.05 | 1.5 | 5 | 0.0872 | √ | 正常 | 10.5 | 121381 | 1.24
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-16 11 | 11.1 | 16 | 35 | 0.858 | √ | 正常 | 27.2 | 39.5 | 50 | 2.1 | √ | 正常 | 0.599 | 0.866 | 5 | 0.0465 | √ | 正常 | 10.6 | 91296 | 1.28
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-16 12 | 11 | 15.5 | 35 | 1.08 | √ | 正常 | 27.4 | 38.6 | 50 | 2.8 | √ | 正常 | 0.561 | 0.791 | 5 | 0.058 | √ | 正常 | 10.4 | 103019 | 1.28
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-16 13 | 11.2 | 15.8 | 35 | 1.4 | √ | 正常 | 27.7 | 39.7 | 50 | 3.47 | √ | 正常 | 0.692 | 0.97 | 5 | 0.0869 | √ | 正常 | 10.4 | 125252 | 1.28
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-16 14 | 8.28 | 11.7 | 35 | 1.03 | √ | 正常 | 29.2 | 41.4 | 50 | 3.65 | √ | 正常 | 0.808 | 1.13 | 5 | 0.102 | √ | 正常 | 10.4 | 125131 | 1.27
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-16 15 | 10.8 | 14.9 | 35 | 1.36 | √ | 正常 | 24.2 | 33.8 | 50 | 3.05 | √ | 正常 | 0.36 | 0.5 | 5 | 0.0452 | √ | 正常 | 10.2 | 125894 | 1.28
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-16 16 | 11 | 15.2 | 35 | 1.38 | √ | 正常 | 21.5 | 29.7 | 50 | 2.69 | √ | 正常 | 0.371 | 0.512 | 5 | 0.0461 | √ | 正常 | 10.1 | 124983 | 1.28
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-16 17 | 10.9 | 15.2 | 35 | 1.34 | √ | 正常 | 21.6 | 30 | 50 | 2.64 | √ | 正常 | 0.347 | 0.483 | 5 | 0.0431 | √ | 正常 | 10.2 | 124420 | 1.27
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-16 18 | 10.6 | 14.8 | 35 | 1.33 | √ | 正常 | 21.8 | 30.6 | 50 | 2.73 | √ | 正常 | 0.289 | 0.405 | 5 | 0.0363 | √ | 正常 | 10.3 | 125265 | 1.27
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-16 19 | 10.4 | 14.3 | 35 | 1.24 | √ | 正常 | 20.2 | 27.9 | 50 | 2.43 | √ | 正常 | 0.27 | 0.372 | 5 | 0.0326 | √ | 正常 | 10.1 | 120086 | 1.21
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-16 20 | 9.74 | 13.7 | 35 | 1.2 | √ | 正常 | 23.2 | 32.7 | 50 | 2.86 | √ | 正常 | 0.259 | 0.365 | 5 | 0.0319 | √ | 正常 | 10.4 | 123288 | 1.24
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-16 21 | 10.1 | 14.2 | 35 | 1.29 | √ | 正常 | 24.1 | 33.8 | 50 | 3.05 | √ | 正常 | 0.252 | 0.353 | 5 | 0.0317 | √ | 正常 | 10.3 | 126663 | 1.27
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-16 22 | 10.3 | 14.4 | 35 | 1.18 | √ | 正常 | 22.4 | 31.3 | 50 | 2.55 | √ | 正常 | 0.253 | 0.354 | 5 | 0.0287 | √ | 正常 | 10.3 | 114544 | 1.15
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-16 23 | 11.4 | 15.8 | 35 | 1.42 | √ | 正常 | 25.1 | 34.8 | 50 | 3.12 | √ | 正常 | 0.264 | 0.366 | 5 | 0.0327 | √ | 正常 | 10.2 | 124173 | 1.25
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-17 00 | 10.4 | 14.3 | 35 | 1.38 | √ | 正常 | 26.7 | 37.1 | 50 | 3.51 | √ | 正常 | 0.282 | 0.39 | 5 | 0.0371 | √ | 正常 | 10.2 | 131163 | 1.32
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-17 01 | 8.14 | 11.7 | 35 | 1.12 | √ | 正常 | 30.3 | 43.8 | 50 | 4.1 | √ | 正常 | 0.46 | 0.665 | 5 | 0.062 | √ | 正常 | 10.6 | 135673 | 1.36
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-17 02 | 12.4 | 17.3 | 35 | 1.36 | √ | 正常 | 28.6 | 40.2 | 50 | 3.09 | √ | 正常 | 0.42 | 0.591 | 5 | 0.0458 | √ | 正常 | 10.3 | 110645 | 1.11
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-17 03 | 10.1 | 14.2 | 35 | 1.27 | √ | 正常 | 31 | 44.1 | 50 | 3.77 | √ | 正常 | 0.439 | 0.624 | 5 | 0.053 | √ | 正常 | 10.4 | 122049 | 1.22
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-17 04 | 9.95 | 14 | 35 | 1.28 | √ | 正常 | 30.3 | 43 | 50 | 3.96 | √ | 正常 | 0.425 | 0.6 | 5 | 0.0553 | √ | 正常 | 10.4 | 128858 | 1.29
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-17 05 | 11 | 15.7 | 35 | 1.4 | √ | 正常 | 29.1 | 41.8 | 50 | 3.76 | √ | 正常 | 0.415 | 0.596 | 5 | 0.0527 | √ | 正常 | 10.5 | 128791 | 1.29
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-17 06 | 11.6 | 16.5 | 35 | 1.4 | √ | 正常 | 30.2 | 43.2 | 50 | 3.58 | √ | 正常 | 0.44 | 0.63 | 5 | 0.0523 | √ | 正常 | 10.5 | 118905 | 1.19
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-17 07 | 12.5 | 17.7 | 35 | 1.43 | √ | 正常 | 28 | 39.7 | 50 | 3.2 | √ | 正常 | 0.489 | 0.694 | 5 | 0.0557 | √ | 正常 | 10.4 | 114713 | 1.15
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-17 08 | 13.8 | 18.9 | 35 | 1.55 | √ | 正常 | 22.9 | 31.4 | 50 | 2.56 | √ | 正常 | 0.561 | 0.772 | 5 | 0.0642 | √ | 正常 | 10.1 | 114073 | 1.15
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-17 09 | 13.7 | 19 | 35 | 1.54 | √ | 正常 | 21.8 | 30.2 | 50 | 2.44 | √ | 正常 | 0.669 | 0.926 | 5 | 0.0762 | √ | 正常 | 10.2 | 113859 | 1.16
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-17 10 | 12.1 | 16.9 | 35 | 1.49 | √ | 正常 | 23.7 | 33.4 | 50 | 2.92 | √ | 正常 | 0.676 | 0.95 | 5 | 0.0833 | √ | 正常 | 10.3 | 123257 | 1.26
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-17 11 | 11.8 | 16.7 | 35 | 1.54 | √ | 正常 | 26.6 | 37.9 | 50 | 3.47 | √ | 正常 | 0.68 | 0.967 | 5 | 0.0888 | √ | 正常 | 10.4 | 130307 | 1.34
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-17 12 | 10.4 | 14.1 | 35 | 1.36 | √ | 正常 | 23.4 | 32.3 | 50 | 3.06 | √ | 正常 | 0.709 | 0.976 | 5 | 0.0928 | √ | 正常 | 10 | 130729 | 1.34
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-17 13 | 11.7 | 22.2 | 35 | 1.83 | √ | 正常 | 16.4 | 30.7 | 50 | 2.54 | √ | 正常 | 0.786 | 1.51 | 5 | 0.123 | √ | 正常 | 13 | 156421 | 1.61
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-17 14 | 12.8 | 17.8 | 35 | 1.54 | √ | 正常 | 20.8 | 29.1 | 50 | 2.5 | √ | 正常 | 0.625 | 0.881 | 5 | 0.0753 | √ | 正常 | 10.2 | 120715 | 1.23
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-17 15 | 13.5 | 18 | 35 | 1.64 | √ | 正常 | 18.2 | 24.3 | 50 | 2.2 | √ | 正常 | 0.612 | 0.817 | 5 | 0.0741 | √ | 正常 | 9.75 | 120588 | 1.23
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-17 16 | 11.2 | 15.5 | 35 | 1.44 | √ | 正常 | 20.8 | 28.9 | 50 | 2.68 | √ | 正常 | 0.539 | 0.749 | 5 | 0.0695 | √ | 正常 | 10.2 | 128715 | 1.32
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-17 17 | 11.6 | 15.8 | 35 | 1.48 | √ | 正常 | 19.6 | 26.7 | 50 | 2.49 | √ | 正常 | 0.513 | 0.698 | 5 | 0.065 | √ | 正常 | 9.99 | 127394 | 1.3
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-17 18 | 11.7 | 15.9 | 35 | 1.47 | √ | 正常 | 19.5 | 26.6 | 50 | 2.45 | √ | 正常 | 0.525 | 0.713 | 5 | 0.0656 | √ | 正常 | 9.94 | 125276 | 1.28
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-17 19 | 10.2 | 14 | 35 | 1.24 | √ | 正常 | 20.9 | 28.7 | 50 | 2.49 | √ | 正常 | 0.522 | 0.717 | 5 | 0.0626 | √ | 正常 | 10.1 | 119486 | 1.21
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-17 20 | 12 | 16.2 | 35 | 1.54 | √ | 正常 | 20.4 | 27.6 | 50 | 2.62 | √ | 正常 | 0.472 | 0.639 | 5 | 0.0606 | √ | 正常 | 9.92 | 128648 | 1.31
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-17 21 | 11 | 14.9 | 35 | 1.42 | √ | 正常 | 20.5 | 27.7 | 50 | 2.64 | √ | 正常 | 0.478 | 0.647 | 5 | 0.0613 | √ | 正常 | 9.92 | 128973 | 1.31
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-17 22 | 9.58 | 13.2 | 35 | 1.22 | √ | 正常 | 21.9 | 30.3 | 50 | 2.8 | √ | 正常 | 0.479 | 0.66 | 5 | 0.0612 | √ | 正常 | 10.1 | 127716 | 1.3
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-17 23 | 10.6 | 14.1 | 35 | 1.35 | √ | 正常 | 20.6 | 27.6 | 50 | 2.62 | √ | 正常 | 0.476 | 0.637 | 5 | 0.0602 | √ | 正常 | 9.79 | 126845 | 1.29
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-18 00 | 9.46 | 13.2 | 35 | 1.23 | √ | 正常 | 27.6 | 39 | 50 | 3.64 | √ | 正常 | 0.479 | 0.678 | 5 | 0.0626 | √ | 正常 | 10.4 | 130578 | 1.32
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-18 01 | 10.6 | 15.3 | 35 | 1.42 | √ | 正常 | 23.8 | 34.3 | 50 | 3.19 | √ | 正常 | 0.471 | 0.679 | 5 | 0.0635 | √ | 正常 | 10.6 | 133867 | 1.37
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-18 02 | 11.9 | 16.8 | 35 | 1.54 | √ | 正常 | 23 | 32.5 | 50 | 2.97 | √ | 正常 | 0.471 | 0.662 | 5 | 0.0608 | √ | 正常 | 10.3 | 129125 | 1.32
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-18 03 | 12.4 | 17.2 | 35 | 1.57 | √ | 正常 | 24.9 | 34.8 | 50 | 3.14 | √ | 正常 | 0.477 | 0.665 | 5 | 0.0606 | √ | 正常 | 10.2 | 126765 | 1.29
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-18 04 | 9.53 | 13.4 | 35 | 1.2 | √ | 正常 | 26.9 | 38 | 50 | 3.39 | √ | 正常 | 0.464 | 0.654 | 5 | 0.0588 | √ | 正常 | 10.4 | 126206 | 1.29
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-18 05 | 11.1 | 15.5 | 35 | 1.49 | √ | 正常 | 26.5 | 37.3 | 50 | 3.6 | √ | 正常 | 0.48 | 0.676 | 5 | 0.0654 | √ | 正常 | 10.3 | 135996 | 1.39
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-18 06 | 12.3 | 17 | 35 | 1.69 | √ | 正常 | 27.1 | 37.7 | 50 | 3.71 | √ | 正常 | 0.512 | 0.71 | 5 | 0.0703 | √ | 正常 | 10.2 | 136857 | 1.39
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-18 07 | 12.4 | 16.9 | 35 | 1.56 | √ | 正常 | 26.5 | 36.4 | 50 | 3.32 | √ | 正常 | 0.582 | 0.799 | 5 | 0.0728 | √ | 正常 | 10 | 125604 | 1.28
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-18 08 | 10.1 | 13.6 | 35 | 1.27 | √ | 正常 | 28.6 | 38.6 | 50 | 3.59 | √ | 正常 | 0.632 | 0.853 | 5 | 0.079 | √ | 正常 | 9.85 | 125723 | 1.29
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-18 09 | 11.6 | 16.1 | 35 | 1.46 | √ | 正常 | 31.4 | 43.4 | 50 | 3.95 | √ | 正常 | 0.674 | 0.932 | 5 | 0.0863 | √ | 正常 | 10.2 | 128196 | 1.32
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-18 10 | 11.8 | 16.5 | 35 | 1.5 | √ | 正常 | 30.7 | 42.6 | 50 | 3.89 | √ | 正常 | 0.729 | 1.01 | 5 | 0.0923 | √ | 正常 | 10.2 | 126930 | 1.32
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-18 11 | 15.9 | 20.9 | 35 | 2.17 | √ | 正常 | 27.4 | 36.2 | 50 | 3.72 | √ | 正常 | 0.718 | 0.946 | 5 | 0.0983 | √ | 正常 | 9.6 | 137725 | 1.44
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-18 12 | 14.3 | 18.9 | 35 | 1.88 | √ | 正常 | 30 | 39.8 | 50 | 3.95 | √ | 正常 | 0.76 | 1.01 | 5 | 0.1 | √ | 正常 | 9.69 | 131621 | 1.38
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-18 13 | 15.3 | 20.1 | 35 | 1.99 | √ | 正常 | 29.2 | 38.6 | 50 | 3.78 | √ | 正常 | 0.704 | 0.927 | 5 | 0.0907 | √ | 正常 | 9.61 | 129455 | 1.36
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-18 14 | 12.7 | 17.6 | 35 | 1.64 | √ | 正常 | 31.3 | 43.4 | 50 | 4.05 | √ | 正常 | 0.712 | 0.988 | 5 | 0.0924 | √ | 正常 | 10.2 | 129305 | 1.36
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-18 15 | 14.9 | 19.8 | 35 | 2 | √ | 正常 | 30.9 | 41.4 | 50 | 4.15 | √ | 正常 | 0.682 | 0.911 | 5 | 0.0924 | √ | 正常 | 9.75 | 134404 | 1.41
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-18 16 | 14.6 | 19.9 | 35 | 1.87 | √ | 正常 | 29.3 | 39.8 | 50 | 3.74 | √ | 正常 | 0.589 | 0.799 | 5 | 0.0753 | √ | 正常 | 9.95 | 127829 | 1.34
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-18 17 | 13.3 | 19.8 | 35 | 1.82 | √ | 正常 | 26.1 | 38.4 | 50 | 3.54 | √ | 正常 | 0.558 | 0.865 | 5 | 0.0787 | √ | 正常 | 10.9 | 138659 | 1.45
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-18 18 | 12.1 | 16.1 | 35 | 1.56 | √ | 正常 | 30.1 | 40.5 | 50 | 3.93 | √ | 正常 | 0.515 | 0.691 | 5 | 0.0672 | √ | 正常 | 9.8 | 130385 | 1.33
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-18 19 | 14.2 | 18.2 | 35 | 1.86 | √ | 正常 | 30.8 | 39.7 | 50 | 4.05 | √ | 正常 | 0.451 | 0.582 | 5 | 0.0595 | √ | 正常 | 9.36 | 131600 | 1.34
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-18 20 | 13.2 | 17.6 | 35 | 1.68 | √ | 正常 | 29.5 | 39.6 | 50 | 3.78 | √ | 正常 | 0.431 | 0.577 | 5 | 0.0552 | √ | 正常 | 9.79 | 127897 | 1.31
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-18 21 | 13.3 | 17.6 | 35 | 1.73 | √ | 正常 | 30 | 39.9 | 50 | 3.92 | √ | 正常 | 0.447 | 0.593 | 5 | 0.0582 | √ | 正常 | 9.7 | 130938 | 1.34
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-18 22 | 12.6 | 16.8 | 35 | 1.6 | √ | 正常 | 29.5 | 39.5 | 50 | 3.73 | √ | 正常 | 0.457 | 0.611 | 5 | 0.0574 | √ | 正常 | 9.79 | 126444 | 1.3
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-18 23 | 13.2 | 17.4 | 35 | 1.62 | √ | 正常 | 29.4 | 39.1 | 50 | 3.61 | √ | 正常 | 0.476 | 0.632 | 5 | 0.0585 | √ | 正常 | 9.7 | 122876 | 1.25
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-19 00 | 12.6 | 17 | 35 | 1.7 | √ | 正常 | 30.5 | 41.2 | 50 | 4.12 | √ | 正常 | 0.507 | 0.684 | 5 | 0.0686 | √ | 正常 | 9.88 | 134767 | 1.38
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-19 01 | 12.4 | 17 | 35 | 1.64 | √ | 正常 | 28.9 | 39.6 | 50 | 3.8 | √ | 正常 | 0.499 | 0.683 | 5 | 0.0653 | √ | 正常 | 10 | 131494 | 1.35
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-19 02 | 13.3 | 18 | 35 | 1.91 | √ | 正常 | 29.6 | 40 | 50 | 4.24 | √ | 正常 | 0.487 | 0.657 | 5 | 0.0696 | √ | 正常 | 9.89 | 143084 | 1.47
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-19 03 | 13.6 | 18.6 | 35 | 1.84 | √ | 正常 | 30.7 | 42.1 | 50 | 4.14 | √ | 正常 | 0.49 | 0.671 | 5 | 0.0661 | √ | 正常 | 10 | 135174 | 1.39
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-19 04 | 15 | 20.2 | 35 | 2.12 | √ | 正常 | 28.4 | 38.7 | 50 | 4.01 | √ | 正常 | 0.477 | 0.648 | 5 | 0.0671 | √ | 正常 | 9.94 | 141275 | 1.45
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-19 05 | 16.5 | 21.8 | 35 | 2.21 | √ | 正常 | 27.7 | 36.5 | 50 | 3.7 | √ | 正常 | 0.469 | 0.618 | 5 | 0.0623 | √ | 正常 | 9.62 | 133683 | 1.38
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-19 06 | 16.3 | 21.3 | 35 | 2.16 | √ | 正常 | 29.6 | 38.7 | 50 | 3.97 | √ | 正常 | 0.501 | 0.656 | 5 | 0.0671 | √ | 正常 | 9.53 | 133997 | 1.39
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-19 07 | 14.4 | 18.9 | 35 | 1.97 | √ | 正常 | 31.2 | 40.9 | 50 | 4.28 | √ | 正常 | 0.529 | 0.692 | 5 | 0.0727 | √ | 正常 | 9.54 | 137230 | 1.41
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-19 08 | 15 | 20.1 | 35 | 1.92 | √ | 正常 | 31.4 | 42.1 | 50 | 4.02 | √ | 正常 | 0.561 | 0.751 | 5 | 0.0718 | √ | 正常 | 9.8 | 128038 | 1.31
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-19 09 | 14 | 19 | 35 | 1.73 | √ | 正常 | 31.5 | 42.9 | 50 | 3.9 | √ | 正常 | 0.583 | 0.794 | 5 | 0.072 | √ | 正常 | 9.98 | 123542 | 1.27
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-19 10 | 15.8 | 21.4 | 35 | 2.03 | √ | 正常 | 29 | 39.6 | 50 | 3.72 | √ | 正常 | 0.587 | 0.8 | 5 | 0.0752 | √ | 正常 | 9.98 | 128428 | 1.33
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-19 11 | 17.1 | 22.4 | 35 | 2.28 | √ | 正常 | 26.6 | 34.8 | 50 | 3.54 | √ | 正常 | 0.578 | 0.757 | 5 | 0.0769 | √ | 正常 | 9.54 | 133162 | 1.39
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-19 12 | 14.5 | 19.5 | 35 | 1.97 | √ | 正常 | 29 | 39 | 50 | 3.93 | √ | 正常 | 0.583 | 0.784 | 5 | 0.079 | √ | 正常 | 9.82 | 135380 | 1.42
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-19 13 | 14.6 | 19.9 | 35 | 1.92 | √ | 正常 | 30 | 41.1 | 50 | 3.95 | √ | 正常 | 0.56 | 0.767 | 5 | 0.0735 | √ | 正常 | 10 | 131637 | 1.37
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-19 14 | 16.4 | 21.9 | 35 | 2.18 | √ | 正常 | 29.5 | 39.5 | 50 | 3.92 | √ | 正常 | 0.524 | 0.701 | 5 | 0.07 | √ | 正常 | 9.76 | 132655 | 1.37
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-19 15 | 16.4 | 22 | 35 | 2.26 | √ | 正常 | 28.8 | 38.9 | 50 | 3.96 | √ | 正常 | 0.513 | 0.692 | 5 | 0.07 | √ | 正常 | 9.85 | 137398 | 1.42
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-19 16 | 14.7 | 19.5 | 35 | 2 | √ | 正常 | 28.5 | 37.6 | 50 | 3.88 | √ | 正常 | 0.488 | 0.645 | 5 | 0.0668 | √ | 正常 | 9.65 | 136083 | 1.4
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-19 17 | 14.7 | 21.6 | 35 | 2.07 | √ | 正常 | 23.9 | 35.6 | 50 | 3.28 | √ | 正常 | 0.443 | 0.672 | 5 | 0.0638 | √ | 正常 | 10.8 | 142737 | 1.46
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-19 18 | 15.1 | 20.2 | 35 | 2.1 | √ | 正常 | 29.2 | 39.5 | 50 | 4.1 | √ | 正常 | 0.41 | 0.558 | 5 | 0.0573 | √ | 正常 | 9.87 | 139845 | 1.42
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-19 19 | 13.7 | 18.4 | 35 | 1.87 | √ | 正常 | 26.7 | 36.1 | 50 | 3.63 | √ | 正常 | 0.398 | 0.537 | 5 | 0.0538 | √ | 正常 | 9.86 | 135787 | 1.37
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-19 20 | 17.2 | 22.9 | 35 | 2.27 | √ | 正常 | 22 | 29.5 | 50 | 3.02 | √ | 正常 | 0.293 | 0.392 | 5 | 0.0384 | √ | 正常 | 9.78 | 135436 | 1.37
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-19 21 | 15.1 | 19.8 | 35 | 2.04 | √ | 正常 | 28.2 | 37.4 | 50 | 3.8 | √ | 正常 | 0.262 | 0.347 | 5 | 0.0351 | √ | 正常 | 9.63 | 134274 | 1.36
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-19 22 | 11.7 | 15.7 | 35 | 1.54 | √ | 正常 | 23 | 30.9 | 50 | 3.06 | √ | 正常 | 0.276 | 0.369 | 5 | 0.0361 | √ | 正常 | 9.78 | 132079 | 1.34
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-19 23 | 12.8 | 17.1 | 35 | 1.88 | √ | 正常 | 23.7 | 31.9 | 50 | 3.45 | √ | 正常 | 0.256 | 0.344 | 5 | 0.0367 | √ | 正常 | 9.8 | 145120 | 1.47
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-20 00 | 12.3 | 16.5 | 35 | 1.69 | √ | 正常 | 23.2 | 31.2 | 50 | 3.2 | √ | 正常 | 0.235 | 0.316 | 5 | 0.0323 | √ | 正常 | 9.8 | 137855 | 1.39
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-20 01 | 12 | 15.7 | 35 | 1.7 | √ | 正常 | 23.1 | 30.1 | 50 | 3.35 | √ | 正常 | 0.226 | 0.294 | 5 | 0.0326 | √ | 正常 | 9.48 | 144537 | 1.46
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-20 02 | 12.9 | 17 | 35 | 0.385 | √ | 正常 | 24.3 | 32 | 50 | 0.771 | √ | 正常 | 0.216 | 0.284 | 5 | 0.0069 | √ | 正常 | 9.62 | 32835 | 0.33
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-20 03 | 12.6 | 16.7 | 35 | 0.788 | √ | 正常 | 24.8 | 32.9 | 50 | 1.52 | √ | 正常 | 0.215 | 0.284 | 5 | 0.0124 | √ | 正常 | 9.68 | 60837 | 0.61
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-20 04 | 12.6 | 16.5 | 35 | 1.7 | √ | 正常 | 24 | 31.5 | 50 | 3.22 | √ | 正常 | 0.214 | 0.28 | 5 | 0.0287 | √ | 正常 | 9.54 | 134123 | 1.34
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-20 05 | 13.8 | 18 | 35 | 1.96 | √ | 正常 | 24.3 | 31.8 | 50 | 3.42 | √ | 正常 | 0.217 | 0.284 | 5 | 0.0305 | √ | 正常 | 9.53 | 140711 | 1.41
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-20 06 | 12.6 | 17.1 | 35 | 1.49 | √ | 正常 | 23.6 | 32 | 50 | 2.81 | √ | 正常 | 0.246 | 0.332 | 5 | 0.0289 | √ | 正常 | 9.92 | 118266 | 1.19
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-20 07 | 14.8 | 19.6 | 35 | 1.83 | √ | 正常 | 22.5 | 29.7 | 50 | 2.8 | √ | 正常 | 0.333 | 0.44 | 5 | 0.0413 | √ | 正常 | 9.65 | 124441 | 1.25
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-20 08 | 13.5 | 18.2 | 35 | 1.65 | √ | 正常 | 21.8 | 29.6 | 50 | 2.67 | √ | 正常 | 0.359 | 0.486 | 5 | 0.0436 | √ | 正常 | 9.92 | 122139 | 1.24
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-20 09 | 13.8 | 19.3 | 35 | 2.15 | √ | 正常 | 24.9 | 35 | 50 | 3.78 | √ | 正常 | 0.407 | 0.572 | 5 | 0.0624 | √ | 正常 | 10.3 | 152214 | 1.55
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-20 10 | 14.1 | 19.6 | 35 | 0.552 | √ | 正常 | 25.1 | 35 | 50 | 0.929 | √ | 正常 | 0.473 | 0.66 | 5 | 0.0166 | √ | 正常 | 10.2 | 37587 | 0.38
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-20 11 | 12.5 | 17.1 | 35 | 1.62 | √ | 正常 | 25.8 | 35.4 | 50 | 3.02 | √ | 正常 | 0.406 | 0.555 | 5 | 0.0527 | √ | 正常 | 10 | 122523 | 1.26
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-20 12 | 12 | 16.6 | 35 | 2.6 | √ | 正常 | 27.4 | 37.9 | 50 | 5.93 | √ | 正常 | 0.384 | 0.531 | 5 | 0.0836 | √ | 正常 | 10.2 | 216735 | 2.24
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-20 13 | 10.4 | 14.3 | 35 | 2.19 | √ | 正常 | 27.5 | 37.8 | 50 | 5.44 | √ | 正常 | 0.346 | 0.476 | 5 | 0.0651 | √ | 正常 | 10.1 | 195965 | 2.02
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-20 14 | 11.8 | 16.3 | 35 | 1.6 | √ | 正常 | 28.9 | 40 | 50 | 3.92 | √ | 正常 | 0.32 | 0.444 | 5 | 0.0433 | √ | 正常 | 10.2 | 135629 | 1.4
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-20 15 | 14.9 | 19.5 | 35 | 2 | √ | 正常 | 27 | 35.5 | 50 | 3.62 | √ | 正常 | 0.297 | 0.39 | 5 | 0.0397 | √ | 正常 | 9.57 | 134213 | 1.38
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-20 16 | 12.2 | 16.3 | 35 | 1.61 | √ | 正常 | 26 | 34.5 | 50 | 3.42 | √ | 正常 | 0.31 | 0.412 | 5 | 0.0411 | √ | 正常 | 9.71 | 131513 | 1.35
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-20 17 | 11.1 | 15.1 | 35 | 1.47 | √ | 正常 | 27.1 | 37 | 50 | 3.59 | √ | 正常 | 0.309 | 0.42 | 5 | 0.0412 | √ | 正常 | 9.98 | 132671 | 1.36
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-20 18 | 11.2 | 15.6 | 35 | 1.43 | √ | 正常 | 29 | 40.2 | 50 | 3.68 | √ | 正常 | 0.305 | 0.423 | 5 | 0.039 | √ | 正常 | 10.2 | 126945 | 1.3
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-20 19 | 11.9 | 16.3 | 35 | 1.6 | √ | 正常 | 30.1 | 41.2 | 50 | 3.99 | √ | 正常 | 0.355 | 0.486 | 5 | 0.0474 | √ | 正常 | 10 | 132937 | 1.35
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-20 20 | 12.2 | 16.6 | 35 | 0.404 | √ | 正常 | 28.3 | 38.3 | 50 | 1.01 | √ | 正常 | 0.295 | 0.4 | 5 | 0.0122 | √ | 正常 | 9.93 | 35258 | 0.36
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-20 21 | 14.5 | 19.2 | 35 | 0.0816 | √ | 正常 | 28.2 | 37.4 | 50 | 0.159 | √ | 正常 | 0.232 | 0.307 | 5 | 0 | √ | 正常 | 9.67 | 5607 | 0.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-20 22 | 12.3 | 16.7 | 35 | 0.0686 | √ | 正常 | 30.3 | 41.6 | 50 | 0.17 | √ | 正常 | 0.25 | 0.341 | 5 | 0 | √ | 正常 | 10 | 5592 | 0.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-20 23 | 12.3 | 17.1 | 35 | 0.411 | √ | 正常 | 32.3 | 45.1 | 50 | 1.06 | √ | 正常 | 0.242 | 0.338 | 5 | 0.0079 | √ | 正常 | 10.2 | 33695 | 0.35
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-21 00 | 13.4 | 18.1 | 35 | 1.66 | √ | 正常 | 29.4 | 39.9 | 50 | 3.64 | √ | 正常 | 0.247 | 0.334 | 5 | 0.0308 | √ | 正常 | 9.92 | 125623 | 1.28
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-21 01 | 14.9 | 20.1 | 35 | 2.02 | √ | 正常 | 29.8 | 40.2 | 50 | 4.05 | √ | 正常 | 0.253 | 0.34 | 5 | 0.0344 | √ | 正常 | 9.86 | 135863 | 1.38
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-21 02 | 15.9 | 21.6 | 35 | 2.08 | √ | 正常 | 27.7 | 38 | 50 | 3.68 | √ | 正常 | 0.245 | 0.335 | 5 | 0.0321 | √ | 正常 | 10 | 131666 | 1.34
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-21 03 | 16.2 | 22 | 35 | 2.26 | √ | 正常 | 27.2 | 37.2 | 50 | 3.78 | √ | 正常 | 0.257 | 0.351 | 5 | 0.0354 | √ | 正常 | 9.99 | 138806 | 1.42
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-21 04 | 15.6 | 20.8 | 35 | 3.68 | √ | 正常 | 25.3 | 33.9 | 50 | 6.06 | √ | 正常 | 0.254 | 0.341 | 5 | 0.0583 | √ | 正常 | 9.81 | 231717 | 2.35
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-21 05 | 12.4 | 16.9 | 35 | 4.46 | √ | 正常 | 28.3 | 38.9 | 50 | 10.3 | √ | 正常 | 0.238 | 0.327 | 5 | 0.0861 | √ | 正常 | 10.1 | 363014 | 3.69
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-21 06 | 11.4 | 16.1 | 35 | 4.5 | √ | 正常 | 28.6 | 40.5 | 50 | 11.3 | √ | 正常 | 0.24 | 0.339 | 5 | 0.0943 | √ | 正常 | 10.4 | 394395 | 4
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-21 07 | 12.6 | 17.1 | 35 | 6.29 | √ | 正常 | 21.7 | 29.8 | 50 | 11.1 | √ | 正常 | 0.254 | 0.347 | 5 | 0.129 | √ | 正常 | 10 | 507812 | 5.16
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-21 08 | 12.3 | 17.4 | 35 | 3.21 | √ | 正常 | 21.3 | 30.4 | 50 | 6.63 | √ | 正常 | 0.269 | 0.384 | 5 | 0.0789 | √ | 正常 | 10.5 | 290259 | 2.95
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-21 09 | 10.9 | 15.6 | 35 | 1.35 | √ | 正常 | 20.3 | 29 | 50 | 2.52 | √ | 正常 | 0.599 | 0.858 | 5 | 0.0754 | √ | 正常 | 10.5 | 124361 | 1.26
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-21 10 | 10.8 | 15.5 | 35 | 1.31 | √ | 正常 | 19.4 | 27.7 | 50 | 2.35 | √ | 正常 | 0.946 | 1.37 | 5 | 0.118 | √ | 正常 | 10.5 | 121038 | 1.23
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-21 11 | 12 | 16.8 | 35 | 1.52 | √ | 正常 | 18.7 | 26.4 | 50 | 2.36 | √ | 正常 | 0.493 | 0.694 | 5 | 0.0625 | √ | 正常 | 10.3 | 126456 | 1.29
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-21 12 | 10.5 | 14.6 | 35 | 1.3 | √ | 正常 | 21.4 | 29.9 | 50 | 2.67 | √ | 正常 | 0.516 | 0.721 | 5 | 0.0643 | √ | 正常 | 10.3 | 124835 | 1.28
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-21 13 | 8.84 | 12.3 | 35 | 1.13 | √ | 正常 | 23.4 | 32.7 | 50 | 2.98 | √ | 正常 | 0.501 | 0.698 | 5 | 0.0639 | √ | 正常 | 10.2 | 127487 | 1.3
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-21 14 | 11.2 | 15.6 | 35 | 1.47 | √ | 正常 | 21.8 | 30.6 | 50 | 2.84 | √ | 正常 | 0.503 | 0.705 | 5 | 0.0655 | √ | 正常 | 10.3 | 130853 | 1.34
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-21 15 | 10.8 | 15.1 | 35 | 1.33 | √ | 正常 | 22.7 | 31.9 | 50 | 2.8 | √ | 正常 | 0.492 | 0.69 | 5 | 0.0608 | √ | 正常 | 10.3 | 123109 | 1.25
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-21 16 | 9.14 | 13 | 35 | 1.09 | √ | 正常 | 25.2 | 35.9 | 50 | 3.02 | √ | 正常 | 0.479 | 0.681 | 5 | 0.0582 | √ | 正常 | 10.4 | 121897 | 1.24
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-21 17 | 8.88 | 12.6 | 35 | 1.12 | √ | 正常 | 24.9 | 35.5 | 50 | 3.13 | √ | 正常 | 0.471 | 0.67 | 5 | 0.0595 | √ | 正常 | 10.5 | 126132 | 1.28
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-21 18 | 7.39 | 10.7 | 35 | 0.881 | √ | 正常 | 26 | 37.7 | 50 | 3.06 | √ | 正常 | 0.493 | 0.714 | 5 | 0.0599 | √ | 正常 | 10.6 | 121747 | 1.22
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-21 19 | 8.94 | 13 | 35 | 1.11 | √ | 正常 | 27 | 39.2 | 50 | 3.37 | √ | 正常 | 0.44 | 0.639 | 5 | 0.0549 | √ | 正常 | 10.7 | 124892 | 1.26
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-21 20 | 8.49 | 12.4 | 35 | 1.1 | √ | 正常 | 27 | 39.4 | 50 | 3.5 | √ | 正常 | 0.324 | 0.472 | 5 | 0.042 | √ | 正常 | 10.7 | 129623 | 1.3
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-21 21 | 9.62 | 13.7 | 35 | 1.24 | √ | 正常 | 24.5 | 35.1 | 50 | 3.16 | √ | 正常 | 0.28 | 0.4 | 5 | 0.0359 | √ | 正常 | 10.5 | 128914 | 1.29
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-21 22 | 9.42 | 13.3 | 35 | 1.16 | √ | 正常 | 22.7 | 32 | 50 | 2.81 | √ | 正常 | 0.263 | 0.371 | 5 | 0.0326 | √ | 正常 | 10.4 | 124039 | 1.25
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-21 23 | 9.44 | 13.4 | 35 | 1.11 | √ | 正常 | 23.9 | 33.9 | 50 | 2.84 | √ | 正常 | 0.27 | 0.383 | 5 | 0.032 | √ | 正常 | 10.4 | 118425 | 1.19
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-22 00 | 10.3 | 14.3 | 35 | 1.26 | √ | 正常 | 21.8 | 30.2 | 50 | 2.64 | √ | 正常 | 0.27 | 0.375 | 5 | 0.0317 | √ | 正常 | 10.2 | 121331 | 1.22
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-22 01 | 13.6 | 18.4 | 35 | 1.77 | √ | 正常 | 18.8 | 25.5 | 50 | 2.46 | √ | 正常 | 0.25 | 0.339 | 5 | 0.0327 | √ | 正常 | 9.91 | 130734 | 1.32
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-22 02 | 14.9 | 20.1 | 35 | 1.86 | √ | 正常 | 18.3 | 24.7 | 50 | 2.3 | √ | 正常 | 0.236 | 0.318 | 5 | 0.0297 | √ | 正常 | 9.88 | 125251 | 1.26
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-22 03 | 12.4 | 16.7 | 35 | 1.56 | √ | 正常 | 17.9 | 24.1 | 50 | 2.23 | √ | 正常 | 0.231 | 0.312 | 5 | 0.0283 | √ | 正常 | 9.87 | 124484 | 1.26
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-22 04 | 9.5 | 13.3 | 35 | 1.16 | √ | 正常 | 20.4 | 29 | 50 | 2.48 | √ | 正常 | 0.266 | 0.377 | 5 | 0.0322 | √ | 正常 | 10.4 | 122026 | 1.24
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-22 05 | 8.44 | 12.4 | 35 | 1.04 | √ | 正常 | 24.1 | 35.4 | 50 | 2.95 | √ | 正常 | 0.264 | 0.388 | 5 | 0.0326 | √ | 正常 | 10.8 | 123206 | 1.24
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-22 06 | 8.96 | 12.8 | 35 | 1.18 | √ | 正常 | 25.8 | 36.8 | 50 | 3.43 | √ | 正常 | 0.268 | 0.383 | 5 | 0.0351 | √ | 正常 | 10.5 | 132671 | 1.34
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-22 07 | 8.84 | 12.6 | 35 | 1.04 | √ | 正常 | 27 | 38.5 | 50 | 3.18 | √ | 正常 | 0.285 | 0.405 | 5 | 0.0335 | √ | 正常 | 10.5 | 117672 | 1.19
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-22 08 | 10 | 14 | 35 | 1.2 | √ | 正常 | 27.2 | 37.8 | 50 | 3.26 | √ | 正常 | 0.357 | 0.496 | 5 | 0.043 | √ | 正常 | 10.2 | 119990 | 1.22
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-22 09 | 9.37 | 13.2 | 35 | 1.16 | √ | 正常 | 29.5 | 41.5 | 50 | 3.61 | √ | 正常 | 0.374 | 0.526 | 5 | 0.0456 | √ | 正常 | 10.3 | 124711 | 1.27
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-22 10 | 10.2 | 14.2 | 35 | 1.19 | √ | 正常 | 26.9 | 37.3 | 50 | 3.16 | √ | 正常 | 0.422 | 0.583 | 5 | 0.05 | √ | 正常 | 10.2 | 117380 | 1.2
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-22 11 | 10.5 | 14.4 | 35 | 1.4 | √ | 正常 | 26.4 | 36.5 | 50 | 3.52 | √ | 正常 | 0.442 | 0.609 | 5 | 0.059 | √ | 正常 | 10.1 | 133185 | 1.37
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-22 12 | 11.1 | 15 | 35 | 1.45 | √ | 正常 | 26.1 | 35.2 | 50 | 3.41 | √ | 正常 | 0.428 | 0.576 | 5 | 0.0561 | √ | 正常 | 9.86 | 130614 | 1.35
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-22 13 | 9.38 | 13 | 35 | 1.23 | √ | 正常 | 30.5 | 42.5 | 50 | 3.99 | √ | 正常 | 0.394 | 0.549 | 5 | 0.0516 | √ | 正常 | 10.2 | 130834 | 1.35
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-22 14 | 8.79 | 12.1 | 35 | 1.14 | √ | 正常 | 25.7 | 35.4 | 50 | 3.32 | √ | 正常 | 0.401 | 0.553 | 5 | 0.053 | √ | 正常 | 10.1 | 131401 | 1.36
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-22 15 | 9.7 | 13.5 | 35 | 1.23 | √ | 正常 | 24.3 | 33.7 | 50 | 3.08 | √ | 正常 | 0.404 | 0.56 | 5 | 0.0511 | √ | 正常 | 10.2 | 126876 | 1.31
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-22 16 | 9.34 | 12.9 | 35 | 1.22 | √ | 正常 | 23.7 | 33.3 | 50 | 3.1 | √ | 正常 | 0.392 | 0.547 | 5 | 0.0511 | √ | 正常 | 10.2 | 130987 | 1.35
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-22 17 | 8.97 | 12.2 | 35 | 1.18 | √ | 正常 | 23.6 | 32.3 | 50 | 3.1 | √ | 正常 | 0.348 | 0.476 | 5 | 0.0456 | √ | 正常 | 10 | 131544 | 1.35
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-22 18 | 9.82 | 13.6 | 35 | 1.29 | √ | 正常 | 26.5 | 36.6 | 50 | 3.48 | √ | 正常 | 0.328 | 0.453 | 5 | 0.0429 | √ | 正常 | 10.1 | 131680 | 1.35
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-22 19 | 9.76 | 13.4 | 35 | 1.22 | √ | 正常 | 26.4 | 36.2 | 50 | 3.28 | √ | 正常 | 0.304 | 0.419 | 5 | 0.0385 | √ | 正常 | 10.1 | 126538 | 1.3
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-22 20 | 9.35 | 13 | 35 | 1.22 | √ | 正常 | 26.1 | 36.5 | 50 | 3.42 | √ | 正常 | 0.273 | 0.38 | 5 | 0.0361 | √ | 正常 | 10.2 | 130766 | 1.34
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-22 21 | 8.26 | 11.7 | 35 | 1.04 | √ | 正常 | 26.9 | 38.3 | 50 | 3.4 | √ | 正常 | 0.388 | 0.549 | 5 | 0.0496 | √ | 正常 | 10.4 | 126366 | 1.29
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-22 22 | 9.46 | 13.4 | 35 | 1.27 | √ | 正常 | 30.6 | 43.8 | 50 | 4.11 | √ | 正常 | 0.907 | 1.31 | 5 | 0.122 | √ | 正常 | 10.4 | 134721 | 1.38
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-22 23 | 8.21 | 11.9 | 35 | 1.04 | √ | 正常 | 26.3 | 38.1 | 50 | 3.32 | √ | 正常 | 0.306 | 0.444 | 5 | 0.0385 | √ | 正常 | 10.6 | 126581 | 1.3
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-23 00 | 7.2 | 10.6 | 35 | 0.97 | √ | 正常 | 25.2 | 37 | 50 | 3.39 | √ | 正常 | 0.413 | 0.608 | 5 | 0.0554 | √ | 正常 | 10.8 | 134622 | 1.37
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-23 01 | 8.61 | 12.4 | 35 | 1.17 | √ | 正常 | 23.1 | 33.4 | 50 | 3.13 | √ | 正常 | 0.458 | 0.66 | 5 | 0.0623 | √ | 正常 | 10.6 | 135284 | 1.37
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-23 02 | 9.03 | 12.8 | 35 | 1.22 | √ | 正常 | 24.3 | 34.5 | 50 | 3.28 | √ | 正常 | 0.331 | 0.468 | 5 | 0.0445 | √ | 正常 | 10.4 | 134930 | 1.37
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-23 03 | 8.92 | 12.7 | 35 | 1.21 | √ | 正常 | 25.3 | 36.1 | 50 | 3.44 | √ | 正常 | 0.268 | 0.382 | 5 | 0.0366 | √ | 正常 | 10.5 | 135860 | 1.38
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-23 04 | 8.51 | 12.3 | 35 | 1.14 | √ | 正常 | 27.3 | 39.5 | 50 | 3.64 | √ | 正常 | 0.268 | 0.388 | 5 | 0.0357 | √ | 正常 | 10.6 | 133471 | 1.35
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-23 05 | 9.73 | 13.5 | 35 | 1.27 | √ | 正常 | 23.5 | 32.8 | 50 | 3.08 | √ | 正常 | 0.243 | 0.339 | 5 | 0.0325 | √ | 正常 | 10.2 | 133172 | 1.34
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-23 06 | 9.44 | 13 | 35 | 1.2 | √ | 正常 | 23.5 | 32.6 | 50 | 2.99 | √ | 正常 | 0.256 | 0.354 | 5 | 0.0322 | √ | 正常 | 10.1 | 127144 | 1.28
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-23 07 | 9.35 | 13.1 | 35 | 1.21 | √ | 正常 | 24.2 | 34.1 | 50 | 3.14 | √ | 正常 | 0.248 | 0.348 | 5 | 0.0323 | √ | 正常 | 10.3 | 129264 | 1.3
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-23 08 | 9.44 | 13.4 | 35 | 1.22 | √ | 正常 | 24.8 | 35.2 | 50 | 3.19 | √ | 正常 | 0.191 | 0.271 | 5 | 0.0247 | √ | 正常 | 10.4 | 128518 | 1.27
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-23 09 | 9.6 | 13.7 | 35 | 1.13 | √ | 正常 | 25.9 | 37.1 | 50 | 3.06 | √ | 正常 | 0.222 | 0.317 | 5 | 0.0259 | √ | 正常 | 10.5 | 118046 | 1.16
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-23 10 | 10.7 | 14.7 | 35 | 1.29 | √ | 正常 | 22.7 | 31.3 | 50 | 2.78 | √ | 正常 | 0.232 | 0.32 | 5 | 0.0282 | √ | 正常 | 10.1 | 121724 | 1.2
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-23 11 | 11.1 | 15.3 | 35 | 1.43 | √ | 正常 | 23 | 31.7 | 50 | 2.94 | √ | 正常 | 0.215 | 0.296 | 5 | 0.0276 | √ | 正常 | 10.1 | 128479 | 1.26
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-23 12 | 11.9 | 16.1 | 35 | 1.35 | √ | 正常 | 21.7 | 29.4 | 50 | 2.49 | √ | 正常 | 0.221 | 0.299 | 5 | 0.0252 | √ | 正常 | 9.92 | 113874 | 1.12
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-23 13 | 10.1 | 13.9 | 35 | 1.31 | √ | 正常 | 22.2 | 30.7 | 50 | 2.85 | √ | 正常 | 0.226 | 0.312 | 5 | 0.0289 | √ | 正常 | 10.1 | 128507 | 1.25
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-23 14 | 9.06 | 12.7 | 35 | 0.989 | √ | 正常 | 23.2 | 32.6 | 50 | 2.54 | √ | 正常 | 0.221 | 0.31 | 5 | 0.0235 | √ | 正常 | 10.3 | 139298 | 1.36
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-23 15 | 10.9 | 15.3 | 35 | 1.22 | √ | 正常 | 21.8 | 30.6 | 50 | 2.5 | √ | 正常 | 0.215 | 0.3 | 5 | 0.0238 | √ | 正常 | 10.3 | 113425 | 1.08
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-23 16 | 10.3 | 14.4 | 35 | 1.1 | √ | 正常 | 21 | 29.4 | 50 | 2.27 | √ | 正常 | 0.214 | 0.298 | 5 | 0.023 | √ | 正常 | 10.3 | 108449 | 1.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-23 17 | 8.14 | 11.7 | 35 | 1 | √ | 正常 | 23.5 | 33.9 | 50 | 2.88 | √ | 正常 | 0.221 | 0.32 | 5 | 0.0268 | √ | 正常 | 10.6 | 124458 | 1.24
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-23 18 | 8.36 | 11.9 | 35 | 1.15 | √ | 正常 | 23.6 | 33.7 | 50 | 3.19 | √ | 正常 | 0.266 | 0.375 | 5 | 0.0363 | √ | 正常 | 10.4 | 136272 | 1.35
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-23 19 | 13.1 | 17.3 | 35 | 1.41 | √ | 正常 | 28.8 | 38.2 | 50 | 3.13 | √ | 正常 | 0.418 | 0.554 | 5 | 0.0442 | √ | 正常 | 9.67 | 107738 | 1.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-23 20 | 14.6 | 18.9 | 35 | 2.07 | √ | 正常 | 35.8 | 46.4 | 50 | 4.95 | √ | 正常 | 0.296 | 0.382 | 5 | 0.0428 | √ | 正常 | 9.41 | 138383 | 1.39
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-23 21 | 14.6 | 19.4 | 35 | 1.97 | √ | 正常 | 34.8 | 46.2 | 50 | 4.69 | √ | 正常 | 0.215 | 0.286 | 5 | 0.029 | √ | 正常 | 9.72 | 134801 | 1.36
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-23 22 | 14 | 18.6 | 35 | 1.83 | √ | 正常 | 34.2 | 45.7 | 50 | 4.51 | √ | 正常 | 0.214 | 0.287 | 5 | 0.0282 | √ | 正常 | 9.77 | 132067 | 1.33
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-23 23 | 13.4 | 18.5 | 35 | 1.59 | √ | 正常 | 31.9 | 44 | 50 | 3.8 | √ | 正常 | 0.221 | 0.305 | 5 | 0.0261 | √ | 正常 | 10.2 | 119110 | 1.2
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-24 00 | 13.6 | 18.3 | 35 | 1.91 | √ | 正常 | 32.8 | 44 | 50 | 4.53 | √ | 正常 | 0.37 | 0.496 | 5 | 0.0508 | √ | 正常 | 9.83 | 137858 | 1.39
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-24 01 | 12.3 | 17.1 | 35 | 1.71 | √ | 正常 | 29.5 | 41 | 50 | 4.03 | √ | 正常 | 0.454 | 0.631 | 5 | 0.0617 | √ | 正常 | 10.2 | 136731 | 1.37
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-24 02 | 15.1 | 20.4 | 35 | 2.1 | √ | 正常 | 31.5 | 42.8 | 50 | 4.34 | √ | 正常 | 0.306 | 0.414 | 5 | 0.0433 | √ | 正常 | 9.93 | 137352 | 1.39
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-24 03 | 13.6 | 18.9 | 35 | 1.82 | √ | 正常 | 31.3 | 43.5 | 50 | 4.12 | √ | 正常 | 0.244 | 0.339 | 5 | 0.0324 | √ | 正常 | 10.2 | 134190 | 1.36
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-24 04 | 13.3 | 18.4 | 35 | 1.69 | √ | 正常 | 27.5 | 38 | 50 | 3.47 | √ | 正常 | 0.234 | 0.324 | 5 | 0.0303 | √ | 正常 | 10.2 | 129216 | 1.31
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-24 05 | 11.2 | 15.7 | 35 | 1.37 | √ | 正常 | 21.6 | 30.4 | 50 | 2.59 | √ | 正常 | 0.274 | 0.385 | 5 | 0.0318 | √ | 正常 | 10.3 | 119580 | 1.2
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-24 06 | 12.1 | 16.9 | 35 | 1.46 | √ | 正常 | 23 | 32.4 | 50 | 2.78 | √ | 正常 | 0.31 | 0.435 | 5 | 0.038 | √ | 正常 | 10.3 | 120983 | 1.22
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-24 07 | 9.66 | 13.7 | 35 | 1.18 | √ | 正常 | 20.1 | 28.8 | 50 | 2.46 | √ | 正常 | 0.424 | 0.606 | 5 | 0.0513 | √ | 正常 | 10.5 | 122369 | 1.23
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-24 08 | 11.1 | 15.5 | 35 | 1.28 | √ | 正常 | 17.2 | 24 | 50 | 1.97 | √ | 正常 | 0.418 | 0.584 | 5 | 0.0481 | √ | 正常 | 10.3 | 114672 | 1.15
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-24 09 | 11 | 15 | 35 | 1.29 | √ | 正常 | 16.1 | 22 | 50 | 1.88 | √ | 正常 | 0.404 | 0.553 | 5 | 0.0478 | √ | 正常 | 10 | 117408 | 1.18
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-24 10 | 15 | 19.7 | 35 | 2.04 | √ | 正常 | 28.4 | 37.6 | 50 | 3.83 | √ | 正常 | 0.436 | 0.588 | 5 | 0.0578 | √ | 正常 | 9.83 | 132458 | 1.34
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-24 11 | 14 | 19.8 | 35 | 1.99 | √ | 正常 | 20.8 | 28.8 | 50 | 2.97 | √ | 正常 | 0.425 | 0.623 | 5 | 0.0605 | √ | 正常 | 10.6 | 141234 | 1.44
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-24 12 | 9.48 | 16.7 | 35 | 1.38 | √ | 正常 | 14 | 24.7 | 50 | 2.04 | √ | 正常 | 0.438 | 0.772 | 5 | 0.0636 | √ | 正常 | 12.5 | 148175 | 1.51
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-24 13 | 9.24 | 16.4 | 35 | 1.46 | √ | 正常 | 19.8 | 34.5 | 50 | 3.11 | √ | 正常 | 0.49 | 0.862 | 5 | 0.0771 | √ | 正常 | 12.5 | 157682 | 1.59
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-24 14 | 7.64 | 12 | 35 | 1.21 | √ | 正常 | 44.8 | 69.7 | 50 | 7.09 | √ | 正常 | 0.676 | 1.07 | 5 | 0.106 | √ | 正常 | 11.5 | 157691 | 1.59
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-24 15 | 6.27 | 8.45 | 35 | 1.1 | √ | 正常 | 71.3 | 101 | 50 | 12.3 | √ | 正常 | 0.84 | 1.14 | 5 | 0.148 | √ | 正常 | 9.9 | 175014 | 1.78
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-24 16 | 7.66 | 9.27 | 35 | 1.44 | √ | 正常 | 34.3 | 41.7 | 50 | 6.41 | √ | 正常 | 0.962 | 1.17 | 5 | 0.18 | √ | 正常 | 8.63 | 187360 | 1.93
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-24 17 | 11 | 12.5 | 35 | 2.34 | √ | 正常 | 31.6 | 35.9 | 50 | 6.66 | √ | 正常 | 0.527 | 0.605 | 5 | 0.11 | √ | 正常 | 7.8 | 211162 | 2.23
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-24 18 | 12 | 14.1 | 35 | 2.66 | √ | 正常 | 34.4 | 40.6 | 50 | 7.62 | √ | 正常 | 0.328 | 0.386 | 5 | 0.0725 | √ | 正常 | 8.27 | 225413 | 2.42
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-24 19 | 12.2 | 14.4 | 35 | 2.68 | √ | 正常 | 34.6 | 41.1 | 50 | 7.63 | √ | 正常 | 0.288 | 0.342 | 5 | 0.0634 | √ | 正常 | 8.38 | 220604 | 2.37
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-24 20 | 12.4 | 15 | 35 | 2.7 | √ | 正常 | 32 | 38.7 | 50 | 6.97 | √ | 正常 | 0.288 | 0.348 | 5 | 0.0623 | √ | 正常 | 8.57 | 221288 | 2.39
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-24 21 | 12.1 | 14.7 | 35 | 2.72 | √ | 正常 | 31.9 | 38.8 | 50 | 7.18 | √ | 正常 | 0.303 | 0.368 | 5 | 0.0682 | √ | 正常 | 8.66 | 224921 | 2.43
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-24 22 | 6.78 | 8.32 | 35 | 1.5 | √ | 正常 | 31.3 | 38.7 | 50 | 6.9 | √ | 正常 | 0.37 | 0.456 | 5 | 0.0815 | √ | 正常 | 8.83 | 220629 | 2.35
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-24 23 | 10.4 | 12.7 | 35 | 2.29 | √ | 正常 | 32.1 | 39.2 | 50 | 7.05 | √ | 正常 | 0.329 | 0.401 | 5 | 0.0719 | √ | 正常 | 8.7 | 219577 | 2.36
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-25 00 | 10.2 | 12.5 | 35 | 2.24 | √ | 正常 | 33.5 | 41 | 50 | 7.36 | √ | 正常 | 0.42 | 0.516 | 5 | 0.092 | √ | 正常 | 8.78 | 219598 | 2.35
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-25 01 | 10.6 | 12.7 | 35 | 2.3 | √ | 正常 | 37.1 | 44.5 | 50 | 8.06 | √ | 正常 | 0.416 | 0.499 | 5 | 0.0898 | √ | 正常 | 8.49 | 220837 | 2.38
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-25 02 | 10.8 | 13.1 | 35 | 2.38 | √ | 正常 | 34.2 | 41.3 | 50 | 7.52 | √ | 正常 | 0.315 | 0.381 | 5 | 0.0692 | √ | 正常 | 8.61 | 220261 | 2.37
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-25 03 | 11.5 | 14.2 | 35 | 2.5 | √ | 正常 | 32.2 | 39.9 | 50 | 7.04 | √ | 正常 | 0.29 | 0.359 | 5 | 0.0631 | √ | 正常 | 8.86 | 218281 | 2.35
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-25 04 | 13.2 | 16.4 | 35 | 2.9 | √ | 正常 | 34.8 | 43.2 | 50 | 7.63 | √ | 正常 | 0.321 | 0.399 | 5 | 0.0704 | √ | 正常 | 8.92 | 219465 | 2.36
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-25 05 | 10.6 | 13.4 | 35 | 2.28 | √ | 正常 | 32.9 | 41.4 | 50 | 7.06 | √ | 正常 | 0.311 | 0.391 | 5 | 0.0671 | √ | 正常 | 9.05 | 214217 | 2.3
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-25 06 | 9.64 | 12.4 | 35 | 1.97 | √ | 正常 | 32 | 41.2 | 50 | 6.47 | √ | 正常 | 0.736 | 0.95 | 5 | 0.148 | √ | 正常 | 9.31 | 203192 | 2.17
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-25 07 | 10.8 | 13.6 | 35 | 2.22 | √ | 正常 | 32.5 | 40.9 | 50 | 6.67 | √ | 正常 | 1.09 | 1.36 | 5 | 0.223 | √ | 正常 | 9.04 | 205099 | 2.18
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-25 08 | 11.2 | 14.4 | 35 | 2.31 | √ | 正常 | 31.8 | 41.4 | 50 | 6.59 | √ | 正常 | 0.694 | 0.903 | 5 | 0.144 | √ | 正常 | 9.37 | 207122 | 2.2
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-25 09 | 12.3 | 15.1 | 35 | 2.47 | √ | 正常 | 29.3 | 36.2 | 50 | 5.91 | √ | 正常 | 0.532 | 0.656 | 5 | 0.108 | √ | 正常 | 8.83 | 201474 | 2.14
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-25 10 | 10.7 | 13.4 | 35 | 2.17 | √ | 正常 | 32.2 | 40.5 | 50 | 6.53 | √ | 正常 | 0.61 | 0.765 | 5 | 0.124 | √ | 正常 | 9.04 | 202732 | 2.17
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-25 11 | 13 | 16 | 35 | 2.66 | √ | 正常 | 34.4 | 42.7 | 50 | 7.05 | √ | 正常 | 0.548 | 0.678 | 5 | 0.115 | √ | 正常 | 8.89 | 208662 | 2.25
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-25 12 | 13.3 | 16.4 | 35 | 2.78 | √ | 正常 | 30.8 | 38 | 50 | 6.42 | √ | 正常 | 0.492 | 0.608 | 5 | 0.103 | √ | 正常 | 8.86 | 208756 | 2.26
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-25 13 | 15.3 | 18.2 | 35 | 3.2 | √ | 正常 | 33.8 | 40.2 | 50 | 7.06 | √ | 正常 | 0.457 | 0.543 | 5 | 0.0956 | √ | 正常 | 8.38 | 209041 | 2.28
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-25 14 | 12.5 | 15.5 | 35 | 2.62 | √ | 正常 | 33.4 | 41.9 | 50 | 7.02 | √ | 正常 | 0.442 | 0.554 | 5 | 0.0929 | √ | 正常 | 9.01 | 210089 | 2.29
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-25 15 | 12 | 14.7 | 35 | 2.47 | √ | 正常 | 30.5 | 37.3 | 50 | 6.28 | √ | 正常 | 0.494 | 0.606 | 5 | 0.104 | √ | 正常 | 8.73 | 209538 | 2.28
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-25 16 | 13.1 | 16 | 35 | 2.69 | √ | 正常 | 33.3 | 41 | 50 | 6.86 | √ | 正常 | 0.496 | 0.61 | 5 | 0.102 | √ | 正常 | 8.8 | 206142 | 2.25
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-25 17 | 13.2 | 15.4 | 35 | 2.63 | √ | 正常 | 31.6 | 37.1 | 50 | 6.32 | √ | 正常 | 0.47 | 0.552 | 5 | 0.0943 | √ | 正常 | 8.21 | 200087 | 2.17
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-25 18 | 14.1 | 16.8 | 35 | 2.76 | √ | 正常 | 33.2 | 39.8 | 50 | 6.49 | √ | 正常 | 0.541 | 0.648 | 5 | 0.105 | √ | 正常 | 8.48 | 198720 | 2.16
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-25 19 | 12.7 | 15.2 | 35 | 2.54 | √ | 正常 | 34.6 | 41.5 | 50 | 6.93 | √ | 正常 | 0.574 | 0.688 | 5 | 0.115 | √ | 正常 | 8.47 | 200077 | 2.17
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-25 20 | 15 | 17.6 | 35 | 3.01 | √ | 正常 | 33.8 | 39.5 | 50 | 6.77 | √ | 正常 | 0.453 | 0.531 | 5 | 0.0909 | √ | 正常 | 8.17 | 200245 | 2.18
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-25 21 | 15.5 | 18.2 | 35 | 3.22 | √ | 正常 | 36.5 | 42.9 | 50 | 7.56 | √ | 正常 | 0.348 | 0.41 | 5 | 0.0721 | √ | 正常 | 8.27 | 207589 | 2.26
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-25 22 | 15.1 | 18.3 | 35 | 3.2 | √ | 正常 | 35 | 42.7 | 50 | 7.42 | √ | 正常 | 0.352 | 0.43 | 5 | 0.0747 | √ | 正常 | 8.68 | 211929 | 2.3
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-25 23 | 13.7 | 16.8 | 35 | 2.91 | √ | 正常 | 34.3 | 42.3 | 50 | 7.3 | √ | 正常 | 0.518 | 0.635 | 5 | 0.11 | √ | 正常 | 8.78 | 212376 | 2.29
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-26 00 | 12.4 | 15.5 | 35 | 2.58 | √ | 正常 | 34.3 | 42.9 | 50 | 7.15 | √ | 正常 | 1.07 | 1.35 | 5 | 0.224 | √ | 正常 | 9.03 | 208445 | 2.23
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-26 01 | 10.5 | 13.1 | 35 | 2.19 | √ | 正常 | 33.6 | 42.1 | 50 | 7.03 | √ | 正常 | 1.05 | 1.31 | 5 | 0.222 | √ | 正常 | 9.01 | 212358 | 2.28
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-26 02 | 10.8 | 13.4 | 35 | 2.27 | √ | 正常 | 34.5 | 43 | 50 | 7.29 | √ | 正常 | 0.571 | 0.71 | 5 | 0.12 | √ | 正常 | 8.94 | 210971 | 2.27
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-26 03 | 10.4 | 12.9 | 35 | 2.18 | √ | 正常 | 33.9 | 42 | 50 | 7.09 | √ | 正常 | 0.357 | 0.442 | 5 | 0.0751 | √ | 正常 | 8.9 | 209497 | 2.26
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-26 04 | 10.4 | 13 | 35 | 2.2 | √ | 正常 | 33.8 | 42.4 | 50 | 7.14 | √ | 正常 | 0.382 | 0.48 | 5 | 0.0805 | √ | 正常 | 9.04 | 211381 | 2.27
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-26 05 | 10.9 | 13.2 | 35 | 2.33 | √ | 正常 | 33.9 | 41.5 | 50 | 7.27 | √ | 正常 | 0.383 | 0.468 | 5 | 0.0823 | √ | 正常 | 8.7 | 214227 | 2.31
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-26 06 | 9.74 | 12.3 | 35 | 2.09 | √ | 正常 | 32.6 | 40.9 | 50 | 6.98 | √ | 正常 | 0.674 | 0.848 | 5 | 0.145 | √ | 正常 | 9.06 | 214437 | 2.3
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-26 07 | 10.4 | 12.9 | 35 | 2.2 | √ | 正常 | 33.3 | 41.6 | 50 | 7.08 | √ | 正常 | 0.783 | 0.978 | 5 | 0.166 | √ | 正常 | 8.98 | 212411 | 2.28
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-26 08 | 12.5 | 15.5 | 35 | 2.67 | √ | 正常 | 32 | 40.2 | 50 | 6.77 | √ | 正常 | 0.588 | 0.737 | 5 | 0.124 | √ | 正常 | 9 | 214857 | 2.31
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-26 09 | 13.4 | 16.3 | 35 | 2.82 | √ | 正常 | 33.4 | 40.9 | 50 | 7.03 | √ | 正常 | 0.736 | 0.901 | 5 | 0.155 | √ | 正常 | 8.72 | 213768 | 2.3
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-26 10 | 9.78 | 12.1 | 35 | 2.04 | √ | 正常 | 29 | 36.1 | 50 | 6.01 | √ | 正常 | 1.2 | 1.49 | 5 | 0.248 | √ | 正常 | 8.95 | 206872 | 2.23
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-26 11 | 11.7 | 14.4 | 35 | 2.51 | √ | 正常 | 29.8 | 36.8 | 50 | 6.38 | √ | 正常 | 0.888 | 1.1 | 5 | 0.19 | √ | 正常 | 8.84 | 214207 | 2.33
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-26 12 | 12.6 | 15.7 | 35 | 2.72 | √ | 正常 | 30.9 | 38.7 | 50 | 6.64 | √ | 正常 | 0.745 | 0.93 | 5 | 0.16 | √ | 正常 | 8.96 | 214641 | 2.35
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-26 13 | 13.9 | 17.3 | 35 | 3 | √ | 正常 | 31.1 | 39.1 | 50 | 6.72 | √ | 正常 | 0.713 | 0.895 | 5 | 0.154 | √ | 正常 | 8.99 | 215954 | 2.37
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-26 14 | 13 | 16.1 | 35 | 2.76 | √ | 正常 | 32.6 | 40.2 | 50 | 6.9 | √ | 正常 | 0.612 | 0.755 | 5 | 0.129 | √ | 正常 | 8.84 | 211853 | 2.32
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-26 15 | 12.3 | 15 | 35 | 2.62 | √ | 正常 | 33 | 40.2 | 50 | 7.02 | √ | 正常 | 0.678 | 0.827 | 5 | 0.144 | √ | 正常 | 8.69 | 212729 | 2.31
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-26 16 | 10.8 | 13.2 | 35 | 2.31 | √ | 正常 | 33.7 | 41.2 | 50 | 7.23 | √ | 正常 | 0.712 | 0.871 | 5 | 0.152 | √ | 正常 | 8.72 | 214316 | 2.34
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-26 17 | 11.2 | 13.5 | 35 | 2.39 | √ | 正常 | 33.2 | 40.3 | 50 | 7.12 | √ | 正常 | 0.542 | 0.659 | 5 | 0.116 | √ | 正常 | 8.64 | 214652 | 2.35
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-26 18 | 8.46 | 10.6 | 35 | 1.68 | √ | 正常 | 31.8 | 39.7 | 50 | 6.37 | √ | 正常 | 0.484 | 0.604 | 5 | 0.0973 | √ | 正常 | 8.99 | 200535 | 2.19
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-26 19 | 8.55 | 10.2 | 35 | 1.8 | √ | 正常 | 32 | 38.4 | 50 | 6.77 | √ | 正常 | 0.688 | 0.817 | 5 | 0.145 | √ | 正常 | 8.46 | 211280 | 2.28
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-26 20 | 10.6 | 12.8 | 35 | 2.22 | √ | 正常 | 37.1 | 44.8 | 50 | 7.78 | √ | 正常 | 0.656 | 0.789 | 5 | 0.137 | √ | 正常 | 8.57 | 209530 | 2.28
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-26 21 | 9.19 | 11.4 | 35 | 2 | √ | 正常 | 34.2 | 42.5 | 50 | 7.42 | √ | 正常 | 0.9 | 1.12 | 5 | 0.196 | √ | 正常 | 8.94 | 217300 | 2.35
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-26 22 | 10.4 | 13.1 | 35 | 2.23 | √ | 正常 | 34.9 | 44 | 50 | 7.53 | √ | 正常 | 1.11 | 1.39 | 5 | 0.238 | √ | 正常 | 9.07 | 215430 | 2.33
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-26 23 | 11.4 | 14.2 | 35 | 2.43 | √ | 正常 | 32.3 | 40.3 | 50 | 6.87 | √ | 正常 | 0.704 | 0.877 | 5 | 0.149 | √ | 正常 | 8.96 | 212889 | 2.31
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-27 00 | 11.4 | 14.5 | 35 | 2.48 | √ | 正常 | 33.3 | 42.6 | 50 | 7.28 | √ | 正常 | 0.558 | 0.711 | 5 | 0.122 | √ | 正常 | 9.24 | 218369 | 2.37
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-27 01 | 11.8 | 15.1 | 35 | 2.54 | √ | 正常 | 34.4 | 44.2 | 50 | 7.39 | √ | 正常 | 0.538 | 0.69 | 5 | 0.117 | √ | 正常 | 9.3 | 218135 | 2.35
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-27 02 | 11.5 | 15 | 35 | 2.53 | √ | 正常 | 34.6 | 44.9 | 50 | 7.59 | √ | 正常 | 0.545 | 0.706 | 5 | 0.119 | √ | 正常 | 9.42 | 219045 | 2.37
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-27 03 | 11.2 | 14.6 | 35 | 2.41 | √ | 正常 | 34.7 | 45.1 | 50 | 7.43 | √ | 正常 | 0.716 | 0.932 | 5 | 0.154 | √ | 正常 | 9.46 | 214359 | 2.3
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-27 04 | 10.4 | 13.5 | 35 | 2.32 | √ | 正常 | 32.6 | 42.2 | 50 | 7.26 | √ | 正常 | 0.712 | 0.92 | 5 | 0.158 | √ | 正常 | 9.39 | 222574 | 2.4
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-27 05 | 11 | 14.4 | 35 | 2.4 | √ | 正常 | 33.5 | 44 | 50 | 7.29 | √ | 正常 | 0.571 | 0.754 | 5 | 0.124 | √ | 正常 | 9.58 | 217854 | 2.35
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-27 06 | 9.14 | 12.1 | 35 | 1.98 | √ | 正常 | 34.4 | 45.7 | 50 | 7.42 | √ | 正常 | 0.706 | 0.938 | 5 | 0.152 | √ | 正常 | 9.7 | 219347 | 2.35
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-27 07 | 10.2 | 13.5 | 35 | 2.18 | √ | 正常 | 31.2 | 41.4 | 50 | 6.62 | √ | 正常 | 0.77 | 1.02 | 5 | 0.163 | √ | 正常 | 9.62 | 212067 | 2.28
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-27 08 | 9.73 | 12.2 | 35 | 2.02 | √ | 正常 | 32.1 | 40.5 | 50 | 6.66 | √ | 正常 | 0.714 | 0.901 | 5 | 0.148 | √ | 正常 | 9.09 | 207549 | 2.22
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-27 09 | 10.2 | 12.9 | 35 | 2.19 | √ | 正常 | 36.1 | 45.8 | 50 | 7.75 | √ | 正常 | 1.08 | 1.37 | 5 | 0.231 | √ | 正常 | 9.14 | 214638 | 2.29
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-27 10 | 8.73 | 11.5 | 35 | 1.85 | √ | 正常 | 34.8 | 45.9 | 50 | 7.37 | √ | 正常 | 1.23 | 1.63 | 5 | 0.262 | √ | 正常 | 9.62 | 212352 | 2.3
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-27 11 | 8.28 | 10.6 | 35 | 1.81 | √ | 正常 | 29.7 | 37.8 | 50 | 6.5 | √ | 正常 | 0.856 | 1.09 | 5 | 0.188 | √ | 正常 | 9.21 | 218690 | 2.4
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-27 12 | 7.76 | 9.89 | 35 | 1.65 | √ | 正常 | 33.3 | 42.3 | 50 | 7.05 | √ | 正常 | 0.585 | 0.742 | 5 | 0.126 | √ | 正常 | 9.17 | 215482 | 2.36
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-27 13 | 8.47 | 10.7 | 35 | 1.81 | √ | 正常 | 32.3 | 40.4 | 50 | 6.87 | √ | 正常 | 0.66 | 0.824 | 5 | 0.141 | √ | 正常 | 9 | 213066 | 2.34
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-27 14 | 8.82 | 10.9 | 35 | 1.94 | √ | 正常 | 32 | 39.5 | 50 | 7 | √ | 正常 | 0.867 | 1.07 | 5 | 0.188 | √ | 正常 | 8.86 | 218914 | 2.4
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-27 15 | 10.8 | 13.5 | 35 | 2.33 | √ | 正常 | 36.2 | 45.3 | 50 | 7.84 | √ | 正常 | 0.789 | 0.986 | 5 | 0.171 | √ | 正常 | 9 | 216334 | 2.38
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-27 16 | 11.7 | 14.9 | 35 | 2.45 | √ | 正常 | 33 | 42 | 50 | 6.94 | √ | 正常 | 0.778 | 0.99 | 5 | 0.163 | √ | 正常 | 9.21 | 217448 | 2.38
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-27 17 | 9.28 | 11.9 | 35 | 2 | √ | 正常 | 33.6 | 43 | 50 | 7.31 | √ | 正常 | 0.878 | 1.12 | 5 | 0.19 | √ | 正常 | 9.25 | 224709 | 2.43
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-27 18 | 9.64 | 12.7 | 35 | 2.1 | √ | 正常 | 35.2 | 47.2 | 50 | 7.65 | √ | 正常 | 1.12 | 1.5 | 5 | 0.244 | √ | 正常 | 9.71 | 217412 | 2.35
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-27 19 | 10.8 | 14 | 35 | 2.35 | √ | 正常 | 31 | 40.2 | 50 | 6.75 | √ | 正常 | 1.05 | 1.36 | 5 | 0.229 | √ | 正常 | 9.39 | 224525 | 2.41
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-27 20 | 10.5 | 13.3 | 35 | 2.04 | √ | 正常 | 31.1 | 39.5 | 50 | 5.99 | √ | 正常 | 0.959 | 1.21 | 5 | 0.191 | √ | 正常 | 9.18 | 207301 | 2.21
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-27 21 | 9.7 | 12.1 | 35 | 1.98 | √ | 正常 | 32.2 | 40.2 | 50 | 6.6 | √ | 正常 | 0.974 | 1.22 | 5 | 0.202 | √ | 正常 | 8.96 | 215086 | 2.29
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-27 22 | 6.86 | 8.84 | 35 | 1.56 | √ | 正常 | 33.9 | 43.9 | 50 | 7.72 | √ | 正常 | 0.944 | 1.22 | 5 | 0.214 | √ | 正常 | 9.4 | 228119 | 2.42
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-27 23 | 7.64 | 9.67 | 35 | 1.67 | √ | 正常 | 33.2 | 42 | 50 | 7.18 | √ | 正常 | 0.944 | 1.19 | 5 | 0.203 | √ | 正常 | 9.13 | 216577 | 2.32
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-28 00 | 8.42 | 10.8 | 35 | 1.73 | √ | 正常 | 32.6 | 41.9 | 50 | 6.66 | √ | 正常 | 1.1 | 1.42 | 5 | 0.224 | √ | 正常 | 9.32 | 203850 | 2.18
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-28 01 | 10.1 | 12.9 | 35 | 1.93 | √ | 正常 | 33.8 | 43.3 | 50 | 6.41 | √ | 正常 | 1.05 | 1.34 | 5 | 0.204 | √ | 正常 | 9.25 | 214699 | 2.3
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-28 02 | 8.22 | 10.7 | 35 | 1.74 | √ | 正常 | 32.1 | 42 | 50 | 6.9 | √ | 正常 | 0.958 | 1.25 | 5 | 0.204 | √ | 正常 | 9.51 | 215091 | 2.29
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-28 03 | 9.16 | 12.2 | 35 | 2.04 | √ | 正常 | 33.1 | 44 | 50 | 7.35 | √ | 正常 | 1.07 | 1.43 | 5 | 0.239 | √ | 正常 | 9.71 | 222275 | 2.38
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-28 04 | 9.64 | 12.5 | 35 | 2.03 | √ | 正常 | 32.3 | 42.2 | 50 | 6.79 | √ | 正常 | 1.11 | 1.45 | 5 | 0.234 | √ | 正常 | 9.51 | 225921 | 2.42
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-28 05 | 10.4 | 13.3 | 35 | 2.1 | √ | 正常 | 33.5 | 43.1 | 50 | 6.75 | √ | 正常 | 1.02 | 1.31 | 5 | 0.208 | √ | 正常 | 9.33 | 212801 | 2.27
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-28 06 | 8.64 | 11.5 | 35 | 1.82 | √ | 正常 | 34.1 | 45.4 | 50 | 7.14 | √ | 正常 | 1.05 | 1.39 | 5 | 0.219 | √ | 正常 | 9.7 | 215964 | 2.3
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-28 07 | 8.53 | 11.6 | 35 | 1.92 | √ | 正常 | 33.3 | 45.2 | 50 | 7.45 | √ | 正常 | 1.12 | 1.51 | 5 | 0.25 | √ | 正常 | 9.93 | 224034 | 2.39
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-28 08 | 7.73 | 10.4 | 35 | 1.53 | √ | 正常 | 31.9 | 42.9 | 50 | 6.34 | √ | 正常 | 1.02 | 1.36 | 5 | 0.202 | √ | 正常 | 9.82 | 205134 | 2.18
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-28 09 | 8.55 | 11.4 | 35 | 1.78 | √ | 正常 | 31.5 | 42.3 | 50 | 6.54 | √ | 正常 | 1.07 | 1.44 | 5 | 0.224 | √ | 正常 | 9.8 | 207617 | 2.2
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-28 10 | 9.62 | 12.7 | 35 | 2.07 | √ | 正常 | 31.6 | 41.8 | 50 | 6.79 | √ | 正常 | 1.13 | 1.49 | 5 | 0.242 | √ | 正常 | 9.63 | 215257 | 2.29
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-28 11 | 9.48 | 12.3 | 35 | 2.05 | √ | 正常 | 35.2 | 46.3 | 50 | 7.67 | √ | 正常 | 1.04 | 1.36 | 5 | 0.225 | √ | 正常 | 9.5 | 217629 | 2.32
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-28 12 | 9.22 | 12 | 35 | 2.01 | √ | 正常 | 33.3 | 43.4 | 50 | 7.27 | √ | 正常 | 1.09 | 1.43 | 5 | 0.239 | √ | 正常 | 9.48 | 218609 | 2.32
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-28 13 | 9.75 | 12.7 | 35 | 2.14 | √ | 正常 | 33.7 | 44.1 | 50 | 7.36 | √ | 正常 | 1.09 | 1.43 | 5 | 0.238 | √ | 正常 | 9.51 | 218153 | 2.31
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-28 14 | 10.2 | 13 | 35 | 2.18 | √ | 正常 | 32 | 40.9 | 50 | 6.86 | √ | 正常 | 0.974 | 1.25 | 5 | 0.209 | √ | 正常 | 9.27 | 214664 | 2.28
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-28 15 | 10.3 | 13.2 | 35 | 2.05 | √ | 正常 | 35.8 | 45.8 | 50 | 7.09 | √ | 正常 | 1.02 | 1.31 | 5 | 0.203 | √ | 正常 | 9.28 | 212412 | 2.25
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-28 16 | 9.55 | 12.7 | 35 | 2.01 | √ | 正常 | 33.2 | 44 | 50 | 7.11 | √ | 正常 | 0.961 | 1.27 | 5 | 0.206 | √ | 正常 | 9.67 | 214765 | 2.26
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-28 17 | 11 | 14.3 | 35 | 2.31 | √ | 正常 | 32.2 | 42.1 | 50 | 6.78 | √ | 正常 | 0.938 | 1.23 | 5 | 0.198 | √ | 正常 | 9.5 | 211346 | 2.23
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-28 18 | 11.3 | 14.7 | 35 | 2.35 | √ | 正常 | 32 | 41.7 | 50 | 6.59 | √ | 正常 | 1.01 | 1.32 | 5 | 0.209 | √ | 正常 | 9.46 | 209402 | 2.21
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-28 19 | 11.1 | 14.7 | 35 | 2.31 | √ | 正常 | 33.7 | 45.1 | 50 | 7 | √ | 正常 | 1.01 | 1.34 | 5 | 0.208 | √ | 正常 | 9.71 | 206988 | 2.17
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-28 20 | 12.7 | 16.4 | 35 | 2.64 | √ | 正常 | 33.2 | 43.2 | 50 | 6.95 | √ | 正常 | 0.953 | 1.24 | 5 | 0.199 | √ | 正常 | 9.43 | 209279 | 2.2
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-28 21 | 10.6 | 13.9 | 35 | 2.16 | √ | 正常 | 33.6 | 43.8 | 50 | 6.86 | √ | 正常 | 0.951 | 1.24 | 5 | 0.195 | √ | 正常 | 9.48 | 207588 | 2.17
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-28 22 | 8.68 | 11.3 | 35 | 1.94 | √ | 正常 | 35.2 | 46.1 | 50 | 7.84 | √ | 正常 | 0.871 | 1.14 | 5 | 0.196 | √ | 正常 | 9.52 | 222405 | 2.33
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-28 23 | 8.62 | 11.5 | 35 | 1.86 | √ | 正常 | 32.2 | 43 | 50 | 6.9 | √ | 正常 | 0.864 | 1.15 | 5 | 0.184 | √ | 正常 | 9.75 | 214454 | 2.25
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-29 00 | 8.41 | 11.3 | 35 | 1.73 | √ | 正常 | 31 | 41.6 | 50 | 6.44 | √ | 正常 | 0.905 | 1.21 | 5 | 0.188 | √ | 正常 | 9.81 | 207688 | 2.17
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-29 01 | 9.88 | 12.9 | 35 | 2.01 | √ | 正常 | 30.8 | 40.7 | 50 | 6.23 | √ | 正常 | 0.964 | 1.27 | 5 | 0.196 | √ | 正常 | 9.6 | 202220 | 2.12
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-29 02 | 8.81 | 11.7 | 35 | 1.82 | √ | 正常 | 31.7 | 42.7 | 50 | 6.6 | √ | 正常 | 0.895 | 1.2 | 5 | 0.187 | √ | 正常 | 9.8 | 208649 | 2.2
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-29 03 | 10.2 | 13.6 | 35 | 2.35 | √ | 正常 | 33.4 | 44.6 | 50 | 7.61 | √ | 正常 | 0.959 | 1.28 | 5 | 0.216 | √ | 正常 | 9.73 | 226872 | 2.39
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-29 04 | 11 | 14.9 | 35 | 2.52 | √ | 正常 | 32.4 | 43.6 | 50 | 7.28 | √ | 正常 | 1 | 1.35 | 5 | 0.225 | √ | 正常 | 9.87 | 229008 | 2.41
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-29 05 | 10.6 | 14.3 | 35 | 2.3 | √ | 正常 | 32.5 | 44 | 50 | 7 | √ | 正常 | 0.934 | 1.26 | 5 | 0.202 | √ | 正常 | 9.87 | 215774 | 2.27
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-29 06 | 8.05 | 11.1 | 35 | 1.67 | √ | 正常 | 31.7 | 43.7 | 50 | 6.63 | √ | 正常 | 0.957 | 1.32 | 5 | 0.201 | √ | 正常 | 10.1 | 208881 | 2.2
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-29 07 | 9.3 | 12.5 | 35 | 2.08 | √ | 正常 | 29.4 | 39.4 | 50 | 6.59 | √ | 正常 | 0.942 | 1.26 | 5 | 0.212 | √ | 正常 | 9.77 | 224254 | 2.36
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-29 08 | 9.15 | 12.4 | 35 | 2 | √ | 正常 | 31.9 | 43.2 | 50 | 6.93 | √ | 正常 | 0.906 | 1.23 | 5 | 0.197 | √ | 正常 | 9.91 | 216628 | 2.28
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-29 09 | 8.27 | 11.1 | 35 | 1.82 | √ | 正常 | 32.4 | 43.8 | 50 | 7.1 | √ | 正常 | 0.981 | 1.32 | 5 | 0.215 | √ | 正常 | 9.87 | 219268 | 2.31
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-29 10 | 10.9 | 14.2 | 35 | 2.28 | √ | 正常 | 32 | 42.2 | 50 | 6.79 | √ | 正常 | 1.04 | 1.36 | 5 | 0.219 | √ | 正常 | 9.56 | 211364 | 2.24
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-29 11 | 9.42 | 12.7 | 35 | 2.02 | √ | 正常 | 31.4 | 42.5 | 50 | 6.73 | √ | 正常 | 0.936 | 1.26 | 5 | 0.2 | √ | 正常 | 9.88 | 214015 | 2.25
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-29 12 | 11.9 | 15.5 | 35 | 2.58 | √ | 正常 | 31.7 | 42 | 50 | 6.92 | √ | 正常 | 1.04 | 1.38 | 5 | 0.227 | √ | 正常 | 9.6 | 218201 | 2.31
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-29 13 | 12.3 | 15.8 | 35 | 2.65 | √ | 正常 | 32.2 | 41.6 | 50 | 6.92 | √ | 正常 | 1.05 | 1.35 | 5 | 0.225 | √ | 正常 | 9.35 | 214591 | 2.27
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-29 14 | 13.1 | 16.6 | 35 | 2.8 | √ | 正常 | 36.2 | 46 | 50 | 7.7 | √ | 正常 | 0.979 | 1.25 | 5 | 0.208 | √ | 正常 | 9.19 | 213119 | 2.26
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-29 15 | 10.2 | 12.9 | 35 | 2.26 | √ | 正常 | 34.7 | 44.1 | 50 | 7.72 | √ | 正常 | 1.01 | 1.28 | 5 | 0.224 | √ | 正常 | 9.13 | 222112 | 2.35
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-29 16 | 8.57 | 11.2 | 35 | 1.89 | √ | 正常 | 34.7 | 45.5 | 50 | 7.68 | √ | 正常 | 0.974 | 1.27 | 5 | 0.215 | √ | 正常 | 9.52 | 221041 | 2.34
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-29 17 | 8.44 | 11.1 | 35 | 1.86 | √ | 正常 | 30.7 | 40.4 | 50 | 6.66 | √ | 正常 | 0.893 | 1.17 | 5 | 0.195 | √ | 正常 | 9.55 | 216318 | 2.28
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-29 18 | 8.92 | 11.6 | 35 | 1.83 | √ | 正常 | 31.5 | 41.2 | 50 | 6.56 | √ | 正常 | 0.973 | 1.27 | 5 | 0.203 | √ | 正常 | 9.5 | 208803 | 2.21
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-29 19 | 8.57 | 11.3 | 35 | 1.92 | √ | 正常 | 31.1 | 41 | 50 | 6.91 | √ | 正常 | 0.967 | 1.27 | 5 | 0.214 | √ | 正常 | 9.58 | 221543 | 2.34
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-29 20 | 9.58 | 12.2 | 35 | 2.03 | √ | 正常 | 32.4 | 41.2 | 50 | 6.94 | √ | 正常 | 0.876 | 1.11 | 5 | 0.189 | √ | 正常 | 9.14 | 218028 | 2.28
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-29 21 | 11.4 | 14.3 | 35 | 2.48 | √ | 正常 | 35.5 | 44.7 | 50 | 7.72 | √ | 正常 | 1.04 | 1.31 | 5 | 0.226 | √ | 正常 | 9.09 | 217443 | 2.29
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-29 22 | 11.4 | 14.7 | 35 | 2.6 | √ | 正常 | 35.1 | 45.7 | 50 | 8.11 | √ | 正常 | 0.995 | 1.29 | 5 | 0.226 | √ | 正常 | 9.44 | 229132 | 2.41
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-29 23 | 9.43 | 12.1 | 35 | 2.07 | √ | 正常 | 32.8 | 42.5 | 50 | 7.27 | √ | 正常 | 0.897 | 1.16 | 5 | 0.204 | √ | 正常 | 9.37 | 221776 | 2.33
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-30 00 | 11.1 | 14.4 | 35 | 2.38 | √ | 正常 | 32 | 41.6 | 50 | 6.79 | √ | 正常 | 1.01 | 1.31 | 5 | 0.212 | √ | 正常 | 9.43 | 211972 | 2.23
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-30 01 | 10.6 | 13.7 | 35 | 2.24 | √ | 正常 | 31.4 | 41 | 50 | 6.7 | √ | 正常 | 0.932 | 1.22 | 5 | 0.2 | √ | 正常 | 9.48 | 214842 | 2.25
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-30 02 | 8.88 | 11.9 | 35 | 1.92 | √ | 正常 | 32.3 | 43.3 | 50 | 6.98 | √ | 正常 | 0.825 | 1.1 | 5 | 0.179 | √ | 正常 | 9.77 | 216711 | 2.26
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-30 03 | 10.9 | 14.5 | 35 | 2.23 | √ | 正常 | 29.7 | 39.4 | 50 | 6.08 | √ | 正常 | 0.997 | 1.32 | 5 | 0.205 | √ | 正常 | 9.7 | 204618 | 2.16
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-30 04 | 11.5 | 15.4 | 35 | 2.3 | √ | 正常 | 30.5 | 41.2 | 50 | 6.2 | √ | 正常 | 1.04 | 1.4 | 5 | 0.212 | √ | 正常 | 9.85 | 201859 | 2.14
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-30 05 | 9.58 | 12.9 | 35 | 2.22 | √ | 正常 | 33 | 44.3 | 50 | 7.6 | √ | 正常 | 0.874 | 1.17 | 5 | 0.202 | √ | 正常 | 9.8 | 230515 | 2.42
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-30 06 | 6.08 | 8.52 | 35 | 1.26 | √ | 正常 | 31.9 | 45 | 50 | 6.51 | √ | 正常 | 0.876 | 1.23 | 5 | 0.181 | √ | 正常 | 10.3 | 205145 | 2.15
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-30 07 | 7.22 | 9.99 | 35 | 1.53 | √ | 正常 | 32 | 44 | 50 | 6.91 | √ | 正常 | 0.929 | 1.28 | 5 | 0.2 | √ | 正常 | 10.1 | 215424 | 2.27
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-30 08 | 9.02 | 11.9 | 35 | 1.92 | √ | 正常 | 29.3 | 38.6 | 50 | 6.22 | √ | 正常 | 0.952 | 1.25 | 5 | 0.202 | √ | 正常 | 9.57 | 212161 | 2.24
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-30 09 | 10.9 | 14 | 35 | 2.33 | √ | 正常 | 32 | 41.3 | 50 | 6.84 | √ | 正常 | 1.09 | 1.41 | 5 | 0.234 | √ | 正常 | 9.35 | 217522 | 2.3
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-30 10 | 14.3 | 18.6 | 35 | 3.22 | 技术规范修约 | 校准 | 31.8 | 46.7 | 50 | 12.3 | 技术规范修约 | 校准 | 1.63 | 7.23 | 5 | 0.262 | 技术规范修约 | 校准 | 7.8 | 226693 | 2.34
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-30 11 | 11.6 | 14.6 | 35 | 2.58 | √ | 正常 | 35.6 | 44.7 | 50 | 7.92 | √ | 正常 | 1.08 | 1.36 | 5 | 0.242 | √ | 正常 | 9.07 | 222848 | 2.38
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-30 12 | 11.5 | 14.6 | 35 | 2.51 | √ | 正常 | 30.9 | 39.5 | 50 | 6.74 | √ | 正常 | 1.11 | 1.42 | 5 | 0.242 | √ | 正常 | 9.25 | 218028 | 2.32
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-30 13 | 11.6 | 14.9 | 35 | 2.55 | √ | 正常 | 33.3 | 42.9 | 50 | 7.27 | √ | 正常 | 1.11 | 1.43 | 5 | 0.242 | √ | 正常 | 9.36 | 218798 | 2.33
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-30 14 | 12.7 | 16.3 | 35 | 2.89 | √ | 正常 | 32.6 | 41.9 | 50 | 7.4 | √ | 正常 | 1.1 | 1.42 | 5 | 0.25 | √ | 正常 | 9.31 | 226451 | 2.42
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-30 15 | 12.3 | 16.1 | 35 | 2.71 | √ | 正常 | 32.5 | 42.5 | 50 | 7.17 | √ | 正常 | 1.19 | 1.55 | 5 | 0.263 | √ | 正常 | 9.51 | 220969 | 2.34
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-30 16 | 12.4 | 16 | 35 | 2.68 | √ | 正常 | 34.2 | 44.4 | 50 | 7.39 | √ | 正常 | 1.12 | 1.45 | 5 | 0.242 | √ | 正常 | 9.41 | 216098 | 2.28
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-30 17 | 13.2 | 17.2 | 35 | 2.87 | √ | 正常 | 29.4 | 38.5 | 50 | 6.41 | √ | 正常 | 1.06 | 1.39 | 5 | 0.231 | √ | 正常 | 9.53 | 218405 | 2.31
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-30 18 | 12.1 | 15.9 | 35 | 2.67 | √ | 正常 | 29.9 | 39.3 | 50 | 6.59 | √ | 正常 | 1.14 | 1.5 | 5 | 0.251 | √ | 正常 | 9.59 | 220433 | 2.34
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-30 19 | 10.8 | 14.2 | 35 | 2.34 | √ | 正常 | 34.7 | 45.8 | 50 | 7.52 | √ | 正常 | 1.11 | 1.46 | 5 | 0.241 | √ | 正常 | 9.6 | 216447 | 2.29
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-30 20 | 13 | 16.4 | 35 | 2.89 | √ | 正常 | 35.8 | 45.2 | 50 | 7.96 | √ | 正常 | 1.03 | 1.31 | 5 | 0.23 | √ | 正常 | 9.13 | 222278 | 2.36
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-30 21 | 12.7 | 16.9 | 35 | 2.84 | √ | 正常 | 35.3 | 47.2 | 50 | 7.9 | √ | 正常 | 1.13 | 1.51 | 5 | 0.253 | √ | 正常 | 9.76 | 223668 | 2.37
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-30 22 | 12.2 | 16.4 | 35 | 2.68 | √ | 正常 | 32.3 | 43.4 | 50 | 7.07 | √ | 正常 | 1.14 | 1.53 | 5 | 0.25 | √ | 正常 | 9.82 | 219140 | 2.32
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-04-30 23 | 12.5 | 16.5 | 35 | 2.77 | √ | 正常 | 34.2 | 45.5 | 50 | 7.61 | √ | 正常 | 1.02 | 1.36 | 5 | 0.227 | √ | 正常 | 9.69 | 222434 | 2.35
|  | 平均值 | 11.7 | 16.2 | / | / | -- |  | 26.8 | 37 | / | / | -- |  | 0.56 | 0.785 | / | / | -- |  | 10.1 | 149800 | 1.53
|  | 最大值 | 20.9 | 29 | / | 6.34 | -- |  | 71.3 | 101 | / | 12.6 | -- |  | 1.63 | 7.23 | / | 0.339 | -- |  | 14.9 | 559415 | 5.25
|  | 最小值 | 2.36 | 3.1 | / | 0.0608 | -- |  | 12.2 | 22 | / | 0.13 | -- |  | 0.191 | 0.271 | / | 0 | -- |  | 7.8 | 5592 | 0.06
|  | 累计值 | -- | -- | / | 1244 | -- |  | -- | -- | / | 2962 | -- |  | -- | -- | / | 63.6 | -- |  | -- | 107856191 | --