## Sheet1
历史数据_万达热电万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉_2024-08-01 00至2024-08-31 23
企业名称 | 排口名称 | 监测时间 | 二氧化硫(mg/M3) | [5 empty] | 氮氧化物(mg/M3) | [5 empty] | 颗粒物(mg/M3) | [5 empty] | 氧气(%) | 流量(m3) | 流速
|  |  | 实测值 | 折算值 | 标准值 | 排放量(kg) | 来源 | 状态 | 实测值 | 折算值 | 标准值 | 排放量(kg) | 来源 | 状态 | 实测值 | 折算值 | 标准值 | 排放量(kg) | 来源 | 状态
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-01 00 | 15.5 | 24.8 | 35 | 3.2 | √ | 正常 | 23.6 | 38 | 50 | 4.88 | √ | 正常 | 0.447 | 0.72 | 5 | 0.0926 | √ | 正常 | 11.7 | 207121 | 2.2
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-01 01 | 19.4 | 30.8 | 35 | 4.05 | √ | 正常 | 23.8 | 37.9 | 50 | 4.97 | √ | 正常 | 0.45 | 0.716 | 5 | 0.0936 | √ | 正常 | 11.6 | 209077 | 2.22
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-01 02 | 16.6 | 25.9 | 35 | 3.39 | √ | 正常 | 24.3 | 38.1 | 50 | 4.96 | √ | 正常 | 0.449 | 0.702 | 5 | 0.0919 | √ | 正常 | 11.4 | 203930 | 2.17
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-01 03 | 14.8 | 23.5 | 35 | 3.05 | √ | 正常 | 25.7 | 40.7 | 50 | 5.28 | √ | 正常 | 0.449 | 0.711 | 5 | 0.0924 | √ | 正常 | 11.5 | 205232 | 2.18
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-01 04 | 15.4 | 25.4 | 35 | 3.21 | √ | 正常 | 25.5 | 42.4 | 50 | 5.36 | √ | 正常 | 0.455 | 0.753 | 5 | 0.0951 | √ | 正常 | 11.9 | 209075 | 2.22
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-01 05 | 18.6 | 30.2 | 35 | 3.79 | √ | 正常 | 23.8 | 38.8 | 50 | 4.85 | √ | 正常 | 0.47 | 0.764 | 5 | 0.0959 | √ | 正常 | 11.8 | 203723 | 2.15
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-01 06 | 17.8 | 28.7 | 35 | 3.68 | √ | 正常 | 23.3 | 37.7 | 50 | 4.83 | √ | 正常 | 0.45 | 0.728 | 5 | 0.0933 | √ | 正常 | 11.7 | 207230 | 2.19
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-01 07 | 17.4 | 28.1 | 35 | 3.56 | √ | 正常 | 23 | 37.5 | 50 | 4.69 | √ | 正常 | 0.485 | 0.788 | 5 | 0.0997 | √ | 正常 | 11.8 | 204499 | 2.16
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-01 08 | 22.2 | 34.7 | 35 | 4.42 | √ | 正常 | 25 | 39.4 | 50 | 4.96 | √ | 正常 | 0.526 | 0.829 | 5 | 0.105 | √ | 正常 | 11.5 | 198544 | 2.1
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-01 09 | 15.7 | 23.8 | 35 | 3.11 | √ | 正常 | 27.5 | 41.7 | 50 | 5.46 | √ | 正常 | 0.552 | 0.838 | 5 | 0.11 | √ | 正常 | 11.1 | 199062 | 2.1
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-01 10 | 14.3 | 21.9 | 35 | 2.78 | √ | 正常 | 26.3 | 40.4 | 50 | 5.11 | √ | 正常 | 0.573 | 0.882 | 5 | 0.111 | √ | 正常 | 11.2 | 194594 | 2.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-01 11 | 13.6 | 21.3 | 35 | 2.75 | √ | 正常 | 25.6 | 40.4 | 50 | 5.17 | √ | 正常 | 0.584 | 0.918 | 5 | 0.118 | √ | 正常 | 11.4 | 201850 | 2.15
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-01 12 | 15.2 | 23.7 | 35 | 3.05 | √ | 正常 | 24.7 | 39 | 50 | 4.97 | √ | 正常 | 0.575 | 0.907 | 5 | 0.116 | √ | 正常 | 11.5 | 201297 | 2.14
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-01 13 | 12.8 | 19.7 | 35 | 2.55 | √ | 正常 | 24 | 36.9 | 50 | 4.78 | √ | 正常 | 0.542 | 0.834 | 5 | 0.108 | √ | 正常 | 11.2 | 199108 | 2.1
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-01 14 | 12.6 | 18.9 | 35 | 2.53 | √ | 正常 | 29.1 | 43.6 | 50 | 5.84 | √ | 正常 | 0.554 | 0.832 | 5 | 0.111 | √ | 正常 | 11 | 200007 | 2.13
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-01 15 | 11.2 | 17.1 | 35 | 2.2 | √ | 正常 | 25.7 | 39.3 | 50 | 5.03 | √ | 正常 | 0.54 | 0.825 | 5 | 0.108 | √ | 正常 | 11.2 | 198963 | 2.12
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-01 16 | 9.7 | 15.3 | 35 | 1.95 | √ | 正常 | 25.1 | 39.5 | 50 | 5.04 | √ | 正常 | 0.502 | 0.79 | 5 | 0.101 | √ | 正常 | 11.5 | 200786 | 2.14
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-01 17 | 12.3 | 18.7 | 35 | 2.44 | √ | 正常 | 27.5 | 41.8 | 50 | 5.45 | √ | 正常 | 0.489 | 0.744 | 5 | 0.097 | √ | 正常 | 11.1 | 198373 | 2.12
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-01 18 | 8.61 | 13.6 | 35 | 1.75 | √ | 正常 | 22.4 | 35.2 | 50 | 4.53 | √ | 正常 | 0.484 | 0.762 | 5 | 0.0981 | √ | 正常 | 11.5 | 202696 | 2.16
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-01 19 | 10.3 | 16 | 35 | 2.04 | √ | 正常 | 26.1 | 40.6 | 50 | 5.13 | √ | 正常 | 0.468 | 0.732 | 5 | 0.0954 | √ | 正常 | 11.4 | 203038 | 2.17
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-01 20 | 9.49 | 14.8 | 35 | 1.92 | √ | 正常 | 24 | 37.6 | 50 | 4.85 | √ | 正常 | 0.461 | 0.722 | 5 | 0.0931 | √ | 正常 | 11.4 | 202110 | 2.15
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-01 21 | 11.5 | 17.3 | 35 | 2.31 | √ | 正常 | 26.2 | 39.6 | 50 | 5.26 | √ | 正常 | 0.46 | 0.696 | 5 | 0.094 | √ | 正常 | 11.1 | 204094 | 2.19
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-01 22 | 13.7 | 19.9 | 35 | 2.81 | √ | 正常 | 27.3 | 39.6 | 50 | 5.58 | √ | 正常 | 0.451 | 0.66 | 5 | 0.0926 | √ | 正常 | 10.7 | 205049 | 2.2
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-01 23 | 14.2 | 20.5 | 35 | 2.92 | √ | 正常 | 25.8 | 37.2 | 50 | 5.32 | √ | 正常 | 0.428 | 0.624 | 5 | 0.0881 | √ | 正常 | 10.7 | 205787 | 2.21
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-02 00 | 11.3 | 18 | 35 | 2.33 | √ | 正常 | 18.1 | 28.8 | 50 | 3.73 | √ | 正常 | 0.436 | 0.694 | 5 | 0.0898 | √ | 正常 | 11.6 | 205901 | 2.2
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-02 01 | 9.48 | 15.7 | 35 | 1.95 | √ | 正常 | 18.9 | 31.4 | 50 | 3.87 | √ | 正常 | 0.444 | 0.738 | 5 | 0.091 | √ | 正常 | 12 | 205258 | 2.18
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-02 02 | 9.79 | 15.7 | 35 | 2.05 | √ | 正常 | 15.7 | 25.2 | 50 | 3.29 | √ | 正常 | 0.423 | 0.676 | 5 | 0.0884 | √ | 正常 | 11.6 | 209198 | 2.22
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-02 03 | 10.7 | 16.7 | 35 | 2.18 | √ | 正常 | 15.4 | 24.2 | 50 | 3.14 | √ | 正常 | 0.428 | 0.671 | 5 | 0.0876 | √ | 正常 | 11.4 | 203756 | 2.17
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-02 04 | 11.5 | 18.1 | 35 | 2.33 | √ | 正常 | 16.9 | 26.7 | 50 | 3.42 | √ | 正常 | 0.403 | 0.638 | 5 | 0.083 | √ | 正常 | 11.5 | 206268 | 2.2
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-02 05 | 11.2 | 17.8 | 35 | 2.32 | √ | 正常 | 16.8 | 26.8 | 50 | 3.49 | √ | 正常 | 0.41 | 0.655 | 5 | 0.0857 | √ | 正常 | 11.6 | 207602 | 2.21
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-02 06 | 12.4 | 19.6 | 35 | 2.54 | √ | 正常 | 15.9 | 25.3 | 50 | 3.28 | √ | 正常 | 0.443 | 0.705 | 5 | 0.0914 | √ | 正常 | 11.6 | 206126 | 2.19
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-02 07 | 11.9 | 19.3 | 35 | 2.39 | √ | 正常 | 16.2 | 26.6 | 50 | 3.28 | √ | 正常 | 0.508 | 0.83 | 5 | 0.102 | √ | 正常 | 11.8 | 201645 | 2.14
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-02 08 | 10.8 | 17.8 | 35 | 2.11 | √ | 正常 | 15.7 | 25.7 | 50 | 3.04 | √ | 正常 | 0.532 | 0.872 | 5 | 0.105 | √ | 正常 | 11.8 | 197866 | 2.09
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-02 09 | 13.6 | 22.2 | 35 | 2.79 | √ | 正常 | 19.1 | 31.2 | 50 | 3.94 | √ | 正常 | 0.622 | 1.02 | 5 | 0.13 | √ | 正常 | 11.9 | 208280 | 2.21
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-02 10 | 10.9 | 16.9 | 35 | 2.26 | √ | 正常 | 32.6 | 50.2 | 50 | 6.75 | √ | 正常 | 0.672 | 1.03 | 5 | 0.139 | √ | 正常 | 11.2 | 207009 | 2.19
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-02 11 | 15.9 | 20.5 | 35 | 3.72 | √ | 正常 | 24.5 | 32 | 50 | 5.73 | √ | 正常 | 0.639 | 0.832 | 5 | 0.15 | √ | 正常 | 9.47 | 234345 | 2.5
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-02 12 | 9.41 | 15.8 | 35 | 2.21 | √ | 正常 | 22.9 | 39.1 | 50 | 5.44 | √ | 正常 | 0.621 | 1.05 | 5 | 0.145 | √ | 正常 | 12.1 | 233774 | 2.48
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-02 13 | 11.2 | 17.8 | 35 | 2.32 | √ | 正常 | 21.1 | 33.7 | 50 | 4.36 | √ | 正常 | 0.556 | 0.894 | 5 | 0.118 | √ | 正常 | 11.6 | 211446 | 2.24
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-02 14 | 12.2 | 18.6 | 35 | 2.45 | √ | 正常 | 24.5 | 37.5 | 50 | 4.91 | √ | 正常 | 0.531 | 0.812 | 5 | 0.108 | √ | 正常 | 11.2 | 204189 | 2.17
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-02 15 | 12 | 18.5 | 35 | 2.37 | √ | 正常 | 22.6 | 35.1 | 50 | 4.48 | √ | 正常 | 0.553 | 0.857 | 5 | 0.111 | √ | 正常 | 11.3 | 201235 | 2.14
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-02 16 | 15.6 | 23.5 | 35 | 3.2 | √ | 正常 | 24.3 | 36.6 | 50 | 4.97 | √ | 正常 | 0.565 | 0.851 | 5 | 0.116 | √ | 正常 | 11 | 204865 | 2.18
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-02 17 | 18.1 | 27.3 | 35 | 3.7 | √ | 正常 | 27.6 | 41.7 | 50 | 5.65 | √ | 正常 | 0.51 | 0.771 | 5 | 0.104 | √ | 正常 | 11.1 | 204154 | 2.18
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-02 18 | 19.9 | 29 | 35 | 4.13 | √ | 正常 | 25.1 | 36.7 | 50 | 5.21 | √ | 正常 | 0.441 | 0.644 | 5 | 0.0916 | √ | 正常 | 10.7 | 207456 | 2.22
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-02 19 | 14.7 | 22.1 | 35 | 3.05 | √ | 正常 | 28.9 | 43.4 | 50 | 5.98 | √ | 正常 | 0.427 | 0.641 | 5 | 0.0885 | √ | 正常 | 11 | 207264 | 2.22
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-02 20 | 17.4 | 25 | 35 | 3.6 | √ | 正常 | 27 | 38.9 | 50 | 5.61 | √ | 正常 | 0.42 | 0.604 | 5 | 0.0873 | √ | 正常 | 10.6 | 207435 | 2.23
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-02 21 | 15.7 | 23.6 | 35 | 3.25 | √ | 正常 | 26 | 39.3 | 50 | 5.43 | √ | 正常 | 0.418 | 0.632 | 5 | 0.0873 | √ | 正常 | 11 | 208414 | 2.24
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-02 22 | 18.3 | 27.5 | 35 | 3.8 | √ | 正常 | 26.2 | 39.4 | 50 | 5.43 | √ | 正常 | 0.408 | 0.614 | 5 | 0.0845 | √ | 正常 | 11 | 207330 | 2.23
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-02 23 | 16.3 | 24.8 | 35 | 3.32 | √ | 正常 | 29.1 | 44.4 | 50 | 5.93 | √ | 正常 | 0.428 | 0.655 | 5 | 0.0869 | √ | 正常 | 11.2 | 203490 | 2.18
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-03 00 | 15.9 | 23.5 | 35 | 3.17 | √ | 正常 | 24.4 | 36.3 | 50 | 4.86 | √ | 正常 | 0.426 | 0.63 | 5 | 0.0851 | √ | 正常 | 10.9 | 199123 | 2.14
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-03 01 | 15.2 | 22.4 | 35 | 3.08 | √ | 正常 | 29.7 | 43.8 | 50 | 5.99 | √ | 正常 | 0.451 | 0.664 | 5 | 0.091 | √ | 正常 | 10.8 | 201856 | 2.17
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-03 02 | 16.3 | 22.7 | 35 | 3.42 | √ | 正常 | 30.6 | 42.9 | 50 | 6.4 | √ | 正常 | 0.475 | 0.666 | 5 | 0.0992 | √ | 正常 | 10.3 | 209117 | 2.25
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-03 03 | 13.9 | 19.2 | 35 | 2.91 | √ | 正常 | 31.2 | 43.5 | 50 | 6.56 | √ | 正常 | 0.468 | 0.652 | 5 | 0.0987 | √ | 正常 | 10.2 | 209977 | 2.26
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-03 04 | 13.9 | 19.7 | 35 | 2.87 | √ | 正常 | 29.7 | 42.6 | 50 | 6.14 | √ | 正常 | 0.454 | 0.649 | 5 | 0.0953 | √ | 正常 | 10.5 | 209959 | 2.27
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-03 05 | 18.2 | 24.4 | 35 | 3.83 | √ | 正常 | 32.5 | 43.8 | 50 | 6.83 | √ | 正常 | 0.466 | 0.627 | 5 | 0.0982 | √ | 正常 | 9.84 | 210519 | 2.28
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-03 06 | 16.8 | 21.6 | 35 | 3.55 | √ | 正常 | 32.6 | 42 | 50 | 6.86 | √ | 正常 | 0.496 | 0.642 | 5 | 0.105 | √ | 正常 | 9.35 | 210828 | 2.3
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-03 07 | 16 | 21.2 | 35 | 3.31 | √ | 正常 | 27.5 | 36.8 | 50 | 5.72 | √ | 正常 | 0.607 | 0.81 | 5 | 0.126 | √ | 正常 | 9.75 | 207611 | 2.26
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-03 08 | 19.4 | 25.6 | 35 | 3.98 | √ | 正常 | 29.5 | 39 | 50 | 6.05 | √ | 正常 | 0.632 | 0.835 | 5 | 0.13 | √ | 正常 | 9.63 | 205031 | 2.24
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-03 09 | 15.3 | 22.4 | 35 | 3.03 | √ | 正常 | 24.8 | 36.4 | 50 | 4.92 | √ | 正常 | 0.646 | 0.945 | 5 | 0.128 | √ | 正常 | 10.7 | 197768 | 2.14
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-03 10 | 19.4 | 26.1 | 35 | 3.9 | √ | 正常 | 25 | 33.8 | 50 | 5.04 | √ | 正常 | 0.663 | 0.897 | 5 | 0.134 | √ | 正常 | 9.91 | 201512 | 2.18
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-03 11 | 16.9 | 23 | 35 | 3.47 | √ | 正常 | 27.3 | 37.6 | 50 | 5.61 | √ | 正常 | 0.674 | 0.925 | 5 | 0.138 | √ | 正常 | 10 | 205619 | 2.24
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-03 12 | 11.9 | 17.7 | 35 | 2.42 | √ | 正常 | 27.6 | 41.3 | 50 | 5.58 | √ | 正常 | 0.637 | 0.951 | 5 | 0.129 | √ | 正常 | 10.9 | 202006 | 2.19
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-03 13 | 15.4 | 21.4 | 35 | 3.13 | √ | 正常 | 25.4 | 35.7 | 50 | 5.17 | √ | 正常 | 0.516 | 0.726 | 5 | 0.105 | √ | 正常 | 10.3 | 203254 | 2.19
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-03 14 | 17.4 | 23.6 | 35 | 3.57 | √ | 正常 | 31.2 | 42.5 | 50 | 6.39 | √ | 正常 | 0.415 | 0.563 | 5 | 0.0851 | √ | 正常 | 9.96 | 205236 | 2.23
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-03 15 | 14.1 | 19.6 | 35 | 2.81 | √ | 正常 | 28.4 | 39.8 | 50 | 5.7 | √ | 正常 | 0.401 | 0.561 | 5 | 0.0807 | √ | 正常 | 10.2 | 199808 | 2.15
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-03 16 | 15.5 | 21.9 | 35 | 3.21 | √ | 正常 | 28.5 | 40.5 | 50 | 5.9 | √ | 正常 | 0.421 | 0.598 | 5 | 0.0875 | √ | 正常 | 10.4 | 206881 | 2.24
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-03 17 | 15.3 | 21 | 35 | 3.18 | √ | 正常 | 29.8 | 40.9 | 50 | 6.18 | √ | 正常 | 0.427 | 0.586 | 5 | 0.0886 | √ | 正常 | 10.1 | 207493 | 2.24
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-03 18 | 17.2 | 22.1 | 35 | 3.67 | √ | 正常 | 32.2 | 41.5 | 50 | 6.89 | √ | 正常 | 0.437 | 0.563 | 5 | 0.0931 | √ | 正常 | 9.36 | 213857 | 2.33
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-03 19 | 16.3 | 21.4 | 35 | 3.5 | √ | 正常 | 30.6 | 40.2 | 50 | 6.55 | √ | 正常 | 0.422 | 0.554 | 5 | 0.0903 | √ | 正常 | 9.56 | 214010 | 2.35
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-03 20 | 15.8 | 20.6 | 35 | 3.26 | √ | 正常 | 32.9 | 42.8 | 50 | 6.77 | √ | 正常 | 0.421 | 0.548 | 5 | 0.0867 | √ | 正常 | 9.48 | 206191 | 2.27
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-03 21 | 16 | 21.5 | 35 | 3.37 | √ | 正常 | 30.1 | 40.7 | 50 | 6.36 | √ | 正常 | 0.441 | 0.597 | 5 | 0.0932 | √ | 正常 | 9.89 | 211639 | 2.33
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-03 22 | 17.1 | 22.9 | 35 | 3.51 | √ | 正常 | 33.8 | 45.5 | 50 | 6.95 | √ | 正常 | 0.451 | 0.606 | 5 | 0.0924 | √ | 正常 | 9.83 | 205338 | 2.25
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-03 23 | 16.6 | 21.6 | 35 | 3.46 | √ | 正常 | 31.4 | 40.9 | 50 | 6.53 | √ | 正常 | 0.446 | 0.581 | 5 | 0.0925 | √ | 正常 | 9.46 | 207975 | 2.27
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-04 00 | 16.7 | 22.8 | 35 | 3.45 | √ | 正常 | 31.2 | 42.6 | 50 | 6.45 | √ | 正常 | 0.451 | 0.616 | 5 | 0.093 | √ | 正常 | 10 | 206724 | 2.26
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-04 01 | 17.7 | 23.7 | 35 | 3.72 | √ | 正常 | 28.7 | 38.4 | 50 | 6 | √ | 正常 | 0.437 | 0.585 | 5 | 0.0913 | √ | 正常 | 9.81 | 209344 | 2.29
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-04 02 | 16.6 | 22.4 | 35 | 3.47 | √ | 正常 | 26.6 | 36.2 | 50 | 5.6 | √ | 正常 | 0.408 | 0.553 | 5 | 0.0864 | √ | 正常 | 9.89 | 209979 | 2.29
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-04 03 | 14.1 | 18.9 | 35 | 3.05 | √ | 正常 | 29.8 | 40.1 | 50 | 6.46 | √ | 正常 | 0.407 | 0.547 | 5 | 0.088 | √ | 正常 | 9.82 | 216102 | 2.36
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-04 04 | 16.3 | 21.5 | 35 | 3.49 | √ | 正常 | 29.5 | 39.1 | 50 | 6.32 | √ | 正常 | 0.419 | 0.555 | 5 | 0.0898 | √ | 正常 | 9.67 | 214431 | 2.35
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-04 05 | 15.9 | 21.4 | 35 | 3.4 | √ | 正常 | 29.8 | 40 | 50 | 6.35 | √ | 正常 | 0.406 | 0.545 | 5 | 0.0863 | √ | 正常 | 9.82 | 213250 | 2.34
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-04 06 | 17.3 | 22.8 | 35 | 3.63 | √ | 正常 | 27.8 | 36.7 | 50 | 5.84 | √ | 正常 | 0.423 | 0.56 | 5 | 0.0887 | √ | 正常 | 9.66 | 210037 | 2.3
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-04 07 | 16.5 | 21.7 | 35 | 3.4 | √ | 正常 | 29.9 | 39.6 | 50 | 6.22 | √ | 正常 | 0.459 | 0.607 | 5 | 0.0952 | √ | 正常 | 9.65 | 207474 | 2.27
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-04 08 | 15.3 | 20.9 | 35 | 3.04 | √ | 正常 | 28.3 | 39 | 50 | 5.64 | √ | 正常 | 0.58 | 0.798 | 5 | 0.115 | √ | 正常 | 10.1 | 199145 | 2.19
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-04 09 | 16.4 | 22.3 | 35 | 3.29 | √ | 正常 | 25.6 | 34.9 | 50 | 5.11 | √ | 正常 | 0.653 | 0.888 | 5 | 0.131 | √ | 正常 | 9.97 | 199985 | 2.19
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-04 10 | 14.5 | 20.3 | 35 | 2.99 | √ | 正常 | 28.4 | 40.2 | 50 | 5.83 | √ | 正常 | 0.654 | 0.923 | 5 | 0.135 | √ | 正常 | 10.3 | 205699 | 2.25
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-04 11 | 14.4 | 19.4 | 35 | 2.97 | √ | 正常 | 27.5 | 37.2 | 50 | 5.67 | √ | 正常 | 0.64 | 0.865 | 5 | 0.132 | √ | 正常 | 9.89 | 206490 | 2.25
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-04 12 | 13.2 | 18.7 | 35 | 2.72 | √ | 正常 | 25.8 | 36.5 | 50 | 5.31 | √ | 正常 | 0.617 | 0.87 | 5 | 0.127 | √ | 正常 | 10.4 | 205686 | 2.24
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-04 13 | 17.9 | 24.4 | 35 | 3.73 | √ | 正常 | 27.2 | 37.1 | 50 | 5.65 | √ | 正常 | 0.572 | 0.78 | 5 | 0.118 | √ | 正常 | 10 | 207760 | 2.26
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-04 14 | 16.1 | 22.4 | 35 | 3.33 | √ | 正常 | 28.1 | 39.3 | 50 | 5.82 | √ | 正常 | 0.534 | 0.742 | 5 | 0.11 | √ | 正常 | 10.2 | 206924 | 2.25
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-04 15 | 19.8 | 26.7 | 35 | 4.05 | √ | 正常 | 27 | 36.5 | 50 | 5.51 | √ | 正常 | 0.423 | 0.57 | 5 | 0.0878 | √ | 正常 | 9.87 | 207137 | 2.25
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-04 16 | 19.1 | 25.9 | 35 | 3.99 | √ | 正常 | 28.2 | 38.3 | 50 | 5.89 | √ | 正常 | 0.312 | 0.424 | 5 | 0.0649 | √ | 正常 | 9.95 | 209213 | 2.26
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-04 17 | 13.8 | 18.6 | 35 | 2.83 | √ | 正常 | 28.2 | 38.1 | 50 | 5.8 | √ | 正常 | 0.319 | 0.43 | 5 | 0.0654 | √ | 正常 | 9.88 | 205472 | 2.22
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-04 18 | 15.1 | 20.5 | 35 | 3.09 | √ | 正常 | 29.7 | 40.4 | 50 | 6.1 | √ | 正常 | 0.351 | 0.477 | 5 | 0.0728 | √ | 正常 | 9.95 | 208896 | 2.25
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-04 19 | 19.4 | 25.2 | 35 | 4.07 | √ | 正常 | 33.5 | 43.7 | 50 | 7.04 | √ | 正常 | 0.347 | 0.452 | 5 | 0.0728 | √ | 正常 | 9.47 | 210089 | 2.26
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-04 20 | 15.2 | 20.5 | 35 | 3.22 | √ | 正常 | 30.1 | 40.5 | 50 | 6.35 | √ | 正常 | 0.333 | 0.448 | 5 | 0.0706 | √ | 正常 | 9.85 | 211103 | 2.27
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-04 21 | 16.3 | 21.4 | 35 | 3.4 | √ | 正常 | 33.6 | 43.9 | 50 | 6.98 | √ | 正常 | 0.355 | 0.466 | 5 | 0.0739 | √ | 正常 | 9.55 | 211373 | 2.28
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-04 22 | 16.4 | 21.4 | 35 | 3.44 | √ | 正常 | 29.3 | 38.2 | 50 | 6.14 | √ | 正常 | 0.309 | 0.403 | 5 | 0.0649 | √ | 正常 | 9.51 | 209597 | 2.26
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-04 23 | 17.8 | 23.1 | 35 | 3.88 | √ | 正常 | 31.5 | 40.8 | 50 | 6.85 | √ | 正常 | 0.316 | 0.41 | 5 | 0.0691 | √ | 正常 | 9.43 | 217630 | 2.34
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-05 00 | 16.7 | 22.5 | 35 | 3.56 | √ | 正常 | 30.9 | 42.1 | 50 | 6.58 | √ | 正常 | 0.355 | 0.481 | 5 | 0.0759 | √ | 正常 | 9.93 | 213449 | 2.29
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-05 01 | 18 | 23.3 | 35 | 3.84 | √ | 正常 | 32.5 | 42 | 50 | 6.93 | √ | 正常 | 0.357 | 0.461 | 5 | 0.0759 | √ | 正常 | 9.39 | 213182 | 2.31
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-05 02 | 16.5 | 22 | 35 | 3.58 | √ | 正常 | 31.3 | 42 | 50 | 6.81 | √ | 正常 | 0.355 | 0.475 | 5 | 0.0772 | √ | 正常 | 9.79 | 217098 | 2.34
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-05 03 | 17 | 22.5 | 35 | 3.65 | √ | 正常 | 29.5 | 39.1 | 50 | 6.35 | √ | 正常 | 0.36 | 0.477 | 5 | 0.0774 | √ | 正常 | 9.68 | 215265 | 2.33
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-05 04 | 18.8 | 24.6 | 35 | 4.07 | √ | 正常 | 33.2 | 43.3 | 50 | 7.15 | √ | 正常 | 0.363 | 0.473 | 5 | 0.0782 | √ | 正常 | 9.5 | 215291 | 2.33
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-05 05 | 17.3 | 23 | 35 | 3.68 | √ | 正常 | 29.1 | 38.9 | 50 | 6.23 | √ | 正常 | 0.345 | 0.46 | 5 | 0.0735 | √ | 正常 | 9.76 | 213488 | 2.31
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-05 06 | 16.1 | 21.6 | 35 | 3.36 | √ | 正常 | 30 | 40.5 | 50 | 6.28 | √ | 正常 | 0.362 | 0.488 | 5 | 0.0758 | √ | 正常 | 9.87 | 212485 | 2.29
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-05 07 | 18.1 | 23.8 | 35 | 3.9 | √ | 正常 | 31.4 | 41.3 | 50 | 6.76 | √ | 正常 | 0.367 | 0.482 | 5 | 0.0786 | √ | 正常 | 9.58 | 215256 | 2.33
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-05 08 | 15.8 | 23.3 | 35 | 3.67 | √ | 正常 | 27.9 | 41.1 | 50 | 6.47 | √ | 正常 | 0.369 | 0.552 | 5 | 0.0868 | √ | 正常 | 10.8 | 235175 | 2.53
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-05 09 | 12.3 | 18.9 | 35 | 2.84 | √ | 正常 | 28.6 | 44.2 | 50 | 6.61 | √ | 正常 | 0.402 | 0.621 | 5 | 0.0934 | √ | 正常 | 11.3 | 232375 | 2.46
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-05 10 | 14.7 | 21.4 | 35 | 3.34 | √ | 正常 | 27.5 | 40.3 | 50 | 6.26 | √ | 正常 | 0.406 | 0.594 | 5 | 0.092 | √ | 正常 | 10.7 | 227425 | 2.43
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-05 11 | 15.4 | 22.2 | 35 | 3.57 | √ | 正常 | 27.4 | 39.4 | 50 | 6.34 | √ | 正常 | 0.429 | 0.618 | 5 | 0.0995 | √ | 正常 | 10.6 | 232029 | 2.49
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-05 12 | 16 | 23.1 | 35 | 3.62 | √ | 正常 | 27.9 | 40.4 | 50 | 6.32 | √ | 正常 | 0.479 | 0.694 | 5 | 0.108 | √ | 正常 | 10.6 | 226678 | 2.43
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-05 13 | 17.8 | 25.5 | 35 | 4.1 | √ | 正常 | 26.7 | 38.4 | 50 | 6.16 | √ | 正常 | 0.495 | 0.712 | 5 | 0.115 | √ | 正常 | 10.6 | 230743 | 2.47
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-05 14 | 15.2 | 21.8 | 35 | 3.5 | √ | 正常 | 28.8 | 41.6 | 50 | 6.63 | √ | 正常 | 0.493 | 0.711 | 5 | 0.114 | √ | 正常 | 10.6 | 230613 | 2.48
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-05 15 | 15.9 | 21.9 | 35 | 3.59 | √ | 正常 | 28.4 | 39.2 | 50 | 6.41 | √ | 正常 | 0.466 | 0.644 | 5 | 0.106 | √ | 正常 | 10.1 | 225999 | 2.43
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-05 16 | 15.8 | 21.7 | 35 | 3.56 | √ | 正常 | 29.8 | 40.8 | 50 | 6.7 | √ | 正常 | 0.478 | 0.654 | 5 | 0.107 | √ | 正常 | 10 | 224686 | 2.43
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-05 17 | 15.7 | 21.2 | 35 | 3.45 | √ | 正常 | 32.3 | 43.8 | 50 | 7.13 | √ | 正常 | 0.473 | 0.642 | 5 | 0.106 | √ | 正常 | 9.93 | 224198 | 2.42
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-05 18 | 16.8 | 22.2 | 35 | 3.78 | √ | 正常 | 32.5 | 43.2 | 50 | 7.35 | √ | 正常 | 0.442 | 0.587 | 5 | 0.0997 | √ | 正常 | 9.7 | 225777 | 2.45
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-05 19 | 16.6 | 22 | 35 | 3.75 | √ | 正常 | 32.6 | 43.1 | 50 | 7.34 | √ | 正常 | 0.429 | 0.567 | 5 | 0.0968 | √ | 正常 | 9.64 | 228957 | 2.49
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-05 20 | 13.9 | 18.7 | 35 | 3.15 | √ | 正常 | 31.8 | 43.1 | 50 | 7.23 | √ | 正常 | 0.4 | 0.542 | 5 | 0.091 | √ | 正常 | 9.91 | 227161 | 2.47
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-05 21 | 13.5 | 18.1 | 35 | 3 | √ | 正常 | 32.2 | 43 | 50 | 7.13 | √ | 正常 | 0.379 | 0.508 | 5 | 0.0859 | √ | 正常 | 9.79 | 225896 | 2.45
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-05 22 | 13 | 17.7 | 35 | 2.95 | √ | 正常 | 30.5 | 41.9 | 50 | 6.96 | √ | 正常 | 0.395 | 0.542 | 5 | 0.0899 | √ | 正常 | 10.1 | 228349 | 2.47
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-05 23 | 14 | 19.7 | 35 | 3.13 | √ | 正常 | 28.9 | 40.8 | 50 | 6.48 | √ | 正常 | 0.41 | 0.58 | 5 | 0.092 | √ | 正常 | 10.4 | 224437 | 2.44
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-06 00 | 18.3 | 24.9 | 35 | 4.25 | √ | 正常 | 28.5 | 38.8 | 50 | 6.62 | √ | 正常 | 0.392 | 0.534 | 5 | 0.0919 | √ | 正常 | 9.99 | 232877 | 2.53
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-06 01 | 17.6 | 23.7 | 35 | 4.05 | √ | 正常 | 30.3 | 41 | 50 | 6.93 | √ | 正常 | 0.409 | 0.552 | 5 | 0.0934 | √ | 正常 | 9.9 | 228416 | 2.48
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-06 02 | 16.5 | 22.5 | 35 | 3.74 | √ | 正常 | 31 | 42.1 | 50 | 7.01 | √ | 正常 | 0.378 | 0.513 | 5 | 0.0853 | √ | 正常 | 9.95 | 226087 | 2.46
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-06 03 | 17.1 | 24.1 | 35 | 3.99 | √ | 正常 | 28.8 | 40.3 | 50 | 6.65 | √ | 正常 | 0.379 | 0.532 | 5 | 0.0877 | √ | 正常 | 10.3 | 231884 | 2.52
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-06 04 | 16.4 | 24.7 | 35 | 4.02 | √ | 正常 | 27.9 | 41.8 | 50 | 6.84 | √ | 正常 | 0.376 | 0.564 | 5 | 0.0925 | √ | 正常 | 11 | 249642 | 2.68
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-06 05 | 16.6 | 25.2 | 35 | 4.22 | √ | 正常 | 29 | 43.9 | 50 | 7.35 | √ | 正常 | 0.383 | 0.58 | 5 | 0.0973 | √ | 正常 | 11.1 | 253455 | 2.72
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-06 06 | 16.3 | 24.5 | 35 | 4.05 | √ | 正常 | 26.6 | 40.1 | 50 | 6.64 | √ | 正常 | 0.407 | 0.612 | 5 | 0.101 | √ | 正常 | 11 | 249513 | 2.67
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-06 07 | 15.5 | 23 | 35 | 3.72 | √ | 正常 | 28.4 | 42.2 | 50 | 6.83 | √ | 正常 | 0.42 | 0.622 | 5 | 0.101 | √ | 正常 | 10.9 | 240119 | 2.57
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-06 08 | 14.6 | 21.1 | 35 | 3.42 | √ | 正常 | 28.3 | 41.3 | 50 | 6.65 | √ | 正常 | 0.462 | 0.672 | 5 | 0.108 | √ | 正常 | 10.7 | 234641 | 2.53
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-06 09 | 11.9 | 16.8 | 35 | 2.69 | √ | 正常 | 25.8 | 36.5 | 50 | 5.68 | √ | 正常 | 1.14 | 1.63 | 5 | 0.0971 | √ | 正常 | 10.4 | 220197 | 2.34
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-06 10 | 9.45 | 13.7 | 35 | 1.69 | √ | 正常 | 24 | 34.4 | 50 | 4.27 | √ | 正常 | 0.466 | 0.668 | 5 | 0.0829 | √ | 正常 | 10.5 | 232616 | 2.52
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-06 11 | 10.6 | 15.5 | 35 | 2.48 | √ | 正常 | 26.4 | 38.7 | 50 | 6.17 | √ | 正常 | 0.489 | 0.714 | 5 | 0.114 | √ | 正常 | 10.7 | 233304 | 2.53
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-06 12 | 11 | 16 | 35 | 2.59 | √ | 正常 | 25 | 36.6 | 50 | 5.9 | √ | 正常 | 0.464 | 0.678 | 5 | 0.11 | √ | 正常 | 10.7 | 236288 | 2.55
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-06 13 | 9.73 | 15 | 35 | 2.3 | √ | 正常 | 25.8 | 39.9 | 50 | 6.1 | √ | 正常 | 0.477 | 0.737 | 5 | 0.113 | √ | 正常 | 11.3 | 236555 | 2.55
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-06 14 | 9.88 | 14.4 | 35 | 2.29 | √ | 正常 | 29.2 | 42.7 | 50 | 6.77 | √ | 正常 | 0.494 | 0.724 | 5 | 0.115 | √ | 正常 | 10.7 | 232316 | 2.51
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-06 15 | 10.5 | 16 | 35 | 2.46 | √ | 正常 | 26.5 | 40.7 | 50 | 6.23 | √ | 正常 | 0.452 | 0.693 | 5 | 0.106 | √ | 正常 | 11.2 | 234978 | 2.54
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-06 16 | 11.9 | 18.2 | 35 | 2.79 | √ | 正常 | 26.3 | 40.2 | 50 | 6.16 | √ | 正常 | 0.453 | 0.692 | 5 | 0.106 | √ | 正常 | 11.2 | 234433 | 2.52
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-06 17 | 14.2 | 20.9 | 35 | 3.29 | √ | 正常 | 26.5 | 38.9 | 50 | 6.12 | √ | 正常 | 0.464 | 0.682 | 5 | 0.108 | √ | 正常 | 10.8 | 231337 | 2.49
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-06 18 | 12 | 18.5 | 35 | 2.82 | √ | 正常 | 26.7 | 41.3 | 50 | 6.25 | √ | 正常 | 0.447 | 0.689 | 5 | 0.105 | √ | 正常 | 11.3 | 233834 | 2.52
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-06 19 | 10.2 | 15.4 | 35 | 2.38 | √ | 正常 | 27 | 40.8 | 50 | 6.29 | √ | 正常 | 0.404 | 0.611 | 5 | 0.094 | √ | 正常 | 11.1 | 233215 | 2.51
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-06 20 | 11.1 | 17 | 35 | 2.65 | √ | 正常 | 27.4 | 41.9 | 50 | 6.53 | √ | 正常 | 0.39 | 0.594 | 5 | 0.0928 | √ | 正常 | 11.2 | 238136 | 2.56
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-06 21 | 12.4 | 18.7 | 35 | 2.93 | √ | 正常 | 27.2 | 41.1 | 50 | 6.43 | √ | 正常 | 0.372 | 0.561 | 5 | 0.0879 | √ | 正常 | 11 | 236275 | 2.54
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-06 22 | 12.6 | 18.6 | 35 | 2.95 | √ | 正常 | 27.6 | 40.9 | 50 | 6.49 | √ | 正常 | 0.381 | 0.564 | 5 | 0.09 | √ | 正常 | 10.9 | 235162 | 2.53
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-06 23 | 12 | 17 | 35 | 2.82 | √ | 正常 | 26.8 | 38.2 | 50 | 6.34 | √ | 正常 | 0.397 | 0.565 | 5 | 0.0939 | √ | 正常 | 10.4 | 236079 | 2.54
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-07 00 | 12.2 | 17.5 | 35 | 2.88 | √ | 正常 | 25.8 | 36.9 | 50 | 6.06 | √ | 正常 | 0.4 | 0.574 | 5 | 0.0936 | √ | 正常 | 10.5 | 234739 | 2.54
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-07 01 | 11.4 | 16.5 | 35 | 2.65 | √ | 正常 | 29.4 | 42.8 | 50 | 6.87 | √ | 正常 | 0.394 | 0.573 | 5 | 0.0916 | √ | 正常 | 10.7 | 233406 | 2.53
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-07 02 | 8.62 | 12.7 | 35 | 2.02 | √ | 正常 | 30.7 | 45.5 | 50 | 7.23 | √ | 正常 | 0.389 | 0.575 | 5 | 0.0915 | √ | 正常 | 10.9 | 235108 | 2.55
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-07 03 | 8.38 | 12.2 | 35 | 1.96 | √ | 正常 | 29.5 | 43.1 | 50 | 6.89 | √ | 正常 | 0.393 | 0.574 | 5 | 0.092 | √ | 正常 | 10.7 | 233913 | 2.53
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-07 04 | 8.34 | 12.5 | 35 | 1.94 | √ | 正常 | 27.5 | 41.1 | 50 | 6.45 | √ | 正常 | 0.398 | 0.594 | 5 | 0.093 | √ | 正常 | 11 | 234036 | 2.53
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-07 05 | 8.73 | 13.2 | 35 | 2.08 | √ | 正常 | 29.3 | 44.7 | 50 | 7.01 | √ | 正常 | 0.406 | 0.616 | 5 | 0.0969 | √ | 正常 | 11.1 | 239144 | 2.58
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-07 06 | 10 | 15 | 35 | 2.36 | √ | 正常 | 26.6 | 39.9 | 50 | 6.28 | √ | 正常 | 0.436 | 0.655 | 5 | 0.103 | √ | 正常 | 11 | 236206 | 2.55
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-07 07 | 11.5 | 17 | 35 | 2.62 | √ | 正常 | 27.6 | 40.8 | 50 | 6.31 | √ | 正常 | 0.499 | 0.739 | 5 | 0.114 | √ | 正常 | 10.8 | 228490 | 2.47
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-07 08 | 12.8 | 18.4 | 35 | 2.89 | √ | 正常 | 28.6 | 41 | 50 | 6.44 | √ | 正常 | 0.534 | 0.766 | 5 | 0.12 | √ | 正常 | 10.6 | 225519 | 2.44
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-07 09 | 16.1 | 23.3 | 35 | 3.52 | √ | 正常 | 30.7 | 44.4 | 50 | 6.71 | √ | 正常 | 0.548 | 0.792 | 5 | 0.122 | √ | 正常 | 10.6 | 222078 | 2.4
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-07 10 | 16.4 | 22.4 | 35 | 3.48 | √ | 正常 | 29.2 | 40 | 50 | 6.18 | √ | 正常 | 0.579 | 0.79 | 5 | 0.122 | √ | 正常 | 10 | 211713 | 2.29
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-07 11 | 17.1 | 22.8 | 35 | 3.58 | √ | 正常 | 30.6 | 40.8 | 50 | 6.4 | √ | 正常 | 0.596 | 0.795 | 5 | 0.125 | √ | 正常 | 9.74 | 212708 | 2.32
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-07 12 | 15.5 | 20.5 | 35 | 3.28 | √ | 正常 | 29 | 38.3 | 50 | 6.14 | √ | 正常 | 0.531 | 0.7 | 5 | 0.112 | √ | 正常 | 9.62 | 211507 | 2.3
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-07 13 | 17.3 | 22.9 | 35 | 3.58 | √ | 正常 | 29.4 | 39 | 50 | 6.09 | √ | 正常 | 0.514 | 0.68 | 5 | 0.108 | √ | 正常 | 9.65 | 210407 | 2.3
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-07 14 | 15.5 | 20.7 | 35 | 3.28 | √ | 正常 | 30.6 | 41 | 50 | 6.48 | √ | 正常 | 0.499 | 0.667 | 5 | 0.105 | √ | 正常 | 9.78 | 211947 | 2.33
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-07 15 | 16.1 | 21.6 | 35 | 3.39 | √ | 正常 | 28.4 | 38.3 | 50 | 6 | √ | 正常 | 0.479 | 0.647 | 5 | 0.101 | √ | 正常 | 9.89 | 211326 | 2.31
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-07 16 | 18 | 24.5 | 35 | 3.83 | √ | 正常 | 25.4 | 34.6 | 50 | 5.4 | √ | 正常 | 0.471 | 0.64 | 5 | 0.0999 | √ | 正常 | 9.96 | 212313 | 2.33
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-07 17 | 17.5 | 23.4 | 35 | 3.73 | √ | 正常 | 27.6 | 37 | 50 | 5.88 | √ | 正常 | 0.44 | 0.589 | 5 | 0.0941 | √ | 正常 | 9.78 | 213063 | 2.33
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-07 18 | 16.6 | 21.9 | 35 | 3.53 | √ | 正常 | 28.8 | 38 | 50 | 6.12 | √ | 正常 | 0.41 | 0.541 | 5 | 0.0874 | √ | 正常 | 9.63 | 212857 | 2.33
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-07 19 | 14.4 | 19.2 | 35 | 3.09 | √ | 正常 | 28.1 | 37.4 | 50 | 6.03 | √ | 正常 | 0.41 | 0.545 | 5 | 0.0881 | √ | 正常 | 9.72 | 214434 | 2.35
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-07 20 | 17 | 21.9 | 35 | 3.67 | √ | 正常 | 30.4 | 39.1 | 50 | 6.55 | √ | 正常 | 0.375 | 0.484 | 5 | 0.0806 | √ | 正常 | 9.36 | 216010 | 2.36
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-07 21 | 18.4 | 24.1 | 35 | 3.99 | √ | 正常 | 30.4 | 40 | 50 | 6.61 | √ | 正常 | 0.354 | 0.464 | 5 | 0.0767 | √ | 正常 | 9.57 | 217059 | 2.37
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-07 22 | 17.1 | 22.5 | 35 | 3.72 | √ | 正常 | 31.6 | 41.5 | 50 | 6.87 | √ | 正常 | 0.371 | 0.488 | 5 | 0.0808 | √ | 正常 | 9.57 | 217795 | 2.38
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-07 23 | 17.6 | 22.9 | 35 | 3.85 | √ | 正常 | 29.7 | 38.7 | 50 | 6.48 | √ | 正常 | 0.392 | 0.51 | 5 | 0.0855 | √ | 正常 | 9.49 | 218538 | 2.39
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-08 00 | 18.4 | 23.6 | 35 | 4.01 | √ | 正常 | 31.4 | 40.3 | 50 | 6.82 | √ | 正常 | 0.421 | 0.541 | 5 | 0.0917 | √ | 正常 | 9.3 | 217363 | 2.38
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-08 01 | 16 | 21.2 | 35 | 3.53 | √ | 正常 | 29.9 | 39.6 | 50 | 6.57 | √ | 正常 | 0.397 | 0.526 | 5 | 0.0869 | √ | 正常 | 9.67 | 219853 | 2.4
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-08 02 | 15.4 | 20.4 | 35 | 3.3 | √ | 正常 | 30.8 | 41 | 50 | 6.61 | √ | 正常 | 0.392 | 0.521 | 5 | 0.0844 | √ | 正常 | 9.71 | 214469 | 2.35
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-08 03 | 12 | 16.7 | 35 | 2.58 | √ | 正常 | 29.5 | 40.9 | 50 | 6.34 | √ | 正常 | 0.39 | 0.54 | 5 | 0.0836 | √ | 正常 | 10.2 | 214891 | 2.36
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-08 04 | 10.2 | 14.3 | 35 | 2.18 | √ | 正常 | 30.4 | 42.6 | 50 | 6.52 | √ | 正常 | 0.406 | 0.568 | 5 | 0.0872 | √ | 正常 | 10.3 | 214258 | 2.34
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-08 05 | 9.71 | 13.4 | 35 | 2.1 | √ | 正常 | 28.7 | 39.7 | 50 | 6.18 | √ | 正常 | 0.388 | 0.536 | 5 | 0.0836 | √ | 正常 | 10.1 | 215600 | 2.35
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-08 06 | 11 | 15.3 | 35 | 2.4 | √ | 正常 | 27.9 | 39.1 | 50 | 6.1 | √ | 正常 | 0.415 | 0.58 | 5 | 0.091 | √ | 正常 | 10.3 | 218553 | 2.39
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-08 07 | 11.1 | 15.3 | 35 | 2.37 | √ | 正常 | 26.2 | 36.2 | 50 | 5.6 | √ | 正常 | 0.487 | 0.671 | 5 | 0.104 | √ | 正常 | 10.1 | 213538 | 2.33
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-08 08 | 12.4 | 17.3 | 35 | 2.62 | √ | 正常 | 27.1 | 38.1 | 50 | 5.74 | √ | 正常 | 0.519 | 0.728 | 5 | 0.11 | √ | 正常 | 10.3 | 211722 | 2.31
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-08 09 | 15.1 | 20.5 | 35 | 3.16 | √ | 正常 | 29.4 | 40.2 | 50 | 6.16 | √ | 正常 | 0.593 | 0.808 | 5 | 0.124 | √ | 正常 | 9.99 | 209247 | 2.28
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-08 10 | 13.6 | 19.4 | 35 | 2.81 | √ | 正常 | 31.5 | 45.2 | 50 | 6.5 | √ | 正常 | 0.579 | 0.832 | 5 | 0.12 | √ | 正常 | 10.5 | 206760 | 2.25
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-08 11 | 13.8 | 19.8 | 35 | 2.85 | √ | 正常 | 26 | 37.4 | 50 | 5.38 | √ | 正常 | 0.55 | 0.788 | 5 | 0.113 | √ | 正常 | 10.5 | 206343 | 2.24
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-08 12 | 14.6 | 20.3 | 35 | 3.06 | √ | 正常 | 26 | 36.4 | 50 | 5.46 | √ | 正常 | 0.54 | 0.757 | 5 | 0.114 | √ | 正常 | 10.3 | 210263 | 2.28
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-08 13 | 17 | 22.9 | 35 | 3.63 | √ | 正常 | 31.2 | 42.2 | 50 | 6.68 | √ | 正常 | 0.482 | 0.651 | 5 | 0.103 | √ | 正常 | 9.9 | 213940 | 2.32
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-08 14 | 14.4 | 19.3 | 35 | 3.05 | √ | 正常 | 31.3 | 42.1 | 50 | 6.63 | √ | 正常 | 0.483 | 0.649 | 5 | 0.102 | √ | 正常 | 9.82 | 211744 | 2.3
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-08 15 | 14 | 19.2 | 35 | 3.01 | √ | 正常 | 31.2 | 42.9 | 50 | 6.72 | √ | 正常 | 0.46 | 0.633 | 5 | 0.099 | √ | 正常 | 10.1 | 215650 | 2.34
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-08 16 | 13.3 | 19.3 | 35 | 2.86 | √ | 正常 | 31.2 | 45.2 | 50 | 6.71 | √ | 正常 | 0.477 | 0.69 | 5 | 0.103 | √ | 正常 | 10.6 | 215103 | 2.34
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-08 17 | 15.2 | 20.8 | 35 | 3.21 | √ | 正常 | 29.6 | 40.4 | 50 | 6.24 | √ | 正常 | 0.444 | 0.605 | 5 | 0.0951 | √ | 正常 | 9.97 | 214212 | 2.31
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-08 18 | 13.4 | 18.8 | 35 | 2.93 | √ | 正常 | 30 | 42.4 | 50 | 6.59 | √ | 正常 | 0.411 | 0.58 | 5 | 0.09 | √ | 正常 | 10.4 | 219600 | 2.39
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-08 19 | 11.9 | 16.5 | 35 | 2.53 | √ | 正常 | 29.6 | 41.1 | 50 | 6.29 | √ | 正常 | 0.39 | 0.54 | 5 | 0.0828 | √ | 正常 | 10.2 | 212316 | 2.31
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-08 20 | 8.33 | 11.7 | 35 | 1.78 | √ | 正常 | 29.3 | 41.3 | 50 | 6.25 | √ | 正常 | 0.39 | 0.55 | 5 | 0.0837 | √ | 正常 | 10.4 | 213462 | 2.33
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-08 21 | 8.56 | 12.3 | 35 | 1.84 | √ | 正常 | 27 | 38.9 | 50 | 5.8 | √ | 正常 | 0.401 | 0.577 | 5 | 0.0861 | √ | 正常 | 10.6 | 214624 | 2.35
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-08 22 | 10.9 | 15.1 | 35 | 2.34 | √ | 正常 | 27.2 | 37.7 | 50 | 5.82 | √ | 正常 | 0.401 | 0.556 | 5 | 0.0859 | √ | 正常 | 10.2 | 214468 | 2.35
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-08 23 | 10.9 | 15.5 | 35 | 2.36 | √ | 正常 | 28.7 | 40.9 | 50 | 6.24 | √ | 正常 | 0.387 | 0.551 | 5 | 0.0839 | √ | 正常 | 10.4 | 217511 | 2.38
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-09 00 | 12.3 | 18.3 | 35 | 2.67 | √ | 正常 | 27.2 | 40.4 | 50 | 5.91 | √ | 正常 | 0.401 | 0.597 | 5 | 0.0869 | √ | 正常 | 10.9 | 216987 | 2.36
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-09 01 | 15.2 | 21.3 | 35 | 3.22 | √ | 正常 | 26 | 36.5 | 50 | 5.51 | √ | 正常 | 0.394 | 0.553 | 5 | 0.0836 | √ | 正常 | 10.3 | 212190 | 2.31
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-09 02 | 14.4 | 20.6 | 35 | 3.1 | √ | 正常 | 28 | 40.2 | 50 | 6.06 | √ | 正常 | 0.395 | 0.567 | 5 | 0.0854 | √ | 正常 | 10.5 | 215889 | 2.35
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-09 03 | 11.9 | 16.7 | 35 | 2.57 | √ | 正常 | 29.6 | 41.8 | 50 | 6.37 | √ | 正常 | 0.396 | 0.558 | 5 | 0.0852 | √ | 正常 | 10.4 | 215126 | 2.33
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-09 04 | 9.67 | 14.3 | 35 | 2.1 | √ | 正常 | 30.7 | 45.3 | 50 | 6.68 | √ | 正常 | 0.368 | 0.544 | 5 | 0.0801 | √ | 正常 | 10.8 | 217680 | 2.36
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-09 05 | 11.1 | 16.3 | 35 | 2.42 | √ | 正常 | 25.6 | 37.8 | 50 | 5.6 | √ | 正常 | 0.372 | 0.55 | 5 | 0.0816 | √ | 正常 | 10.9 | 219348 | 2.37
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-09 06 | 13.1 | 19.1 | 35 | 2.87 | √ | 正常 | 24.5 | 36 | 50 | 5.38 | √ | 正常 | 0.397 | 0.584 | 5 | 0.0875 | √ | 正常 | 10.8 | 219915 | 2.38
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-09 07 | 16.3 | 22.9 | 35 | 3.45 | √ | 正常 | 28 | 39.6 | 50 | 5.92 | √ | 正常 | 0.409 | 0.578 | 5 | 0.0863 | √ | 正常 | 10.3 | 211601 | 2.29
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-09 08 | 15.1 | 22 | 35 | 3.14 | √ | 正常 | 26.7 | 39 | 50 | 5.56 | √ | 正常 | 0.446 | 0.651 | 5 | 0.0929 | √ | 正常 | 10.7 | 208385 | 2.25
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-09 09 | 13.2 | 19.1 | 35 | 2.7 | √ | 正常 | 29.3 | 42.7 | 50 | 6.02 | √ | 正常 | 0.466 | 0.678 | 5 | 0.0958 | √ | 正常 | 10.7 | 205206 | 2.2
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-09 10 | 11 | 16.1 | 35 | 2.27 | √ | 正常 | 29.4 | 43.1 | 50 | 6.08 | √ | 正常 | 0.446 | 0.652 | 5 | 0.0921 | √ | 正常 | 10.7 | 207036 | 2.23
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-09 11 | 10.1 | 14.9 | 35 | 2.11 | √ | 正常 | 27.1 | 40 | 50 | 5.66 | √ | 正常 | 0.452 | 0.665 | 5 | 0.0945 | √ | 正常 | 10.8 | 209130 | 2.25
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-09 12 | 10.3 | 15.1 | 35 | 2.15 | √ | 正常 | 28.2 | 41.6 | 50 | 5.94 | √ | 正常 | 0.473 | 0.695 | 5 | 0.0992 | √ | 正常 | 10.8 | 210360 | 2.27
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-09 13 | 14.1 | 19.9 | 35 | 2.89 | √ | 正常 | 27 | 38.3 | 50 | 5.6 | √ | 正常 | 0.465 | 0.659 | 5 | 0.0964 | √ | 正常 | 10.4 | 210607 | 2.28
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-09 14 | 12.5 | 17.9 | 35 | 2.6 | √ | 正常 | 28.2 | 40.5 | 50 | 5.85 | √ | 正常 | 0.452 | 0.648 | 5 | 0.0939 | √ | 正常 | 10.5 | 207427 | 2.24
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-09 15 | 13 | 18 | 35 | 2.64 | √ | 正常 | 29.2 | 40.7 | 50 | 5.93 | √ | 正常 | 0.446 | 0.618 | 5 | 0.09 | √ | 正常 | 10.2 | 202741 | 2.2
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-09 16 | 12 | 16.9 | 35 | 2.41 | √ | 正常 | 28.1 | 39.8 | 50 | 5.64 | √ | 正常 | 0.419 | 0.592 | 5 | 0.0842 | √ | 正常 | 10.4 | 200890 | 2.18
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-09 17 | 9.59 | 13.5 | 35 | 1.94 | √ | 正常 | 29.7 | 41.8 | 50 | 5.99 | √ | 正常 | 0.435 | 0.612 | 5 | 0.088 | √ | 正常 | 10.3 | 201875 | 2.19
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-09 18 | 10.4 | 14.2 | 35 | 2.15 | √ | 正常 | 28.5 | 38.9 | 50 | 5.87 | √ | 正常 | 0.424 | 0.578 | 5 | 0.0873 | √ | 正常 | 9.98 | 206060 | 2.25
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-09 19 | 11.8 | 15.4 | 35 | 2.37 | √ | 正常 | 28.8 | 37.7 | 50 | 5.8 | √ | 正常 | 0.426 | 0.558 | 5 | 0.0859 | √ | 正常 | 9.54 | 201267 | 2.2
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-09 20 | 11.6 | 15.2 | 35 | 2.34 | √ | 正常 | 28.3 | 37.1 | 50 | 5.7 | √ | 正常 | 0.404 | 0.528 | 5 | 0.0826 | √ | 正常 | 9.53 | 204476 | 2.24
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-09 21 | 11.4 | 15.1 | 35 | 2.32 | √ | 正常 | 31.8 | 42.3 | 50 | 6.47 | √ | 正常 | 0.403 | 0.536 | 5 | 0.0823 | √ | 正常 | 9.72 | 203327 | 2.24
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-09 22 | 12.9 | 16.9 | 35 | 2.6 | √ | 正常 | 29.1 | 38.4 | 50 | 5.85 | √ | 正常 | 0.393 | 0.518 | 5 | 0.0788 | √ | 正常 | 9.6 | 201265 | 2.21
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-09 23 | 12.1 | 15.2 | 35 | 2.47 | √ | 正常 | 29.6 | 37.4 | 50 | 6.05 | √ | 正常 | 0.393 | 0.495 | 5 | 0.0803 | √ | 正常 | 9.1 | 204395 | 2.24
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-10 00 | 12.4 | 16.1 | 35 | 2.57 | √ | 正常 | 29.3 | 37.8 | 50 | 6.02 | √ | 正常 | 0.409 | 0.528 | 5 | 0.0841 | √ | 正常 | 9.37 | 206212 | 2.27
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-10 01 | 15.7 | 20.7 | 35 | 3.21 | √ | 正常 | 30.7 | 40.6 | 50 | 6.26 | √ | 正常 | 0.395 | 0.521 | 5 | 0.0807 | √ | 正常 | 9.63 | 204004 | 2.24
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-10 02 | 14.4 | 19 | 35 | 3.01 | √ | 正常 | 26.9 | 35.4 | 50 | 5.61 | √ | 正常 | 0.407 | 0.535 | 5 | 0.0849 | √ | 正常 | 9.6 | 208690 | 2.28
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-10 03 | 10.9 | 14.4 | 35 | 2.25 | √ | 正常 | 31.5 | 41.8 | 50 | 6.51 | √ | 正常 | 0.388 | 0.515 | 5 | 0.0805 | √ | 正常 | 9.68 | 206585 | 2.25
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-10 04 | 8.17 | 11 | 35 | 1.62 | √ | 正常 | 29.9 | 40.3 | 50 | 5.94 | √ | 正常 | 0.398 | 0.534 | 5 | 0.0805 | √ | 正常 | 9.86 | 202128 | 2.21
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-10 05 | 8.26 | 10.9 | 35 | 1.66 | √ | 正常 | 27.5 | 36.5 | 50 | 5.54 | √ | 正常 | 0.378 | 0.501 | 5 | 0.0762 | √ | 正常 | 9.68 | 201346 | 2.21
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-10 06 | 11 | 14.1 | 35 | 2.26 | √ | 正常 | 28.5 | 36.3 | 50 | 5.83 | √ | 正常 | 0.328 | 0.418 | 5 | 0.067 | √ | 正常 | 9.24 | 204472 | 2.24
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-10 07 | 11.7 | 15.3 | 35 | 2.41 | √ | 正常 | 31.4 | 41.3 | 50 | 6.48 | √ | 正常 | 0.367 | 0.482 | 5 | 0.0757 | √ | 正常 | 9.57 | 206527 | 2.26
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-10 08 | 12.5 | 16.3 | 35 | 2.51 | √ | 正常 | 27.3 | 35.8 | 50 | 5.52 | √ | 正常 | 0.495 | 0.648 | 5 | 0.0996 | √ | 正常 | 9.56 | 201858 | 2.21
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-10 09 | 14.2 | 18.8 | 35 | 2.77 | √ | 正常 | 28.7 | 38 | 50 | 5.6 | √ | 正常 | 0.564 | 0.747 | 5 | 0.11 | √ | 正常 | 9.67 | 195322 | 2.14
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-10 10 | 14.3 | 19.2 | 35 | 2.83 | √ | 正常 | 29.9 | 40.1 | 50 | 5.9 | √ | 正常 | 0.594 | 0.795 | 5 | 0.117 | √ | 正常 | 9.79 | 196841 | 2.16
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-10 11 | 16.7 | 21.1 | 35 | 3.32 | √ | 正常 | 30.5 | 38.6 | 50 | 6.08 | √ | 正常 | 0.578 | 0.734 | 5 | 0.115 | √ | 正常 | 9.17 | 199061 | 2.19
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-10 12 | 16.6 | 20.5 | 35 | 3.39 | √ | 正常 | 32.6 | 40.3 | 50 | 6.66 | √ | 正常 | 0.558 | 0.689 | 5 | 0.114 | √ | 正常 | 8.86 | 204453 | 2.25
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-10 13 | 16 | 20.4 | 35 | 3.22 | √ | 正常 | 31.4 | 40.3 | 50 | 6.33 | √ | 正常 | 0.506 | 0.647 | 5 | 0.102 | √ | 正常 | 9.27 | 201199 | 2.21
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-10 14 | 15.2 | 19.6 | 35 | 3.09 | √ | 正常 | 28.7 | 37.1 | 50 | 5.84 | √ | 正常 | 0.518 | 0.669 | 5 | 0.106 | √ | 正常 | 9.38 | 203642 | 2.23
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-10 15 | 14.8 | 19.2 | 35 | 3.06 | √ | 正常 | 29.2 | 37.9 | 50 | 6.03 | √ | 正常 | 0.508 | 0.658 | 5 | 0.105 | √ | 正常 | 9.4 | 206219 | 2.26
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-10 16 | 12.4 | 17.1 | 35 | 2.66 | √ | 正常 | 28.9 | 40.5 | 50 | 6.3 | √ | 正常 | 0.505 | 0.707 | 5 | 0.11 | √ | 正常 | 10.2 | 217805 | 2.37
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-10 17 | 10.9 | 17 | 35 | 2.59 | √ | 正常 | 28 | 43.9 | 50 | 6.68 | √ | 正常 | 0.494 | 0.773 | 5 | 0.118 | √ | 正常 | 11.4 | 238262 | 2.56
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-10 18 | 10.7 | 16.9 | 35 | 2.55 | √ | 正常 | 28.5 | 45.8 | 50 | 6.82 | √ | 正常 | 0.472 | 0.754 | 5 | 0.113 | √ | 正常 | 11.6 | 239103 | 2.56
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-10 19 | 9.99 | 16 | 35 | 2.38 | √ | 正常 | 24.6 | 39.5 | 50 | 5.87 | √ | 正常 | 0.449 | 0.72 | 5 | 0.107 | √ | 正常 | 11.6 | 238145 | 2.54
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-10 20 | 11 | 15.9 | 35 | 2.45 | √ | 正常 | 29.7 | 42.9 | 50 | 6.61 | √ | 正常 | 0.459 | 0.666 | 5 | 0.103 | √ | 正常 | 10.6 | 223877 | 2.4
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-10 21 | 9.85 | 13.8 | 35 | 2.08 | √ | 正常 | 25.9 | 36.5 | 50 | 5.49 | √ | 正常 | 0.471 | 0.663 | 5 | 0.0997 | √ | 正常 | 10.3 | 211649 | 2.3
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-10 22 | 9.09 | 13.2 | 35 | 1.91 | √ | 正常 | 27.2 | 39.7 | 50 | 5.7 | √ | 正常 | 0.47 | 0.682 | 5 | 0.1 | √ | 正常 | 10.6 | 213416 | 2.31
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-10 23 | 10.5 | 14.8 | 35 | 2.22 | √ | 正常 | 28.6 | 40.3 | 50 | 6.02 | √ | 正常 | 0.448 | 0.631 | 5 | 0.0947 | √ | 正常 | 10.3 | 210550 | 2.28
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-11 00 | 8.74 | 12.5 | 35 | 1.87 | √ | 正常 | 27.5 | 39.5 | 50 | 5.88 | √ | 正常 | 0.449 | 0.643 | 5 | 0.096 | √ | 正常 | 10.5 | 214313 | 2.32
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-11 01 | 8.69 | 12.5 | 35 | 1.85 | √ | 正常 | 30.1 | 43.3 | 50 | 6.4 | √ | 正常 | 0.452 | 0.65 | 5 | 0.0962 | √ | 正常 | 10.6 | 212882 | 2.31
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-11 02 | 8.71 | 12.3 | 35 | 1.87 | √ | 正常 | 26.9 | 38.2 | 50 | 5.76 | √ | 正常 | 0.444 | 0.63 | 5 | 0.0948 | √ | 正常 | 10.4 | 213809 | 2.31
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-11 03 | 8.82 | 12.6 | 35 | 1.86 | √ | 正常 | 27.8 | 40.1 | 50 | 5.86 | √ | 正常 | 0.444 | 0.638 | 5 | 0.0934 | √ | 正常 | 10.5 | 210756 | 2.28
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-11 04 | 9.75 | 13.9 | 35 | 2.1 | √ | 正常 | 28.7 | 40.8 | 50 | 6.17 | √ | 正常 | 0.436 | 0.62 | 5 | 0.0935 | √ | 正常 | 10.4 | 215211 | 2.33
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-11 05 | 9.56 | 13.6 | 35 | 2.03 | √ | 正常 | 29.6 | 42.1 | 50 | 6.28 | √ | 正常 | 0.425 | 0.603 | 5 | 0.09 | √ | 正常 | 10.4 | 211864 | 2.3
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-11 06 | 6.61 | 9.65 | 35 | 1.4 | √ | 正常 | 30.2 | 44.4 | 50 | 6.4 | √ | 正常 | 0.446 | 0.655 | 5 | 0.0943 | √ | 正常 | 10.8 | 211865 | 2.3
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-11 07 | 7.8 | 11.1 | 35 | 1.63 | √ | 正常 | 27.7 | 39.4 | 50 | 5.8 | √ | 正常 | 0.457 | 0.647 | 5 | 0.0951 | √ | 正常 | 10.4 | 208994 | 2.27
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-11 08 | 7.71 | 11 | 35 | 1.61 | √ | 正常 | 29.7 | 42.5 | 50 | 6.2 | √ | 正常 | 0.502 | 0.718 | 5 | 0.105 | √ | 正常 | 10.5 | 209028 | 2.27
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-11 09 | 11.2 | 15.5 | 35 | 2.34 | √ | 正常 | 30.1 | 41.9 | 50 | 6.3 | √ | 正常 | 0.556 | 0.773 | 5 | 0.116 | √ | 正常 | 10.2 | 209376 | 2.28
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-11 10 | 12.4 | 17.3 | 35 | 2.57 | √ | 正常 | 31.5 | 43.8 | 50 | 6.52 | √ | 正常 | 0.575 | 0.8 | 5 | 0.119 | √ | 正常 | 10.2 | 207135 | 2.25
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-11 11 | 13.1 | 18.1 | 35 | 2.77 | √ | 正常 | 31 | 43 | 50 | 6.56 | √ | 正常 | 0.564 | 0.784 | 5 | 0.119 | √ | 正常 | 10.2 | 211980 | 2.3
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-11 12 | 12.7 | 17.3 | 35 | 2.65 | √ | 正常 | 29.3 | 40.1 | 50 | 6.13 | √ | 正常 | 0.544 | 0.744 | 5 | 0.114 | √ | 正常 | 10 | 208994 | 2.24
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-11 13 | 13.9 | 19.5 | 35 | 2.91 | √ | 正常 | 29.9 | 41.9 | 50 | 6.23 | √ | 正常 | 0.516 | 0.724 | 5 | 0.108 | √ | 正常 | 10.3 | 208798 | 2.26
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-11 14 | 16.3 | 22.3 | 35 | 3.44 | √ | 正常 | 30.2 | 41.4 | 50 | 6.36 | √ | 正常 | 0.503 | 0.689 | 5 | 0.106 | √ | 正常 | 10.1 | 211030 | 2.28
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-11 15 | 14.2 | 19.5 | 35 | 3.03 | √ | 正常 | 30.5 | 42 | 50 | 6.51 | √ | 正常 | 0.497 | 0.682 | 5 | 0.106 | √ | 正常 | 10.1 | 212981 | 2.3
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-11 16 | 11.2 | 15.6 | 35 | 2.32 | √ | 正常 | 28.3 | 39.5 | 50 | 5.93 | √ | 正常 | 0.479 | 0.668 | 5 | 0.1 | √ | 正常 | 10.2 | 213511 | 2.3
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-11 17 | 8.22 | 11.6 | 35 | 1.76 | √ | 正常 | 29.4 | 41.8 | 50 | 6.34 | √ | 正常 | 0.472 | 0.669 | 5 | 0.102 | √ | 正常 | 10.4 | 215377 | 2.32
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-11 18 | 7.32 | 10.5 | 35 | 1.5 | √ | 正常 | 28.9 | 41.6 | 50 | 5.97 | √ | 正常 | 0.457 | 0.657 | 5 | 0.0945 | √ | 正常 | 10.6 | 210250 | 2.27
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-11 19 | 8.37 | 11.8 | 35 | 1.81 | √ | 正常 | 28 | 39.5 | 50 | 6.07 | √ | 正常 | 0.442 | 0.625 | 5 | 0.0958 | √ | 正常 | 10.4 | 216984 | 2.34
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-11 20 | 7.84 | 11.5 | 35 | 1.68 | √ | 正常 | 28.3 | 41.8 | 50 | 6.07 | √ | 正常 | 0.435 | 0.641 | 5 | 0.0931 | √ | 正常 | 10.8 | 214434 | 2.31
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-11 21 | 9.78 | 14 | 35 | 2.08 | √ | 正常 | 29.1 | 42 | 50 | 6.24 | √ | 正常 | 0.428 | 0.617 | 5 | 0.0913 | √ | 正常 | 10.6 | 213640 | 2.3
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-11 22 | 8.29 | 12.5 | 35 | 1.87 | √ | 正常 | 28.5 | 42.9 | 50 | 6.41 | √ | 正常 | 0.448 | 0.676 | 5 | 0.101 | √ | 正常 | 11 | 225912 | 2.43
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-11 23 | 10.8 | 16.1 | 35 | 2.55 | √ | 正常 | 26 | 39.2 | 50 | 6.16 | √ | 正常 | 0.436 | 0.655 | 5 | 0.103 | √ | 正常 | 11 | 236751 | 2.52
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-12 00 | 12 | 18.5 | 35 | 2.77 | √ | 正常 | 26 | 40.2 | 50 | 6.03 | √ | 正常 | 0.419 | 0.647 | 5 | 0.0972 | √ | 正常 | 11.3 | 232182 | 2.48
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-12 01 | 14 | 20.7 | 35 | 3.24 | √ | 正常 | 27.7 | 41.1 | 50 | 6.41 | √ | 正常 | 0.441 | 0.653 | 5 | 0.102 | √ | 正常 | 10.9 | 231129 | 2.46
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-12 02 | 12.2 | 19 | 35 | 2.81 | √ | 正常 | 28.4 | 44.5 | 50 | 6.54 | √ | 正常 | 0.424 | 0.666 | 5 | 0.0975 | √ | 正常 | 11.4 | 230713 | 2.46
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-12 03 | 7.74 | 12.6 | 35 | 1.8 | √ | 正常 | 24.8 | 40.3 | 50 | 5.78 | √ | 正常 | 0.403 | 0.654 | 5 | 0.094 | √ | 正常 | 11.8 | 233050 | 2.47
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-12 04 | 5.58 | 9.22 | 35 | 1.31 | √ | 正常 | 26.3 | 43.3 | 50 | 6.17 | √ | 正常 | 0.406 | 0.669 | 5 | 0.0955 | √ | 正常 | 11.9 | 234740 | 2.48
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-12 05 | 7.88 | 13.3 | 35 | 1.83 | √ | 正常 | 25.5 | 43 | 50 | 5.9 | √ | 正常 | 0.417 | 0.702 | 5 | 0.0964 | √ | 正常 | 12.1 | 231622 | 2.45
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-12 06 | 15.1 | 25.2 | 35 | 3.39 | √ | 正常 | 24.9 | 41.6 | 50 | 5.57 | √ | 正常 | 0.497 | 0.831 | 5 | 0.113 | √ | 正常 | 12 | 227932 | 2.41
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-12 07 | 13.1 | 21 | 35 | 2.86 | √ | 正常 | 24.5 | 39.6 | 50 | 5.37 | √ | 正常 | 0.601 | 0.969 | 5 | 0.132 | √ | 正常 | 11.7 | 219150 | 2.31
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-12 08 | 13.1 | 21.4 | 35 | 2.85 | √ | 正常 | 25.7 | 42 | 50 | 5.57 | √ | 正常 | 0.626 | 1.02 | 5 | 0.136 | √ | 正常 | 11.8 | 216831 | 2.3
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-12 09 | 7.26 | 11.6 | 35 | 1.57 | √ | 正常 | 24.6 | 39.5 | 50 | 5.35 | √ | 正常 | 0.637 | 1.02 | 5 | 0.138 | √ | 正常 | 11.6 | 217355 | 2.3
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-12 10 | 15.4 | 24 | 35 | 3.36 | √ | 正常 | 25.3 | 39.7 | 50 | 5.54 | √ | 正常 | 0.642 | 1.01 | 5 | 0.141 | √ | 正常 | 11.4 | 218631 | 2.31
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-12 11 | 18.2 | 27.9 | 35 | 3.93 | √ | 正常 | 25.8 | 39.7 | 50 | 5.6 | √ | 正常 | 0.612 | 0.942 | 5 | 0.135 | √ | 正常 | 11.3 | 224686 | 2.38
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-12 12 | 15.9 | 25.7 | 35 | 3.59 | √ | 正常 | 24.7 | 39.9 | 50 | 5.57 | √ | 正常 | 0.577 | 0.934 | 5 | 0.131 | √ | 正常 | 11.7 | 226388 | 2.4
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-12 13 | 16.5 | 26.1 | 35 | 3.71 | √ | 正常 | 26.5 | 41.9 | 50 | 5.96 | √ | 正常 | 0.496 | 0.786 | 5 | 0.112 | √ | 正常 | 11.5 | 225064 | 2.38
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-12 14 | 12.9 | 20.7 | 35 | 2.95 | √ | 正常 | 26.2 | 42 | 50 | 5.96 | √ | 正常 | 0.491 | 0.786 | 5 | 0.114 | √ | 正常 | 11.6 | 231470 | 2.43
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-12 15 | 17 | 26 | 35 | 3.72 | √ | 正常 | 25 | 38.6 | 50 | 5.5 | √ | 正常 | 0.476 | 0.734 | 5 | 0.106 | √ | 正常 | 11.2 | 223693 | 2.37
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-12 16 | 15 | 23.2 | 35 | 3.4 | √ | 正常 | 26.9 | 41.8 | 50 | 6.1 | √ | 正常 | 0.462 | 0.719 | 5 | 0.105 | √ | 正常 | 11.3 | 226774 | 2.4
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-12 17 | 15.7 | 22.8 | 35 | 3.36 | √ | 正常 | 30 | 43.7 | 50 | 6.42 | √ | 正常 | 0.459 | 0.669 | 5 | 0.0981 | √ | 正常 | 10.7 | 214111 | 2.28
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-12 18 | 12.8 | 18.9 | 35 | 2.69 | √ | 正常 | 29.5 | 43.4 | 50 | 6.16 | √ | 正常 | 0.441 | 0.649 | 5 | 0.0924 | √ | 正常 | 10.8 | 208838 | 2.23
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-12 19 | 12.8 | 18.2 | 35 | 2.69 | √ | 正常 | 28.4 | 40.5 | 50 | 5.97 | √ | 正常 | 0.444 | 0.632 | 5 | 0.093 | √ | 正常 | 10.4 | 210143 | 2.26
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-12 20 | 12.5 | 17.6 | 35 | 2.6 | √ | 正常 | 29.2 | 41.1 | 50 | 6.09 | √ | 正常 | 0.419 | 0.59 | 5 | 0.0877 | √ | 正常 | 10.4 | 208635 | 2.26
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-12 21 | 13 | 18.5 | 35 | 2.79 | √ | 正常 | 29.9 | 42.3 | 50 | 6.39 | √ | 正常 | 0.408 | 0.578 | 5 | 0.0871 | √ | 正常 | 10.4 | 213856 | 2.31
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-12 22 | 12.7 | 17.8 | 35 | 2.65 | √ | 正常 | 29.8 | 42.1 | 50 | 6.25 | √ | 正常 | 0.389 | 0.549 | 5 | 0.0813 | √ | 正常 | 10.4 | 209504 | 2.25
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-12 23 | 13.6 | 18.5 | 35 | 2.89 | √ | 正常 | 30.1 | 40.9 | 50 | 6.4 | √ | 正常 | 0.403 | 0.548 | 5 | 0.0854 | √ | 正常 | 9.95 | 212183 | 2.27
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-13 00 | 13 | 18.4 | 35 | 2.8 | √ | 正常 | 29.1 | 41.2 | 50 | 6.26 | √ | 正常 | 0.398 | 0.562 | 5 | 0.086 | √ | 正常 | 10.4 | 214903 | 2.33
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-13 01 | 12.3 | 17.6 | 35 | 2.65 | √ | 正常 | 28.3 | 40.8 | 50 | 6.1 | √ | 正常 | 0.404 | 0.582 | 5 | 0.087 | √ | 正常 | 10.6 | 215520 | 2.34
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-13 02 | 11.2 | 16.3 | 35 | 2.38 | √ | 正常 | 26.8 | 39.3 | 50 | 5.71 | √ | 正常 | 0.411 | 0.602 | 5 | 0.0891 | √ | 正常 | 10.8 | 216900 | 2.34
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-13 03 | 9.24 | 13.7 | 35 | 1.99 | √ | 正常 | 27.8 | 41.5 | 50 | 6 | √ | 正常 | 0.385 | 0.573 | 5 | 0.0829 | √ | 正常 | 10.9 | 215652 | 2.33
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-13 04 | 7.63 | 11.5 | 35 | 1.66 | √ | 正常 | 27.7 | 41.9 | 50 | 6.03 | √ | 正常 | 0.409 | 0.616 | 5 | 0.0889 | √ | 正常 | 11 | 217484 | 2.35
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-13 05 | 6.01 | 9.02 | 35 | 1.29 | √ | 正常 | 26.2 | 39.2 | 50 | 5.6 | √ | 正常 | 0.375 | 0.56 | 5 | 0.0805 | √ | 正常 | 10.9 | 213968 | 2.31
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-13 06 | 6.33 | 9.64 | 35 | 1.38 | √ | 正常 | 26.7 | 40.7 | 50 | 5.81 | √ | 正常 | 0.377 | 0.575 | 5 | 0.0815 | √ | 正常 | 11.2 | 217680 | 2.34
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-13 07 | 7.36 | 10.7 | 35 | 1.57 | √ | 正常 | 24.6 | 36.1 | 50 | 5.26 | √ | 正常 | 0.424 | 0.619 | 5 | 0.0905 | √ | 正常 | 10.7 | 213493 | 2.29
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-13 08 | 10 | 14.2 | 35 | 2.1 | √ | 正常 | 27.6 | 39.3 | 50 | 5.78 | √ | 正常 | 0.499 | 0.709 | 5 | 0.104 | √ | 正常 | 10.4 | 209128 | 2.26
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-13 09 | 10.7 | 14.3 | 35 | 1.75 | √ | 正常 | 27.9 | 37.5 | 50 | 4.6 | √ | 正常 | 0.513 | 0.692 | 5 | 0.0848 | √ | 正常 | 9.79 | 198124 | 2.11
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-13 10 | 10.3 | 14.2 | 35 | 1.81 | √ | 正常 | 23 | 31.9 | 50 | 4.04 | √ | 正常 | 0.587 | 0.813 | 5 | 0.103 | √ | 正常 | 10.2 | 191305 | 2.18
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-13 11 | 10.7 | 14.9 | 35 | 2.17 | √ | 正常 | 25 | 34.8 | 50 | 5.09 | √ | 正常 | 0.602 | 0.839 | 5 | 0.124 | √ | 正常 | 10.2 | 210312 | 2.27
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-13 12 | 9.94 | 14.1 | 35 | 2.07 | √ | 正常 | 24.7 | 35.1 | 50 | 5.14 | √ | 正常 | 0.575 | 0.814 | 5 | 0.119 | √ | 正常 | 10.4 | 207817 | 2.24
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-13 13 | 10.7 | 15.3 | 35 | 2.24 | √ | 正常 | 25.9 | 37.2 | 50 | 5.41 | √ | 正常 | 0.497 | 0.714 | 5 | 0.104 | √ | 正常 | 10.6 | 208880 | 2.25
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-13 14 | 9.98 | 13.5 | 35 | 2.09 | √ | 正常 | 25.5 | 34.5 | 50 | 5.3 | √ | 正常 | 0.461 | 0.626 | 5 | 0.096 | √ | 正常 | 9.93 | 208373 | 2.25
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-13 15 | 10.2 | 14 | 35 | 2.15 | √ | 正常 | 27.4 | 37.5 | 50 | 5.76 | √ | 正常 | 0.447 | 0.612 | 5 | 0.094 | √ | 正常 | 10 | 210168 | 2.28
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-13 16 | 8.7 | 12.2 | 35 | 1.8 | √ | 正常 | 26.9 | 37.8 | 50 | 5.55 | √ | 正常 | 0.407 | 0.569 | 5 | 0.0836 | √ | 正常 | 10.3 | 205891 | 2.22
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-13 17 | 9.25 | 12.9 | 35 | 1.89 | √ | 正常 | 28.2 | 39.6 | 50 | 5.77 | √ | 正常 | 0.341 | 0.479 | 5 | 0.0701 | √ | 正常 | 10.3 | 204483 | 2.2
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-13 18 | 7.3 | 10.2 | 35 | 1.55 | √ | 正常 | 27.9 | 39.1 | 50 | 5.97 | √ | 正常 | 0.319 | 0.447 | 5 | 0.0684 | √ | 正常 | 10.3 | 213621 | 2.28
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-13 19 | 10.2 | 13.6 | 35 | 2.14 | √ | 正常 | 27.3 | 36.9 | 50 | 5.78 | √ | 正常 | 0.363 | 0.49 | 5 | 0.077 | √ | 正常 | 9.89 | 211707 | 2.28
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-13 20 | 9.87 | 13.5 | 35 | 2.09 | √ | 正常 | 29.2 | 40 | 50 | 6.17 | √ | 正常 | 0.365 | 0.499 | 5 | 0.0773 | √ | 正常 | 10 | 211402 | 2.28
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-13 21 | 9.12 | 12.7 | 35 | 1.92 | √ | 正常 | 27.7 | 38.5 | 50 | 5.82 | √ | 正常 | 0.357 | 0.497 | 5 | 0.0754 | √ | 正常 | 10.2 | 210317 | 2.26
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-13 22 | 14.3 | 20 | 35 | 3 | √ | 正常 | 27.3 | 38.3 | 50 | 5.74 | √ | 正常 | 0.372 | 0.523 | 5 | 0.078 | √ | 正常 | 10.3 | 210683 | 2.27
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-13 23 | 15.5 | 21.5 | 35 | 3.36 | √ | 正常 | 28.5 | 39.5 | 50 | 6.22 | √ | 正常 | 0.371 | 0.514 | 5 | 0.0815 | √ | 正常 | 10.2 | 218299 | 2.36
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-14 00 | 9.72 | 13.6 | 35 | 2.11 | √ | 正常 | 28.1 | 39.4 | 50 | 6.06 | √ | 正常 | 0.372 | 0.522 | 5 | 0.0807 | √ | 正常 | 10.3 | 216128 | 2.34
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-14 01 | 9.22 | 12.6 | 35 | 1.98 | √ | 正常 | 29.7 | 40.7 | 50 | 6.37 | √ | 正常 | 0.376 | 0.516 | 5 | 0.0805 | √ | 正常 | 10 | 214733 | 2.33
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-14 02 | 7.24 | 10.4 | 35 | 1.57 | √ | 正常 | 30.6 | 43.9 | 50 | 6.64 | √ | 正常 | 0.369 | 0.529 | 5 | 0.0803 | √ | 正常 | 10.6 | 217094 | 2.35
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-14 03 | 9.43 | 13.6 | 35 | 2.03 | √ | 正常 | 29 | 42.2 | 50 | 6.25 | √ | 正常 | 0.368 | 0.533 | 5 | 0.079 | √ | 正常 | 10.7 | 215228 | 2.32
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-14 04 | 10.8 | 15.9 | 35 | 2.31 | √ | 正常 | 28.4 | 42.2 | 50 | 6.11 | √ | 正常 | 0.374 | 0.554 | 5 | 0.0802 | √ | 正常 | 10.8 | 215131 | 2.31
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-14 05 | 9.79 | 14.3 | 35 | 2.12 | √ | 正常 | 27.1 | 40.2 | 50 | 5.87 | √ | 正常 | 0.37 | 0.546 | 5 | 0.08 | √ | 正常 | 10.8 | 216741 | 2.33
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-14 06 | 10.9 | 16 | 35 | 2.28 | √ | 正常 | 28.2 | 41.7 | 50 | 5.98 | √ | 正常 | 0.386 | 0.57 | 5 | 0.0817 | √ | 正常 | 10.8 | 211431 | 2.28
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-14 07 | 11.9 | 17.5 | 35 | 2.59 | √ | 正常 | 27.6 | 40.7 | 50 | 6 | √ | 正常 | 0.419 | 0.617 | 5 | 0.0905 | √ | 正常 | 10.8 | 217010 | 2.34
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-14 08 | 12.3 | 17.8 | 35 | 2.56 | √ | 正常 | 27.1 | 39.8 | 50 | 5.67 | √ | 正常 | 0.457 | 0.668 | 5 | 0.0955 | √ | 正常 | 10.7 | 208986 | 2.25
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-14 09 | 12.6 | 18.3 | 35 | 2.63 | √ | 正常 | 27 | 39.4 | 50 | 5.64 | √ | 正常 | 0.479 | 0.698 | 5 | 0.1 | √ | 正常 | 10.7 | 208883 | 2.25
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-14 10 | 11.3 | 15.6 | 35 | 2.26 | √ | 正常 | 25.5 | 35.8 | 50 | 5.13 | √ | 正常 | 0.494 | 0.691 | 5 | 0.0999 | √ | 正常 | 10.2 | 200967 | 2.15
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-14 11 | 13.2 | 17.7 | 35 | 2.78 | √ | 正常 | 27.9 | 37.7 | 50 | 5.86 | √ | 正常 | 0.515 | 0.693 | 5 | 0.108 | √ | 正常 | 9.85 | 209753 | 2.29
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-14 12 | 12.3 | 16.8 | 35 | 2.49 | √ | 正常 | 28 | 38.3 | 50 | 5.66 | √ | 正常 | 0.493 | 0.672 | 5 | 0.0998 | √ | 正常 | 10 | 202137 | 2.21
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-14 13 | 13.2 | 18 | 35 | 2.7 | √ | 正常 | 29.6 | 40.5 | 50 | 6.06 | √ | 正常 | 0.46 | 0.629 | 5 | 0.0944 | √ | 正常 | 10 | 204470 | 2.24
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-14 14 | 11.7 | 16 | 35 | 2.43 | √ | 正常 | 30.5 | 42 | 50 | 6.32 | √ | 正常 | 0.448 | 0.616 | 5 | 0.0927 | √ | 正常 | 10.1 | 206905 | 2.26
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-14 15 | 9.32 | 13 | 35 | 1.91 | √ | 正常 | 28.3 | 39.4 | 50 | 5.76 | √ | 正常 | 0.436 | 0.607 | 5 | 0.0885 | √ | 正常 | 10.2 | 203352 | 2.22
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-14 16 | 14.2 | 19.8 | 35 | 2.98 | √ | 正常 | 27.3 | 38.4 | 50 | 5.74 | √ | 正常 | 0.414 | 0.58 | 5 | 0.0865 | √ | 正常 | 10.3 | 209723 | 2.29
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-14 17 | 14 | 20.3 | 35 | 3 | √ | 正常 | 29.6 | 43.4 | 50 | 6.38 | √ | 正常 | 0.413 | 0.603 | 5 | 0.0888 | √ | 正常 | 10.7 | 215119 | 2.33
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-14 18 | 16 | 22.5 | 35 | 3.37 | √ | 正常 | 30.1 | 42.3 | 50 | 6.35 | √ | 正常 | 0.401 | 0.564 | 5 | 0.0851 | √ | 正常 | 10.3 | 211069 | 2.29
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-14 19 | 14.9 | 21 | 35 | 3.11 | √ | 正常 | 29.5 | 41.7 | 50 | 6.15 | √ | 正常 | 0.374 | 0.528 | 5 | 0.0797 | √ | 正常 | 10.4 | 212017 | 2.29
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-14 20 | 13.5 | 19.6 | 35 | 2.92 | √ | 正常 | 28.8 | 42.4 | 50 | 6.29 | √ | 正常 | 0.367 | 0.539 | 5 | 0.0799 | √ | 正常 | 10.8 | 217964 | 2.36
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-14 21 | 10.9 | 16.2 | 35 | 2.31 | √ | 正常 | 27.9 | 41.4 | 50 | 5.91 | √ | 正常 | 0.386 | 0.572 | 5 | 0.0814 | √ | 正常 | 10.9 | 211923 | 2.27
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-14 22 | 11.7 | 17 | 35 | 2.48 | √ | 正常 | 27.2 | 39.6 | 50 | 5.76 | √ | 正常 | 0.372 | 0.541 | 5 | 0.0788 | √ | 正常 | 10.7 | 211645 | 2.27
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-14 23 | 11.8 | 17 | 35 | 2.52 | √ | 正常 | 27.9 | 40.4 | 50 | 5.96 | √ | 正常 | 0.376 | 0.542 | 5 | 0.0797 | √ | 正常 | 10.6 | 213175 | 2.29
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-15 00 | 12.6 | 17.9 | 35 | 2.66 | √ | 正常 | 26.4 | 37.5 | 50 | 5.56 | √ | 正常 | 0.374 | 0.532 | 5 | 0.0785 | √ | 正常 | 10.4 | 210195 | 2.26
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-15 01 | 13.7 | 19.2 | 35 | 2.84 | √ | 正常 | 27.7 | 38.8 | 50 | 5.74 | √ | 正常 | 0.362 | 0.507 | 5 | 0.075 | √ | 正常 | 10.3 | 207199 | 2.22
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-15 02 | 12.3 | 17.3 | 35 | 2.52 | √ | 正常 | 28.8 | 40.8 | 50 | 5.92 | √ | 正常 | 0.37 | 0.524 | 5 | 0.0763 | √ | 正常 | 10.4 | 209354 | 2.25
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-15 03 | 11.3 | 16.6 | 35 | 2.34 | √ | 正常 | 28.9 | 42.4 | 50 | 5.95 | √ | 正常 | 0.372 | 0.545 | 5 | 0.0766 | √ | 正常 | 10.8 | 206104 | 2.22
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-15 04 | 12 | 17.2 | 35 | 2.48 | √ | 正常 | 28.3 | 40.7 | 50 | 5.85 | √ | 正常 | 0.371 | 0.532 | 5 | 0.076 | √ | 正常 | 10.5 | 206612 | 2.23
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-15 05 | 10.6 | 15.3 | 35 | 2.23 | √ | 正常 | 29.5 | 42.7 | 50 | 6.21 | √ | 正常 | 0.368 | 0.532 | 5 | 0.0778 | √ | 正常 | 10.6 | 210203 | 2.27
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-15 06 | 11.4 | 15.5 | 35 | 2.36 | √ | 正常 | 29.7 | 40.4 | 50 | 6.16 | √ | 正常 | 0.406 | 0.551 | 5 | 0.084 | √ | 正常 | 9.97 | 206688 | 2.24
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-15 07 | 6.26 | 9.46 | 35 | 1.25 | √ | 正常 | 25.8 | 41 | 50 | 5.07 | √ | 正常 | 0.467 | 0.742 | 5 | 0.0916 | √ | 正常 | 11.5 | 196302 | 2.11
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-15 08 | 12.6 | 18.4 | 35 | 2.13 | √ | 正常 | 22.1 | 32.7 | 50 | 3.83 | √ | 正常 | 0.523 | 0.775 | 5 | 0.0902 | √ | 正常 | 10.9 | 176450 | 1.87
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-15 09 | 14.2 | 19.6 | 35 | 2.62 | √ | 正常 | 30.6 | 42.1 | 50 | 5.7 | √ | 正常 | 0.508 | 0.7 | 5 | 0.0946 | √ | 正常 | 10.1 | 189067 | 2.02
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-15 10 | 9.78 | 13.4 | 35 | 1.9 | √ | 正常 | 30.2 | 41.9 | 50 | 5.88 | √ | 正常 | 0.51 | 0.704 | 5 | 0.0995 | √ | 正常 | 10.1 | 194803 | 2.1
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-15 11 | 9.59 | 13.2 | 35 | 1.94 | √ | 正常 | 29.7 | 40.9 | 50 | 5.98 | √ | 正常 | 0.488 | 0.672 | 5 | 0.0986 | √ | 正常 | 10.1 | 205125 | 2.22
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-15 12 | 9.92 | 13.8 | 35 | 2.05 | √ | 正常 | 26.9 | 37.8 | 50 | 5.54 | √ | 正常 | 0.478 | 0.67 | 5 | 0.0983 | √ | 正常 | 10.3 | 205558 | 2.23
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-15 13 | 10.5 | 14.6 | 35 | 2.09 | √ | 正常 | 27.5 | 38 | 50 | 5.48 | √ | 正常 | 0.466 | 0.643 | 5 | 0.0922 | √ | 正常 | 10.1 | 202120 | 2.19
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-15 14 | 9.77 | 13.3 | 35 | 2.04 | √ | 正常 | 29.3 | 40 | 50 | 6.1 | √ | 正常 | 0.446 | 0.608 | 5 | 0.0925 | √ | 正常 | 9.98 | 208066 | 2.25
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-15 15 | 7.79 | 11.1 | 35 | 1.57 | √ | 正常 | 27.1 | 38.5 | 50 | 5.44 | √ | 正常 | 0.448 | 0.636 | 5 | 0.0906 | √ | 正常 | 10.4 | 204452 | 2.2
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-15 16 | 9.66 | 13.3 | 35 | 1.98 | √ | 正常 | 25 | 34.5 | 50 | 5.11 | √ | 正常 | 0.451 | 0.622 | 5 | 0.0917 | √ | 正常 | 10.1 | 204287 | 2.21
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-15 17 | 10.3 | 14.2 | 35 | 2.1 | √ | 正常 | 27.3 | 37.8 | 50 | 5.6 | √ | 正常 | 0.432 | 0.6 | 5 | 0.0891 | √ | 正常 | 10.2 | 205395 | 2.23
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-15 18 | 10.3 | 14.6 | 35 | 2.15 | √ | 正常 | 28.8 | 41 | 50 | 5.99 | √ | 正常 | 0.403 | 0.572 | 5 | 0.0835 | √ | 正常 | 10.4 | 207913 | 2.25
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-15 19 | 9.98 | 14.1 | 35 | 2.08 | √ | 正常 | 27.2 | 38.7 | 50 | 5.69 | √ | 正常 | 0.377 | 0.534 | 5 | 0.079 | √ | 正常 | 10.4 | 209014 | 2.26
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-15 20 | 10.4 | 14.9 | 35 | 2.17 | √ | 正常 | 27.9 | 40.4 | 50 | 5.81 | √ | 正常 | 0.39 | 0.561 | 5 | 0.0815 | √ | 正常 | 10.6 | 212231 | 2.29
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-15 21 | 9.37 | 13.7 | 35 | 1.98 | √ | 正常 | 27.6 | 40.4 | 50 | 5.83 | √ | 正常 | 0.378 | 0.551 | 5 | 0.0797 | √ | 正常 | 10.7 | 211234 | 2.27
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-15 22 | 8.87 | 12.7 | 35 | 1.83 | √ | 正常 | 27.6 | 39.4 | 50 | 5.68 | √ | 正常 | 0.385 | 0.548 | 5 | 0.0793 | √ | 正常 | 10.4 | 205605 | 2.21
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-15 23 | 8.39 | 11.7 | 35 | 1.74 | √ | 正常 | 26.1 | 36.4 | 50 | 5.4 | √ | 正常 | 0.391 | 0.545 | 5 | 0.0806 | √ | 正常 | 10.2 | 206907 | 2.22
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-16 00 | 9.18 | 13 | 35 | 1.86 | √ | 正常 | 25.9 | 36.6 | 50 | 5.27 | √ | 正常 | 0.388 | 0.548 | 5 | 0.0787 | √ | 正常 | 10.4 | 202766 | 2.18
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-16 01 | 9.79 | 13.7 | 35 | 1.98 | √ | 正常 | 26.9 | 37.7 | 50 | 5.42 | √ | 正常 | 0.384 | 0.537 | 5 | 0.0786 | √ | 正常 | 10.3 | 205388 | 2.22
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-16 02 | 9.54 | 13.9 | 35 | 1.93 | √ | 正常 | 28.5 | 41.8 | 50 | 5.74 | √ | 正常 | 0.392 | 0.573 | 5 | 0.0788 | √ | 正常 | 10.8 | 205055 | 2.22
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-16 03 | 10.1 | 15 | 35 | 2.09 | √ | 正常 | 30 | 44.6 | 50 | 6.23 | √ | 正常 | 0.393 | 0.584 | 5 | 0.0813 | √ | 正常 | 10.9 | 207543 | 2.24
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-16 04 | 10.8 | 15.7 | 35 | 2.16 | √ | 正常 | 27.1 | 39.8 | 50 | 5.43 | √ | 正常 | 0.379 | 0.554 | 5 | 0.0764 | √ | 正常 | 10.7 | 204150 | 2.2
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-16 05 | 10.6 | 15.6 | 35 | 2.15 | √ | 正常 | 28 | 41.6 | 50 | 5.7 | √ | 正常 | 0.384 | 0.569 | 5 | 0.0778 | √ | 正常 | 10.9 | 203729 | 2.2
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-16 06 | 9.61 | 14.4 | 35 | 1.95 | √ | 正常 | 27.1 | 40.8 | 50 | 5.51 | √ | 正常 | 0.437 | 0.656 | 5 | 0.0884 | √ | 正常 | 11 | 203564 | 2.19
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-16 07 | 11.3 | 16.5 | 35 | 2.24 | √ | 正常 | 26.3 | 38.6 | 50 | 5.21 | √ | 正常 | 0.512 | 0.749 | 5 | 0.102 | √ | 正常 | 10.7 | 198025 | 2.14
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-16 08 | 11.7 | 17 | 35 | 2.29 | √ | 正常 | 25.7 | 37.4 | 50 | 5.03 | √ | 正常 | 0.509 | 0.738 | 5 | 0.0991 | √ | 正常 | 10.6 | 198673 | 2.14
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-16 09 | 10.3 | 15.5 | 35 | 2 | √ | 正常 | 28.3 | 43 | 50 | 5.52 | √ | 正常 | 0.526 | 0.796 | 5 | 0.102 | √ | 正常 | 11.1 | 194759 | 2.09
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-16 10 | 10.7 | 15.1 | 35 | 2.09 | √ | 正常 | 26.6 | 37.7 | 50 | 5.19 | √ | 正常 | 0.528 | 0.748 | 5 | 0.103 | √ | 正常 | 10.4 | 195115 | 2.1
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-16 11 | 12.8 | 17.8 | 35 | 2.58 | √ | 正常 | 28.3 | 40 | 50 | 5.72 | √ | 正常 | 0.526 | 0.739 | 5 | 0.106 | √ | 正常 | 10.3 | 202115 | 2.17
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-16 12 | 9.85 | 14.4 | 35 | 1.94 | √ | 正常 | 28.8 | 42.4 | 50 | 5.67 | √ | 正常 | 0.513 | 0.754 | 5 | 0.101 | √ | 正常 | 10.8 | 196929 | 2.11
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-16 13 | 9.42 | 13.6 | 35 | 1.86 | √ | 正常 | 27 | 39.1 | 50 | 5.35 | √ | 正常 | 0.459 | 0.662 | 5 | 0.0912 | √ | 正常 | 10.6 | 198118 | 2.11
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-16 14 | 10.3 | 14.7 | 35 | 2.03 | √ | 正常 | 28.8 | 42 | 50 | 5.69 | √ | 正常 | 0.46 | 0.669 | 5 | 0.0908 | √ | 正常 | 10.6 | 197340 | 2.12
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-16 15 | 12.3 | 17.1 | 35 | 2.5 | √ | 正常 | 28.4 | 39.7 | 50 | 5.79 | √ | 正常 | 0.452 | 0.63 | 5 | 0.0923 | √ | 正常 | 10.2 | 203524 | 2.19
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-16 16 | 12.3 | 17.1 | 35 | 2.42 | √ | 正常 | 29.3 | 40.9 | 50 | 5.78 | √ | 正常 | 0.451 | 0.629 | 5 | 0.0891 | √ | 正常 | 10.2 | 197545 | 2.12
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-16 17 | 11.7 | 16.4 | 35 | 2.21 | √ | 正常 | 28.8 | 40.5 | 50 | 5.48 | √ | 正常 | 0.423 | 0.593 | 5 | 0.0802 | √ | 正常 | 10.3 | 196571 | 2.11
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-16 18 | 13 | 17.6 | 35 | 2.54 | √ | 正常 | 27 | 37.7 | 50 | 5.31 | √ | 正常 | 0.415 | 0.575 | 5 | 0.0815 | √ | 正常 | 10.1 | 199841 | 2.15
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-16 19 | 13.4 | 18.1 | 35 | 2.56 | √ | 正常 | 26.6 | 36.1 | 50 | 5.09 | √ | 正常 | 0.389 | 0.527 | 5 | 0.0744 | √ | 正常 | 9.93 | 194389 | 2.1
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-16 20 | 10.6 | 14.6 | 35 | 2.14 | √ | 正常 | 26.7 | 37 | 50 | 5.42 | √ | 正常 | 0.384 | 0.531 | 5 | 0.0777 | √ | 正常 | 10.2 | 202563 | 2.18
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-16 21 | 10.4 | 13.7 | 35 | 2.06 | √ | 正常 | 25.5 | 34.2 | 50 | 5.02 | √ | 正常 | 0.371 | 0.495 | 5 | 0.0732 | √ | 正常 | 9.74 | 197362 | 2.13
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-16 22 | 7.86 | 11.3 | 35 | 1.61 | √ | 正常 | 28.2 | 41.1 | 50 | 5.77 | √ | 正常 | 0.371 | 0.537 | 5 | 0.0758 | √ | 正常 | 10.6 | 205214 | 2.23
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-16 23 | 9.19 | 13.2 | 35 | 1.83 | √ | 正常 | 26.6 | 38.2 | 50 | 5.3 | √ | 正常 | 0.378 | 0.543 | 5 | 0.075 | √ | 正常 | 10.6 | 199205 | 2.16
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-17 00 | 9.92 | 14.3 | 35 | 1.98 | √ | 正常 | 25.9 | 37.4 | 50 | 5.18 | √ | 正常 | 0.387 | 0.558 | 5 | 0.0774 | √ | 正常 | 10.6 | 199727 | 2.17
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-17 01 | 11.5 | 16.3 | 35 | 2.31 | √ | 正常 | 25.4 | 36.3 | 50 | 5.1 | √ | 正常 | 0.39 | 0.556 | 5 | 0.0781 | √ | 正常 | 10.5 | 200750 | 2.18
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-17 02 | 9.07 | 13.3 | 35 | 1.8 | √ | 正常 | 28 | 41.3 | 50 | 5.55 | √ | 正常 | 0.383 | 0.564 | 5 | 0.0756 | √ | 正常 | 10.8 | 198166 | 2.14
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-17 03 | 9.02 | 13.3 | 35 | 1.8 | √ | 正常 | 27.8 | 40.9 | 50 | 5.57 | √ | 正常 | 0.386 | 0.568 | 5 | 0.0771 | √ | 正常 | 10.8 | 200407 | 2.15
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-17 04 | 8.62 | 12.8 | 35 | 1.69 | √ | 正常 | 27.7 | 41.4 | 50 | 5.5 | √ | 正常 | 0.384 | 0.574 | 5 | 0.0763 | √ | 正常 | 10.9 | 201669 | 2.17
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-17 05 | 9.88 | 14.4 | 35 | 1.95 | √ | 正常 | 26.8 | 39.3 | 50 | 5.27 | √ | 正常 | 0.361 | 0.527 | 5 | 0.0713 | √ | 正常 | 10.7 | 196712 | 2.12
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-17 06 | 9.08 | 13.5 | 35 | 1.92 | √ | 正常 | 28.2 | 42.1 | 50 | 5.93 | √ | 正常 | 0.396 | 0.59 | 5 | 0.0832 | √ | 正常 | 10.9 | 210144 | 2.26
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-17 07 | 10 | 14.6 | 35 | 2.01 | √ | 正常 | 26.8 | 39.3 | 50 | 5.35 | √ | 正常 | 0.476 | 0.696 | 5 | 0.0952 | √ | 正常 | 10.7 | 199875 | 2.15
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-17 08 | 9.56 | 14.2 | 35 | 1.86 | √ | 正常 | 27.5 | 41.1 | 50 | 5.35 | √ | 正常 | 0.53 | 0.788 | 5 | 0.103 | √ | 正常 | 10.9 | 194349 | 2.1
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-17 09 | 11.4 | 15.9 | 35 | 2.19 | √ | 正常 | 26.5 | 37.2 | 50 | 5.09 | √ | 正常 | 0.601 | 0.839 | 5 | 0.116 | √ | 正常 | 10.2 | 191874 | 2.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-17 10 | 11.4 | 16.1 | 35 | 2.14 | √ | 正常 | 28.9 | 41.3 | 50 | 5.45 | √ | 正常 | 0.611 | 0.871 | 5 | 0.115 | √ | 正常 | 10.4 | 190916 | 2.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-17 11 | 10.7 | 15.3 | 35 | 2.06 | √ | 正常 | 26.9 | 38.6 | 50 | 5.21 | √ | 正常 | 0.617 | 0.885 | 5 | 0.119 | √ | 正常 | 10.6 | 193460 | 2.09
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-17 12 | 10.8 | 15.5 | 35 | 2.04 | √ | 正常 | 27.1 | 39.2 | 50 | 5.14 | √ | 正常 | 0.552 | 0.794 | 5 | 0.105 | √ | 正常 | 10.6 | 189889 | 2.05
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-17 13 | 12.4 | 16.9 | 35 | 2.34 | √ | 正常 | 28.5 | 39.1 | 50 | 5.37 | √ | 正常 | 0.491 | 0.674 | 5 | 0.0923 | √ | 正常 | 10 | 188396 | 2.03
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-17 14 | 12.1 | 15.9 | 35 | 2.36 | √ | 正常 | 32.2 | 42.5 | 50 | 6.31 | √ | 正常 | 0.495 | 0.652 | 5 | 0.0967 | √ | 正常 | 9.62 | 195671 | 2.12
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-17 15 | 8.48 | 11.6 | 35 | 1.66 | √ | 正常 | 30.7 | 42.2 | 50 | 5.99 | √ | 正常 | 0.437 | 0.601 | 5 | 0.0855 | √ | 正常 | 10.1 | 195485 | 2.12
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-17 16 | 11.6 | 16.1 | 35 | 2.28 | √ | 正常 | 30.1 | 42 | 50 | 5.95 | √ | 正常 | 0.456 | 0.633 | 5 | 0.0916 | √ | 正常 | 10.2 | 200565 | 2.18
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-17 17 | 12.2 | 16.6 | 35 | 2.44 | √ | 正常 | 29.2 | 40.3 | 50 | 5.81 | √ | 正常 | 0.469 | 0.643 | 5 | 0.093 | √ | 正常 | 9.99 | 198675 | 2.15
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-17 18 | 11.4 | 15.5 | 35 | 2.25 | √ | 正常 | 29.1 | 40 | 50 | 5.71 | √ | 正常 | 0.42 | 0.575 | 5 | 0.0823 | √ | 正常 | 10 | 195931 | 2.12
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-17 19 | 9.87 | 13.2 | 35 | 1.93 | √ | 正常 | 27.3 | 36.4 | 50 | 5.35 | √ | 正常 | 0.399 | 0.533 | 5 | 0.0783 | √ | 正常 | 9.76 | 199799 | 2.15
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-17 20 | 10.9 | 15.3 | 35 | 2.18 | √ | 正常 | 29.9 | 42.2 | 50 | 5.96 | √ | 正常 | 0.389 | 0.549 | 5 | 0.0777 | √ | 正常 | 10.3 | 199193 | 2.17
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-17 21 | 10.7 | 15.3 | 35 | 2.14 | √ | 正常 | 30.7 | 43.8 | 50 | 6.13 | √ | 正常 | 0.403 | 0.573 | 5 | 0.0806 | √ | 正常 | 10.4 | 199932 | 2.18
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-17 22 | 9.06 | 13.3 | 35 | 1.85 | √ | 正常 | 29.6 | 43.6 | 50 | 6.02 | √ | 正常 | 0.404 | 0.592 | 5 | 0.0823 | √ | 正常 | 10.8 | 203964 | 2.21
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-17 23 | 10.6 | 15 | 35 | 2.19 | √ | 正常 | 25.9 | 36.4 | 50 | 5.32 | √ | 正常 | 0.392 | 0.552 | 5 | 0.0809 | √ | 正常 | 10.3 | 205744 | 2.24
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-18 00 | 11.1 | 15.5 | 35 | 2.29 | √ | 正常 | 25 | 34.8 | 50 | 5.13 | √ | 正常 | 0.397 | 0.552 | 5 | 0.0815 | √ | 正常 | 10.2 | 205146 | 2.24
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-18 01 | 14.5 | 19.5 | 35 | 3 | √ | 正常 | 27.4 | 36.7 | 50 | 5.65 | √ | 正常 | 0.391 | 0.523 | 5 | 0.0806 | √ | 正常 | 9.8 | 206257 | 2.25
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-18 02 | 14.1 | 18.8 | 35 | 2.91 | √ | 正常 | 28.1 | 37.5 | 50 | 5.79 | √ | 正常 | 0.362 | 0.482 | 5 | 0.0747 | √ | 正常 | 9.75 | 206193 | 2.25
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-18 03 | 11.3 | 15.6 | 35 | 2.32 | √ | 正常 | 24.6 | 34.1 | 50 | 5.06 | √ | 正常 | 0.394 | 0.548 | 5 | 0.0809 | √ | 正常 | 10.2 | 205551 | 2.24
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-18 04 | 10.2 | 14.7 | 35 | 2.1 | √ | 正常 | 28.8 | 41.5 | 50 | 5.9 | √ | 正常 | 0.383 | 0.552 | 5 | 0.0782 | √ | 正常 | 10.6 | 205008 | 2.23
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-18 05 | 9.4 | 13.3 | 35 | 1.96 | √ | 正常 | 27.9 | 39.4 | 50 | 5.83 | √ | 正常 | 0.392 | 0.553 | 5 | 0.0818 | √ | 正常 | 10.4 | 208752 | 2.27
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-18 06 | 5.35 | 7.56 | 35 | 1.07 | √ | 正常 | 27.5 | 39 | 50 | 5.51 | √ | 正常 | 0.392 | 0.555 | 5 | 0.0788 | √ | 正常 | 10.4 | 203763 | 2.21
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-18 07 | 11.4 | 15.7 | 35 | 2.36 | √ | 正常 | 27 | 37.4 | 50 | 5.6 | √ | 正常 | 0.442 | 0.609 | 5 | 0.0913 | √ | 正常 | 10.1 | 206868 | 2.24
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-18 08 | 8.69 | 12.1 | 35 | 1.76 | √ | 正常 | 27.6 | 38.4 | 50 | 5.59 | √ | 正常 | 0.498 | 0.693 | 5 | 0.101 | √ | 正常 | 10.2 | 202439 | 2.2
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-18 09 | 5.62 | 7.92 | 35 | 1.16 | √ | 正常 | 29.8 | 41.8 | 50 | 6.14 | √ | 正常 | 0.508 | 0.712 | 5 | 0.105 | √ | 正常 | 10.3 | 206123 | 2.24
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-18 10 | 9.7 | 13.9 | 35 | 1.99 | √ | 正常 | 30.5 | 43.9 | 50 | 6.27 | √ | 正常 | 0.542 | 0.777 | 5 | 0.111 | √ | 正常 | 10.5 | 205212 | 2.23
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-18 11 | 10.1 | 14.1 | 35 | 2.01 | √ | 正常 | 28.3 | 39.8 | 50 | 5.66 | √ | 正常 | 0.532 | 0.748 | 5 | 0.106 | √ | 正常 | 10.3 | 200078 | 2.18
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-18 12 | 9.44 | 13.8 | 35 | 1.88 | √ | 正常 | 29.7 | 43.9 | 50 | 5.92 | √ | 正常 | 0.49 | 0.722 | 5 | 0.0979 | √ | 正常 | 10.8 | 199385 | 2.17
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-18 13 | 11.1 | 15.6 | 35 | 2.19 | √ | 正常 | 29.2 | 41.1 | 50 | 5.77 | √ | 正常 | 0.464 | 0.653 | 5 | 0.0921 | √ | 正常 | 10.3 | 197559 | 2.16
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-18 14 | 13.6 | 18.1 | 35 | 2.68 | √ | 正常 | 29.1 | 39 | 50 | 5.75 | √ | 正常 | 0.435 | 0.584 | 5 | 0.0865 | √ | 正常 | 9.81 | 197876 | 2.17
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-18 15 | 10.3 | 14.6 | 35 | 2.06 | √ | 正常 | 30.7 | 43.9 | 50 | 6.14 | √ | 正常 | 0.384 | 0.546 | 5 | 0.0773 | √ | 正常 | 10.4 | 200014 | 2.18
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-18 16 | 11.9 | 16.7 | 35 | 2.45 | √ | 正常 | 28.2 | 39.7 | 50 | 5.77 | √ | 正常 | 0.34 | 0.479 | 5 | 0.0698 | √ | 正常 | 10.3 | 204284 | 2.2
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-18 17 | 10.7 | 14.9 | 35 | 2.19 | √ | 正常 | 31.3 | 43.5 | 50 | 6.38 | √ | 正常 | 0.346 | 0.482 | 5 | 0.0706 | √ | 正常 | 10.2 | 204184 | 2.2
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-18 18 | 10.1 | 14.1 | 35 | 2.11 | √ | 正常 | 28.9 | 40.6 | 50 | 6.05 | √ | 正常 | 0.367 | 0.513 | 5 | 0.0768 | √ | 正常 | 10.3 | 208846 | 2.25
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-18 19 | 9.67 | 13.4 | 35 | 1.93 | √ | 正常 | 27.2 | 37.8 | 50 | 5.44 | √ | 正常 | 0.386 | 0.536 | 5 | 0.077 | √ | 正常 | 10.2 | 199639 | 2.15
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-18 20 | 10.1 | 13.8 | 35 | 2.18 | √ | 正常 | 31.5 | 43.1 | 50 | 6.76 | √ | 正常 | 0.373 | 0.509 | 5 | 0.0803 | √ | 正常 | 10 | 214436 | 2.32
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-18 21 | 9.19 | 12.8 | 35 | 1.98 | √ | 正常 | 30.2 | 42.2 | 50 | 6.49 | √ | 正常 | 0.372 | 0.519 | 5 | 0.0798 | √ | 正常 | 10.2 | 215205 | 2.33
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-18 22 | 6.57 | 9.14 | 35 | 1.38 | √ | 正常 | 28.7 | 40.1 | 50 | 6.04 | √ | 正常 | 0.375 | 0.522 | 5 | 0.0792 | √ | 正常 | 10.2 | 210837 | 2.29
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-18 23 | 12.4 | 17.1 | 35 | 2.61 | √ | 正常 | 28.6 | 39.7 | 50 | 6.01 | √ | 正常 | 0.37 | 0.512 | 5 | 0.0777 | √ | 正常 | 10.2 | 214388 | 2.33
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-19 00 | 10.5 | 14.4 | 35 | 2.22 | √ | 正常 | 27.9 | 38.4 | 50 | 5.92 | √ | 正常 | 0.378 | 0.519 | 5 | 0.08 | √ | 正常 | 10.1 | 211816 | 2.28
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-19 01 | 10.3 | 14.1 | 35 | 2.17 | √ | 正常 | 30.3 | 41.5 | 50 | 6.39 | √ | 正常 | 0.376 | 0.515 | 5 | 0.0799 | √ | 正常 | 10 | 214345 | 2.31
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-19 02 | 13.2 | 17.9 | 35 | 2.75 | √ | 正常 | 29.4 | 39.9 | 50 | 6.1 | √ | 正常 | 0.376 | 0.51 | 5 | 0.0781 | √ | 正常 | 9.93 | 208027 | 2.26
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-19 03 | 12.9 | 17.7 | 35 | 2.74 | √ | 正常 | 30.5 | 41.8 | 50 | 6.45 | √ | 正常 | 0.354 | 0.486 | 5 | 0.075 | √ | 正常 | 10 | 215375 | 2.34
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-19 04 | 12.3 | 17.2 | 35 | 2.63 | √ | 正常 | 29.9 | 42 | 50 | 6.41 | √ | 正常 | 0.359 | 0.504 | 5 | 0.0773 | √ | 正常 | 10.3 | 214429 | 2.33
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-19 05 | 11.8 | 16.4 | 35 | 2.52 | √ | 正常 | 28.4 | 39.4 | 50 | 6.04 | √ | 正常 | 0.348 | 0.481 | 5 | 0.0739 | √ | 正常 | 10.2 | 212293 | 2.3
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-19 06 | 9.26 | 12.7 | 35 | 1.91 | √ | 正常 | 28.4 | 39.1 | 50 | 5.84 | √ | 正常 | 0.307 | 0.423 | 5 | 0.0634 | √ | 正常 | 10.1 | 209093 | 2.25
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-19 07 | 8.05 | 11.1 | 35 | 1.66 | √ | 正常 | 28.3 | 39.4 | 50 | 5.86 | √ | 正常 | 0.349 | 0.485 | 5 | 0.0719 | √ | 正常 | 10.2 | 206982 | 2.21
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-19 08 | 7.89 | 11.3 | 35 | 1.64 | √ | 正常 | 28.9 | 41.6 | 50 | 6.01 | √ | 正常 | 0.385 | 0.552 | 5 | 0.0798 | √ | 正常 | 10.5 | 208051 | 2.23
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-19 09 | 10.2 | 14 | 35 | 2.18 | √ | 正常 | 28.2 | 38.9 | 50 | 6.05 | √ | 正常 | 0.352 | 0.485 | 5 | 0.0756 | √ | 正常 | 10.1 | 214181 | 2.3
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-19 10 | 10.6 | 15 | 35 | 2.21 | √ | 正常 | 28 | 40.1 | 50 | 5.85 | √ | 正常 | 0.384 | 0.547 | 5 | 0.0799 | √ | 正常 | 10.5 | 208872 | 2.25
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-19 11 | 9.79 | 13.4 | 35 | 2.01 | √ | 正常 | 31.5 | 43.2 | 50 | 6.48 | √ | 正常 | 0.411 | 0.564 | 5 | 0.0845 | √ | 正常 | 10.1 | 205904 | 2.23
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-19 12 | 11.6 | 16.1 | 35 | 2.38 | √ | 正常 | 29.9 | 41.6 | 50 | 6.14 | √ | 正常 | 0.42 | 0.585 | 5 | 0.0863 | √ | 正常 | 10.2 | 205546 | 2.22
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-19 13 | 12.1 | 16.8 | 35 | 2.49 | √ | 正常 | 31.7 | 43.9 | 50 | 6.49 | √ | 正常 | 0.43 | 0.596 | 5 | 0.0878 | √ | 正常 | 10.2 | 204963 | 2.22
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-19 14 | 12.4 | 17.2 | 35 | 2.57 | √ | 正常 | 29.5 | 41.2 | 50 | 6.13 | √ | 正常 | 0.44 | 0.612 | 5 | 0.0912 | √ | 正常 | 10.2 | 207665 | 2.25
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-19 15 | 14.2 | 21.1 | 35 | 3.13 | √ | 正常 | 28.5 | 42.8 | 50 | 6.33 | √ | 正常 | 0.432 | 0.65 | 5 | 0.096 | √ | 正常 | 10.9 | 222883 | 2.4
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-19 16 | 16.3 | 25.9 | 35 | 4.03 | √ | 正常 | 25.8 | 41 | 50 | 6.42 | √ | 正常 | 0.422 | 0.676 | 5 | 0.105 | √ | 正常 | 11.6 | 248752 | 2.64
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-19 17 | 11.8 | 19.3 | 35 | 2.84 | √ | 正常 | 25.1 | 41.1 | 50 | 6.12 | √ | 正常 | 0.407 | 0.667 | 5 | 0.0995 | √ | 正常 | 11.8 | 252467 | 2.67
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-19 18 | 12.8 | 20.9 | 35 | 3.18 | √ | 正常 | 23.4 | 38.3 | 50 | 5.8 | √ | 正常 | 0.39 | 0.638 | 5 | 0.097 | √ | 正常 | 11.8 | 248037 | 2.62
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-19 19 | 11.7 | 19.4 | 35 | 2.92 | √ | 正常 | 25 | 41.3 | 50 | 6.21 | √ | 正常 | 0.38 | 0.629 | 5 | 0.0945 | √ | 正常 | 11.9 | 248868 | 2.63
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-19 20 | 10.5 | 18 | 35 | 2.74 | √ | 正常 | 22.7 | 39.2 | 50 | 5.92 | √ | 正常 | 0.404 | 0.695 | 5 | 0.105 | √ | 正常 | 12.3 | 261042 | 2.76
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-19 21 | 9.75 | 16.8 | 35 | 2.54 | √ | 正常 | 23.6 | 40.7 | 50 | 6.15 | √ | 正常 | 0.398 | 0.687 | 5 | 0.104 | √ | 正常 | 12.3 | 261160 | 2.74
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-19 22 | 8.33 | 14.9 | 35 | 2.13 | √ | 正常 | 22.9 | 41.3 | 50 | 5.86 | √ | 正常 | 0.394 | 0.709 | 5 | 0.1 | √ | 正常 | 12.6 | 259967 | 2.73
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-19 23 | 9.27 | 16.5 | 35 | 2.36 | √ | 正常 | 21.5 | 38.4 | 50 | 5.46 | √ | 正常 | 0.389 | 0.692 | 5 | 0.0986 | √ | 正常 | 12.6 | 253465 | 2.65
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-20 00 | 10.6 | 18.6 | 35 | 2.74 | √ | 正常 | 23.7 | 41.7 | 50 | 6.11 | √ | 正常 | 0.388 | 0.682 | 5 | 0.1 | √ | 正常 | 12.5 | 257651 | 2.7
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-20 01 | 6.88 | 12.2 | 35 | 1.74 | √ | 正常 | 24.6 | 43.5 | 50 | 6.24 | √ | 正常 | 0.389 | 0.687 | 5 | 0.0987 | √ | 正常 | 12.5 | 253466 | 2.63
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-20 02 | 5.69 | 9.96 | 35 | 1.45 | √ | 正常 | 24.6 | 43 | 50 | 6.25 | √ | 正常 | 0.398 | 0.696 | 5 | 0.103 | √ | 正常 | 12.4 | 258959 | 2.69
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-20 03 | 5.43 | 9.62 | 35 | 1.38 | √ | 正常 | 25.6 | 45.4 | 50 | 6.53 | √ | 正常 | 0.334 | 0.593 | 5 | 0.0854 | √ | 正常 | 12.5 | 255087 | 2.66
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-20 04 | 6.08 | 10.7 | 35 | 1.56 | √ | 正常 | 24.9 | 43.8 | 50 | 6.4 | √ | 正常 | 0.327 | 0.576 | 5 | 0.0837 | √ | 正常 | 12.5 | 257151 | 2.68
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-20 05 | 5.96 | 10.3 | 35 | 1.51 | √ | 正常 | 23.5 | 40.9 | 50 | 6 | √ | 正常 | 0.356 | 0.617 | 5 | 0.0911 | √ | 正常 | 12.4 | 255006 | 2.66
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-20 06 | 4.14 | 7.21 | 35 | 1.07 | √ | 正常 | 23.4 | 41.5 | 50 | 6.02 | √ | 正常 | 0.372 | 0.657 | 5 | 0.0954 | √ | 正常 | 12.5 | 257030 | 2.69
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-20 07 | 5.8 | 10.2 | 35 | 1.43 | √ | 正常 | 22.7 | 39.6 | 50 | 5.59 | √ | 正常 | 0.409 | 0.714 | 5 | 0.102 | √ | 正常 | 12.4 | 250519 | 2.62
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-20 08 | 3.71 | 5.64 | 35 | 0.793 | √ | 正常 | 26.5 | 39.7 | 50 | 5.67 | √ | 正常 | 0.424 | 0.636 | 5 | 0.091 | √ | 正常 | 11 | 214702 | 2.27
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-20 09 | 3.11 | 3.99 | 35 | 0.532 | √ | 正常 | 31 | 39.6 | 50 | 5.26 | √ | 正常 | 1.66 | 2.11 | 5 | 0.278 | √ | 正常 | 9.25 | 195396 | 2.03
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-20 10 | 5.21 | 6.71 | 35 | 0.922 | √ | 正常 | 30.6 | 39.7 | 50 | 5.39 | √ | 正常 | 0.39 | 0.502 | 5 | 0.0687 | √ | 正常 | 9.35 | 192280 | 2.1
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-20 11 | 4.43 | 5.67 | 35 | 0.854 | √ | 正常 | 30.3 | 39.1 | 50 | 5.82 | √ | 正常 | 0.423 | 0.544 | 5 | 0.0815 | √ | 正常 | 9.31 | 192228 | 2.11
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-20 12 | 7.35 | 9.48 | 35 | 1.34 | √ | 正常 | 27.1 | 35.1 | 50 | 4.99 | √ | 正常 | 0.451 | 0.581 | 5 | 0.0829 | √ | 正常 | 9.32 | 183881 | 2.02
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-20 13 | 7.54 | 9.74 | 35 | 1.42 | √ | 正常 | 28.7 | 37 | 50 | 5.39 | √ | 正常 | 0.462 | 0.595 | 5 | 0.087 | √ | 正常 | 9.35 | 187933 | 2.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-20 14 | 8.75 | 11.2 | 35 | 1.64 | √ | 正常 | 28 | 35.9 | 50 | 5.26 | √ | 正常 | 0.453 | 0.581 | 5 | 0.085 | √ | 正常 | 9.31 | 188004 | 2.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-20 15 | 9.02 | 11.5 | 35 | 1.7 | √ | 正常 | 29.7 | 38 | 50 | 5.6 | √ | 正常 | 0.427 | 0.546 | 5 | 0.0806 | √ | 正常 | 9.25 | 188592 | 2.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-20 16 | 8.47 | 11.1 | 35 | 1.61 | √ | 正常 | 30.2 | 39.6 | 50 | 5.74 | √ | 正常 | 0.434 | 0.568 | 5 | 0.0829 | √ | 正常 | 9.55 | 190258 | 2.08
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-20 17 | 8.68 | 11.3 | 35 | 1.65 | √ | 正常 | 29.7 | 38.7 | 50 | 5.64 | √ | 正常 | 0.413 | 0.538 | 5 | 0.0785 | √ | 正常 | 9.46 | 190012 | 2.08
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-20 18 | 7.3 | 9.46 | 35 | 1.38 | √ | 正常 | 32.3 | 42 | 50 | 6.09 | √ | 正常 | 0.406 | 0.527 | 5 | 0.0764 | √ | 正常 | 9.44 | 188456 | 2.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-20 19 | 8.97 | 11.5 | 35 | 1.7 | √ | 正常 | 31.5 | 40.7 | 50 | 5.97 | √ | 正常 | 0.401 | 0.517 | 5 | 0.0759 | √ | 正常 | 9.36 | 189267 | 2.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-20 20 | 9.66 | 12.5 | 35 | 1.85 | √ | 正常 | 28.8 | 37.3 | 50 | 5.52 | √ | 正常 | 0.384 | 0.497 | 5 | 0.0739 | √ | 正常 | 9.4 | 191748 | 2.09
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-20 21 | 9.71 | 12.5 | 35 | 1.83 | √ | 正常 | 32.6 | 42.1 | 50 | 6.11 | √ | 正常 | 0.39 | 0.504 | 5 | 0.0751 | √ | 正常 | 9.35 | 191185 | 2.1
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-20 22 | 10.5 | 13.2 | 35 | 2 | √ | 正常 | 32.2 | 40.8 | 50 | 6.17 | √ | 正常 | 0.403 | 0.511 | 5 | 0.0773 | √ | 正常 | 9.15 | 191714 | 2.11
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-20 23 | 8.86 | 11.6 | 35 | 1.66 | √ | 正常 | 31.9 | 42 | 50 | 5.97 | √ | 正常 | 0.37 | 0.486 | 5 | 0.0717 | √ | 正常 | 9.55 | 193357 | 2.11
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-21 00 | 8.72 | 11.1 | 35 | 1.69 | √ | 正常 | 27.8 | 35.7 | 50 | 5.39 | √ | 正常 | 0.367 | 0.47 | 5 | 0.0713 | √ | 正常 | 9.29 | 193455 | 2.1
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-21 01 | 11.3 | 14.7 | 35 | 2.22 | √ | 正常 | 32.5 | 42.6 | 50 | 6.36 | √ | 正常 | 0.38 | 0.495 | 5 | 0.0741 | √ | 正常 | 9.49 | 195613 | 2.13
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-21 02 | 7.77 | 10.5 | 35 | 1.51 | √ | 正常 | 31.8 | 43.3 | 50 | 6.18 | √ | 正常 | 0.396 | 0.537 | 5 | 0.0768 | √ | 正常 | 9.93 | 194133 | 2.11
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-21 03 | 9.76 | 12.7 | 35 | 1.9 | √ | 正常 | 30.6 | 40 | 50 | 6.01 | √ | 正常 | 0.386 | 0.503 | 5 | 0.0761 | √ | 正常 | 9.48 | 196056 | 2.13
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-21 04 | 8.73 | 11.6 | 35 | 1.65 | √ | 正常 | 31.9 | 42.5 | 50 | 6.05 | √ | 正常 | 0.385 | 0.513 | 5 | 0.0754 | √ | 正常 | 9.72 | 195956 | 2.13
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-21 05 | 11.7 | 15 | 35 | 2.27 | √ | 正常 | 32.1 | 41.2 | 50 | 6.24 | √ | 正常 | 0.394 | 0.505 | 5 | 0.0767 | √ | 正常 | 9.3 | 194246 | 2.12
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-21 06 | 9.27 | 12 | 35 | 1.78 | √ | 正常 | 31.3 | 40.8 | 50 | 6 | √ | 正常 | 0.416 | 0.541 | 5 | 0.081 | √ | 正常 | 9.47 | 194686 | 2.12
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-21 07 | 9.2 | 12 | 35 | 1.75 | √ | 正常 | 30.5 | 40 | 50 | 5.78 | √ | 正常 | 0.479 | 0.628 | 5 | 0.0908 | √ | 正常 | 9.54 | 189729 | 2.08
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-21 08 | 9.81 | 12.6 | 35 | 1.86 | √ | 正常 | 27.9 | 36 | 50 | 5.3 | √ | 正常 | 0.513 | 0.66 | 5 | 0.0978 | √ | 正常 | 9.34 | 190007 | 2.09
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-21 09 | 6.42 | 8.12 | 35 | 1.21 | √ | 正常 | 28.4 | 35.9 | 50 | 5.33 | √ | 正常 | 0.528 | 0.667 | 5 | 0.0993 | √ | 正常 | 9.11 | 187815 | 2.05
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-21 10 | 11.5 | 14.2 | 35 | 2.16 | √ | 正常 | 31.3 | 38.6 | 50 | 5.86 | √ | 正常 | 0.507 | 0.626 | 5 | 0.0952 | √ | 正常 | 8.85 | 187444 | 2.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-21 11 | 11.1 | 13.7 | 35 | 2.15 | √ | 正常 | 31.6 | 39.1 | 50 | 6.11 | √ | 正常 | 0.511 | 0.632 | 5 | 0.0986 | √ | 正常 | 8.88 | 193445 | 2.13
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-21 12 | 10.1 | 12.9 | 35 | 1.99 | √ | 正常 | 30.3 | 38.9 | 50 | 5.97 | √ | 正常 | 0.484 | 0.621 | 5 | 0.0954 | √ | 正常 | 9.3 | 197091 | 2.16
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-21 13 | 14.2 | 17.1 | 35 | 2.75 | √ | 正常 | 32.2 | 39 | 50 | 6.26 | √ | 正常 | 0.479 | 0.581 | 5 | 0.093 | √ | 正常 | 8.63 | 194630 | 2.14
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-21 14 | 14.4 | 17.5 | 35 | 2.88 | √ | 正常 | 30.7 | 37.5 | 50 | 6.14 | √ | 正常 | 0.492 | 0.602 | 5 | 0.0986 | √ | 正常 | 8.74 | 200300 | 2.2
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-21 15 | 8.78 | 11 | 35 | 1.73 | √ | 正常 | 31.8 | 40.3 | 50 | 6.25 | √ | 正常 | 0.462 | 0.586 | 5 | 0.0907 | √ | 正常 | 9.14 | 196707 | 2.16
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-21 16 | 10.4 | 13.1 | 35 | 2.01 | √ | 正常 | 29.5 | 37.5 | 50 | 5.72 | √ | 正常 | 0.466 | 0.591 | 5 | 0.0901 | √ | 正常 | 9.16 | 194110 | 2.13
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-21 17 | 11.4 | 13.5 | 35 | 2.23 | √ | 正常 | 34.4 | 41 | 50 | 6.76 | √ | 正常 | 0.468 | 0.558 | 5 | 0.0919 | √ | 正常 | 8.42 | 196282 | 2.16
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-21 18 | 8.92 | 10.6 | 35 | 1.7 | √ | 正常 | 33.8 | 40.4 | 50 | 6.44 | √ | 正常 | 0.421 | 0.503 | 5 | 0.0815 | √ | 正常 | 8.43 | 193650 | 2.13
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-21 19 | 9.62 | 11.5 | 35 | 1.82 | √ | 正常 | 33 | 39.7 | 50 | 6.24 | √ | 正常 | 0.391 | 0.47 | 5 | 0.0741 | √ | 正常 | 8.53 | 189268 | 2.1
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-21 20 | 8.82 | 10.4 | 35 | 1.72 | √ | 正常 | 36.3 | 43 | 50 | 7.1 | √ | 正常 | 0.388 | 0.459 | 5 | 0.0759 | √ | 正常 | 8.34 | 195468 | 2.17
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-21 21 | 9.42 | 11.4 | 35 | 1.84 | √ | 正常 | 35.5 | 43.1 | 50 | 6.96 | √ | 正常 | 0.391 | 0.474 | 5 | 0.0781 | √ | 正常 | 8.62 | 199396 | 2.21
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-21 22 | 9.92 | 12.2 | 35 | 1.99 | √ | 正常 | 31.8 | 39.8 | 50 | 6.39 | √ | 正常 | 0.399 | 0.497 | 5 | 0.08 | √ | 正常 | 8.91 | 200848 | 2.22
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-21 23 | 10 | 12.2 | 35 | 1.98 | √ | 正常 | 35.2 | 42.8 | 50 | 6.95 | √ | 正常 | 0.397 | 0.483 | 5 | 0.0784 | √ | 正常 | 8.65 | 197610 | 2.18
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-22 00 | 12.8 | 15.3 | 35 | 2.53 | √ | 正常 | 34.2 | 41.1 | 50 | 6.76 | √ | 正常 | 0.384 | 0.461 | 5 | 0.0757 | √ | 正常 | 8.49 | 197379 | 2.18
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-22 01 | 12.7 | 14.9 | 35 | 2.5 | √ | 正常 | 36.1 | 42.8 | 50 | 7.14 | √ | 正常 | 0.412 | 0.489 | 5 | 0.0814 | √ | 正常 | 8.34 | 197613 | 2.18
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-22 02 | 10.9 | 13.4 | 35 | 2.19 | √ | 正常 | 32.4 | 40.2 | 50 | 6.5 | √ | 正常 | 0.407 | 0.504 | 5 | 0.0821 | √ | 正常 | 8.86 | 200818 | 2.22
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-22 03 | 10.4 | 12.9 | 35 | 2.08 | √ | 正常 | 33 | 41.1 | 50 | 6.61 | √ | 正常 | 0.407 | 0.506 | 5 | 0.0811 | √ | 正常 | 8.93 | 200261 | 2.21
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-22 04 | 10.5 | 12.9 | 35 | 2.04 | √ | 正常 | 32.1 | 39.4 | 50 | 6.21 | √ | 正常 | 0.42 | 0.516 | 5 | 0.0809 | √ | 正常 | 8.78 | 193718 | 2.13
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-22 05 | 10.8 | 13.3 | 35 | 2.09 | √ | 正常 | 33.3 | 41.1 | 50 | 6.43 | √ | 正常 | 0.403 | 0.497 | 5 | 0.078 | √ | 正常 | 8.84 | 193312 | 2.13
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-22 06 | 7.66 | 9.57 | 35 | 1.51 | √ | 正常 | 32.6 | 40.9 | 50 | 6.42 | √ | 正常 | 0.41 | 0.513 | 5 | 0.0809 | √ | 正常 | 9 | 197093 | 2.17
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-22 07 | 6.82 | 8.49 | 35 | 1.29 | √ | 正常 | 33.9 | 42.4 | 50 | 6.46 | √ | 正常 | 0.466 | 0.581 | 5 | 0.0883 | √ | 正常 | 8.96 | 189699 | 2.09
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-22 08 | 8 | 10 | 35 | 1.51 | √ | 正常 | 30.7 | 39.3 | 50 | 5.79 | √ | 正常 | 0.504 | 0.641 | 5 | 0.095 | √ | 正常 | 9.17 | 188723 | 2.08
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-22 09 | 7.8 | 9.96 | 35 | 1.48 | √ | 正常 | 31.7 | 40.6 | 50 | 6.02 | √ | 正常 | 0.525 | 0.672 | 5 | 0.0997 | √ | 正常 | 9.27 | 189738 | 2.09
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-22 10 | 10.6 | 12.9 | 35 | 2.05 | √ | 正常 | 30.5 | 37.7 | 50 | 5.92 | √ | 正常 | 0.505 | 0.623 | 5 | 0.0982 | √ | 正常 | 8.82 | 194085 | 2.14
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-22 11 | 9.81 | 12.1 | 35 | 1.87 | √ | 正常 | 32.3 | 40.2 | 50 | 6.18 | √ | 正常 | 0.525 | 0.651 | 5 | 0.1 | √ | 正常 | 8.9 | 191155 | 2.12
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-22 12 | 6.57 | 8.49 | 35 | 1.26 | √ | 正常 | 30.1 | 39 | 50 | 5.77 | √ | 正常 | 0.533 | 0.69 | 5 | 0.102 | √ | 正常 | 9.4 | 191582 | 2.12
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-22 13 | 9.15 | 11.3 | 35 | 1.72 | √ | 正常 | 28.8 | 35.9 | 50 | 5.43 | √ | 正常 | 0.516 | 0.641 | 5 | 0.0975 | √ | 正常 | 8.93 | 188633 | 2.1
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-22 14 | 4.44 | 5.56 | 35 | 0.851 | √ | 正常 | 31.2 | 38.9 | 50 | 5.98 | √ | 正常 | 0.506 | 0.629 | 5 | 0.097 | √ | 正常 | 8.93 | 192037 | 2.13
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-22 15 | 8.31 | 10.7 | 35 | 1.62 | √ | 正常 | 32.9 | 42.7 | 50 | 6.44 | √ | 正常 | 0.504 | 0.653 | 5 | 0.0985 | √ | 正常 | 9.42 | 195585 | 2.18
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-22 16 | 10 | 12.5 | 35 | 1.96 | √ | 正常 | 29.8 | 37.5 | 50 | 5.83 | √ | 正常 | 0.494 | 0.621 | 5 | 0.0964 | √ | 正常 | 9.07 | 195745 | 2.18
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-22 17 | 8.5 | 11 | 35 | 1.63 | √ | 正常 | 30.7 | 39.7 | 50 | 5.88 | √ | 正常 | 0.492 | 0.637 | 5 | 0.094 | √ | 正常 | 9.39 | 191700 | 2.13
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-22 18 | 8.41 | 10.7 | 35 | 1.64 | √ | 正常 | 30.9 | 39.3 | 50 | 6 | √ | 正常 | 0.458 | 0.583 | 5 | 0.0891 | √ | 正常 | 9.19 | 194780 | 2.16
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-22 19 | 8.88 | 11.1 | 35 | 1.76 | √ | 正常 | 32 | 40 | 50 | 6.34 | √ | 正常 | 0.435 | 0.543 | 5 | 0.0864 | √ | 正常 | 8.99 | 198078 | 2.19
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-22 20 | 7.45 | 9.42 | 35 | 1.46 | √ | 正常 | 30.9 | 39.2 | 50 | 6.06 | √ | 正常 | 0.429 | 0.544 | 5 | 0.0841 | √ | 正常 | 9.17 | 196348 | 2.18
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-22 21 | 7.44 | 9.42 | 35 | 1.48 | √ | 正常 | 31.5 | 40.1 | 50 | 6.23 | √ | 正常 | 0.432 | 0.55 | 5 | 0.0852 | √ | 正常 | 9.2 | 197672 | 2.19
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-22 22 | 7.32 | 9.21 | 35 | 1.39 | √ | 正常 | 31.2 | 39.5 | 50 | 5.92 | √ | 正常 | 0.436 | 0.552 | 5 | 0.0841 | √ | 正常 | 9.13 | 193025 | 2.14
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-22 23 | 6.03 | 7.73 | 35 | 1.19 | √ | 正常 | 31.6 | 40.9 | 50 | 6.26 | √ | 正常 | 0.413 | 0.533 | 5 | 0.0818 | √ | 正常 | 9.37 | 198269 | 2.2
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-23 00 | 5.85 | 7.66 | 35 | 1.15 | √ | 正常 | 32.4 | 42.4 | 50 | 6.35 | √ | 正常 | 0.427 | 0.559 | 5 | 0.0841 | √ | 正常 | 9.53 | 195843 | 2.17
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-23 01 | 6.26 | 8.39 | 35 | 1.23 | √ | 正常 | 33.1 | 44.5 | 50 | 6.49 | √ | 正常 | 0.431 | 0.579 | 5 | 0.0845 | √ | 正常 | 9.83 | 195958 | 2.17
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-23 02 | 8.41 | 10.8 | 35 | 1.67 | √ | 正常 | 31.3 | 40.3 | 50 | 6.19 | √ | 正常 | 0.426 | 0.548 | 5 | 0.0841 | √ | 正常 | 9.32 | 197810 | 2.19
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-23 03 | 7.82 | 10.3 | 35 | 1.54 | √ | 正常 | 33.9 | 44.5 | 50 | 6.67 | √ | 正常 | 0.424 | 0.557 | 5 | 0.0835 | √ | 正常 | 9.58 | 196889 | 2.19
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-23 04 | 10.5 | 13.2 | 35 | 2.06 | √ | 正常 | 32.4 | 41.2 | 50 | 6.36 | √ | 正常 | 0.441 | 0.56 | 5 | 0.0866 | √ | 正常 | 9.16 | 196597 | 2.18
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-23 05 | 7.91 | 10.5 | 35 | 1.59 | √ | 正常 | 35.7 | 47.3 | 50 | 7.16 | √ | 正常 | 0.448 | 0.594 | 5 | 0.0897 | √ | 正常 | 9.68 | 200980 | 2.23
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-23 06 | 6.66 | 9.02 | 35 | 1.32 | √ | 正常 | 33.3 | 45.2 | 50 | 6.56 | √ | 正常 | 0.448 | 0.608 | 5 | 0.0884 | √ | 正常 | 9.94 | 197371 | 2.18
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-23 07 | 5.86 | 7.91 | 35 | 1.17 | √ | 正常 | 29.5 | 39.7 | 50 | 5.86 | √ | 正常 | 0.492 | 0.661 | 5 | 0.098 | √ | 正常 | 9.85 | 198678 | 2.2
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-23 08 | 2.65 | 3.56 | 35 | 0.482 | √ | 正常 | 31.1 | 41.9 | 50 | 5.64 | √ | 正常 | 0.569 | 0.766 | 5 | 0.103 | √ | 正常 | 9.85 | 181340 | 2
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-23 09 | 2.54 | 3.37 | 35 | 0.468 | √ | 正常 | 30.8 | 41.2 | 50 | 5.7 | √ | 正常 | 0.636 | 0.846 | 5 | 0.117 | √ | 正常 | 9.7 | 184453 | 2.03
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-23 10 | 3.08 | 3.99 | 35 | 0.58 | √ | 正常 | 28.8 | 37.5 | 50 | 5.42 | √ | 正常 | 0.658 | 0.856 | 5 | 0.124 | √ | 正常 | 9.45 | 188149 | 2.08
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-23 11 | 6.14 | 7.99 | 35 | 1.17 | √ | 正常 | 30.1 | 39.4 | 50 | 5.73 | √ | 正常 | 0.615 | 0.798 | 5 | 0.117 | √ | 正常 | 9.42 | 190117 | 2.1
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-23 12 | 6.77 | 8.85 | 35 | 1.31 | √ | 正常 | 26.9 | 35.5 | 50 | 5.23 | √ | 正常 | 0.581 | 0.764 | 5 | 0.113 | √ | 正常 | 9.58 | 193940 | 2.14
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-23 13 | 6.33 | 8 | 35 | 1.22 | √ | 正常 | 28 | 35.7 | 50 | 5.39 | √ | 正常 | 0.558 | 0.711 | 5 | 0.107 | √ | 正常 | 9.17 | 192198 | 2.14
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-23 14 | 3.38 | 4.32 | 35 | 0.634 | √ | 正常 | 30.1 | 38.4 | 50 | 5.66 | √ | 正常 | 0.522 | 0.666 | 5 | 0.0996 | √ | 正常 | 9.24 | 190989 | 2.13
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-23 15 | 2.76 | 3.52 | 35 | 0.531 | √ | 正常 | 29.4 | 37.5 | 50 | 5.66 | √ | 正常 | 0.461 | 0.589 | 5 | 0.0888 | √ | 正常 | 9.25 | 192608 | 2.14
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-23 16 | 2.95 | 3.68 | 35 | 0.576 | √ | 正常 | 28 | 35 | 50 | 5.47 | √ | 正常 | 0.454 | 0.568 | 5 | 0.0887 | √ | 正常 | 9 | 195364 | 2.16
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-23 17 | 4.37 | 5.4 | 35 | 0.872 | √ | 正常 | 28.5 | 35.3 | 50 | 5.69 | √ | 正常 | 0.46 | 0.569 | 5 | 0.0918 | √ | 正常 | 8.88 | 199485 | 2.23
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-23 18 | 7.24 | 8.63 | 35 | 1.44 | √ | 正常 | 31 | 36.9 | 50 | 6.14 | √ | 正常 | 0.414 | 0.493 | 5 | 0.0825 | √ | 正常 | 8.41 | 198554 | 2.22
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-23 19 | 4.96 | 5.91 | 35 | 0.986 | √ | 正常 | 31.2 | 37.2 | 50 | 6.21 | √ | 正常 | 0.411 | 0.49 | 5 | 0.0818 | √ | 正常 | 8.41 | 199276 | 2.24
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-23 20 | 3.26 | 3.97 | 35 | 0.647 | √ | 正常 | 31.4 | 38.3 | 50 | 6.23 | √ | 正常 | 0.406 | 0.496 | 5 | 0.0805 | √ | 正常 | 8.69 | 198487 | 2.22
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-23 21 | 3.06 | 3.91 | 35 | 0.608 | √ | 正常 | 33.5 | 42.9 | 50 | 6.64 | √ | 正常 | 0.386 | 0.492 | 5 | 0.0764 | √ | 正常 | 9.24 | 198676 | 2.22
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-23 22 | 2.83 | 3.71 | 35 | 0.549 | √ | 正常 | 32.3 | 42.4 | 50 | 6.28 | √ | 正常 | 0.411 | 0.54 | 5 | 0.0804 | √ | 正常 | 9.56 | 194466 | 2.15
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-23 23 | 3.16 | 4.19 | 35 | 0.632 | √ | 正常 | 31.7 | 42.1 | 50 | 6.32 | √ | 正常 | 0.357 | 0.472 | 5 | 0.0714 | √ | 正常 | 9.66 | 199068 | 2.2
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-24 00 | 3.77 | 5.02 | 35 | 0.753 | √ | 正常 | 30.7 | 40.8 | 50 | 6.14 | √ | 正常 | 0.33 | 0.439 | 5 | 0.0669 | √ | 正常 | 9.72 | 203581 | 2.22
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-24 01 | 3.18 | 4.29 | 35 | 0.641 | √ | 正常 | 31.7 | 42.7 | 50 | 6.39 | √ | 正常 | 0.356 | 0.48 | 5 | 0.0717 | √ | 正常 | 9.85 | 201536 | 2.18
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-24 02 | 3.35 | 4.51 | 35 | 0.668 | √ | 正常 | 33.1 | 44.6 | 50 | 6.61 | √ | 正常 | 0.338 | 0.454 | 5 | 0.0673 | √ | 正常 | 9.83 | 199399 | 2.17
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-24 03 | 3.65 | 4.86 | 35 | 0.722 | √ | 正常 | 33.3 | 44.4 | 50 | 6.58 | √ | 正常 | 0.366 | 0.488 | 5 | 0.0727 | √ | 正常 | 9.75 | 197895 | 2.16
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-24 04 | 4.14 | 5.37 | 35 | 0.825 | √ | 正常 | 29.6 | 38.4 | 50 | 5.91 | √ | 正常 | 0.379 | 0.491 | 5 | 0.0775 | √ | 正常 | 9.43 | 202873 | 2.22
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-24 05 | 4.85 | 6.22 | 35 | 0.958 | √ | 正常 | 33 | 42.5 | 50 | 6.52 | √ | 正常 | 0.38 | 0.488 | 5 | 0.0749 | √ | 正常 | 9.32 | 197809 | 2.17
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-24 06 | 6.02 | 7.71 | 35 | 1.2 | √ | 正常 | 33.6 | 43.2 | 50 | 6.68 | √ | 正常 | 0.376 | 0.482 | 5 | 0.0747 | √ | 正常 | 9.3 | 198971 | 2.19
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-24 07 | 6.04 | 7.96 | 35 | 1.18 | √ | 正常 | 33.9 | 44.7 | 50 | 6.64 | √ | 正常 | 0.45 | 0.594 | 5 | 0.0876 | √ | 正常 | 9.61 | 195584 | 2.14
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-24 08 | 6.38 | 8.62 | 35 | 1.22 | √ | 正常 | 30.9 | 42 | 50 | 5.89 | √ | 正常 | 0.536 | 0.726 | 5 | 0.102 | √ | 正常 | 9.93 | 190668 | 2.08
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-24 09 | 7.55 | 9.82 | 35 | 1.35 | √ | 正常 | 29.2 | 38.2 | 50 | 5.27 | √ | 正常 | 0.588 | 0.768 | 5 | 0.106 | √ | 正常 | 9.49 | 180286 | 1.97
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-24 10 | 10.9 | 13.7 | 35 | 1.95 | √ | 正常 | 31.2 | 39.4 | 50 | 5.55 | √ | 正常 | 0.638 | 0.807 | 5 | 0.115 | √ | 正常 | 9.11 | 180774 | 1.99
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-24 11 | 12 | 15.1 | 35 | 2.25 | √ | 正常 | 31.4 | 39.9 | 50 | 5.92 | √ | 正常 | 0.584 | 0.738 | 5 | 0.11 | √ | 正常 | 9.14 | 188343 | 2.09
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-24 12 | 12.9 | 15.9 | 35 | 2.41 | √ | 正常 | 30 | 37 | 50 | 5.63 | √ | 正常 | 0.526 | 0.648 | 5 | 0.0987 | √ | 正常 | 8.83 | 187540 | 2.08
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-24 13 | 8.88 | 10.9 | 35 | 1.66 | √ | 正常 | 33.9 | 41.6 | 50 | 6.41 | √ | 正常 | 0.49 | 0.6 | 5 | 0.0923 | √ | 正常 | 8.75 | 189439 | 2.11
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-24 14 | 11.8 | 14.6 | 35 | 2.17 | √ | 正常 | 34.2 | 42.7 | 50 | 6.25 | √ | 正常 | 0.494 | 0.615 | 5 | 0.0907 | √ | 正常 | 8.94 | 183052 | 2.04
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-24 15 | 10.8 | 13.4 | 35 | 1.97 | √ | 正常 | 29.9 | 37.3 | 50 | 5.46 | √ | 正常 | 0.5 | 0.625 | 5 | 0.0914 | √ | 正常 | 8.99 | 182857 | 2.03
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-24 16 | 10.4 | 13.1 | 35 | 1.9 | √ | 正常 | 31.2 | 39.6 | 50 | 5.73 | √ | 正常 | 0.484 | 0.613 | 5 | 0.0888 | √ | 正常 | 9.14 | 183843 | 2.05
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-24 17 | 8.08 | 10.2 | 35 | 1.52 | √ | 正常 | 28.9 | 36.6 | 50 | 5.45 | √ | 正常 | 0.468 | 0.592 | 5 | 0.0887 | √ | 正常 | 9.12 | 188553 | 2.09
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-24 18 | 10.4 | 12.4 | 35 | 1.93 | √ | 正常 | 26.6 | 31.9 | 50 | 4.96 | √ | 正常 | 0.413 | 0.495 | 5 | 0.077 | √ | 正常 | 8.49 | 186696 | 2.08
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-24 19 | 10.9 | 12.9 | 35 | 2.08 | √ | 正常 | 32.4 | 38.5 | 50 | 6.2 | √ | 正常 | 0.396 | 0.47 | 5 | 0.0756 | √ | 正常 | 8.38 | 191268 | 2.13
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-24 20 | 10.2 | 12.5 | 35 | 2.03 | √ | 正常 | 34.1 | 42.1 | 50 | 6.83 | √ | 正常 | 0.408 | 0.503 | 5 | 0.081 | √ | 正常 | 8.81 | 200105 | 2.23
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-24 21 | 9.79 | 12.5 | 35 | 1.94 | √ | 正常 | 31.2 | 40.5 | 50 | 6.19 | √ | 正常 | 0.4 | 0.517 | 5 | 0.0792 | √ | 正常 | 9.36 | 198343 | 2.21
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-24 22 | 9.46 | 12.3 | 35 | 1.84 | √ | 正常 | 32.9 | 43.2 | 50 | 6.43 | √ | 正常 | 0.406 | 0.531 | 5 | 0.0794 | √ | 正常 | 9.52 | 195505 | 2.16
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-24 23 | 10 | 12.5 | 35 | 1.92 | √ | 正常 | 29.5 | 37.1 | 50 | 5.65 | √ | 正常 | 0.395 | 0.496 | 5 | 0.0759 | √ | 正常 | 9.04 | 191652 | 2.12
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-25 00 | 6.59 | 8.54 | 35 | 1.27 | √ | 正常 | 28.3 | 37 | 50 | 5.43 | √ | 正常 | 0.409 | 0.534 | 5 | 0.0784 | √ | 正常 | 9.5 | 191902 | 2.13
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-25 01 | 2.65 | 3.43 | 35 | 0.5 | √ | 正常 | 30.7 | 39.8 | 50 | 5.79 | √ | 正常 | 0.402 | 0.52 | 5 | 0.0782 | √ | 正常 | 9.42 | 194696 | 2.15
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-25 02 | 5.45 | 7.17 | 35 | 1.07 | √ | 正常 | 30.8 | 40.3 | 50 | 6.07 | √ | 正常 | 0.421 | 0.548 | 5 | 0.0827 | √ | 正常 | 9.46 | 197122 | 2.17
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-25 03 | 7.97 | 10.7 | 35 | 1.5 | √ | 正常 | 29.3 | 39.7 | 50 | 5.54 | √ | 正常 | 0.399 | 0.539 | 5 | 0.0753 | √ | 正常 | 9.88 | 188629 | 2.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-25 04 | 7.91 | 10.5 | 35 | 1.52 | √ | 正常 | 30.9 | 41.2 | 50 | 5.93 | √ | 正常 | 0.416 | 0.554 | 5 | 0.08 | √ | 正常 | 9.75 | 192114 | 2.11
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-25 05 | 6.13 | 8.19 | 35 | 1.18 | √ | 正常 | 29.7 | 39.7 | 50 | 5.7 | √ | 正常 | 0.417 | 0.557 | 5 | 0.0798 | √ | 正常 | 9.77 | 191971 | 2.1
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-25 06 | 6.98 | 9.29 | 35 | 1.33 | √ | 正常 | 31.5 | 42.2 | 50 | 6.02 | √ | 正常 | 0.406 | 0.543 | 5 | 0.0776 | √ | 正常 | 9.77 | 191033 | 2.09
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-25 07 | 7.01 | 9.06 | 35 | 1.33 | √ | 正常 | 28.3 | 36.9 | 50 | 5.36 | √ | 正常 | 0.432 | 0.564 | 5 | 0.0822 | √ | 正常 | 9.49 | 189174 | 2.08
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-25 08 | 8.89 | 11.3 | 35 | 1.66 | √ | 正常 | 31.8 | 40.6 | 50 | 5.95 | √ | 正常 | 0.456 | 0.581 | 5 | 0.085 | √ | 正常 | 9.22 | 186614 | 2.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-25 09 | 8.01 | 10.5 | 35 | 1.51 | √ | 正常 | 33.9 | 44.8 | 50 | 6.41 | √ | 正常 | 0.506 | 0.667 | 5 | 0.0955 | √ | 正常 | 9.61 | 188654 | 2.09
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-25 10 | 7.62 | 9.66 | 35 | 1.42 | √ | 正常 | 30.9 | 39.3 | 50 | 5.75 | √ | 正常 | 0.488 | 0.619 | 5 | 0.0908 | √ | 正常 | 9.17 | 185958 | 2.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-25 11 | 12 | 15 | 35 | 2.25 | √ | 正常 | 33.4 | 42.2 | 50 | 6.29 | √ | 正常 | 0.5 | 0.63 | 5 | 0.0946 | √ | 正常 | 9.08 | 188435 | 2.1
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-25 12 | 11.1 | 14.1 | 35 | 2.14 | √ | 正常 | 30.7 | 39.1 | 50 | 5.9 | √ | 正常 | 0.496 | 0.633 | 5 | 0.0954 | √ | 正常 | 9.23 | 192266 | 2.14
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-25 13 | 5.13 | 6.53 | 35 | 0.998 | √ | 正常 | 33.4 | 42.2 | 50 | 6.52 | √ | 正常 | 0.506 | 0.639 | 5 | 0.0985 | √ | 正常 | 9.11 | 195013 | 2.17
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-25 14 | 4.44 | 6.06 | 35 | 0.844 | √ | 正常 | 33.2 | 45.2 | 50 | 6.29 | √ | 正常 | 0.51 | 0.694 | 5 | 0.0965 | √ | 正常 | 9.97 | 189618 | 2.11
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-25 15 | 6.87 | 8.95 | 35 | 1.29 | √ | 正常 | 28.7 | 38.1 | 50 | 5.41 | √ | 正常 | 0.469 | 0.618 | 5 | 0.0882 | √ | 正常 | 9.58 | 188363 | 2.11
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-25 16 | 7.55 | 10.1 | 35 | 1.44 | √ | 正常 | 29.3 | 39.5 | 50 | 5.62 | √ | 正常 | 0.444 | 0.597 | 5 | 0.085 | √ | 正常 | 9.82 | 191523 | 2.13
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-25 17 | 7.7 | 10 | 35 | 1.39 | √ | 正常 | 30.8 | 40.2 | 50 | 5.58 | √ | 正常 | 0.408 | 0.53 | 5 | 0.0733 | √ | 正常 | 9.44 | 181005 | 2
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-25 18 | 8.07 | 10.5 | 35 | 1.47 | √ | 正常 | 31.8 | 41.7 | 50 | 5.82 | √ | 正常 | 0.404 | 0.526 | 5 | 0.0735 | √ | 正常 | 9.49 | 182673 | 2.01
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-25 19 | 8.06 | 10.3 | 35 | 1.5 | √ | 正常 | 30.6 | 39.3 | 50 | 5.71 | √ | 正常 | 0.403 | 0.517 | 5 | 0.0749 | √ | 正常 | 9.31 | 186301 | 2.04
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-25 20 | 7.66 | 9.67 | 35 | 1.44 | √ | 正常 | 29 | 37 | 50 | 5.52 | √ | 正常 | 0.405 | 0.513 | 5 | 0.0763 | √ | 正常 | 9.15 | 188826 | 2.08
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-25 21 | 4 | 5.04 | 35 | 0.747 | √ | 正常 | 27.9 | 35.2 | 50 | 5.21 | √ | 正常 | 0.387 | 0.488 | 5 | 0.0719 | √ | 正常 | 9.11 | 186854 | 2.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-25 22 | 6.61 | 8.38 | 35 | 1.24 | √ | 正常 | 31.9 | 40.6 | 50 | 5.97 | √ | 正常 | 0.403 | 0.513 | 5 | 0.0754 | √ | 正常 | 9.19 | 186892 | 2.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-25 23 | 10 | 12.3 | 35 | 1.91 | √ | 正常 | 31.8 | 39.3 | 50 | 6.06 | √ | 正常 | 0.41 | 0.506 | 5 | 0.078 | √ | 正常 | 8.84 | 190042 | 2.1
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-26 00 | 7.24 | 9.64 | 35 | 1.37 | √ | 正常 | 29.7 | 39.8 | 50 | 5.65 | √ | 正常 | 0.406 | 0.541 | 5 | 0.0772 | √ | 正常 | 9.72 | 189934 | 2.11
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-26 01 | 4.65 | 5.81 | 35 | 0.867 | √ | 正常 | 29.9 | 37.7 | 50 | 5.58 | √ | 正常 | 0.408 | 0.514 | 5 | 0.076 | √ | 正常 | 9.09 | 186415 | 2.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-26 02 | 9.07 | 11.3 | 35 | 1.74 | √ | 正常 | 30.3 | 37.9 | 50 | 5.8 | √ | 正常 | 0.4 | 0.5 | 5 | 0.0764 | √ | 正常 | 8.99 | 191325 | 2.12
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-26 03 | 8.4 | 10.6 | 35 | 1.56 | √ | 正常 | 29.8 | 37.9 | 50 | 5.55 | √ | 正常 | 0.402 | 0.51 | 5 | 0.0748 | √ | 正常 | 9.16 | 186273 | 2.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-26 04 | 5.95 | 7.65 | 35 | 1.13 | √ | 正常 | 29.7 | 38 | 50 | 5.64 | √ | 正常 | 0.366 | 0.468 | 5 | 0.0694 | √ | 正常 | 9.26 | 189795 | 2.08
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-26 05 | 7.23 | 9.06 | 35 | 1.36 | √ | 正常 | 28.5 | 35.8 | 50 | 5.35 | √ | 正常 | 0.376 | 0.471 | 5 | 0.0706 | √ | 正常 | 9.05 | 187625 | 2.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-26 06 | 4.7 | 5.74 | 35 | 0.876 | √ | 正常 | 28 | 34.4 | 50 | 5.22 | √ | 正常 | 0.388 | 0.475 | 5 | 0.0722 | √ | 正常 | 8.76 | 186111 | 2.03
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-26 07 | 6.84 | 8.41 | 35 | 1.28 | √ | 正常 | 32.1 | 39.5 | 50 | 6.03 | √ | 正常 | 0.421 | 0.518 | 5 | 0.0787 | √ | 正常 | 8.8 | 187506 | 2.06
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-26 08 | 5.76 | 7.1 | 35 | 1.05 | √ | 正常 | 34.8 | 42.9 | 50 | 6.35 | √ | 正常 | 0.393 | 0.485 | 5 | 0.0737 | √ | 正常 | 8.84 | 186160 | 2.05
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-26 09 | 2.78 | 3.54 | 35 | 0.537 | √ | 正常 | 32.7 | 41.7 | 50 | 6.32 | √ | 正常 | 0.352 | 0.449 | 5 | 0.0679 | √ | 正常 | 9.22 | 193105 | 2.12
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-26 10 | 4.71 | 5.91 | 35 | 0.893 | √ | 正常 | 30.3 | 38.5 | 50 | 5.73 | √ | 正常 | 0.345 | 0.436 | 5 | 0.0666 | √ | 正常 | 9.1 | 192371 | 2.12
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-26 11 | 15.6 | 19.6 | 35 | 2.92 | √ | 正常 | 32 | 40.4 | 50 | 6.02 | √ | 正常 | 0.338 | 0.426 | 5 | 0.0646 | √ | 正常 | 9.1 | 191440 | 2.11
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-26 12 | 14.5 | 17.7 | 35 | 2.67 | √ | 正常 | 29.5 | 36.3 | 50 | 5.43 | √ | 正常 | 0.332 | 0.408 | 5 | 0.0614 | √ | 正常 | 8.78 | 184006 | 2.02
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-26 13 | 6.9 | 8.74 | 35 | 1.28 | √ | 正常 | 30.3 | 38.6 | 50 | 5.6 | √ | 正常 | 0.314 | 0.399 | 5 | 0.0584 | √ | 正常 | 9.2 | 185100 | 2.03
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-26 14 | 5.97 | 7.34 | 35 | 1.1 | √ | 正常 | 30.4 | 37.8 | 50 | 5.64 | √ | 正常 | 0.325 | 0.403 | 5 | 0.0602 | √ | 正常 | 8.89 | 185207 | 2.03
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-26 15 | 6.3 | 7.9 | 35 | 1.22 | √ | 正常 | 33.6 | 42.2 | 50 | 6.52 | √ | 正常 | 0.319 | 0.401 | 5 | 0.0621 | √ | 正常 | 9.06 | 194356 | 2.13
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-26 16 | 5.41 | 6.63 | 35 | 1.03 | √ | 正常 | 29 | 35.6 | 50 | 5.52 | √ | 正常 | 0.321 | 0.394 | 5 | 0.0613 | √ | 正常 | 8.78 | 190582 | 2.09
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-26 17 | 6.77 | 8.46 | 35 | 1.24 | √ | 正常 | 32.1 | 40.2 | 50 | 5.86 | √ | 正常 | 0.323 | 0.404 | 5 | 0.061 | √ | 正常 | 8.98 | 188737 | 2.07
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-26 18 | 9.29 | 11.4 | 35 | 1.83 | √ | 正常 | 33.4 | 41.2 | 50 | 6.51 | √ | 正常 | 0.308 | 0.38 | 5 | 0.0612 | √ | 正常 | 8.82 | 198195 | 2.18
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-26 19 | 11 | 13.7 | 35 | 2.25 | √ | 正常 | 31 | 38.7 | 50 | 6.31 | √ | 正常 | 0.289 | 0.36 | 5 | 0.0588 | √ | 正常 | 8.94 | 203454 | 2.23
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-26 20 | 9.12 | 11.5 | 35 | 1.83 | √ | 正常 | 31.3 | 40.2 | 50 | 6.31 | √ | 正常 | 0.274 | 0.35 | 5 | 0.0563 | √ | 正常 | 9.22 | 204639 | 2.21
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-26 21 | 11.7 | 14.9 | 35 | 2.52 | √ | 正常 | 30.7 | 39.5 | 50 | 6.62 | √ | 正常 | 0.269 | 0.344 | 5 | 0.0588 | √ | 正常 | 9.24 | 219546 | 2.36
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-26 22 | 9.62 | 12.8 | 35 | 2.14 | √ | 正常 | 31.9 | 44.9 | 50 | 7.03 | √ | 正常 | 0.292 | 0.398 | 5 | 0.0637 | √ | 正常 | 9.88 | 218365 | 2.34
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-26 23 | 6.23 | 8.7 | 35 | 1.16 | √ | 正常 | 30.8 | 43.2 | 50 | 5.74 | √ | 正常 | 0.274 | 0.382 | 5 | 0.052 | √ | 正常 | 10.2 | 189290 | 2.01
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-27 00 | 6.72 | 9.56 | 35 | 1.25 | √ | 正常 | 29.6 | 42.4 | 50 | 5.5 | √ | 正常 | 0.287 | 0.409 | 5 | 0.0531 | √ | 正常 | 10.4 | 185529 | 1.97
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-27 01 | 6.88 | 9.51 | 35 | 1.22 | √ | 正常 | 27.2 | 37.7 | 50 | 4.84 | √ | 正常 | 0.291 | 0.402 | 5 | 0.0516 | √ | 正常 | 10.1 | 177630 | 1.88
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-27 02 | 7.58 | 10.5 | 35 | 1.37 | √ | 正常 | 26.7 | 37.1 | 50 | 4.8 | √ | 正常 | 0.273 | 0.379 | 5 | 0.049 | √ | 正常 | 10.2 | 179733 | 1.9
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-27 03 | 5.48 | 7.99 | 35 | 0.955 | √ | 正常 | 32 | 46.7 | 50 | 5.58 | √ | 正常 | 0.298 | 0.434 | 5 | 0.0524 | √ | 正常 | 10.7 | 174070 | 1.83
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-27 04 | 6.2 | 8.67 | 35 | 1.07 | √ | 正常 | 26.2 | 36.8 | 50 | 4.52 | √ | 正常 | 0.287 | 0.401 | 5 | 0.0491 | √ | 正常 | 10.3 | 172279 | 1.81
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-27 05 | 6.24 | 8.35 | 35 | 1.08 | √ | 正常 | 24.1 | 32.3 | 50 | 4.16 | √ | 正常 | 0.293 | 0.392 | 5 | 0.0508 | √ | 正常 | 9.77 | 172583 | 1.81
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-27 06 | 6.7 | 9.03 | 35 | 1.11 | √ | 正常 | 26.2 | 35.4 | 50 | 4.33 | √ | 正常 | 0.299 | 0.404 | 5 | 0.0496 | √ | 正常 | 9.88 | 165327 | 1.75
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-27 07 | 6.54 | 8.85 | 35 | 1.17 | √ | 正常 | 29 | 39.6 | 50 | 5.19 | √ | 正常 | 0.331 | 0.45 | 5 | 0.0602 | √ | 正常 | 9.96 | 181121 | 1.93
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-27 08 | 5.04 | 7.11 | 35 | 0.862 | √ | 正常 | 29.7 | 41.9 | 50 | 5.06 | √ | 正常 | 0.365 | 0.514 | 5 | 0.0621 | √ | 正常 | 10.4 | 170228 | 1.81
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-27 09 | 4.56 | 6.31 | 35 | 0.755 | √ | 正常 | 31.1 | 43.1 | 50 | 5.13 | √ | 正常 | 0.418 | 0.579 | 5 | 0.0691 | √ | 正常 | 10.2 | 164517 | 1.75
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-27 10 | 7.15 | 10 | 35 | 1.21 | √ | 正常 | 30.4 | 42.6 | 50 | 5.15 | √ | 正常 | 0.409 | 0.573 | 5 | 0.0691 | √ | 正常 | 10.3 | 169218 | 1.81
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-27 11 | 6.51 | 9.18 | 35 | 1.07 | √ | 正常 | 29.5 | 41.9 | 50 | 4.85 | √ | 正常 | 0.428 | 0.606 | 5 | 0.0707 | √ | 正常 | 10.4 | 164716 | 1.76
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-27 12 | 7.15 | 9.93 | 35 | 1.1 | √ | 正常 | 27.3 | 38 | 50 | 4.23 | √ | 正常 | 0.41 | 0.57 | 5 | 0.0635 | √ | 正常 | 10.2 | 154655 | 1.64
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-27 13 | 8.68 | 11.6 | 35 | 1.37 | √ | 正常 | 26.8 | 35.9 | 50 | 4.24 | √ | 正常 | 0.378 | 0.505 | 5 | 0.0599 | √ | 正常 | 9.77 | 158340 | 1.68
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-27 14 | 8.15 | 10.7 | 35 | 1.06 | √ | 正常 | 25.9 | 34.1 | 50 | 3.38 | √ | 正常 | 0.37 | 0.486 | 5 | 0.0484 | √ | 正常 | 9.58 | 156471 | 1.65
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-27 15 | 8.1 | 10.3 | 35 | 0.883 | √ | 正常 | 28.8 | 36.7 | 50 | 3.09 | √ | 正常 | 0.381 | 0.486 | 5 | 0.0421 | √ | 正常 | 9.24 | 117850 | 1.55
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-27 16 | 11.2 | 14.8 | 35 | 1.69 | √ | 正常 | 30.7 | 40.6 | 50 | 4.6 | √ | 正常 | 0.38 | 0.502 | 5 | 0.057 | √ | 正常 | 9.65 | 150374 | 1.68
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-27 17 | 9.67 | 12.8 | 35 | 1.54 | √ | 正常 | 27 | 35.6 | 50 | 4.31 | √ | 正常 | 0.36 | 0.475 | 5 | 0.0573 | √ | 正常 | 9.63 | 159756 | 1.7
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-27 18 | 8.28 | 10.8 | 35 | 1.32 | √ | 正常 | 30 | 39.3 | 50 | 4.77 | √ | 正常 | 0.345 | 0.452 | 5 | 0.0551 | √ | 正常 | 9.54 | 159148 | 1.69
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-27 19 | 8.15 | 10.8 | 35 | 1.34 | √ | 正常 | 30.5 | 40.6 | 50 | 5.03 | √ | 正常 | 0.326 | 0.433 | 5 | 0.0537 | √ | 正常 | 9.69 | 164557 | 1.75
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-27 20 | 8.88 | 11.9 | 35 | 1.38 | √ | 正常 | 31.4 | 42.4 | 50 | 4.89 | √ | 正常 | 0.329 | 0.44 | 5 | 0.0518 | √ | 正常 | 9.81 | 157973 | 1.68
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-27 21 | 8.61 | 11.6 | 35 | 1.44 | √ | 正常 | 30.5 | 41.1 | 50 | 5.07 | √ | 正常 | 0.335 | 0.452 | 5 | 0.0561 | √ | 正常 | 9.87 | 166797 | 1.77
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-27 22 | 9.13 | 12.5 | 35 | 1.51 | √ | 正常 | 31.4 | 42.9 | 50 | 5.2 | √ | 正常 | 0.342 | 0.467 | 5 | 0.0562 | √ | 正常 | 10 | 165674 | 1.76
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-27 23 | 6.91 | 9.27 | 35 | 1.12 | √ | 正常 | 26.8 | 36.1 | 50 | 4.33 | √ | 正常 | 0.337 | 0.453 | 5 | 0.0545 | √ | 正常 | 9.82 | 161658 | 1.71
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-28 00 | 8.92 | 11.7 | 35 | 1.39 | √ | 正常 | 24.8 | 32.7 | 50 | 3.87 | √ | 正常 | 0.339 | 0.447 | 5 | 0.0527 | √ | 正常 | 9.59 | 156256 | 1.65
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-28 01 | 7.28 | 9.35 | 35 | 1.16 | √ | 正常 | 25.9 | 33.5 | 50 | 4.13 | √ | 正常 | 0.343 | 0.441 | 5 | 0.0539 | √ | 正常 | 9.33 | 158849 | 1.68
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-28 02 | 7.29 | 9.54 | 35 | 1.16 | √ | 正常 | 29.1 | 38.2 | 50 | 4.62 | √ | 正常 | 0.339 | 0.444 | 5 | 0.054 | √ | 正常 | 9.54 | 158497 | 1.68
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-28 03 | 6.43 | 8.47 | 35 | 1 | √ | 正常 | 29 | 38.3 | 50 | 4.51 | √ | 正常 | 0.34 | 0.448 | 5 | 0.0534 | √ | 正常 | 9.62 | 158184 | 1.68
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-28 04 | 5.86 | 7.75 | 35 | 0.926 | √ | 正常 | 29 | 38.7 | 50 | 4.61 | √ | 正常 | 0.348 | 0.462 | 5 | 0.0549 | √ | 正常 | 9.69 | 158350 | 1.68
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-28 05 | 8.08 | 10.5 | 35 | 1.27 | √ | 正常 | 29.6 | 38.6 | 50 | 4.66 | √ | 正常 | 0.341 | 0.444 | 5 | 0.0541 | √ | 正常 | 9.48 | 159700 | 1.7
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-28 06 | 7 | 9.46 | 35 | 1.12 | √ | 正常 | 32.5 | 44 | 50 | 5.19 | √ | 正常 | 0.39 | 0.527 | 5 | 0.0623 | √ | 正常 | 9.9 | 159452 | 1.7
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-28 07 | 8.23 | 10.6 | 35 | 1.27 | √ | 正常 | 26.8 | 34.7 | 50 | 4.13 | √ | 正常 | 0.48 | 0.621 | 5 | 0.074 | √ | 正常 | 9.41 | 154134 | 1.65
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-28 08 | 8.62 | 11.1 | 35 | 1.33 | √ | 正常 | 26.2 | 33.7 | 50 | 4.04 | √ | 正常 | 0.492 | 0.632 | 5 | 0.0776 | √ | 正常 | 9.31 | 156836 | 1.69
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-28 09 | 8.02 | 11 | 35 | 1.29 | √ | 正常 | 29.6 | 40.7 | 50 | 4.78 | √ | 正常 | 0.485 | 0.665 | 5 | 0.0798 | √ | 正常 | 10.1 | 163884 | 1.76
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-28 10 | 8.85 | 12.4 | 35 | 1.43 | √ | 正常 | 29.7 | 41.7 | 50 | 4.79 | √ | 正常 | 0.509 | 0.716 | 5 | 0.0836 | √ | 正常 | 10.3 | 164232 | 1.76
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-28 11 | 9.17 | 12.1 | 35 | 1.42 | √ | 正常 | 27.7 | 36.9 | 50 | 4.29 | √ | 正常 | 0.494 | 0.657 | 5 | 0.0763 | √ | 正常 | 9.71 | 154968 | 1.65
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-28 12 | 9.71 | 12.8 | 35 | 1.54 | √ | 正常 | 26.9 | 35.6 | 50 | 4.29 | √ | 正常 | 0.468 | 0.617 | 5 | 0.0747 | √ | 正常 | 9.61 | 159039 | 1.7
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-28 13 | 7.29 | 9.39 | 35 | 1.19 | √ | 正常 | 30.3 | 39.7 | 50 | 4.98 | √ | 正常 | 0.422 | 0.549 | 5 | 0.0689 | √ | 正常 | 9.49 | 164009 | 1.75
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-28 14 | 4.42 | 5.99 | 35 | 0.711 | √ | 正常 | 33.7 | 45.9 | 50 | 5.42 | √ | 正常 | 0.419 | 0.569 | 5 | 0.0684 | √ | 正常 | 9.93 | 163565 | 1.74
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-28 15 | 5.28 | 7.01 | 35 | 0.854 | √ | 正常 | 30.6 | 41 | 50 | 4.97 | √ | 正常 | 0.405 | 0.54 | 5 | 0.0658 | √ | 正常 | 9.72 | 162302 | 1.73
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-28 16 | 5.39 | 7.19 | 35 | 0.866 | √ | 正常 | 29.6 | 39.6 | 50 | 4.76 | √ | 正常 | 0.416 | 0.554 | 5 | 0.0682 | √ | 正常 | 9.71 | 163379 | 1.75
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-28 17 | 4.42 | 5.65 | 35 | 0.71 | √ | 正常 | 28.9 | 37.2 | 50 | 4.65 | √ | 正常 | 0.398 | 0.511 | 5 | 0.064 | √ | 正常 | 9.31 | 160890 | 1.72
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-28 18 | 7.45 | 9.25 | 35 | 1.23 | √ | 正常 | 28.2 | 35.1 | 50 | 4.64 | √ | 正常 | 0.387 | 0.48 | 5 | 0.0636 | √ | 正常 | 8.91 | 164309 | 1.76
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-28 19 | 9.46 | 11.5 | 35 | 1.56 | √ | 正常 | 29 | 35.5 | 50 | 4.8 | √ | 正常 | 0.347 | 0.424 | 5 | 0.0586 | √ | 正常 | 8.72 | 168132 | 1.81
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-28 20 | 8.2 | 10.3 | 35 | 1.43 | √ | 正常 | 32 | 40.1 | 50 | 5.57 | √ | 正常 | 0.343 | 0.431 | 5 | 0.0599 | √ | 正常 | 9.04 | 174450 | 1.87
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-28 21 | 8.47 | 10.5 | 35 | 1.42 | √ | 正常 | 32.5 | 40.4 | 50 | 5.45 | √ | 正常 | 0.338 | 0.421 | 5 | 0.057 | √ | 正常 | 8.96 | 167881 | 1.8
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-28 22 | 7.79 | 10.2 | 35 | 1.35 | √ | 正常 | 28.9 | 37.9 | 50 | 5.01 | √ | 正常 | 0.344 | 0.45 | 5 | 0.0595 | √ | 正常 | 9.51 | 173127 | 1.85
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-28 23 | 8.81 | 11.4 | 35 | 1.51 | √ | 正常 | 25.6 | 33.2 | 50 | 4.4 | √ | 正常 | 0.349 | 0.451 | 5 | 0.0599 | √ | 正常 | 9.4 | 171720 | 1.84
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-29 00 | 8.96 | 11.7 | 35 | 1.54 | √ | 正常 | 27 | 35.8 | 50 | 4.65 | √ | 正常 | 0.35 | 0.461 | 5 | 0.0602 | √ | 正常 | 9.6 | 171983 | 1.84
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-29 01 | 9.32 | 12.1 | 35 | 1.61 | √ | 正常 | 28.6 | 37.3 | 50 | 4.94 | √ | 正常 | 0.353 | 0.459 | 5 | 0.0612 | √ | 正常 | 9.48 | 172610 | 1.85
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-29 02 | 11.2 | 14.3 | 35 | 1.91 | √ | 正常 | 28.5 | 36.7 | 50 | 4.89 | √ | 正常 | 0.356 | 0.458 | 5 | 0.0611 | √ | 正常 | 9.33 | 171495 | 1.84
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-29 03 | 10.2 | 13.2 | 35 | 1.78 | √ | 正常 | 31.4 | 40.7 | 50 | 5.46 | √ | 正常 | 0.333 | 0.431 | 5 | 0.0581 | √ | 正常 | 9.39 | 173554 | 1.86
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-29 04 | 10.1 | 13.6 | 35 | 1.76 | √ | 正常 | 32.1 | 43.6 | 50 | 5.6 | √ | 正常 | 0.328 | 0.445 | 5 | 0.0574 | √ | 正常 | 9.92 | 174358 | 1.86
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-29 05 | 10.6 | 14.4 | 35 | 1.87 | √ | 正常 | 32.2 | 43.9 | 50 | 5.72 | √ | 正常 | 0.333 | 0.452 | 5 | 0.0589 | √ | 正常 | 9.95 | 177311 | 1.88
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-29 06 | 10.1 | 13.8 | 35 | 1.73 | √ | 正常 | 29.5 | 40.8 | 50 | 5.06 | √ | 正常 | 0.353 | 0.484 | 5 | 0.0604 | √ | 正常 | 10 | 171172 | 1.82
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-29 07 | 9.56 | 13.6 | 35 | 1.49 | √ | 正常 | 28.6 | 41 | 50 | 4.43 | √ | 正常 | 0.463 | 0.66 | 5 | 0.0715 | √ | 正常 | 10.5 | 154789 | 1.64
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-29 08 | 10 | 14 | 35 | 1.59 | √ | 正常 | 27.7 | 39.1 | 50 | 4.41 | √ | 正常 | 0.524 | 0.734 | 5 | 0.0846 | √ | 正常 | 10.3 | 161491 | 1.7
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-29 09 | 6.36 | 9.09 | 35 | 1.08 | √ | 正常 | 26.2 | 38 | 50 | 4.43 | √ | 正常 | 0.511 | 0.73 | 5 | 0.0867 | √ | 正常 | 10.5 | 168967 | 1.78
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-29 10 | 5.53 | 7.67 | 35 | 0.912 | √ | 正常 | 24.5 | 34.1 | 50 | 4.04 | √ | 正常 | 0.541 | 0.751 | 5 | 0.0919 | √ | 正常 | 10.2 | 170336 | 1.79
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-29 11 | 9.14 | 12.6 | 35 | 1.58 | √ | 正常 | 27.5 | 38.1 | 50 | 4.76 | √ | 正常 | 0.541 | 0.746 | 5 | 0.095 | √ | 正常 | 10.1 | 175670 | 1.87
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-29 12 | 8.56 | 12.3 | 35 | 1.51 | √ | 正常 | 28.1 | 40.2 | 50 | 4.97 | √ | 正常 | 0.517 | 0.738 | 5 | 0.0913 | √ | 正常 | 10.5 | 176383 | 1.88
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-29 13 | 7.84 | 11 | 35 | 1.41 | √ | 正常 | 28.1 | 40.2 | 50 | 5.03 | √ | 正常 | 0.454 | 0.645 | 5 | 0.0816 | √ | 正常 | 10.4 | 178946 | 1.9
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-29 14 | 7.15 | 12 | 35 | 1.47 | √ | 正常 | 25.4 | 43 | 50 | 5.21 | √ | 正常 | 0.436 | 0.755 | 5 | 0.091 | √ | 正常 | 12.1 | 209999 | 2.22
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-29 15 | 7.53 | 11.8 | 35 | 1.4 | √ | 正常 | 26.8 | 41.9 | 50 | 4.97 | √ | 正常 | 0.441 | 0.69 | 5 | 0.0833 | √ | 正常 | 11.4 | 189026 | 1.99
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-29 16 | 8.01 | 11.4 | 35 | 1.47 | √ | 正常 | 26.7 | 38 | 50 | 4.91 | √ | 正常 | 0.428 | 0.61 | 5 | 0.0786 | √ | 正常 | 10.4 | 183863 | 1.94
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-29 17 | 8.24 | 11 | 35 | 1.32 | √ | 正常 | 29.5 | 40 | 50 | 4.62 | √ | 正常 | 0.404 | 0.544 | 5 | 0.0654 | √ | 正常 | 9.84 | 161696 | 1.72
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-29 18 | 7.64 | 10.4 | 35 | 1.24 | √ | 正常 | 28.4 | 38.9 | 50 | 4.62 | √ | 正常 | 0.379 | 0.518 | 5 | 0.0632 | √ | 正常 | 10 | 168069 | 1.79
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-29 19 | 8.53 | 11.1 | 35 | 1.44 | √ | 正常 | 30.3 | 39.5 | 50 | 5.13 | √ | 正常 | 0.36 | 0.47 | 5 | 0.061 | √ | 正常 | 9.49 | 169256 | 1.81
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-29 20 | 8.88 | 11.5 | 35 | 1.41 | √ | 正常 | 29.7 | 38.4 | 50 | 4.7 | √ | 正常 | 0.35 | 0.453 | 5 | 0.0567 | √ | 正常 | 9.42 | 161465 | 1.72
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-29 21 | 7.67 | 10.5 | 35 | 1.24 | √ | 正常 | 29.5 | 40.4 | 50 | 4.76 | √ | 正常 | 0.357 | 0.489 | 5 | 0.0588 | √ | 正常 | 10 | 164504 | 1.76
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-29 22 | 8.11 | 11.2 | 35 | 1.32 | √ | 正常 | 30.2 | 41.9 | 50 | 4.9 | √ | 正常 | 0.355 | 0.492 | 5 | 0.0575 | √ | 正常 | 10.2 | 162427 | 1.73
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-29 23 | 9.22 | 12.4 | 35 | 1.49 | √ | 正常 | 27.5 | 36.8 | 50 | 4.45 | √ | 正常 | 0.363 | 0.487 | 5 | 0.0584 | √ | 正常 | 9.81 | 161972 | 1.73
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-30 00 | 9.22 | 12.2 | 35 | 1.45 | √ | 正常 | 25.7 | 34.2 | 50 | 4.04 | √ | 正常 | 0.378 | 0.502 | 5 | 0.0615 | √ | 正常 | 9.69 | 162853 | 1.74
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-30 01 | 9 | 12 | 35 | 1.45 | √ | 正常 | 29.4 | 39.4 | 50 | 4.73 | √ | 正常 | 0.375 | 0.502 | 5 | 0.0601 | √ | 正常 | 9.78 | 160860 | 1.72
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-30 02 | 9.41 | 12.2 | 35 | 1.53 | √ | 正常 | 29.2 | 38 | 50 | 4.75 | √ | 正常 | 0.382 | 0.497 | 5 | 0.0624 | √ | 正常 | 9.45 | 162903 | 1.75
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-30 03 | 8.94 | 11.9 | 35 | 1.5 | √ | 正常 | 28.1 | 37.5 | 50 | 4.71 | √ | 正常 | 0.379 | 0.505 | 5 | 0.0634 | √ | 正常 | 9.74 | 167989 | 1.8
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-30 04 | 9.78 | 12.4 | 35 | 1.69 | √ | 正常 | 27.3 | 34.8 | 50 | 4.75 | √ | 正常 | 0.373 | 0.475 | 5 | 0.0644 | √ | 正常 | 9.21 | 173079 | 1.85
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-30 05 | 8.39 | 11 | 35 | 1.46 | √ | 正常 | 31.7 | 41.8 | 50 | 5.49 | √ | 正常 | 0.398 | 0.524 | 5 | 0.0692 | √ | 正常 | 9.62 | 173377 | 1.85
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-30 06 | 8.02 | 10.7 | 35 | 1.34 | √ | 正常 | 29 | 38.7 | 50 | 4.85 | √ | 正常 | 0.392 | 0.524 | 5 | 0.0655 | √ | 正常 | 9.76 | 167615 | 1.8
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-30 07 | 4.59 | 6.46 | 35 | 0.735 | √ | 正常 | 27.6 | 38.9 | 50 | 4.43 | √ | 正常 | 0.459 | 0.646 | 5 | 0.0737 | √ | 正常 | 10.3 | 160861 | 1.72
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-30 08 | 8.48 | 11.4 | 35 | 1.34 | √ | 正常 | 26 | 35.6 | 50 | 4.12 | √ | 正常 | 0.531 | 0.724 | 5 | 0.0838 | √ | 正常 | 10 | 158507 | 1.7
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-30 09 | 17 | 21.9 | 35 | 2.7 | √ | 正常 | 25.1 | 32.4 | 50 | 4 | √ | 正常 | 0.536 | 0.692 | 5 | 0.0856 | √ | 正常 | 9.36 | 159115 | 1.71
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-30 10 | 17.8 | 23.2 | 35 | 2.95 | √ | 正常 | 32.8 | 42.8 | 50 | 5.45 | √ | 正常 | 0.545 | 0.711 | 5 | 0.0922 | √ | 正常 | 9.51 | 168915 | 1.82
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-30 11 | 16.9 | 23.2 | 35 | 2.76 | √ | 正常 | 31.8 | 43.9 | 50 | 5.23 | √ | 正常 | 0.508 | 0.7 | 5 | 0.0835 | √ | 正常 | 10.1 | 163993 | 1.77
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-30 12 | 13.7 | 18.8 | 35 | 2.13 | √ | 正常 | 31.5 | 43.4 | 50 | 4.9 | √ | 正常 | 0.502 | 0.69 | 5 | 0.0796 | √ | 正常 | 10.1 | 157998 | 1.7
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-30 13 | 14.6 | 18.7 | 35 | 2.3 | √ | 正常 | 26.3 | 33.8 | 50 | 4.14 | √ | 正常 | 0.465 | 0.597 | 5 | 0.0744 | √ | 正常 | 9.31 | 160281 | 1.72
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-30 14 | 18.8 | 23.9 | 35 | 3.1 | √ | 正常 | 30.7 | 39.3 | 50 | 5.04 | √ | 正常 | 0.46 | 0.588 | 5 | 0.0755 | √ | 正常 | 9.26 | 164383 | 1.77
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-30 15 | 8.53 | 10.6 | 35 | 1.39 | √ | 正常 | 28.6 | 35.6 | 50 | 4.66 | √ | 正常 | 0.491 | 0.609 | 5 | 0.0798 | √ | 正常 | 8.91 | 162692 | 1.76
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-30 16 | 8.12 | 10.4 | 35 | 1.29 | √ | 正常 | 32.7 | 42 | 50 | 5.21 | √ | 正常 | 0.457 | 0.585 | 5 | 0.0754 | √ | 正常 | 9.27 | 164785 | 1.79
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-30 17 | 7.5 | 9.98 | 35 | 1.3 | √ | 正常 | 27.9 | 37.2 | 50 | 4.81 | √ | 正常 | 0.438 | 0.583 | 5 | 0.0759 | √ | 正常 | 9.72 | 173140 | 1.88
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-30 18 | 7.4 | 9.9 | 35 | 1.23 | √ | 正常 | 27 | 36.2 | 50 | 4.47 | √ | 正常 | 0.438 | 0.586 | 5 | 0.0736 | √ | 正常 | 9.81 | 168593 | 1.83
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-30 19 | 7.48 | 10.3 | 35 | 1.24 | √ | 正常 | 27.4 | 38.1 | 50 | 4.53 | √ | 正常 | 0.444 | 0.615 | 5 | 0.0744 | √ | 正常 | 10.2 | 168034 | 1.82
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-30 20 | 8.19 | 11.1 | 35 | 1.36 | √ | 正常 | 25.4 | 34.7 | 50 | 4.21 | √ | 正常 | 0.434 | 0.593 | 5 | 0.0744 | √ | 正常 | 10 | 171869 | 1.85
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-30 21 | 7.04 | 9.45 | 35 | 1.22 | √ | 正常 | 24.9 | 33.4 | 50 | 4.3 | √ | 正常 | 0.395 | 0.53 | 5 | 0.0684 | √ | 正常 | 9.83 | 172764 | 1.86
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-30 22 | 5.99 | 7.94 | 35 | 1.02 | √ | 正常 | 25.5 | 33.9 | 50 | 4.34 | √ | 正常 | 0.376 | 0.499 | 5 | 0.0644 | √ | 正常 | 9.69 | 170368 | 1.81
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-30 23 | 5.63 | 7.49 | 35 | 0.961 | √ | 正常 | 26.7 | 35.5 | 50 | 4.56 | √ | 正常 | 0.38 | 0.506 | 5 | 0.0645 | √ | 正常 | 9.73 | 171007 | 1.83
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-31 00 | 9.04 | 12.4 | 35 | 1.54 | √ | 正常 | 27 | 37.2 | 50 | 4.59 | √ | 正常 | 0.387 | 0.532 | 5 | 0.0659 | √ | 正常 | 10.1 | 170062 | 1.82
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-31 01 | 9.48 | 12.1 | 35 | 1.59 | √ | 正常 | 28.1 | 35.9 | 50 | 4.72 | √ | 正常 | 0.392 | 0.501 | 5 | 0.0669 | √ | 正常 | 9.25 | 170720 | 1.83
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-31 02 | 9.05 | 11.6 | 35 | 1.57 | √ | 正常 | 31 | 40.1 | 50 | 5.36 | √ | 正常 | 0.396 | 0.512 | 5 | 0.0686 | √ | 正常 | 9.39 | 173313 | 1.86
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-31 03 | 7.16 | 9.65 | 35 | 1.24 | √ | 正常 | 33.4 | 45.1 | 50 | 5.81 | √ | 正常 | 0.365 | 0.493 | 5 | 0.0635 | √ | 正常 | 9.89 | 173776 | 1.86
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-31 04 | 6.79 | 9.24 | 35 | 1.17 | √ | 正常 | 32.7 | 44.7 | 50 | 5.65 | √ | 正常 | 0.365 | 0.498 | 5 | 0.0633 | √ | 正常 | 9.99 | 172989 | 1.85
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-31 05 | 6.37 | 8.98 | 35 | 1.1 | √ | 正常 | 31.5 | 44.4 | 50 | 5.42 | √ | 正常 | 0.36 | 0.508 | 5 | 0.0621 | √ | 正常 | 10.4 | 172350 | 1.83
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-31 06 | 7.37 | 10.3 | 35 | 1.24 | √ | 正常 | 28.5 | 40 | 50 | 4.78 | √ | 正常 | 0.395 | 0.554 | 5 | 0.0662 | √ | 正常 | 10.3 | 170642 | 1.81
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-31 07 | 7.47 | 10.5 | 35 | 1.28 | √ | 正常 | 28.1 | 39.4 | 50 | 4.8 | √ | 正常 | 0.432 | 0.604 | 5 | 0.0736 | √ | 正常 | 10.3 | 171106 | 1.82
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-31 08 | 6.97 | 9.97 | 35 | 1.14 | √ | 正常 | 26.1 | 37.3 | 50 | 4.3 | √ | 正常 | 0.487 | 0.697 | 5 | 0.0802 | √ | 正常 | 10.5 | 164605 | 1.75
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-31 09 | 6.67 | 9.19 | 35 | 0.975 | √ | 正常 | 24.8 | 34.1 | 50 | 3.61 | √ | 正常 | 0.483 | 0.666 | 5 | 0.0701 | √ | 正常 | 10.1 | 145712 | 1.55
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-31 10 | 6.54 | 8.73 | 35 | 0.94 | √ | 正常 | 27.2 | 36.4 | 50 | 3.92 | √ | 正常 | 0.48 | 0.643 | 5 | 0.0686 | √ | 正常 | 9.78 | 143509 | 1.52
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-31 11 | 7.04 | 9.29 | 35 | 1.08 | √ | 正常 | 30.8 | 41.3 | 50 | 4.72 | √ | 正常 | 0.498 | 0.665 | 5 | 0.0761 | √ | 正常 | 9.73 | 153270 | 1.63
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-31 12 | 4.37 | 6.13 | 35 | 0.669 | √ | 正常 | 29.2 | 41.4 | 50 | 4.49 | √ | 正常 | 0.49 | 0.692 | 5 | 0.0749 | √ | 正常 | 10.4 | 153486 | 1.63
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-31 13 | 6.4 | 8.41 | 35 | 0.96 | √ | 正常 | 27.2 | 35.8 | 50 | 4.09 | √ | 正常 | 0.438 | 0.576 | 5 | 0.067 | √ | 正常 | 9.59 | 152652 | 1.62
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-31 14 | 6.28 | 8.39 | 35 | 0.955 | √ | 正常 | 30.4 | 40.7 | 50 | 4.62 | √ | 正常 | 0.438 | 0.587 | 5 | 0.0668 | √ | 正常 | 9.79 | 152001 | 1.62
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-31 15 | 6.25 | 8.27 | 35 | 0.948 | √ | 正常 | 29.9 | 39.6 | 50 | 4.54 | √ | 正常 | 0.423 | 0.56 | 5 | 0.064 | √ | 正常 | 9.66 | 151815 | 1.62
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-31 16 | 7.13 | 9.91 | 35 | 1.24 | √ | 正常 | 33.2 | 46.4 | 50 | 5.75 | √ | 正常 | 0.431 | 0.599 | 5 | 0.075 | √ | 正常 | 10.2 | 173594 | 1.85
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-31 17 | 5.64 | 7.63 | 35 | 0.941 | √ | 正常 | 25.9 | 35.3 | 50 | 4.34 | √ | 正常 | 0.413 | 0.561 | 5 | 0.069 | √ | 正常 | 9.94 | 167524 | 1.79
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-31 18 | 6.02 | 8.07 | 35 | 1 | √ | 正常 | 27.1 | 36.4 | 50 | 4.51 | √ | 正常 | 0.378 | 0.506 | 5 | 0.0631 | √ | 正常 | 9.78 | 166594 | 1.78
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-31 19 | 6.49 | 8.27 | 35 | 1.09 | √ | 正常 | 25.8 | 33 | 50 | 4.37 | √ | 正常 | 0.374 | 0.478 | 5 | 0.0634 | √ | 正常 | 9.26 | 169242 | 1.81
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-31 20 | 7.21 | 9.28 | 35 | 1.19 | √ | 正常 | 28.3 | 36.5 | 50 | 4.67 | √ | 正常 | 0.384 | 0.494 | 5 | 0.0634 | √ | 正常 | 9.33 | 164727 | 1.77
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-31 21 | 7.75 | 9.87 | 35 | 1.3 | √ | 正常 | 28 | 35.7 | 50 | 4.7 | √ | 正常 | 0.379 | 0.483 | 5 | 0.0634 | √ | 正常 | 9.23 | 167637 | 1.8
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-31 22 | 4.35 | 5.82 | 35 | 0.715 | √ | 正常 | 32 | 42.8 | 50 | 5.24 | √ | 正常 | 0.38 | 0.509 | 5 | 0.0639 | √ | 正常 | 9.77 | 166766 | 1.77
万达热电 | 万达热电1#1-3号75t/h循环流化床锅炉 | 2024-08-31 23 | 5.73 | 7.71 | 35 | 0.942 | √ | 正常 | 29.9 | 40.3 | 50 | 4.92 | √ | 正常 | 0.396 | 0.532 | 5 | 0.0649 | √ | 正常 | 9.84 | 164156 | 1.76
|  | 平均值 | 10.8 | 15 | / | / | -- |  | 28.7 | 39.7 | / | / | -- |  | 0.437 | 0.607 | / | / | -- |  | 10.1 | 200986 | 2.17
|  | 最大值 | 22.2 | 34.7 | / | 4.42 | -- |  | 36.3 | 50.2 | / | 7.35 | -- |  | 1.66 | 2.11 | / | 0.278 | -- |  | 12.6 | 261160 | 2.76
|  | 最小值 | 2.54 | 3.37 | / | 0.468 | -- |  | 15.4 | 24.2 | / | 3.04 | -- |  | 0.269 | 0.344 | / | 0.0421 | -- |  | 8.34 | 117850 | 1.52
|  | 累计值 | -- | -- | / | 1627 | -- |  | -- | -- | / | 4261 | -- |  | -- | -- | / | 65.1 | -- |  | -- | 149533438 | --